## Кодове
Орган | Воден обект | Кодове на контролна дейност | Кодове на контролна дейност
БДДР | река | 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения | 1
БДЧР | езеро | 2-Дейности, извършвани в речните легла | 2
БДИБР | Черно море | 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите | 3
БДЗБР | язовир | 4-Количества и качества на водите | 4
| подземни води | 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките | 5
| находище на минерална вода | 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ | 6
| други | 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ | 7
|  | 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите | 8
|  | 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства | 9
|  | 10-Сигнали и жалби | 10
|  | 11-Минерални води | 11
|  | 12-Превантивен контрол по ЗВ | 12
|  | 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ | 13
|  | 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите | 14
|  | 15-Последващ контрол | 15

## БД Плевен 2024
РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БДДР-ПЛЕВЕН ЗА 2024 г.
№ по ред | БД | № на Констативен протокол | Дата на съставяне на протокола /дд.мм.гггг./ | Място на проверката (Населено място, Община, Област) |  |  | Воден обект/ Находище на минерална вода |  | Проверен обект | Констатации и предписания | АУАН/Наказателно постановление |  | Размер на наложената санкция (в лв.) | Данни по разреширелни | [6 empty] | Код на вид контролна дейност*
[14 empty] | Разрешително |  | Титуляр на разрешителното |  | Такса за водовземане/ползване (в лв.)
[18 empty] | Дължима | Внесена | Стари задължения (обща сума)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | Населено място | Община | Област | Вид | Наименование |  |  | № | Дата |  | № | Дата | Име | ЕИК/БУЛСТАТ
1 | БДДР | 4-КХ-73 | 2023-12-29 | с. Бутово | Павликени | В. Търново | подземни води | „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ | В и К ООД гр. Велико Търново | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка със: Сигнал вх. № КД-05-200/22.12.2023 г. подаден по „Зелен телефон“ . От направената проверка се констатира следното: В горецитирания сигнал, постъпил в БДДР гр. Плевен са описани проблеми при водоснабдяване на с. Бутово, община Павликени. В сигнала са изнесени факти за организиран протест в селото и данни, че селото има „4-5 кладенеца за водоснабдяване, като само два работят“. Извършен е преглед на документи – издадени разрешителни, оглед на съоръжения от водоснабдителна система с. Бутово (ВС), община Павликени и повърхностни водни обекти в последователност, както следва : І. „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ 1. За водоснабдяване на с. Бутово от БДДР-Плевен е издадено разрешително за водовземане от подземни води №11510792/17.09.2012 г. със срок на действие 25 г. С разрешителното е регламентирано водовземане за питейно-битови цели, чрез 1 бр. шахтов кладенец - “ШК – ВиК Йовковци – Бутово”, с Qгод.разр. = 92 313 м3. Кладенецът акумулира води от подземно водно тяло BG1G0000QPL026 - порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра, в поземлен имот 07123.25.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За извор на прясна вода, площ 2829 кв. м. 2. ШК (1 бр.), споменат по-горе е оборудван с 2 бр. потопени помпи – малка с Q = 15 m3/ч и голяма с Q = 30 m3/ч. 3. Конструкцията на кладенеца е изпълнена на 10,0 м под терена и 1,20 м над терена. Изграден е от бетонови пръстени с външен диаметър ф 350 см и дебелина на стените 25 см. Устието на кладенеца е затворено с бетонова плоча с дебелина 10 см, в която са оставени два обслужващи отвора. На дълбочина 2,50 м под терена е монтирана стоманена площадка за обслужване. Странично на стените на кладенеца е монтирана стълба до площадката. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 4. Водоприемната част на кладенеца се представя от вливни отвори (барбакани) в интервала от 5,0 до 10,0 м. 5. От кладенеца водата чрез напорен тръбопровод се подава във водопроводната мрежа на селото и в напорния резервоар (контра) с обем 160 m3. 6. За измерване на водното количество е монтиран водомер марка “Биметерс” с Q = 250 м3/ч, ф 150 в шахта до ШК, на нап. тръбопровод. - географски координати N 43° 18' 13" E 25° 12 ' 01", Н=103 м. - фабричен № – KF 16600440 . - показание – не се чете, поради наличие на конденз. - препломбиран от БДДР - Плевен с пломба “1-1” в момента на проверката, метрологична пломба – има, но не се разчита. 7. Съгласно наличната в БДДР информация, през 2022 г. добитите от кладенеца водни количества са 34 380 м3, за които по сметка на БДДР е платена такса в размер на 687,60 лв. 8. В БДДР е представен доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 по ЗВ с писмо вх. № КД-07-1661/07.03.2023 г. Съгласно представената информация, условията на разрешителното се изпълняват. 9. Качеството на водата в кладенеца отговаря на стандартите за качество на подземните води, на база представените в БДДР резултати от разширен физикохимичен анализ, изпълнен през 2023 г., съгласно изискванията на програмата за мониторинг по разрешителното за водовземане (Протокол от изпитване № ПВ-478/16.06.2023г. на “ВиК Йовковци” ООД). 10. На терен е ограден и обозначен пояс „ І ” на СОЗ, приета със Заповед №СОЗ-378/16.04.2013 г. - ПИ № 000082 в землището на с. Бутово, ЕКАТТЕ 07123, общ. Павликени, Общинска публична собственост. 11. Измерени са:  СВН 9,80 м. – с помощта на електролот.  наличен воден стълб в кладенеца - 30 см., измерен с помощта на въже с прикрепена метална тежест. 12. В момента на проверката в кладенеца не постъпват водни количества през барбаканите. Стените на съоръжението са сухи. Не се осъществява водовземане (по думите на оператора от значителен период от време). ІІ. Стара ПС и ШК. 1. Изградени в поземлен имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2575 кв. м. 2. При място с координати N 43°17'35,8" E 25°12'38,4", Н=109 м. е наличен вертикален стб. шахтов кладенец в добро състояние, оборудван с потопена помпа с Q = 8 m3/ч, изграден в тяло BG1G0000QАL019 - порови води в Кватернера – р.Осъм. В кладенеца се наблюдава постоянен приток на вода, еднакъв през всички барабакани – общо количество преценено окомерно е около 3 л/с. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 3. В момента на проверката „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново извършва водовземане от гореописания кладенец, като водата се подава директно към водопроводната мрежа на селото. По данни на представителя на ВиК това е единствената алтернатива за водоснабдяване на с. Бутово, предвид описаната в сигнала ситуация. В минал период, описаното водовземно съоръжение се е ползвало активно за водоснабдяване на с. Бутово. 4. В непосредствена близост до кладенеца са извършени изкопни работи в близък период, при което се наблюдава част от тръбопровода, идващ от „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ и начина на подвързване (прикачване) на тръбопровода от „Стара ПС и ШК“ към напорен тръбопровод към селото. Забелязва се и монтиран водомер марка „PoWogaz“ (със счупено стъкло), който е измервал водни количества от „Стара ПС и ШК“. 5. Помпата се захранва от разположен в съседство трафопост в поземлен имот 07123.60.24, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5715 кв. м, стар номер 000179, собственост на завод „Бъдеще Бутово“ АД. В същия имот се намира ШК 1 и ПС на „Бъдеще Бутово“ АД, за които съоръжения е имало издадено разрешително № 101255/2005 г. и срок 20211 г. Съоръженията на „Бъдеще Бутово“ АД не се използват в момента. 6. Описаното водовземане чрез „Стара ПС и ШК“ от страна на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново се осъществява без разрешително за водовземане, издадено от компетентния орган – директорът на БДДР гр. Плевен. ІІІ. Напорен резервоар (контра) с обем 160 m3. При място с координати N 43°17'51,8" , E 25°13'38,2" , Н=130 м., югоизточно от селото, в поземлен имот 07123.888.12, област Велико Търново, община Павликени, с.Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1466 кв. м. е изграден полувкопан, напорен резервоар с вместимост 160 м3. Съоръжението е с две мокри камери – напълно празни (сухи) в момента на проверката. ІV. Оглед на повърхностния отток в района. След установеното състояние на подземните води при шахтовите кладенци се извърши оглед на повърхностни водни обекти в района: 1. Р. Ломя - участък с дължина около 2,5 км. от речното легло на р. Ломя, протичаща в посока юг – север, към село Бутово. При място с координати N 43° 16' 16,9" E 25° 11 ' 25,5" (при дюкер на напоителен канал), реката протича с отток около 100 л/с., след което в участък с дължина около 1,5 км. постепенно понира и се появява с незначителен отток – около 0,600 л/с в началото на населеното място. 3. Завирен воден обем – езеро, обхващащо безооточна форма в терен за изкопни дейности на материали за производство на тухли в предприятие „Бъдеще Бутово“ АД. Езерото е с приблизителни размери 100м. /350 м. , дълбочина –неизвеста , вероятно от порядъка на 4 -5 м. Извършва се любителски риболов от местни жители, което подсказва за сравнително постоянен обем на завиряване. Замерени координати при езерото N 43°17'49", E 25°13 '33". 4. Дере Кавлак – протичащо през терена на фабрика „Бъдеще Бутово“ АД – протича с незначителен отток и се влива като десен приток в р. Ломя, в южната периферия на село Бутово. Забележка: Служителят на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново г-н Кирил Кирилов – водопроводчик при „ВиК Йовковци“ ООД за с. Бутово, община Павликени присъства при проверките на следните съоръжения: Напорен резервоар (контра) с обем 160 m3., „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“, „Стара ПС и ШК“. Не присъства при написване на протокола от проверката. | [10 empty] | 10 | 3 | 4
2 | БДДР | 3-НН-1 | 2024-01-04 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации:1. За яз. „Среченска бара” към 31.12.2023 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 14 643 000 м3. - КВН: 448,42 м. Към момента на проверката 04.01.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 12.2023 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,213 млн. м3. вода, от които: - 1,00 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. декември 2023 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 772 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 697 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-621 000м3 +76 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 12 2023г.: 3 698 000 м3. 5. Общ разход за м. декември 2023 г.: 1 482 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. декември 2023г. – 163 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.декември 2023г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
3 | БДДР | 3-СК-2 | 2024-01-04 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 31.12.2023г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 312 000 м3. - КВН: 193.83 м. Към 04.01.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 322 000 м3 и КВН: 193,84 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Декември 2023г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 060 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.12.2023г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 060 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. Декември 2023г.:. 251 000 м3. - 0.251 млн3. Общ разход: 93 000 м3., включващ: - 60 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 0 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 33 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдан Николов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.декември 2023г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
4 | БДДР | 3-СК-1 | 2024-01-04 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.12.2023г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 329 000 м3. - КВН: 282.70 м. Към 04.01.2024г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 329 000 м3 и КВН: 282.70 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Декември 2023г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - Не се предвижда ползване на вода. 3. Към 31.12.2023г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. Декември 2023г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 0 м3. - 0,000 млн м3., включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 0 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 0 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 242 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдан Николов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.декември 2023г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
5 | БДДР | 1-ЦП-01 | 2024-01-05 | гр. Троян | Троян | Ловеч | река | р. Бели Осъм | река Бели Осъм/ перило за пране на битови дрехи – гр. Троян, общ. Троян/ ЕТ „Бонка Василева – БПВ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх. №РР-01-85/13.12.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. От направената проверка се констатира следното: ЕТ „Бонка Василева – БПВ“ е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11190020/15.03.2013 г., изменено и продължено с Решение №2391/15.03.2018 г. Водовземането се осъществява от р. Бели Осъм. Цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за други цели – перило за пране на битови дрехи. Краен срок на действие на разрешителното: 15.03.2024 г. С вх. №РР-01-85/13.12.2023 г. е подадено заявление за продължаване срока на действие на разрешителното. В момента на проверката се констатира, че : извършен е оглед и обход на мястото на водовземане от р. Бели Осъм - преградно съоръжение, изградено от дървени талпи и дървени греди (преливаем бент), като водата преминава между талпите на същият, както и прелива над тях, поради което е налична хидравлическа непрекъсваемост на реката, необходима за миграция на рибите в участъка и за нормалното функциониране на екосистемите в реката. От водохващането до мястото на водовземане е налична довеждаща вада със земен правоъгълен профил. Перилото не работи, не се извършва водовземане от р. Бели Осъм за целта на издаденото разрешително. При извършен оглед на довеждащият открит канал и на съоръженията на територията на обекта на водоснабдяване се установи, че не е налична техническа възможност за монтиране на измервателно устройство. За отчетната 2023 г. е заплатена такса в размер на 375,90 лв. |  |  |  | 11190020 | 15.03.2013 г. | ЕТ „Бонка Василева – БПВ“ |  |  |  | 0 | 3 | 6
6 | БДДР | 1-ЦП-02 | 2024-01-05 | с. Бели Осъм | Троян | Ловеч | река | р. Кнежа | река Кнежа/ перило – с. Бели Осъм, общ. Троян/ ДЗЗД „Бара Римски Път“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх. №РР-01-3/26.01.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. От направената проверка се констатира следното: ДЗЗД „Бара Римски Път“ е била титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р.Кнежа, десен приток на р. Бели Осъм) с № 11190017/09.07.2012 г. , изменено и продължено с Решение №2148/07.07.2017 г. Цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за други цели – перило за пране на битови дрехи. Краен срок на действие на разрешителното: 09.07.2023 г. С вх. №РР-01-3/26.01.2023 г. е подадено заявление за продължаване срока на действие на разрешителното. При проверка в Информационна система АПИС се установи, че дружестото е с прекратена дейност, считано от 18.12.2023 г. В момента на проверката се констатира, че : извършен е оглед и обход на мястото на водовземане от р. Кнежа – преградно съоръжение ( преливаем бент), изграден от каменна зидария. Чрез същият се осъществява хидравлическата непрекъсваемост на реката. В момента на проверката перилото не работи, не се извършва водовземане от р. Кнежа. При извършен оглед на довеждащата вада от водохващането до мястото на ползване, се установи, че същият е изграден от камък и е с правоъгълен профил, не е налична техническа възможност за монтиране на измервателно устройство. | [10 empty] | 3
7 | БДДР | 1-ОМ-01 | 2024-01-05 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1656849 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 396943 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1725401 мЗ; 4. „Блянка“ ЕООД – 02727 мЗ; 5. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 885242 мЗ ; 6. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25470 мЗ ; 7. ЕТ „Петрана Генешка“ – 090410 мЗ ; 8. „М и М Агенция“ ЕООД – 269353 мЗ; 9. „Левъл ЯТ“ ЕООД – 107539 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 074655 мЗ; 11. „Мартиспорт“ ЕООД – 095058 мЗ; 12. „Алфарезорт Термал“ ООД – 37369 м3. Отчетените показания на измервателните устройства са начални за 2024 г. Всички водомери са с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. | [10 empty] | 11 | 4 | 7
8 | БДДР | 5-ИД-1 | 2024-01-05 | землищата на с. Крояч, Бели Лом, Гороцвет | Лозница | Разград | язовир | яз. Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец Декември 2023г., по Приложение 1, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Писмо на МОСВ заведено с вх. № РД-07-3/03.01.2024 г. в БДДР гр. Плевен. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Декември“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 7,893 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 7,978 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 7,978 млн. м³., и наличен полезен 4,678 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 272,84 м. 4. Сумарен общ приток за месец Декември: 0,261 млн. м³. 5. Разход за месец Декември съгласно Графика – 0,033 млн. м³, за напояване: 0,000 млн. м³, и 0,033 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец Декември – 0,176 млн. м³ - 0,033 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,000 млн. м³ за напояване, 0,067 млн. м³ загуби от изпарение и 0,076 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 7,978 млн. м³; - залята площ – 1793 декара; - филтрация - 0,076 млн. м³; - изпарение – 0,067 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. декември 2023г. (л/м²): - 07.12.2023 г.– 8 (л/м²); 15.12.2023 г.– 24 (л/м²); 23.12.2023 г.– 3 (л/м²) Общо за месец декември – 35 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,82 8 – сух 15 – 7,67 2 – 10,35 9 – 4,88 3 – 10,97 10 – 8,36 4 – 5,49 11 – 2,06 5 – 5,81 12 – сух 6 – 9,89 13 – сух 7 – 2,04 14 – 5,14 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира. Определените водни обеми в месечните графици за използване на водите от комплексни и значими язовири по приложение №1 на Закона за водите (ЗВ) и издаденото Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите, за осигуряване на нормалното фунциониране на екосистемите в леглото на река Бели Лом в това число за осигуряване на минималният отток, количествата се определят чрез отчет по монтирана измервателна рейка на откоса за измерване на водния стоеж в бетонния канал след основният изпускател, по която в последствие с използването на ключова крива в табличен вид се отчита преминалото водно количество. И отделно по балансов метод на язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | НС ЕАД |  |  |  | 0 | 4 | 13
9 | БДДР | 3-НН-2 | 2024-01-05 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.12.2023 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 246 790 000 м3. - КВН: 184,77 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 246 090 000 м3 при КВН: 184,.72 м.; 3м3/сек ВЕЦ Огоста, количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. декември 2023 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 5,805 млн.м3 вода, от които: • За напояване-0,00105 млн. м3; • 2,400 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,800 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Кошарник“ • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,000 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 255 м3. за „Монпласт“ ООД, 97 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ЕООД, 10 м3 за „Агродунав“ ООД; 100 м3 за „ДиЛ“ ООД). 3. През м. декември 2023 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 30.11.2023 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.12.2023 г., използвани към 08,00 ч. на 31.12.2023 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 5 640 550 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 5 089 660 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 550 890 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване - 0м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 18 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ .90 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 10 м3 „Агродунав“ООД, 93 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. декември 2023г.: 22 650 000 м3. 5. Общ разход за м. декември 2023 г. е 15 930 000 м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 9 645 130 м3 (от които 1 612 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 644 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. декември 2023г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 320 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 30.11.2023 г. до 24,00ч. на 31.12.2023 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 5 500 796 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 4 996 996 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 503 800 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.декември 2023г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
10 | БДДР | 4-ГБ-312 | 2024-01-08 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 138.601 млн. м3 при КВН 178.04 м, завирен обем на язовира в края на предходния месец – 138.017 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 14.843 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 14.259 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 14.411 млн. м3 вода от които: - 12.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.011 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.002 млн. м3 за „Унипак“ АД, 0.000510 млн. м3 за община Павликени и 0.008 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2.400 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 13.850 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 12.349 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 10.966 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.383 млн. м3 - в реката - 1.501 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 0.021 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.480 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост (в момента се извършва регулярно почистване, завършено на около 80 %). 6. Пропуски ОИ - 0.030 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.0008 млн. м3, изпарение яз. езеро - 0.379 млн. м3. 7. Водните количества за минимално допустим отток в реката, се осигуряват чрез сегмент на ВЕЦ „Росица 1“, а при невъзможност (ремонт на ВЕЦ-а) през основен изпускател. Ежемесечните пропуски от основен изпускател са около до 0.030 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Изп. Директор на "НЕК" ЕАД - София. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
11 | БДДР | 4-КХ-75 | 2024-01-08 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 21,381 млн. м3 при кота 529,50 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 21,645 млн. м3. Кота ВН на 08.01.2024 г. – 529,38 м., 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката работи с 1 бр. турбини. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 2,500 млн. м3 вода в това число: - 1,770 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“ - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 0,080 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. 4. Водоползване от язовира през м. 12.2023 г. , съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 1,582 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски". - 0,463 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира ) . - през преливник ВЕЦ в реката 1,119 млн. м3 5. Изпарение – 0, 252 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 1,994 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 10. 2023 г. - 1,730 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 08.01.2024 г. – 84 619 463 млн.м3 . 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават :  при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ  при неработещ ВЕЦ – през байпас на ВЕЦ  чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 мисечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. 10. На около 150 м след язовирната стена, като ляв приток в р. Паничарка се влива дере Руйчовско дере, с променлив сезонен отток – в момента около 5 л/с. На около 500 м по - надолу, отляво се влива второ дере. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. | [5 empty] | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
12 | БДДР | 1-ИИ-01 | 2024-01-09 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец декември 2023 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 359.60 м и наличен обем 33 300 000 м3 към 31.12.2023 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец декември 2023 г. е 2 020 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец декември 2023 г. по месечен график са: - 2.000 млн. м3 за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец декември 2023 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 0.000 млн. м3 за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 0.295 млн. м3 загуби изпарение; - 0.125 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.295 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец декември 2023 г. е 0.720 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
13 | БДДР | 1-ИИ-02 | 2024-01-09 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец декември 2023 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.50 м и наличен обем 46 361 000 м3 към 31.12.2023 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец декември 2023 г. е 1 168 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец декември 2023 г. по месечен график са 2.303 млн. м3 вода, от които: - 2.000 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“, от които 0.600 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.303 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.010 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.095 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.020 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000860 млн. м3 за „Алфа микс“ ООД; - 0.002000 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000252 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.020 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000084.9 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.070 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000400 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000170 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000340 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000450 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000050 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. декември 2023 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.057 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“, от които 0.057 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.217 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000500 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.005300 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000200 млн. м3 за „Техноком“ ООД, за периода от 29.09.2023 г. до 31.12.2023 г.; - 0.094580 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000190 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен, за периода от 28.06.2023 г. до 31.12.2023 г.; - 0.000521 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД, за периода от 29.09.2023 г. до 31.12.2023 г.; - 0.000000 млн. м3 за „Алфа микс“ ООД; - 0.000430 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000530 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД, за периода от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г.; - 0.020000 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.026020 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000350 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000012 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД, за периода от 20.12.2022 г. до 31.12.2023 г.; - 0.000070 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД, за периода от 30.10.2023 г. до 31.12.2023 г.; - 0.293 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 0.412 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.031 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец декември 2023 г. е 1.010 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
14 | БДДР | 1-ИИ-03 | 2024-01-09 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със Писмо на МОСВ - гр. София, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по приложение №1 на Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпило писмо от МОСВ - гр. София, заведено с вх. № РД-07-3/03.01.2024 г., относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по приложение №1 на Закона за водите. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 359.60 м и наличен обем 33 300 000 м3 към 31.12.2023 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец декември 2023 г. е 2 020 000 м3. В момента на проверката се констатира, че в близост след края на енергогасителя на основния изпускател на язовира е налична водомерната рейка за отчитане на водните стоежи след основния изпускател. Заснети са географски координати в близост до рейката - N 43° 00' 33,7", Е 24° 25' 23,6". Чрез ключова крива за този хидрометричен участък се определят водните количества спрямо водният стоеж. В момента на проверката е отчетен воден стоеж по рейката 0,08 м. От язовир „Сопот“ през основния изпускател в момента изтича водно количество 0,130 м3/сек, като водата се използва за осигуряване на минимално водно количество след язовир „Сопот“ за оводняване на речното корито. Използването на водите от язовира се извършва съгласно месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири. Проводимостта на 500 м след язовирната стена на яз. Сопот по отводящото дере е видимо добра. Води се ежедневно дневник за използваните водни обеми, чрез изготвяне на баланс на язовира. (КВН) = 359.78 м и обем 34 200 000 м3 , към датата на проверката. При ежемесечния контрол, осъществяван от БДДР – Плевен по спазване месечните и режимни графици по използване на води от комплексните и значими язовири е констатирано, че отнетият годишен и по месеци воден обем от яз. Сопот не е превишавал определените разрешени обеми. КВН се отчита при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. | [10 empty] | 5 | 1 | 3
15 | БДДР | 1-ИИ-04 | 2024-01-09 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със Писмо на МОСВ - гр. София, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по приложение №1 на Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпило писмо от МОСВ - гр. София, заведено с вх. № РД-07-3/03.01.2024 г., относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по приложение №1 на Закона за водите. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.50 м и наличен обем 46 361 000 м3 към 31.12.2023 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец декември 2023 г. е 1 168 000 м3. Към датата на проверката кота водно ниво в язовира е 163,52 м и наличен обем 46 466 000 м3, като след язовирната стена протичат водни количества за осигуряване на минималното водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в реката. Тези водни количества се осигуряват от основния изпускател на язовирната стена, поради пропуски при затворните органи на изпускателя – спирателни кранове ф 800. Основният изпускател /ОИ/ започва от водовземната кула и се състои от 2 бр. водопроводи с диаметър на всеки един от тях ф 800. Поради неравномерното движение на водното течение след основния изпускател няма възможност и условия за измерване на водните количества за осигуряване на минималното водно количество след язовирната стена. Отчитането на тези водни обеми се извършва по балансов способ за притока и разхода на язовира (метод на балансовото уравнение). Заснети са географски координати на изхода на основния изпускател, чрез GPS GARMIN OREGON 600, както следва - N 43° 22' 20,2", Е 24° 20' 00,1". На приблизително 100 /сто/ метра от ОИ е налична мерна рейка по която е отчетен воден стоеж към датата на проверката 0.05 м. Което отговаря на 0.150 м3/сек. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. | [10 empty] | 5 | 1 | 3
16 | БДДР | 2-АЕ-1 | 2024-01-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. декември 2023 г. е разпоредено 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 2,500 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 02.01.2023 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 25 837 870 куб. м., от които 616 540 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 616 540 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 2,500 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.12.2023 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 375 373 249 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 362 679 574 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 1 912 320 м3, са 8 116 952 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 5 356 800 м3 са 4 312 966 м3. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 325 187 492 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 314 989 476 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 25 837 870 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 616 540 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 12 429 918 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. 12. Във връзка с извършваната подмяна на работното колело на ХГ1 на ВЕЦ „Кокаляне“, СХБ периодично е уведомявало БДДР, „НС“ ЕАД - клон София и РИОСВ – София за необходимите водни нива в яз. Панчарево по време на СМР. Предписание:1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
17 | БДДР | 2-АЕ-2 | 2024-01-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. декември 2023 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени общо 22,053 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,052 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 10,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,001 млн. м3 за други цели за УЦ и в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. декември 2023 г. 2.2. Дневник за м. декември 2023 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. декември 2023 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. декември 2023 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 269 120 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 557 518 м3 по водопровод Искър; 3.2. 15 163 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 616 540 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 42 330 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 25 837 870 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 20 м.куб. 3.7. 159 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.12.2023 г. е 515 012 000 м3 при к.в.н. 811,01 м. 4.2. към момента на проверката е 514 878 804 м3 при к.в.н. 811,005 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.12.2023г. е 2 406 667 м3 при к.в.н. 696,12 м. 5.2. към момента на проверката е 2 433 333 м3 при к.в.н. 696,20 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. септември. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. декември 2023г. е 22 526 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. декември 2023 г. е 21 728 000 м3. 8. Към момента на проверката табления затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър е демонтиран. Възложеното проектиране на нов таблен затвор е завършено. Предвиждат се СМР по монтирането му. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. 9. С писмо с изх. № СВ – 761/ 28.11.2023 г., „СВ“ АД в съответствие с посоченото в утвърдения месечен график за яз. Бели Искър за месец ноември, е поискала преустановяване прехвърляне на водни количества от деривации Манастирски и Грънчар. За период 01.12 до 05.12. във връзка с поисканото преустановяване, общата водна маса преминала от деривациите към яз. Бели Искър е 583 053 куб.м. 10. В БДДР е получено писмо с вх. № РД-07-3/ 03.01.2024 г. от МОСВ, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по Приложения №1 от ЗВ, с което е вменено да се извърши проверка на място с оператора на съответният язовир, за техническата възможност за подаване на минимално допустим отток. След язовирната стена на яз. Искър посредством ОИ, се пропускат ежедневно водни количества в р. Искър в размер на около 0,215 м3/сек. Водните количества се измерват посредством ключова крива. Съгласно утвърденият график на МОСВ водно ниво на бент Кокаляне се поддържа оперативно в диапазон от 0,5 м до 1,5 м под най-високо работно водно ниво, чрез работа в синхрон на ВЕЦ „Пасарел и ВЕЦ „Кокаляне“. От бент „Кокаляне“ ежедневно се пропускат чрез пропуски от преливните клапи между 20 - 30 л/сек в р. Искър, в зависимост от работното ниво. От бент „Кокаляне, има техническа възможност за осъществяване на минимално допустим отток в р. Искър, посредством крана на ОИ, от който може да се пропускат водни количества максимум около 40 л/сек, който водни количества могат да се измерват посредством ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
18 | БДДР | 2-АЕ-3 | 2024-01-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за използване на водите от бент Панчарево за м. декември 2023 г. са разпоредени следните водни количества: 1.1. 950 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 1.2. 0,300 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2. Подадените водни обеми през м. март от бент Панчарево са както следва: 2.1. 764 458 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 2.2. 22 0092882 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 2.3. 267 840 м3 за технологични нужди по канал Р1. 3. Сумарният приток към язовира за м. декември 2023 г. е 23 074 550 м3. 4. Общият сумарен разход от язовира за м. март 2023 г. е 23 052 950 м3. 5. Към 31.12.2023 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,31 м при наличен воден обем 5 223 200 м3. 6. При настоящата проверка на място завиреният обем на язовира е 5 244 800 м3 при кота 597,34 м. 7. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 8. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. 9. Извършен е ремонт на савака на челния преливник в предоставения в режимния график срок. Няма данни за аварии по време на СМР. В момента на проверка през преливки протичат 11,9 м3/сек. 10. В БДДР е получено писмо с вх. № РД-07-3/ 03.01.2024 г. от МОСВ, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по Приложения №1 от ЗВ, с което е вменено да се извърши проверка на място с оператора на съответният язовир, за техническата възможност за подаване на минимално допустим отток. Минималния допустим отток в р. Искър след яз. Панчарево се осигурява посредством преливник и основен изпускател, водните количества се измерват посредством ключова крива. Водите изпуснати след преливник и основен изпускател на яз. Панчарево са съгласно работата на ВЕЦ Кокаляне. 11. Няма проблеми с експлоатацията на ХМС. | [10 empty] | 3 | 13
19 | БДДР | 4-КХ-73 | 2024-01-09 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 31.12.23 г., завирен обем (W) – 33,482 млн. м3. , кота 331,42 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 0,022 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,022 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 022млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3 . 5. Изпарение – 0,116 млн. м3 6. Загуби от филтрация - 0, 142 млн. м3 . Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река / за еколог. минимум/. 7. Общ разход от язовира за месеца - 0, 280 млн. м3 8. Приток в язовира за месеца – 1,165 млн. м3 |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
20 | БДДР | 4-КХ-74 | 2024-01-09 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 31.12.2023 г. при кота ВН – 331,23 м.- обем 77,222 млн. м3. 2. Водно количество в язовира на 01.12.2023 г. при кота 331,47 м: W = 78,444 млн. м3; 3. Водоползване по график на МОСВ за м.12. 2023г. – общо 2,840 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 2,800 млн. м3, в т.ч.: - за ВеЦ Веселина – 2,600 млн.м3 - - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,040 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,530 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока. - ВеЦ „Веселина“ - 1,483 млн. м3 . - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,038 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0,218 млн. м3; Филтрация – 310 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,786 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0, 513 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
21 | БДДР | КП№В-ЕС-1 | 2024-01-10 | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | река | р.Бели Вит | река бели Вит в урбанизираната територия на гр.Тетевен | Констатации: Съвместна проверка с РИОСВ Плевен за замърсяване на водите на реката с отпадъчни води. Извършен е обход и оглед на участък от реката обхващащ пешеходен мост над реката свързващ улица Христо Ботев и Кооперативен пазар на гр.Тетевен. При огледа на разстояние от около 10 м над и под пешеходния мост се установи наличие на 2 бр. съществуващи отвора в разположени в дясната корекция с правоъгълна форма от частична канализационна система на гр.Тетевен - смесен типза дъждовни и битови отпадъчни води. | [10 empty] | 10
22 | БДДР | 2-АЕ-4 | 2024-01-10 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:I. Използване на води от яз. Бели Искър. 1. Към 31.12.2023 г. яз. Бели Искър е със завирен обем 10 078 100 куб. м. при к.в.н. 1871,52 м. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. Бели Искър за месец декември 2022 г. по месечен график са 4,500 млн. куб. м. за ПБВ на гр. София. 3. По представените данни от „СВ“ използваните водни обеми от язовира са: 3.1. За ПБВ на гр. София са подадени 0,9878 млн. куб.м. 3.2. Загуби 0,2571 мл. куб. м. (филтрация и изпарения). 4. Кота водно ниво е отчетена по рейка, а наличния воден обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен воден обем 13,400 млн. куб. м. за м. декември 2022 г. 6. В БДДР е получено писмо с вх. № РД-07-3/ 03.01.2024 г. от МОСВ, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по Приложения №1 от ЗВ, с което е вменено да се извърши проверка на място с оператора на съответният язовир, за техническата възможност за подаване на минимално допустим отток. Основният изпускател (тип „Джонсън“) на яз. Бели Искър няма техническа възможност за осигуряване на минимално допустим отток в р. Бели Искър. Минималният екологичен отток в реката се осигурява от притоците след язовирната стена, който отток се измерва посредством рейка. Предписание:1. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. | [10 empty] | 3 | 13
23 | БДДР | 2-АЕ-5 | 2024-01-10 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец декември 2023 г. по месечен график са: - 0,600 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - Съгласно представени данни от ДП‘УСЯ“, наличен обем 18,680 млн. м3 към 31.12.2023 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец декември 2023 г. е 1,008 млн.м3 общ разход 0,923 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 3. В БДДР е получено писмо с вх. № РД-07-3/ 03.01.2024 г. от МОСВ, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по Приложения №1 от ЗВ, с което е вменено да се извърши проверка на място с оператора на съответният язовир, за техническата възможност за подаване на минимално допустим отток. Минималния допустим отток в р. Лесновска след яз. Огняново се осигурява посредством ОИ, който в момента е в затворено състояние, но поради пропуски на затвора, изпуска около 335 л/сек. Измерването на пропуснатите водни количества в р. Лесновска се измерват посредством монтирана рейка в отводняващия канал и развита ключова крива за участъка на канала. | [10 empty] | 3 | 13
24 | БДДР | 1-ИИ-05 | 2024-01-11 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец | “TK-ПДНГ-Долни Дъбник“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите и писмо с вх.№КД-07-24/04.01.2024 г. на БД-Плевен. От направената проверка се констатира следното: „ПДНГ“ АД – гр. София, община Столична, е титуляр на Разрешително №11591168/27.08.2018 г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, тръбен кладенец “TK-ПДНГ-Долни Дъбник“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник. Краен срок на разрешителното е: 27.08.2024 г. В момента на проверката се констатира, че: има монтирано измервателно устройство марка, „Беласица“ със сериен номер 033535 и показание 53515 м3 . Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителните Директори на „ПДНГ“ АД, гр. София за сведение. |  |  |  | 11591168 | 27.08.2018 г. | „ПДНГ“ АД – гр. София |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
25 | БДДР | 1-ИИ-06 | 2024-01-11 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Каптиран извор | „КИ - Овчарски дол – ВиК Стенето – Шипково“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо с вх. №КД-07-3529/15.12.2023 г. От направената проверка се констатира следното: „ВиК-СТЕНЕТО“ ЕООД - гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоизточници : Каптиран извор „КИ - Овчарски дол – ВиК Стенето – Шипково“ с №11510687/29.08.2011 г.,в с. Шипково с краен срок на действие : 29.08.2026 г. Цел на водовземане е: обществено питейно-битово водоснабдявне. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/, марка SENSUS MeiStream 80, сериен №090103342, находящо се на изходния водопровод в напорен резервоар „Овчарски дол“ – с. Шипково, в който се вливат водите от каптирания извор. Показания в момента на проверката :102120 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. Работи и отчита преминаващите водни количества. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена, оградена с трайна ограда и обозначена с табела „ СОЗ Пояс I-ви “ . Портата на същата се заключва. Добре поддържана. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Предписания: 1.Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „ВиК-СТЕНЕТО“ ЕООД- гр. Троян за сведение . |  |  |  | 11510687 | 29.08.2011 г. | „ВиК-СТЕНЕТО“ ЕООД - гр. Троян |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7
26 | БДДР | 2-АЕ-6 | 2024-01-12 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | участък от язовир Искър | Констатации:1. В Басейнова дирекция Дунавски район е препратено писмо на Омбудсмана на Република България от МОСВ с вх. № РД-07-14/ 11.01.2024 г. относно „ Прекъсване на достъпа по съществуващ обществен черен път от пътя София-Самоков до яз. Искър…“. 2. В деня на проверката се извърши проверка на място и проверка по документи в район Панчарево СО, където се установи следното: 2.1. Извърши се оглед на посочените в горецитираното писмо имоти ПИ 22472.7433.300, 22472.7433.301 и 22472.7433.257 в землището на с. Долни Пасарел, район Панчарево, Столична Община, като при извършения обход се констатира, че ПИ 22472.7433.300 е ограден с ажурна ограда/прогледна/. Северозападната граница на имота граничи с изградената оградата на СОЗ на пояс I на яз. Искър. 2.2. Достъпът до ПИ 22472.7433.300 се осъществява чрез черен път с начало при точка с географски координати N 42°29'46,63" и E 23°32'05,77 " от главен път София-Самоков. Черния път граничи в лявата си страна (посока яз. Искър) с оградата на СОЗ на пояс I на яз. Искър. Черния път свършва при точка с географски координати N 42°29'57,47" и E 23°32'12,31 ", поради факта, че от там започва оградата на ПИ 22472.7433.300. От точка с географски координати N 42°29'57,47" и E 23°32'12,31 " до точка с географски координати N 42°30'00,16" и E 23°32'16,96 " (северозападната граница на ПИ 22472.7433.300 и източната граница на СОЗ на пояс I на яз. Искър) е изградена оградата на СОЗ на пояс I на яз. Искър, която се явява и граница на ПИ 22472.7433.300. 2.3. При извършения обход не се констатира нарушаване на целостта на оградата на СОЗ на пояс I на яз. Искър в разглеждания участък. За извършения обход се оказа съдействие от охраната на ПИ 22472.7433.300. В деня на проверката не извършват СМР в ПИ 22472.7433.300. 3. В деня на проверката се извърши проверка по документи в общинска администрация район Панчарево, при която е предоставена информация, че имоти ПИ 22472.7433.300, 22472.7433.301 и 22472.7433.257 в землището на с. Долни Пасарел, район Панчарево, Столична Община са собственост на фирма „ИСКЪР ВИЛИДЖ“ ЕООД с ЕИК 205581629. За извършващите се дейности в ПИ 22472.7433.300 е издадено разрешение за строеж с № 129/30.06.2020 г. на гл. Архитект на район Панчарево СО. Предписания:1. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Панчарево за сведение. | [10 empty] | 7
27 | БДДР | 3-НН-3 | 2024-01-16 | с.Долни Лом | Чупрене | Видин | река | р.Лом | р.Лом | Констатации:1. Настоящата проверката се извършва съвместно с представител - „ОМП, ГЗ и други“ при общ. Чупрене, във връзка с постъпил в БДДР сигнал с вх. № КД-05-3/15.01.2024 г. от г-н Анжело Добричов – Общински съветник в Община Чупрене, обл. Видин. В постъпилият сигнал се визира за наличие на „…верижен багер „Ню Холанд“ собственост на Община Чупрене“ в коритото на р. Лом, с. Долни Лом, „близост до имот на семейство Костадин и Анисия Костин“. В сигнала се посочва, че багера е забелязан в коритото на река Лом на 12.01.2024 г. в 17,30 ч. и в събота на 13.01.2024 г., с искане за проверка по случая. 2. В деня на проверката на телефонен номер, публично достъпен на електронната страница на Община Чупрене, беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на проверката. В телефонен разговор същия уточни, че се намира извън територията на Община Чупрене и е възпрепятстван на присъства, като уточни визираното в сигнала местоположение на забелязания багер в р. Лом при с. Долни Лом, обстоятелства визирани в сигнала. 3. Извършен бе обход и оглед на участък от речното легло на р. Лом, в участък при мястото посочено от сигналоподателя, в регулация/землище на с. Долни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин. Огледът се извърши откъм и ляв бряг на р. Лом (по пътя в посока Средогрив), където реката не е коригирана, в участък преди бетонова ограда на имот. В провереният участък се забелязва: - При място с географски координати (ГК): N - 43º 30´37,21"; E - 22º46´48,61" (заснети на границата на поземления имот с р. Лом) откъм ляв бряг на р. Лом, в коритото на р. Лом се забелязва извършено механизирано насипване на отвал на речен наносен материал (едри камъни, примесени с различни по размер и едрина наносни частици). Насипаната част в коритото на р. Лом до левия бряг е с приблизителна дължина около 30 м., височина до около 1,5 – 2 м. височина и ширина в основата около 1,5 м. Краят на отвала (по течениет на р. Лом) отстои на около 30 м. от оградата на имота, след който не е възможен огледа на речното легло на р. Лом. При мястото на забелязаното натрупване на наносен материал в коритото на р. Лом (описано по-горе) левият бряг е ясно изразен и оформен със стари затревени насипи. 4. В момента на проверката в коритото на р. Лом, землище/регулация с. Долни Лом, общ. Чупрене, при мястото визирано и доуточнено в телефонен разговор със сигналоподателя в деня на проверката, не се забелязаха хора и техника да извършват дейности в речното легло. 5. На улица в близост до мястото на огледа, пред портала на посочения по-горе в т. 3 заграден с бетонова ограда имот, землище/регулация на с. Долни Лом, общ. Чупрене (извън речното легло на р. Лом) се забелязва, позициониран неработещ верижен багер „Ню Холанд“. В сигналът се визира същата тежка техника. 6. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600 Предписания, срокове, отговорници: 1. Община Чупрене да спазва разпоредбите на Закона за водите, при необходимост от извършване на дейности в речните легла. Срок: Постоянен Отговорник: Кмет на Община Чупрене 2. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Кмет на Община Чупрене, за сведение и изпълнение на предписание № 1 от настоящия констативен протокол. Срок: 17.01.2024 г. Отговорник: Полина Семкова | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
28 | БДДР | з-д № РД -19-15/ 12.01.2024 г. на Началник ДНСК | 2024-01-18 | с. Калотина | Драгоман | Софийска | река | река приток на р. Нишава | участък от река приток на р. Нишава | Констатации:"Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 "Калотина - п.в. Храбърско" участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500 Етап 3: участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15-500 | [10 empty] | 2
29 | БДДР | 4-КХ-01 | 2024-01-18 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ШК1 и ШК 2 | РОСИЦА АД | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка със: Текущ контрол по Закона за водите –проверка по разрешително. От направената проверка се констатира следното: 1. "Росица" АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530512/28.08.2017 г., изменено и продължено с решение № 2207/28.08.2017 г. Разрешителното е изтекло на 06.06.2023 г., като към момента на проверката операторът е в процедура за изменение и продължаване на разрешителното, съгласно постъпило в БДДР заявление вх.№РР-02-60/07.03.2023г. 2. Съгласно условията на разрешително №11530512/28.08.2017 г., на „Росица“ АД се разрешава водовземане от подземни води чрез 2 бр. водовземни съоръжения - ШК 1 за „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и ШК 2 – за „водоснабдяване за други цели“. 3. В момента на проверката се извършва водовземане от ШК 1 при спазване условията на изтеклото разрешително, съгласно Параграф 9 от ПЗР на Закона за водите. Монтиран е водомер „Байлан“, фаб. № 12027169 с Q3 = 16 m3/h, при показание „6669 m3“. Количествата се отразяват в дневник. 4. В ШК 1 се констатира втори напорен тръбопровод с потопена помпа. Монтиран е водомер на напора - Беласица, фаб. № 16 05749 с показание 5 м3. Водата се ползва като резерва за работа на чилъри - за охлаждане /отопление. 5. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация през последните 6 години не се извършва водовземането от ШК 2. ШК 2 е оборудван с потопена помпа (не работеща в момента на проверката) и водомер „Беласица-Петрич“, фаб. №199092, с Qn = 2,5 m3/h и показание „0140 m3“ в момента на проверката. 6. Води се дневник за документиране на ползваните водни количества и ДВН от ШК 1 и ШК 2, който се провери и завери от експерт на БДДР – Плевен. 7. Извърши се измерване на СВН на ШК 2 – 6,20 м и ДВН на ШК 1 – 5,80 м. 8. За периода на действие на разрешителното операторът е изпълнявал собствен мониторинг на подземните води от ШК1 и ШК2 с обхват и честота съгласно условията на разрешителното. 9. В БДДР е подадена декларация по чл.194б от ЗВ за 2022 г., съгласно която дължимата такса по разрешително 11530512/28.08.2017 г. е 0,94 лв. за използвани с цел охлаждане 1169 м3. Съгласно, приложено към декларацията копие на платежно нареждане, дължимата сума е внесена по бюджетната сметка на БДДР. Представен е в БДДР годишен доклад за 2022 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на разходомерните устройства за отчитане на ползваната вода или да се монтират нови водомери, сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 253/2006г., след което да се уведоми писмено БДДР за пломбиране на същите. До монтиране на свалените за проверка водомери отчитането на водните количества да се извършва съгласно разрешения годишен воден обем за съответния период. Срок: 18.02.2024 г. Отговорник: Изп. Директор на "Росица" АД 2. Да се подаде декларация по чл.194б от ЗВ за ползваните водни количества през 2023 г. Срок: 31.01.2024 г. Отговорник: Изп. Директор на "Росица" АД 3. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на "Росица" АД за сведение и изпълнение. Срок: 22.01.2024 г. Отговорник: М. Андреев |  |  |  | 11530512 | 28.08.2017 г | РОСИЦА АД |  |  |  |  | 4 | 3
30 | БДДР | 4-КХ-03 | 2024-01-18 | с.Капиново | В. Търново | В. Търново | река | р.Веселина | участък речно легло р.Веселина | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол писмо наш вх.№ КД-05-120(7) /24.11.23г. във връзка със Сигнал вх. КД-05-120/25.07.2023 г. подаден по „Зелен телефон“ . От направената проверка се констатира следното: 1. В горецитирания сигнал сме уведомени за изкопни дейности в река Веселина и монтаж на тръби. При проверка през м.08.23 г. е констатирано изграждане на рампа с цел подход на МПС в р. Веселина. Информирана на Община В.Търново, като собственик на по-голямата част от засегнатите терени и предвид правомощията на Кмета на Общината по ЗУТ. Същият констатира рампата в имот 36107.55.25 по КККР на с.Къпиново, определя я като незаконен строеж по смисъла на ЗУТ и предписва на Стефан Грънчаров – управител на фирма „Агро Сторм -08“ ЕООД гр. Дебелец да възстанови брега и премахне рампата. Известява за предписанията РДНСК В.Търново и БДДР гр.Плевен – писмо наш вх.№ КД-05-120(7) /24.11.23г. 2. При извършена проверка на място на 18.01.2024 г. се констатира , че предписанията на община Велико Търново не са изпълнени. При място с координати N 43°00' 35,66'', Е 25°45'39,28'' на десен бряг на р. Веселина е налична изградената през 2023 г. земно -изкопна рампа с дължина 40 м и ширина 5 м. Рампата е изградена косо в ската към реката в имот 36107.55.25 по КККР на с.Къпиново и е с денивелация около 7 м. Между оформеното пътно платно и реката, ската е с наклон 1/1 . В тялото на рампата се наблюдават дълбоки, надлъжни пукнатини. Очертава се деформация на половината от рампата, която граничи с водното течение на р. Веселина. Речното дъно е скалисто, равно. В началото на рампата при водното ниво, в дъното на реката е налична яма с овална форма с диаметър около 2,0 м, дълбока около 1,20 м. До ямата се наблюдава устие на тръба ф 200 - начало на положен подземно тръбопровод, перпендикулярно в тялото на рампата. | [10 empty] | 15 | 1
31 | БДДР | 4-КХ-02 | 2024-01-19 | с. Бутово | Павликени | В. Търново | подземни води | „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ | В и К ООД гр. Велико Търново | Основни констатации: : Проверката се извършва във връзка със: Последващ контрол по Сигнал вх.№КД-05-200/22.12.2023 г. подаден по „Зелен телефон“, От направената проверка се констатира следното: В горецитирания сигнал, постъпил в БДДР гр. Плевен са описани проблеми при водоснабдяване на с. Бутово, община Павликени. В сигнала са изнесени факти за организиран протест в селото и данни, че селото има „4-5 кладенеца за водоснабдяване, като само два работят“. Ескперти на БДДР гр. Плевен извършиха преглед на документи – издадени разрешителни ро Закона за водите(ЗВ), картен материал и други, като на 29.12.2023 г. е извършен оглед на съоръжения от водоснабдителна система с. Бутово (ВС), община Павликени и повърхностни водни обекти, протичащи през землището на кметството. Съставен е констативен протокол на БДДР гр. Плевен. При настоящата проверка е извършен повторен оглед на съоръженията и оттока на повърхностните води, както следва : І. „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ 1. За водоснабдяване на с. Бутово от БДДР-Плевен е издадено разрешително за водовземане от подземни води №11510792/17.09.2012 г. със срок на действие 25 г. С разрешителното е регламентирано водовземане за питейно-битови цели, чрез 1 бр. шахтов кладенец - “ШК – ВиК Йовковци – Бутово”, с Qгод.разр. = 92 313 м3. Кладенецът акумулира води от подземно водно тяло BG1G0000QPL026 - порови води в Кватернера между реките Осъм и Янтра, в поземлен имот 07123.25.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За извор на прясна вода, площ 2829 кв. м. 2. ШК (1 бр.), споменат по-горе е оборудван с 2 бр. потопени помпи – малка с Q=15 m3/ч и голяма с Q = 30 m3/ч. 3. Конструкцията на кладенеца е изпълнена на 10,0 м под терена и 1,20 м над терена. Изграден е от бетонови пръстени с външен диаметър ф 350 см и дебелина на стените 25 см. Устието на кладенеца е затворено с бетонова плоча с дебелина 10 см, в която са оставени два обслужващи отвора. На дълбочина 2,50 м под терена е монтирана стоманена площадка за обслужване. Странично на стените на кладенеца е монтирана стълба до площадката. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 4. Водоприемната част на кладенеца се представя от вливни отвори (барбакани) в интервала от 5,0 до 10,0 м. 5. От кладенеца водата чрез напорен тръбопровод се подава във водопроводната мрежа на селото и в напорния резервоар (контра) с обем 160 m3. 6. За измерване на водното количество е монтиран водомер марка “Биметерс” с Q= 250 м3/ч, ф 150 в шахта до ШК, на нап. тръбопровод. - географски координати N 43°18'13", E 25°12'01", Н=103 м. - фабричен № – KF 16600440. - показание – не се чете, поради наличие на конденз. 7. Съгласно наличната в БДДР информация, през 2022 г. добитите от кладенеца водни количества са 34 380 м3, за които по сметка на БДДР е платена такса в размер на 687,60 лв. 8. В БДДР е представен доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 по ЗВ с писмо вх. № КД-07-1661/07.03.2023 г. Съгласно представената информация, условията на разрешителното се изпълняват. 9. Качеството на водата в кладенеца отговаря на стандартите за качество на подземните води, на база представените в БДДР резултати от разширен физикохимичен анализ, изпълнен през 2023 г., съгласно изискванията на програмата за мониторинг по разрешителното за водовземане (Протокол от изпитване № ПВ-478/16.06.2023г. на “ВиК Йовковци” ООД). 10. На терен е ограден и обозначен пояс „І” на СОЗ, приета със Заповед №СОЗ-378/16.04.2013 г. - ПИ № 000082 в землището на с. Бутово, ЕКАТТЕ 07123, общ.Павликени, Общинска публична собственост. 11. Измерени са:  СВН 9,70 м. – с помощта на електролот.  наличен воден стълб в кладенеца - 30 см., измерен с помощта на въже с прикрепена метална тежест. 12. В момента на проверката в кладенеца не постъпват водни количества през барбаканите. Стените на съоръжението са сухи. Не се осъществява водовземане (по думите на оператора от значителен период от време). ІІ. Стара ПС и ШК. 1. Изградени в поземлен имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2575 кв. м. 2. При място с координати N 43°17'35,8", E 25°12'38,4", е наличен вертикален стб. шахтов кладенец в добро състояние, оборудван с потопена помпа WILO с Q = 8 m3/ч, при Н = 89 m, изграден в тяло BG1G0000QАL019 - порови води в Кватернера – р.Осъм. В кладенеца се наблюдава воден стълб с Н = 2,50 м. и ДВН = 4,50 м. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. Спрямо състоянието, установено при проверката на 29.12.2023 г. се констатира завишение на височината на водния стълб, дължащ се на завишен приток в кладенеца, вследствие на оводняване на речното легло на р. Ломя. 3. В момента на проверката „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново извършва водовземане от гореописания кладенец, като водата се подава директно към водопроводната мрежа на селото. По данни на представителя на ВиК това е единствената алтернатива за водоснабдяване на с. Бутово, предвид описаната в сигнала ситуация. В минал период, описаното водовземно съоръжение се е ползвало активно за водоснабдяване на с. Бутово. 4. В непосредствена близост до кладенеца са извършени изкопни работи в близък период, при което се наблюдава част от тръбопровода, идващ от „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ и начина на подвързване (прикачване) на тръбопровода от „Стара ПС и ШК“ към напорен тръбопровод към селото. Забелязва се и монтиран водомер марка „PoWogaz“ (със счупено стъкло), който е измервал водни количества от „Стара ПС и ШК“. 5. Помпата се захранва от разположен в съседство трафопост в поземлен имот 07123.60.24, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5715 кв. м, стар номер 000179, собственост на завод „Бъдеще Бутово“ АД. В същия имот се намира ШК 1 и ПС на „Бъдеще Бутово“ АД, за които съоръжения е имало издадено разрешително № 101255/2005 г. и срок 2011 г. Съоръженията на „Бъдеще Бутово“ АД не се използват в момента. Извърши се оглед на ШК 1 на „Бъдеще Бутово“ АД – стоманобетнна конструкция с Ф 300 и дълбочина 9,0 м. Замери се височина на наличен воден стълб – 3,60 м. Съоръжението е в добро състояние, затворено устие с метален капак. 6. Описаното водовземане чрез „Стара ПС и ШК“ от страна на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново се осъществява без разрешително за водовземане, издадено от компетентния орган – директорът на БДДР гр. Плевен. ІІІ. Напорен резервоар (контра) с обем 160 m3. При място с координати N 43°17'51,8", E25°13'38,2", Н=130 м., югоизточно от селото, в поземлен имот 07123.888.12, област Велико Търново, община Павликени, с.Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1466 кв. м. е изграден полувкопан, напорен резервоар с вместимост 160 м3. Съоръжението е с две мокри камери – напълно празни (сухи) при проверката на 29.12.2023 г. Присъствалия на сегашната проверка водопровчик сподели, че и в момената е празен. ІV. Оглед на повърхностния отток в района. След установеното състояние на подземните води при шахтовите кладенци се извърши оглед на повърхностни водни обекти в района: 1. Р. Ломя – в участък при с.Бутово с дължина около 1,5 км. от речното легло на р. Ломя. Реката протича с отток около 50 л/с. | [10 empty] | 15 | 3 | 4
32 | БДДР | 5 - НК- 1 | 2024-01-19 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | други |  | „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с подадено от „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД гр. Силистра заявление за издаване на Комплексно разрешително (КР). Площадката е в имот с идентификатор 00895.506.95, по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, съставляващ УПИ ХLI, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, собственост на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД. Според наличната в БДДР Плевен информация, потвърдена от ВиК Силистра, в близост до имот с идентификатор 00895.506.95, няма съществуваща ВиК структура, поддържана и експлоатирана от дружеството Като начин за доставка на вода за производствени и противопожарни нужди за „Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево – йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия“ е посочено ползване на съществуващо Водовземно съоръжение (ВС) „ШК Раней 4 – Лесилхарт-Силистра“. Съгласно наличната в БДДР Плевен информация за ВС „ШК Раней 4 – Лесилхарт-Силистра“ има издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 год. на Марлин ЕООД. В БДДР не е налична информация за подадено заявление от „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане по чл.44 от Закона за водите за водоснабдяване на площадка, имот с идентификатор 00895.506.95, по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, съставляващ УПИ ХLI, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, собственост на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ ЕАД. При извършения по време на проверката оглед на площадката не се извършваха производствени дейности и не се установи водовземане от „ШК Раней 4 – Лесилхарт-Силистра“. | [10 empty] | 12
33 | БДДР | 2-АЕ-7 | 2024-01-23 | р-н Овча купел | СО | София | находище на минерална вода | сондаж С-4-находище "Горна баня" | БК "Горна баня" ООД | Констатации:1. БК „Горна баня“ ООД е концесионер съгласно концесионен договор за предоставяне на концесия за минерална вода от 08.03.2000 г с МОСВ. 2. С вх № КД-07-3161/ 10.10.2023 г. в БДДР Плевен е изпратено уведомление от Концесионера БК „Горна Баня“ ООД за необходимостта от подмяна на водомер на сондаж С-4 за измерване на общите водни количества минерална вода, поради отчитане на водните количества с грешка по-голяма от допустимата (5%), същият подлежи на периодична метрологична проверка през 2023 г. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Водомерното устройство монтирано за измерване на общите водни количества марка Sensos тип WP-D сериен №090017073 и показания 335247 м3 е с ненарушени пломби на фланците, който в деня на проверката се разпломбира и демонтира. Монтира се ново такова марка Sensos със сериен номер 090061619 и показания 991664 м3, което се пломбира еахдстранно с щемпел БДДР 1-2. За новото устройство е приложено към писмото копие от свидетелство за проверка № 223-10-03-02/ 1 от дата 04.10.2023 г., с Заключение от проверка „Съответства“, и срок на валидност 2 (две) години. 2.2. Монтираните водомерни устройства за отчитане на водните количества за обществени нужди към чешмите, към завода за бутилиране и към банята, която не функционира са с ненарушени пломби на БДДР Предписания:1. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение. | [10 empty] | 11 | 3
34 | БДДР | 1-ЦП-03 | 2024-01-24 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | подземни води | „ТК-Успех-Луковит“ | Керамична фабрика в гр. Луковит, общ. Луковит/ „Винербергер“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: уведомително писмо с вх. № КД-07-219/ 11.01.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Винербергер“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 11530312/01.07.2011 г., с продължен срок на действие и поправка на явна фактическа грешка с Решение №1990/14.10.2016 г. и изменено и продължено с Решение №3763/17.03.2023 г. Водовземането се осъществява от „ТК-Успех–Луковит“. Цели на издаденото разрешително – промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди. Краен срок на действие на разрешителното: 31.03.2027 г. (съгласно анекс към договор за наем). В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от тръбният кладенец за целите на издаденото разрешително. Монтирано е ново измервателно устройство – марка “BMETERS “, сериен №230194686 и показния в момента на проверката както следва: 000419 м3 . Същото отчита използваните водни количества за цел – промишлено водоснабдяване. Измервателното устройство е с налична пломба на сертифициращ орган и е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. В момента на проверката е измерено (автоматично) статично водно ниво (СВН) на ТК – 7,09 м. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените нива в електронен вид. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-264/12.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-722-(3)/13.07.2023 г. – справка по месеци за добити водни количества за първо шестмесечие на 2023 г.; с вх. №КД-07-722-(4)/12.01.2024 г. – справка по месеци за добити водни количества за второ шестмесечие на 2023 г. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. |  |  |  | 11530312 | 01.07.2011 г. | „Винербергер“ ЕООД |  | 0 | 668.22 | 0 | 3 | 6
35 | БДДР | 1-ЦП-04 | 2024-01-24 | с. Румянцево | Луковит | Ловеч | други | р. Златна Панега | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Румянцево, община Луковит/ Община Луковит | Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (р. Златна Панега) с № 13110141/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3956/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Румянцево, община Луковит.Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Румянцево не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство, марка SIEMENS, сериен №N1J5150104. В момента на проверката на обекта няма ел. захранване, поради което показанията на измервателното устройство не могат да бъдат снети. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен. |  |  |  | 13110141 | 01.08.2013 г. | Община Луковит |  |  |  | 0 | 3 | 6
36 | БДДР | 1-ЦП-05 | 2024-01-24 | с. Тодоричене | Луковит | Ловеч | други | дере, десен приток на р. Златна Панега | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Тодоричене, община Луковит/ Община Луковит | Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дере, десен приток на р. Златна Панега) с № 13710068/15.03.2013 г., продължено и изменено с Решение №3869/28.06.2023 г., за експлоатация на обект :Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Тодоричене, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 15.03.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Тодоричене не работи, не се извършва заустване в дере, десен приток на р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство марка - „Siemens“, сериен № N1J515008, с показания в момента на проверката както следва :1316 м3. Същото е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. |  |  |  | 13710068 | 15.03.2013 г. | Община Луковит |  |  |  | 0 | 3 | 6
37 | БДДР | 1-ОМ-02 | 2024-01-24 | с. Петревене | Луковит | Ловеч | други | р. Златна Панега | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Петревене, общ. Луковит/ Община Луковит | Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (р. Златна Панега), с № 13110142/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3957/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Петревене, общ. Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Петревене не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство - марка SIEMENS, сериен №N1J5160137, с показания в момента на проверката както следва: 75 891м3. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. |  |  |  | 13110142 | 01.08.2013 г. | Община Луковит |  |  |  | 0 | 3 | 6
38 | БДДР | 1-ОМ-03 | 2024-01-24 | с. Торос | Луковит | Ловеч | други | дере, ляв приток на р. Вит | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Торос, общ. Луковит/ Община Луковит | Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дере, ляв приток на р. Вит), с № 13710070/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3958/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Торос, общ. Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Торос не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в дере, ляв приток на р. Вит. Налично е измервателно устройство - марка SIEMENS, сериен №N1J515095, с показания в момента на проверката както следва: 11 523 м3. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. |  |  |  | 13710070 | 01.08.2013 г. | Община Луковит |  |  |  | 0 | 3 | 6
39 | БДДР | 2-АЕ-8 | 2024-01-25 | р-н Овча купел | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Заявление за регистрация на водовземно съоражение от подземни за задоволяване на собствени потребности на граждани с вх. № РР-12-5381/ 10.07.2023 г. от г-н Иван Панчев – собственик на имота. 2. С писмо с изх. № РР-12-5381 (2)/ 23.08.2023 г., БДДР е уведомила собственика на имота, че е необходимо да се извърши пробонабиране от тръбния кладенец, с цел отхвърляне на вероятността черпената вода от него да е от находище на минерална вода „София-Горна баня“- ИДС № 75 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите. 3. С писмо с вх. № РР-12-5381(3)/ 22.01.2021 г., г-н Иван Панчев уведомява БДДР, че е организирано пробонабиране от кладенеца за дата 25.01.2024 г. от 11.00 часа на място. 4. В дена на проверка се установи следното: 4.1. При координати СШ 42 40 12,28 и ИД 23 13 41,28 в ПИ с идентификатор 68134.4329.9518, гр. София, кв. Горна баня, ул. Поглед № 1 е изграден тръбен кладенец от ПВХ тръби с диаметър 100 мм и дълбочина 50,0 м, който се намира на кота терен. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери СВН на 4,85 м от кота терен. 4.2. От кладенеца се пробонабира от СЛАМВ при „НСБФТР“ ЕАД водна проба 5 литра за физико-химичен анализ. Извърши се полево измерване на температурата на водата, която е 10,0ºС при температура на въздуха 6 ºС. Предписания:1. Да се представи в БДДР копие от извършения физико-химичен анализ в срок до 15 дни след неговото изготвяне. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на собственика на имота лица за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 3
40 | БДДР | 1-ВЕ-01 | 2024-01-25 | с.Божурица | Долна Митрополия | Плевен | други | р.Вит | ПСОВ - Божурица | "ВиК "ЕООД Плевен е собственик на на ПСОВ - Божурица и титуляр на разрешително №13140240/24.01.2014 г.за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Вит. Извършен е оглед на площадката на ПСОВ във връзка с подадено заявление за с вх.№РР-06-04/12.01.2014 г. за продължаване на срока на действие на гореописаното разрешително. |  |  |  | 13140240 | 24.01.2014 г. | ВиК ЕООД Плевен |  |  |  | 0 | 3 | 6
41 | БДДР | 2-АЕ-9 | 2024-01-26 | р-н Лозенец | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Радиал рент-а-кар ООД | Констатации:1. В деня на проверката се констатира следното: 1.1 На ниво -2 в търговски център „Парк Център“ се намира изградена автомивка от 4 бр. клетки с водоструйки стопанисвана от „Радиал рент – а – кар“ ООД. 1.2 Автомивката се захранва, чрез отклонения от противопожарния водопровод. На отклонението е монтирано водомерно устройство ZENNER със сре. № 8ZRI0017353752 и показания 02791 m3 водомерното устройство не е пломбирано с държавен знак. На обекта в сервизно помещение е изградена хидрофорна система и резервоар с обем 1 m3, която се захранва от горецитираното отклонение. 1.3 В деня на проверката автомивката работи и се ползва вода. 2. Представителя на автомивката не предоставя информация от къде се водоснабдява автомивката. Предписания:1. Да се предостави в БДДР информация за водоснабдяването на автомивката (цел за измиване на автомобили ) включваща договори или разрешителни. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 3
42 | БДДР | 2-АЕ-10 | 2024-01-26 | р-н Лозенец | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Дистейбъл ЕООД | Констатации:1. В деня се извърши проверка на „Дистейбъл“ ЕООД, ЕИК 202837781, обект: Автомивка, бул. „Симеоновско шосе“ № 86, район Лозенец, гр. София, при която се констатира следното: 1.1. При координати N42˚38ˈ51.9“ и Е 23˚20ˈ07,06“ на бул. „Симеоновско шосе“ № 86, район Лозенец, гр. София се констатира наличие на изграден шахтов кладенец (ШК), от бетонови пръстени с диаметър 600мм покрит с метален капак. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа, който се използва в деня на проверката за целите на автомивката, като се измери динамично водно ниво 7,41м. В близост до ШК в сервизно помещение е монтирано измервателно устройство марка BMETERS със сер.№ 550543125А производство 2022 г. при показания 00581, което не е пломбирано от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), а е пломбирано от Софийска вода. 1.2. Съгласно представена касова бележка, обекта се стопанисва от фирма „Дистейбъл“ ЕООД. 2. За същия обект на място са извършвани 2 бр. проверки и са съставени 2 бр. констативни протоколи на БДДР; КП 2-АЕ-100/18.08.2021 г. и КП 2-АЕ-72/16.06.2021 г. 2.1. Давани са предписания дружеството посредством писма, както и покана за съставяне на АУАН, които са върнати в БДДР, като „не познато“. 3. За обекта няма издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. Предписания:1. Необходимо е да се яви лично управителя или упълномощен представител на „Дистейбъл“ ЕООД, ЕИК 202837781, от 10.30 часа на 30.01.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. 2. Да се преустанови незабавно водовземането от шахтовия кладенец. 3. Да не се водовзема от шахтовия кладенец без издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. 4. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 3
43 | БДДР | АУАН № 1411 | 2024-01-30 | р-н Банкя | СО | София | река | река Какач | участък от р. Какач | Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено:На 16.11.2023 г. е извършена проверка съвместна проверка от експерти на БДДР и представител на районна администрация на гр. Банкя, за която е съставен констативен протокол №2-АЕ-184/ 16.11.2023 г. От направената проверка е констатирано следното: В деня на проверката се установи, при точка с географски координати N 42º 42'11,7" и E 23º06'14,74" (координатите са заснети с GPS Oregon 600) в дясно от пътя от гр. Банкя към в.з. „Радова махала“, са депонирани земни маси примесени с асфалт, трошен камък и стротителни отпадъци. Извършеното засипване се намира на десния бряг на р. Какач, за което има попаднали земни маси в коритото на реката. Поради стръмният участък не може да се прецени дали има нарушаване на проводимостта на реката. На площадката има оставен багер марка Хидромек с рег. №б С08181, който не работи. По време на огледа, на площадката пристигнаха товарни автомобили, които извършиха изсипване на земни маси, част от които попаднаха в коритото на реката. Автомобилите са съответно: -Марка МАН с рег. №СВ2837НС по данни на шофьора, камиона е на ф-ма „ИВ КОМПЛЕКТ“ и от водача се представи талон № 001419, който е разграфен както следва: цена: ИВ КОМПЛЕКТ, подпис, обект: Перуника, камион № СВ 2837НС; -Марка Ивеко с рег. № СВ4901ТЕ, който отказа да съдейства. Шофьорите на автомобилите не се представиха, за което бе потърсено съдействие чрез телефон 112, за изпращане на дежурен екип от страна на МВР. На място пристигна АП 308 в състав ст. полицай Едислав Александров и ст. полицай Бисер Методиев към ОСПС-СДВР. При пристигането на АП 308 бяха снети данни на товарни автомобили, които извършиха в 12:45 часа изсипване на земни маси на гореописаното място. Автомобилите са, както следва: -Марка Мерцедес модел 4140 с рег. № СВ6055ХВ, собственост на „ДАГ ТРАНС 2020“ ЕООД, ЕИК 206503619, с адрес: гр. Банкя, ул. Средна гора №1, с водач Димитър Атанасов Георгиев. -Марка ДАФ рег. № СВ1064РХ собственост на „ВД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203431723 с водач Николай Димитров Михайлов. Към края на извършване на проверката 13:30 часа, изсипването на земните маси беше прекратено. Гореописаните констатации разкриват нарушение на разпоредбата на чл. 143, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) - За защита от вредното въздействие на водите се забранява намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително. Деянието представлява административно нарушение по ЗВ. | [10 empty] | 2
44 | БДДР | АУАН № 1412 | 2024-01-30 | р-н Банкя | СО | София | река | река Какач | участък от р. Какач | Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено:На 16.11.2023 г. е извършена проверка съвместна проверка от експерти на БДДР и представител на районна администрация на гр. Банкя, за която е съставен констативен протокол №2-АЕ-184/ 16.11.2023 г. От направената проверка е констатирано следното: В деня на проверката се установи, при точка с географски координати N 42º 42'11,7" и E 23º06'14,74" (координатите са заснети с GPS Oregon 600) в дясно от пътя от гр. Банкя към в.з. „Радова махала“, са депонирани земни маси примесени с асфалт, трошен камък и стротителни отпадъци. Извършеното засипване се намира на десния бряг на р. Какач, за което има попаднали земни маси в коритото на реката. Поради стръмният участък не може да се прецени дали има нарушаване на проводимостта на реката. На площадката има оставен багер марка Хидромек с рег. №б С08181, който не работи. По време на огледа, на площадката пристигнаха товарни автомобили, които извършиха изсипване на земни маси, част от които попаднаха в коритото на реката. Автомобилите са съответно: -Марка МАН с рег. №СВ2837НС по данни на шофьора, камиона е на ф-ма „ИВ КОМПЛЕКТ“ и от водача се представи талон № 001419, който е разграфен както следва: цена: ИВ КОМПЛЕКТ, подпис, обект: Перуника, камион № СВ 2837НС; -Марка Ивеко с рег. № СВ4901ТЕ, който отказа да съдейства. Шофьорите на автомобилите не се представиха, за което бе потърсено съдействие чрез телефон 112, за изпращане на дежурен екип от страна на МВР. На място пристигна АП 308 в състав ст. полицай Едислав Александров и ст. полицай Бисер Методиев към ОСПС-СДВР. При пристигането на АП 308 бяха снети данни на товарни автомобили, които извършиха в 12:45 часа изсипване на земни маси на гореописаното място. Автомобилите са, както следва: -Марка Мерцедес модел 4140 с рег. № СВ6055ХВ, собственост на „ДАГ ТРАНС 2020“ ЕООД, ЕИК 206503619, с адрес: гр. Банкя, ул. Средна гора №1, с водач Димитър Атанасов Георгиев. -Марка ДАФ рег. № СВ1064РХ собственост на „ВД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203431723 с водач Николай Димитров Михайлов. Към края на извършване на проверката 13:30 часа, изсипването на земните маси беше прекратено. Гореописаните констатации разкриват нарушение на разпоредбата на чл. 143, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) - За защита от вредното въздействие на водите се забранява намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително. Деянието представлява административно нарушение по ЗВ. | [10 empty] | 2
45 | БДДР | АУАН № 1413 | 2024-01-30 | р-н Лозенец | СО | София | подземни води | Шахтов кладенец | Дистейбъл ЕООД | Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено:На 26.01.2024 г. е извършена съвместна проверка от експерти на БДДР, 04 РУ-СДВР, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София и представител на „Дистейбъл“ ЕООД, за която е съставен констативен протокол №2-АЕ-10/ 26.01.2024 г. От направената проверка е установено: На 26.01.2024 г. се извърши проверка на „Дистейбъл“ ЕООД, ЕИК 202837781, обект: Автомивка, бул. „Симеоновско шосе“ № 86, район Лозенец, гр. София, при която се констатира следното: При координати N42˚38ˈ51.9“ и Е 23˚20ˈ07,06“ на бул. „Симеоновско шосе“ № 86, район Лозенец, гр. София се констатира наличие на изграден шахтов кладенец (ШК), от бетонови пръстени с диаметър 600мм покрит с метален капак. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа, който се използва в деня на проверката за целите на автомивката, като се измери динамично водно ниво 7,41м. В близост до ШК в сервизно помещение е монтирано измервателно устройство марка BMETERS със сер.№ 550543125А производство 2022 г. при показания 00581, което не е пломбирано от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), а е пломбирано от „Софийска вода“ АД. Съгласно представена касова бележка, обектът се стопанисва от фирма „Дистейбъл“ ЕООД. За същия обект на място са извършвани 2 бр. проверки и са съставени 2 бр. констативни протоколи на БДДР; КП 2-АЕ-100/18.08.2021 г. и КП 2-АЕ-72/16.06.2021 г. За обекта няма издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. Гореописаните констатации разкриват нарушение на разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), съгласно която разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен изрично предвидените в т. 1-4 на същата алинея. Гореописаното деяние не попада в тези изключения, съответно представлява административно нарушение по ЗВ. | [10 empty] | 3
46 | БДДР | 2-АЕ-11 | 2024-01-30 | р-н Банкя | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Заявление за регистрация на водовземно съоражение от подземни за задоволяване на собствени потребности на граждани с вх. № РР-12-7908/ 20.11.2023 г. от г-н Христо Капанъков и г-жа Даниела Капанъкова – собственици на имота. 2. С писмо с изх. № РР-12-7908 (1)/ 11.12.2023 г., БДДР е уведомила собствениците на имота, че е необходимо да се извърши пробонабиране от тръбния кладенец, с цел отхвърляне на вероятността черпената вода от него да е от находище на минерална вода „Банкя“- ИДС № 3 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, както и да се даде допълнителна информация по т. 6 и т. 7 от подаденото заявление. 3. С писмо с вх. № РР-12-7908 (2)/ 23.01.2021 г., собствениците на имота уведомяват БДДР, че е организирано пробонабиране от кладенеца за дата 30.01.2024 г. от 11.00 часа на място. 4. В дена на проверка се установи следното: 4.1. При координати СШ 42 41 36,40 и ИД 23 08 53,09 в ПИ с идентификатор 02659.2191.2980, гр. Банкя, р-н Банкя СО е изграден тръбен кладенец от ПВХ тръби с диаметър 125 мм, който се намира на кота терен. Кладенеца не е оборудван с потопяема помпа. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери СВН на 6,20 м от кота терен. Съгласно дадените предписания за допълнителна информация, собствениците на имота казват, че кладенеца е с дълбочина 45,0 м и водоприемна част от 7,0 м до 43,0 м, начина на черпене ще се извършва с потопяема помпа. 4.2. От кладенеца се пробонабира от СЛАМВ при „НСБФТР“ ЕАД водна проба 5 литра за физико-химичен анализ. Извърши се полево измерване на температурата на водата, която е 11,0ºС при температура на въздуха 2 ºС. Предписания:1. Да се представи в БДДР копие от извършения физико-химичен анализ в срок до 15 дни след неговото изготвяне. | [10 empty] | 3
47 | БДДР | ПРОТ. ОБР.16 | 2024-01-30 | с.Коноп | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | Играждане водопровод с. Коноп | С разр за строеж № … е изграен водопровод -дължина за водоснабд. С.Коноп . Разрешително № 01410015 с процедура за изменение. Подписан прот.16 | [10 empty] | 3 | 4
48 | БДДР | 3-НН-4 | 2024-01-30 | с.Белотинци | Монтана | Монтана | подземни води | „ТК 1-Каро Трейдинг – Белотинци“ и „ТК 2 –Каро Трейдинг – Белотинци“, | „ТК 1-Каро Трейдинг – Белотинци“ и „ТК 2 –Каро Трейдинг – Белотинци“, | Констатации: 1. С вх. № РР-02-228/21.07.2023 г. в БДДР е постъпило заявление от „Витез проспект“ АД за издаване на разрешително за водовземане от изградените, но неприети по ЗВ, кладенци с разрешително № 11530508/24.07.2017 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с титуляр „Каротрейдинг“ ООД. От представения Нотариялен акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 23, том ІІ, рег.№ 1739, дело № 79 от 2021 г. е видно, че Автомагистрали Хемус“ АД, с Булстат 831643461, сега „Витез проспект“ АД (промяна на наименованието на фирмата), че имота, в който са изградени кладенците (сега Поземлен имот 03722.101.345, област Монтана, община Монтана, с. Белотинци) е собственост на „Витез проспект“ АД. 2. Кладенците са изградени в Поземлен имот 03722.101.345, област Монтана, община Монтана, с. Белотинци, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 17187 кв. м, стар номер 000154, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-298/01.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-29/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. За изграждането на кладенците е издадено Разрешение за строеж № 77/21.08.2018 г. за строеж „Мобилна асфалтова база, бетонов възел, тръбни кладенци – 2 бр., кантар и газификация на асфалтовата база“ – І категория по ЗУТ, като обекта е въведен в експлоатация с решение за ползване № СТ-05-1407/22.11.2019г. 4. Местоположението на кладенците е проверено на място и е с географски координати както следва: ТК 1 - N 43° 33' 03.005" E 22° 56' 26.223"; ТК 2 - N 43° 33' 03.608" E 22° 56' 27.642" 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенците са изградени с еднотипна конструкция както следва: Дълбочина – 25 м. Сондиране с диаметър  344 мм. Спускане на експлоатационна колона и филтри от PVC сондажни тръби  140 мм. Водоприемната част - филтрите са в интервала от 10 м до 23 м. Загравяване в интервала от 25 м до 10 м. Изпълнение на задтръбна циментация в интервала от 10 м до 0 м. Около устието е изградена шахта с размери Ф 1000мм. 6. Всеки от тръбните кладенци е оборудван за експлоатация с потопяема помпа няма информация за марката и техническите характеристики. 7. Статично водно ниво - неустановено поради невъзможност от измерване. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ и са определени са параметрите на водоносния хоризонт. 9. Измерване на водното ниво - не е наличен лот. 10. На кладенците са монтирани водомери на неуточнена фирма. Монтирани в шахтата на всеки кладенец . 11. За определяне качествата на подземните води от всеки кладенец е взета водна проба` и са представени протоколи с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 12. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 13. Установени са различия в параметрите на разрешителното, което налага изменението му. 14. На площадката на бетонов възел на „ Витез проспект“АД, при място с географски координати/Г.К./ N43°33'03.33"; E 22°56'27.39" се установи, че има Шахтов кладенец-ШК с вътрешен диаметър Ф 1200мм и дебелина на стена 60мм от полипропиленов цилиндър на повърхността, и перофориране стени. ШК има монтирана помпа и водопроводен маркуч. В момента на проверката не са водовземаше. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се оборудват 2 бр.ТК с нови водомери, да бъдат защитени устията на 2бр.ТК и водомерните шахти на същите, за тези действия да бъде уведомена писменно БДДР-Плевен. Срок: 01.03.2024 Отг.: Управителя на „Витез проспект“ АД 2. Да се представи техническата документация за помпите на 2бр.ТК и за водомерите на същите. Срок: 01.03.2024 Отг.: Управителя на „Витез проспект“ АД 3. Да се ликвидира съществуващия ШК. Срок: 01.03.2024 Отг.: Управителя на „Витез проспект“ АД 4. Да не извършва водовземане от 2бр.ТК до издаване на Разрешително за водовземане. Срок: постоянен Отг.: Управителя на „Витез проспект“ АД 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Сдружение СЗП. Срок: 01.01.2024 Отг.: Анатоли Ангелов | [7 empty] | 0 |  | 0 | 12 | 3 | 4
49 | БДДР | 1-ИИ-07 | 2024-01-31 | с. Горно Павликене | Ловеч | Ловеч | други | яз. "Горно Павликене" и дере. | яз. "Горно Павликене" и дере. | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал в БДДР-Плевен, препратен от РИОСВ-Плевен с писмо с техен изходящ №ОИК-3-42(4)/16.01.2024 г. и писмо с №ОИК-3-42(7)/24.01.2024 г., относно:“…замърсяване с оборски тор, примесен с пластмасови отпадъци (голямо количество опаковки на фуражи и лекарства, сезали, трупове на животни, туби с гориво и масла) в околностите на село Горно Павликене. Торовете с посочените примеси се изхвърлят от промишлената овцеферма в селото. Микроязовира на селото също е запълнен с такива отпадъци…“. От направената проверка се констатира следното: На 31.01.2024 г. е извършен визуален оглед и обход яз. "Горно Павликене" на язовира и дерето към същият, находящи се в землището на с. Горно Павликене, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Подателката на сигнала присъства при проверката, но не присъства при съставяне на констативния протокол. Язовир „Горно Павликене“, находящ се в землището на с. Горно Павликене, общ. Ловеч, обл. Ловеч е собственост на Община Ловеч гр. Ловеч. В момента на проверката се констатира, че язовира е сух, без наличие на водни обеми, не са установени визираните в сигнала “…замърсяване с оборски тор, примесен с пластмасови отпадъци (голямо количество опаковки на фуражи и лекарства, сезали, трупове на животни, туби с гориво и масла) в околностите на село Горно Павликене. Торовете с посочените примеси се изхвърлят от промишлената овцеферма в селото. Микроязовира на селото също е запълнен с такива отпадъци…“ в обхвата на чашата на язовира, както и прилежащото дере на същият. Не се извършват каквито и да са дейности по замърсяване на язовира и дерето към момента на проверката. Визуално не се наблюдават на терен и следи от такива дейности. Короната е обрасла с храстовидна растителност и дървесна растителност, непроходима е. Стената на язовира, воден и въздушен откос са с храстовидна и дървесна растителност. Преливникът е земен профил и е обрасъл с храстовидна растителност. Географски координати на точка от язовира: N 43° 06' 13,8''; Е 24° 46' 48,7'' заснети с GPS OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи протоколът от проверката на Кмета на община Ловеч за сведение. | [10 empty] | 10 | 3
50 | БДДР | КП МВК | 2024-01-31 | с. Драгаш войвода | Никопол | Плевен | други | дере | дере в урбанизираната територия на с. Драгаш войвода, община Никопол | Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат - дрон. Констатирана е нарушена проводимост на дерето. | [10 empty] | 1
51 | БДДР | 2-АЕ-12 | 2024-01-31 | с. Златна Панега | Ябланица | Ловеч | подземни води | ТК Златна Панега Бетон,Сердика, София | Златна панега цимент АД | Констатации:1. ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН” АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11530518/ 10.11.2017 г. от един брой тръбен кладенец (ТК Златна Панега Бетон, Сердика, София) с цел на водовземането – Промишлено водоснабдяване и Водоснабдяване за други цели, с краен срок на действие до 10.11.2023 г. 2. Дружеството е изпратило писмо с наш вх. № КД-07-25/ 04.01.2024 г. за дефектирало водомерно устройство за отчитане на черпените водни количества от кладенеца и подмяна на същото с ново.. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. На площадка на дружеството при координати отговарящи в издаденото разрешително в изградено помещение се намира изграден тръбен кладенец. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа, като на напорния водопровод е монтирано ново водомерно устройство Apator Powogaz сер. № 21329060 при показания 000933 м3, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2. Демонтираният водомер марка Apator Powogaz сер. № 22800402 е с показания 012448 м3. 3.2. Съгласно извършена проверка с констативен протокол № 2-АЕ-150/ 21.12.2022 г. и дадени предписания в него, дружеството е монтирало водомерно устройство марка Апатор 40412232, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 03178 м3. Водомера е за измерване количествата подземна вода с цел – други цели. Кладенеца не се използва и се измери статично водно ниво на 2,18 м от кота терен. 3.3. Дружеството е представило в БДДР декларация по чл. 194 б от Закона за водите и отчети за ползваната вода за 2023 г. Декларацията е правилно попълнена и изчислена. 3.4. Дружеството води дневник на черпените водни количества, който се заверява в деня на проверката. Предписания:1. Да се заплати към бюджета на БДДР такса водовземане съгласно представената декларация, и представи копие от платежното нареждане в БДДР. 2. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. |  |  |  | 11530518 | 10.11.2017г | Златна панега цимент АД |  | 0 | 2610.54 | 0 | 6 | 3
52 | БДДР | 2-АЕ-13 | 2024-01-31 | р-н Връбница | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | АБВЕЛ ЕООД | Констатации:1. „Абвел“ ЕООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-2123/ 03.11.2020 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 04.2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение поземлен имот с идентификатор 68134.2819.1711, гр. София, район Връбница ул. Тишина. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚43ˈ57.82ˈˈ E 2317ˈ0.85ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация съоръжението ще се ползва за стопански цели. Според представителя на дружеството водата ще се използва за водоснабдяване за други цели. 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 40,00 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ 140 mm. Интервали на филтъра за кладенеца от 4,0 m – 28,0 m. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,9 л/с и постигнато понижение 9,20 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенецът се намира в бетонова шахта с диаметър 800 мм, покрита с бетонов капак. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня кладенеца не се използва и се измери СВН =5,18 м, от кота терен. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение не оборудвано за експлоатация. Предписания:1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. 4. Настоящият Констативен протокол да се представи на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение |  |  |  | РР--12-2123 | 03.11.2020г. | АБВЕЛ ЕООД |  |  |  |  | 3
53 | БДДР | 4-КХ-5 | 2024-02-02 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 20,776 млн. м3 при кота 528,98 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 21,381 млн. м3. Кота ВН на 02.02.2024 г. – 528,94м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката работи с една турбина. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 2,500 млн. м3 вода в това число: - 1,770 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“ - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 0,080 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. 4. Водоползване от язовира през м. 01.2024 г. , съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 1,604 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски", през преливник ВЕЦ в реката 1,126 млн. м3 - 0,478 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира ) . 5. Изпарение – 0, 247 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 2,012 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 01. 2024 г. - 1, 406 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 02.02.2024 г. – 85 006 170 млн.м3 . 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават :  при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ  чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва графика през м. февруари 2024 г. Срок: м . февруари 2024 г. Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 2. Да се осигурява екологичен минимум след речни водохващания от СД „Янтра“ и яз. „Христо Смирненски“, посочени в р-но № р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 3. Да се поддържа добра проводимост в 500 м участък след язовирната стена. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 4. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "ВиК" ООД Габрово. Срок 05.02.2024 г. Отг: С. Костадинова |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
54 | БДДР | 2-АЕ-14 | 2024-02-02 | р-н Подуяне | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "СиТиПарк София"ЕООД | Констатации:1. „СиТиПарк София“ ЕООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-8226/ 11.12.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 06.2003 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.615.1092, бул. Ботевградско шосе №247, р-н Подуяне, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚42ˈ17,63ˈˈ E 23˚23ˈ36,06ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели (вкл. ППН). 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 28,00 м. Обсадните колони на кладенеца са метални тръби и филтри с диаметър 200мм. Филтрите на кладенеца са от 1,60м-3,00 м и от 9,0м-28,00м. Пространството между сондажа и експлоатационната колона е засипан с филц с фракция 4-8 мм. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,3 л/с и постигнато понижение 0,14 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се намира в подземна бетонова шахта, която е покрита с метален капак. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня се измери СВН =5,45 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение не оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. 4. Настоящият Констативен протокол да се представи на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-8226 | 2023-12-11 | "СиТиПарк София"ЕООД |  |  |  |  | 3
55 | БДДР | 2-АЕ-15 | 2024-02-02 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 44063.6216.168 | Констатации:1. Любка Александрова Микова е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-7982/ 22.11.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 07.2008 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 44063.6216.168, м. Рудината, с. Лозен, район Панчарево, Столична община. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚36ˈ31,69ˈˈ E 23˚29ˈ53,11ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели (вкл. ППН). 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 40,00 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ тръби и филтри с диаметър 140 мм. Филтрите на кладенеца са от 10,0 м-30,00 м и от 35,0 м-40,00м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,3 л/с и постигнато понижение 13,25 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се намира на кота терен. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня се измери СВН =3,10 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение не оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване |  |  |  | РР-12-7982 | 22.11.2023г. | ПИ с идентификатор 44063.6216.168 |  |  |  |  | 3
56 | БДДР | 2-АЕ-16 | 2024-02-02 | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Смарт органик" АД | Констатации:1. „Смарт органик“ АД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-7186/ 29.09.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 04.2011 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.1894.1290, ул. Дамяница №6, район Витоша, гр. София, Столична община. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ53,87ˈˈ E 23˚15ˈ03,23ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели (вкл. ППН). 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 68,50 м. Обсадните колони на кладенеца са ПП тръби и филтри с диаметър 160 мм. Филтрите на кладенеца са от 11,2 м-41,20 м, 50,7 м – 60,7 м и от 65,20 м-68,50 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,25 л/с и постигнато понижение 52,83 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се намира на кота терен. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня се измери СВН =5,14 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение не оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. 4. Настоящият Констативен протокол да се представи на Изп. Директор на Дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-7186 | 29.09.2023г. | "Смарт органик" АД |  |  |  |  | 3
57 | БДДР | 2-АЕ-17 | 2024-02-05 | гр. Самоков | Самоков | Софийска | река | река Искър | участък от река Искър | Констатации:1. Предмет на проверката е сигнал с наш с вх. №КД-05-08/02.02.2024 г., за „Унищожено корито на р. Искър на територията на гр. Самоков“, 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1 Обходи се р. Искър на територията на гр. Самоков, в разглеждания участък реката е коригирана със стени от зидан камък, по протежението на реката в урбанизирания участък са изградени множество прагове на отстояние един от друг около 100 м. Повечето прагове в реката са или напълно разрушени или компрометирани. 2.2. По данни на г-н Коларов се констатира при точка с географски координати N 42°19'36,61" и E 23°33'15,37" разрушен участък от корекцията на р. Искър, на десния бряг с дължина около 10 м. 3. В деня на проверката няма строителна механизация в или около коритото на р. Искър извършваща изземване на инертни материали. Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. | [10 empty] | 10 | 2
58 | БДДР | 1-ИИ-08 | 2024-02-06 | с. Ситово | Ситово | Силистра | подземни води | „ТК – Никола Слатински - Ситово” | „ТК – Никола Слатински - Ситово” | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2382/ 05.06.2023г. в БДДР . От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Никола Слатински“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520356/22.07.2019 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено и продължено с решение № 4062/29.12.2023г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целта на водовземането е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е продължен до 22.07.2025г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 66665.37.470, област Силистра, община Ситово, с. Ситово, м. СВАТ КОЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 84557 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1264/21.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 44°01'43.775" E 26°59'59.412" 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина 200.0 м. Сондиране с диаметър  450 мм в интервала от 0 до 42 м и спускане на стоманена кондукторна колона 325 мм, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър  300 мм на интервала от 42.0 м до дълбочина 130 м и обсаждане със стоманена експлоатационна колона 235 мм в интервала от 0.00 до 130.00 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 190 мм в интервала от 130.00 до 200.00 м и оставане на открит ствол. Около устието на кладенеца е изградена бетонова площадка. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа Grundfos SP 30-12 с макс. дебит 10 л/сек и напор 135 м, спусната на дълбочина 128 м. Водата от кладенеца се отвежда в открит стоманобетонов резервоар за временно съхранение на водата, от където с помпи се насочва към обектите за напояване. 6. Съгласно представена документация СВН = 104,90 м, проверено по време наа проверката. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 8. Оборудването на кладенеца е изпълнено съгласно проекта на разрешителното. 9. За измерване на водното ниво е монтиран автоматичен нивомер. 10. Монтиран е водомер на фирма „Apator Powogaz”, модел: „MWN100-NKOP“ фаб.№23301693, Q3=160 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 000006 m3. Има пломба за метрологичен контрол. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. 11. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 12. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. Има разрешение за строеж №12/31.05.2021 г. – обекта е ІІІ-та категория. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да се представи настоящия протокол към документациите за въвеждане в експлоатация. 2. Да се представи в БДДР заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ. |  |  |  | 11520356 | 22.07.2019 г. | „Никола Слатински“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12
59 | БДДР | 1-ЦП-06 | 2024-02-06 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1663994 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 400034 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1734301 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 37528 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 04964 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 886666 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25470 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 091815 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 271146 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 076513 мЗ; 11. „Левъл ЯТ“ ЕООД – 108450 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 095737 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
60 | БДДР | 1-ЦП-07 | 2024-02-06 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | хотелски комплекс „Дива“ – с. Чифлик/ „Хотел Дива“ ЕАД | „Хотел Дива“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610099/13.12.2023 г. Водовземането се осъществява от находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането – всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното: 13.12.2033 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от Сондаж №Р- 1 хг за целта на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „Sensus, сериен №9810148 , находящо се в сондажното помещение, с показания в момента на проверката както следва : 1 734 301 м3.. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. |  |  |  | 11610099 | 13.12.2023 г. | "Хотел Дива" ЕАД |  |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 11
61 | БДДР | 1-ВЕ-2 | 2024-02-06 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | други | р. Козещица | хотелски комплекс „Дива“ – с. Чифлик/ „Хотел Дива“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-62/31.10.2022г. за издаване на разрешително за заустване отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. От направената проверка се констатира следното:Дружеството „Хотел Дива“ ЕАД е подало заявление по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: Хотел „Дива“, разположен в с. Чифлик - Вилна зона, община Троян, област Ловеч. За обект БДДР е издала разрешително № 13110178/08.12.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за експлоатация на обект с титуляр „Ивент Про“ ООД и със срок на действие до 29.01.2024г. Поради настъпилата промяна в ползвателя на обекта, формиращ отпадъчни води, БДДР – Плевен не е уведомена по чл. 79, ал. 2 от ЗВ в законоустановения тримесечен срок за настъпилата промяна и не е заявено преиздаване на разрешителното, на основание чл. 79, ал. 5 разрешителното се счита за прекратено от датата на възникване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 от Закона за водите и се кандидатства за издаване на ново разрешително по общия ред. В тази връзка разрешителното е прекратено и новият ползвател е подал заявление за издаване на ново разрешително. С писмо изх. № РР-06-62-(1)/23.11.2022г. е поискано доокомплектоване на заявлението съгласно чл. 61, ал. 3 от Наредба № 2 и е даден двумесечен срок за отстраняване на несъответствията. Писмото е постъпило в дружеството „Хотел Дива“ ЕАД на 29.11.2022г., съгласно известие за доставяне. На 25.01.2023г. в БДДР е постъпило писмо от „ХОТЕЛ ДИВА“ ЕАД с вх. № РР-06-62-(2)/ 25.01.2023г., с което е заявено искане да бъде удължен срока с два месеца за представяне на изисканата документация или да бъде приложен чл.54, ал.1, т.5 от АПК за спиране на административното производство по заявлението до приключването на процедурата по издаване на разрешително за водовземане от КИ Вълчов валог – Холидей Он – Чифлик“ по Закона за водите с вх. № РР-02-354/31.10.2022г. в БДДР – Плевен. С писмо изх. № РР-06-62-(3)/ 02.02.2023г. БДДР – Плевен е спряла административното производство на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК. БДДР – Плевен е издала разрешително за водовземане № 11511558/01.12.2023г. по подаденото заявление с вх. № РР-02-354/31.10.2022г. БДДР – Плевен може да възобнови по чл. 55, ал. 1 от АПК процедурата за издаване на разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води в р. Козещица. В момента на проверката се констатира: 1. На площадката се извършва ремонтна дейност. 2. Изградена канализация само за битови отпадъчни води. 3. Битовите отпадъчни води се отвеждат и пречистват в съществуваща ПСОВ, оразмерена за 180 екв. жит.и с капацитет Qср.ден до 27 м3/ден. 4. ПСОВ е модулен тип, състои се от мазнинозадържател, биобасейн и утаител, монтирана е и въведена в експлоатация още през 2003г., като в момента на проверката към ПСОВ няма поток отпадъчни води, тъй като на обекта не се формира поток отпадъчни води. Заснети са приблизителни географски координати на изход ПСОВ, на мястото на заустване в р. Козещица- N 42,826037° и E 24,552064. Координатите са заснети с мобилен телефон. 5. Налично е ултразвуково измервателно устройство – марка „EXOS”, със сериен №W-1514. Същото е с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Предписания: 1. Да се представи изисканата информация и документация от БДДР – Плевен с писмо изх. № РР-06-62-(1)/23.11.2022г., за да бъде възобновена процедурата по чл. 55, ал. 1 от АПК. 2. Да се представи настоящият протокол на г-жа Лилия Симеонова за сведение и изпълнение. | [8 empty] | 37.46 | 0 | 12
62 | БДДР | 1-ОМ-04 | 2024-02-06 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | ШК „Литекс Транспорт - Ловеч | ШК „Литекс Транспорт - Ловеч/„Литекс - Транспорт“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-3513-(1)/18.01.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Литекс - Транспорт“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11590753/26.03.2012 г., изменено и продължено с Решение №2277/08.11.2017 г. Водовземането се осъществява от ШК „Литекс Транспорт- Ловеч. Цел на водовземането : водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното: 26.03.2024 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от ШК „Литекс Транспорт - Ловеч за целта на издаденото разрешително. Ремонтирано е измервателно устройство - марка „PoWoGaz“, сериен № 799366 , с показания в момента на проверката както следва - 015151 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените нива. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-242/11.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на дневник; с вх. №КД-07-2799/04.08.2023 г. – протокол от изпитване. Дължимата такса за 2023 г. е заплатена. |  |  |  | 11590753 | 26.03.2012 г. | "Литекс - Транспорт" ЕООД |  | 0 | 28.65 | 0 | 3 | 6
63 | БДДР | 4-ГБ-313 | 2024-02-06 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 130.229 млн. м3 при КВН 177.02 м, завирен обем на язовира в края на предходния месец – 138.601 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 8.877 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 17.249 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 17.401 млн. м3 вода от които: - 15.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.001 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.000510 млн. м3 за община Павликени и 0.000195 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2.400 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 16.936 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 15.677 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 13.986 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.690 млн. м3 - в реката - 1.259 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 0.002 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.257 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. 6. Пропуски ОИ - 0.030 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.0005 млн. м3, изпарение яз. езеро - 0.284 млн. м3. 7. Водните количества за минимално допустим отток в реката, се осигуряват чрез сегмент на ВЕЦ „Росица 1“, а при невъзможност (ремонт на ВЕЦ-а) през основен изпускател. Ежемесечните пропуски от основен изпускател са около до 0.030 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Изп. Директор на "НЕК" ЕАД - София. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
64 | БДДР | 5-ИД-02 | 2024-02-06 | землищата на с. Крояч, Бели Лом, Гороцвет | Лозница | Разград | язовир | яз. Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец Януари 2024 г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Януари“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 7,978 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,029 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8,029 млн. м³., и наличен полезен 4,729 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 272,87 м. 4. Сумарен общ приток за месец Януари: 0,238 млн. м³. 5. Разход за месец Януари съгласно Графика – 0,056 млн. м³, за напояване: 0,000 млн. м³, и 0,056 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец Януари – 0,187 млн. м³ - 0,056 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,000 млн. м³ за напояване, 0,055 млн. м³ загуби от изпарение и 0,076 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,029 млн. м³; - залята площ – 1800 декара; - филтрация - 0,076 млн. м³; - изпарение – 0,055 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. януари 2024 г. (л/м²): - 04.01.2024 г.– 6 (л/м²); 20.01.2024 г.– 8 (л/м²); 27.01.2024 г.– 3 (л/м²) Общо за месец ноември – 17 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,85 8 – сух 15 – 7,76 2 – 10,67 9 – 5,22 3 – 11,22 10 – 8,35 4 – 5,58 11 – 2,07 5 – 5,58 12 – сух 6 – 9,98 13 – сух 7 – 2,05 14 – 5,14 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020 г. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | НС ЕАД |  |  |  |  | 4 | 13
65 | БДДР | 2-ГЖ-01 | 2024-02-06 | р-н Студентски | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | " Дъ Уан Ауто Спа" ЕООД | Констатации:1. Последващ контрол по дадени предписания с КП №-2-ГЖ-07/01.02.2023 г. свързани със сондаж за добив на вода в преместваем обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1603.955, кв. 9, м. Дървеница, район „Студентски“, гр. София. 1.1. Съгласно дадено предписание „ Да се стартира процедура по регистриране на кладенеца“, дружеството е изпълнило даденото предписание, за което кладенеца е вписан в регистрите по чл.118 г, ал. 3, т.1 от Закона за водите с КП 2-МК-68/25.10.2023 г. 1.2. В двата горецитирани протокола на дружеството е дадено предписание да не се извършва водовземане от тръбния кладенец до издаването на разрешително за водовземане от подземни води. 1.3. При извършената проверка с КП 2-МК-68/25.10.2023 г. са дадени предписания, да се представи проект за оборудване на кладенеца в БДДР, както и да се монтират измервателни устройства за измерване на ползваните водните количества. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. В подземна бетонова шахта под конструкцията на автомивката при точка с географски координати ИД 42 38 59.21 СШ 23 21 28.80, се намира изграден тръбен кладенец от ПВЦ тръби Ф 140 мм. В шахтата има поставени два броя ПВХ резервоара с обем по 2 м3, шахтата е с дълбочина 1.8 м. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа, и тръбна разводка излизаща от него, която отива към повърхността. 2.2. От кладенеца в деня на проверката се черпи вода и се измери Динамично водно ниво от кота терен 11.0 м (9.20 кота дъно шахта). Автомивката работи. 2.3. В не посредствена близост до кладенеца има тръбна разводка, която не е свързана с кладенеца, но е свързана към резервоарите. На така описаната разводка, е монтиран водомер марка BAYLAN с показания 00200 м3, който е пломбиран с пломба на Софийска вода АД. 3. По данни на управителя на фирмата г-н Бостанджиев, за целите на автомивката се доставя вода чрез водоноски, съгласно сключен договор с фирма ЕВОРОКАНАЛ ЕООД, който се показа в деня на проверката. По данни на г-н Бостанджиев, черпещата се вода от кладенеца е с цел изчистване на сондажа от пясък, като черпената вода отива в канализационната градска мрежа без да се отчита през водомерно устройство. Монтираната помпа в кладенеца е марка Грундфос SP5A-12. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР договор за доставка на вода за целите на автомивката. 2. Да се свърже тръбната система от помпата в кладенеца с монтираното измервателно устройство. 3. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец до издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите. | [10 empty] | 15 | 3
66 | БДДР | 2-АЕ-18 | 2024-02-06 | р-н Б анкя | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 02659.2268.60 | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Заявление за регистрация на водовземно съоражение от подземни за задоволяване на собствени потребности на граждани с вх. № РР-12-6582/ 28.08.2023 г. от г-н Иван Георгиев Поромански – собственик на ПИ с идентификатор 02659.2268.60, гр. Банкя, р-н Банкя СО, кв. Михайлово, м. Шестте круши. 2. С писмо с изх. № РР-12-6582 (2)/ 20.12.2023 г., БДДР е уведомила собственика на имота, че е необходимо да се извърши пробонабиране от тръбния кладенец, с цел отхвърляне на вероятността черпената вода от него да е от находище на минерална вода „Банкя“- ИДС № 3 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите. 3. С писмо по ел. поща заведено с вх. № РР-12-6582 (3)/ 02.02.2021 г., БДДР е уведомена, че е организирано пробонабиране от кладенеца за дата 06.02.2024 г. от 11.00 часа на място. 4. В дена на проверка се установи следното: 4.1. При координати СШ 42 41 15,79 и ИД 23 08 0,42 в ПИ с идентификатор 02659.2268.60, гр. Банкя, р-н Банкя СО, кв. Михайлово, м. Шестте круши е изграден тръбен кладенец от ПВХ тръби с диаметър 125 мм, който се намира на кота терен. Кладенеца не е оборудван с потопяема помпа. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери СВН на 31,40 м от кота терен. 4.2. От кладенеца се пробонабира от СЛАМВ при „НСБФТР“ ЕАД водна проба 5 литра за физико-химичен анализ. Извърши се полево измерване на температурата на водата, която е 14,0ºС при температура на въздуха 13 ºС. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР копие от извършения физико-химичен анализ в срок до 15 дни след неговото изготвяне. 2. Настоящият констативен протокол да се представи на собственика на имота за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-6582 | 02.02.2024г. | ПИ с идентификатор 02659.2268.60 |  |  |  |  | 3
67 | БДДР | 1-ИИ-09 | 2024-02-07 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец януари 2024 г. – яз. „Сопот“. Oт направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 360.12м и наличен обем 35 636 000 м3 към 31.01.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец януари 2024 г. е 2 925 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец януари 2024 г. по месечен график са: - 0.230 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец януари 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.230 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 0.247 млн. м3 загуби изпарение; - 0.112 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец януари 2024 г. е 0.589 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
68 | БДДР | 1-ИИ-10 | 2024-02-07 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец януари 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.62 м и наличен обем 46 993 000 м3 към 31.01.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец януари 2024 г. е 1 562 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец януари 2024 г. по месечен график са 0.960 млн. м3 вода, от които: - 0.700 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“, от които 0.400 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.260 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.008 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.100 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001100 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.015 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000190 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000340 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000531 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. януари 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.000 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“, от които 0.000 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.217 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000370 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.092310 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000400 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.014770 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.018490 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.355 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 0.327 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.031 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец януари 2024 г. е 0.930 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
69 | БДДР | КП МВК | 2024-02-07 | гр.Белене | Белене | Плевен | други | други | Дунавска дига при ПС-Белене -1 ,м.Водопоя | Възстановени коловози по петата на сухия откос на дигата от преминаване на тежка механизация при транспортиране на дървен материал (тополи) от фирмата изпълнител. Сечта на тополите е на десния бряг на р.Дунав в м.Водопоя. | [10 empty] | 2
70 | БДДР | 4-КХ-7 | 2024-02-07 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 31.01.24 г., завирен обем (W) – 34,006 млн. м3. , кота 331,58 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 0,081 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 049 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3 . 5. Изпарение – 0,110 млн. м3 6. Загуби от филтрация - 0, 159 млн. м3 . Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река / за еколог. минимум/. 7. Общ разход от язовира за месеца - 0, 318 млн. м3 8. Приток в язовира за месеца – 0, 842 млн. м3 Заключение: Общият обем за ползване е спазен, вкл. и по определените цели. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
71 | БДДР | 4-КХ-6 | 2024-02-07 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 31.01.24 г. при кота ВН – 330,99 м - обем 76, 015 млн. м3. 2. Водно количество в язовира на 01.01.24 г. при кота 331,22 м: W = 77,172 млн. м3; 3. Водоползване по график на МОСВ за м. 01. 2023г. – общо 2,840 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 2,800 млн. м3, в т.ч.: - за ВеЦ Веселина – 2,600 млн.м3 - - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,040 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,550 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока. - ВеЦ „Веселина“ - 1,414 млн. м3 . - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,036 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0, 176 млн. м3; Филтрация – 310 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,762 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0, 555 млн. м3. Режимът на водовземане е в съответствие с месечния график на МОСВ . |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
72 | БДДР | 4-ГБ-314 | 2024-02-07 | гр. Габрово | Габрово | Габрово | река | р. Синкевица | "Воденицата 76" ЕООД | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. „Воденицата 76“ ЕООД, е титуляр на разрешително № 12170826 / 26.03.2021 г., за ползване на повърхностен воден обект. 2. Извършена е проверка по документи за спазване условията на горецитираното разрешително (за периода 2021-2023 години), за което е попълнен Формуляр за проверка изпълнението на условията по Разрешително № 12170826 / 26.03.2021 г. Същият се прилага към настоящия констативен протокол и е неразделна част от него. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 12170826 | 2021-03-26 | "Воденицата 76" ЕООД |  |  | не дължи |  | 6 | 4 | 12
73 | БДДР | Протокол обр.16 от ДПК | 2024-02-07 | гр. Русе | Русе | Русе | други |  | реконстрикция на ВиК мрежи в ЦГЧ на гр.Русе | Констатации: Заповед ДК-08-Р-6/22.01.2024г. НаНачалника РДНСК Русе за ДПК на строеж: Реконструкция на ВиК Мрежи в ЦГЧ на гр.Русе.-реконструкция на водопроводи; - реконстрикция на участъци от канализационната мрежа в централната част на гр.Русе. За обекта са налице разрешителни съгласни изискванията на ЗВ. .Обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация без забележки. |  |  |  | 13140255 | 2015-01-15 | Община Русе |  |  |  |  | 6 | 9
74 | БДДР | 2-МК-73 | 2024-02-07 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | ТК ЕР ДЖИ ИНВЕСТ,КРЕМИКОВЦИ,СОФИЯ | "ЕР ДЖИ ИНВЕСТ" ООД | Констатации:1. „ЕР ДЖИ ИНВЕСТ “ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №11591309/15.03.2021г, от един брой тръбен кладенец „ТК ЕР ДЖИ ИНВЕСТ, КРЕМИКОВЦИ, СОФИЯ” с цел на водовземането-„Водоснабдяване за други цели“, с краен срок на действие до 15.03.2027 г. 2. С писмо вх. № КД-07-2309/ 22.05.2023 г. дружеството уведомява БДДР, че водовземното съоръжение „ТК ЕР ДЖИ ИНВЕСТ, КРЕМИКОВЦИ, СОФИЯ” е изградено: 10.04.2023 г. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: поземлен имот с идентификатор № 68134.6001.270 в местност „Османска могила“, кв. Враждебна, „Околовръстен път“. За строежа на кладенеца е представено писмо от Столична община р-н Панчарево с изх. № РПН23-ГР94-720(1)/30.03.2023 г. , че не е необходимо разрешение за строеж. Координати на съоръжението: WGS84 N 42°41' 23.41" Е 23°27'11.58'' Координатите са потвърдени в деня на проверката. 3.2. Конструкция: Дълбочина: 30 м Сондажен отвор: Сондиране в интервала от 0,0 м до 30,0 м с  350 мм, от 0,0 м – 30,0 м – комбинирана обсадна експлоатационно-филтърна колона от PVC VALROM/R8 тръби с 140/6,7 мм; от 0,0 м – 5,0 м – затръбен глинесто-циментов тампонаж. Филтърни участъци: в интервала от 5,00 м до 20,00 м и от 23,0 м до 25,0 м. ширина на слота 1мм; от 0,0 м до 30 м – филцова засипка с фракция 4-22мм. 3.3. Филтрационни изследвания: 1. Водочерпене /с възстановяване/ с продължителност 36 часа с потопяема помпа с дебит Q=1,8 л/с и постигнато постоянно понижение S=1,87 м /на 24 час/. 2. Проведен е тристъпален хидравличен тест в продължение на 24 часa до пълна стабилизация на нивото за всяка от степените, съответно с дебит Q= 0,7 л/с и постигнато понижение S= 0,70 м, Q=1,2 л/с и постигнато понижение S=1,27 м и Q=1,8 л/с и постигнато понижение S=1,87 м: 3. Водочерпене с продължителност 24 часа /и възстановяване/ с потопяема помпа с дебит Q=0,2 л/с и постигнато понижение S= 2,65 м. 4. Водочерпене с разрешения максимален дебит Q = 1,0 л/с за 4ч. и 48мин. е достигнсто максимално ДВН= 3,45 м. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Поставена е потопяема помпа GRUNDFOS“ SP3A-9, с максимален дебит Q = 1 л/с в интервала 20-23 м. 4. От проверката на място се установи: 4.1. На устието на кладенецът има изградена шахта с размери шир./дълж./дълб: 80/80/120. 4.2. Монтиран е водомер марка “ZENNER“ сер. № 201206540384 за цел „Водоснабдяване за други цели“, пломбира се едностранно с пломба БДДР при показания 00287 куб.м. 4.3. Измери се статично водно ниво СВН = 3 м. Предписания, срокове, отговорници: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. |  |  |  | 11591309 | 15.03.2021г. | "ЕР ДЖИ ИНВЕСТ" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
75 | БДДР | 2-МК-74 | 2024-02-07 | гр. Елин Пелин | Елин Плин | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | "Сейфти Кънтейнърс" ЕООД | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2016 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 27303.15.35, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 36 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с длето  256 мм до дълбочина 36 м; експлоатационна филтрова PVC колона с Ø 125 мм. Задтръбноциментиран в интервала 0,00-8,00 м. Гравийна засипка в интервала 8,00-36 м; Филтърни участъци: 8-36 м представляващи вертикални прорези. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 27303.15.35, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София на фирма „СЕЙФТИ КЪНТЕЙНЪРС" ЕООД, ЕИК 200678889 адрес: гр. Елин Пелин, п.к. 2100, ул. „Борис-I“ № 8. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „СЕЙФТИ КЪНТЕЙНЪРС" ЕООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. Съоръжението не е оборудвано за експлоатация. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°40' 40.115", E-23°36' 22.586" Кота терен – 551 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 5 м. 5. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания, срокове, отговорници: 1. Преди въвеждане на съоръжението за екплоатация да се представи проект за оборудване на съоръжението в БДДР, за съгласуване във връзка с процедурата по чл.109, ал.5 на Наредба №1. 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 3. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 4. Да се монтират измервателни устройства на тръбния кладенец за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 3 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. |  |  |  | РР-12-6855 | 08.09.2023г. | "Сейфти Кънтейнърс" ЕООД |  |  |  |  | 3
76 | БДДР | 2-МК-75 | 2024-02-07 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 55419.6709.133 | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2014 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 55419.6709.133 с. Панчарево, общ. Столична, Област София. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 97,00 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с пневмоудърник  155 мм до дълбочина 97 м; експлоатационна филтрова PVC колона с Ø 125/6 мм. В интервала 0-8,00 кондуктор –стоманена колона 169/5 мм. Гравийна засипка в интервала 0,00-97,00 м; Филтърни участъци: 27,00-96,00 м представляващи вертикални прорези. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 55419.6709.133 с. Панчарево, общ. Столична, Област София на Станислава Веселинова Петрова, ЕГН: 8505106554, притежаващ лична карта № 644785966, изд. на 16.08.2013 година от МВР София, адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 23, вх. А, ет. 2, ап. 3, Александър Павлов Атанасов с ЕГН 8402282181 с лична карта № 645242911, издадена на 13.05.2014 година от МВР София, адрес: гр. София, ж.к. Левски зона Г, бл. 22А, вх. Г, ет. 9, ап. 95 и Петър Веселинов Петров с ЕГН 8907136526 с лична карта № 647336740, издадена на 13.10.2017 година от МВР София, постоянен адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 23, вх. А, ет. 2, ап. 3 . От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението им е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. Съоръжението не е оборудвано за експлоатация. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42° 35' 34.72", E-23° 24' 17.43" Кота терен – 700 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 42 м. 5. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания, срокове, отговорници: 1. Преди въвеждане на съоръжението за екплоатация да се представи проект за оборудване на съоръжението в БДДР, за съгласуване във връзка с процедурата по чл.109, ал.5 на Наредба №1. 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 3. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 4. Да се монтират измервателни устройства на тръбния кладенец за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 3 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. |  |  |  | РР-12-271 | 29.01.2024г. | ПИ с идентификатор 55419.6709.133 |  |  |  |  | 3
77 | БДДР | 2-МК-76 | 2024-02-07 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 55419.6709.182 | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2014 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 55419.6709.182 с. Панчарево, Община Столична, Област София. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 118,20 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с пневмоудърник  155 мм до дълбочина 118,20 м; експлоатационна филтрова PVC колона с Ø 125/6 мм. В интервала 0-8,00 кондуктор –стоманена колона 169/5 мм. Гравийна засипка в интервала 0,00-118,20 м; Филтърни участъци: 54,00-114,00 м представляващи фабрични прорези. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 55419.6709.182 с. Панчарево, Община Столична, Област София на Пламен Симеонов Кралев, ЕГН: 7302226808, притежаващ лична карта № 650663624, изд. 09.06.2021 г. от МВР-София, адрес: гр. София, ул. „Калоянова крепост № 35. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на Пламен Симеонов Кралев е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. Съоръжението не е оборудвано за експлоатация. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°35' 33.78", E-23°24' 15.52" Кота терен – 695,5 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 3 м. 5. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания, срокове, отговорници: 1. Преди въвеждане на съоръжението за екплоатация да се представи проект за оборудване на съоръжението в БДДР, за съгласуване във връзка с процедурата по чл.109, ал.5 на Наредба №1. 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 3. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 4. Да се монтират измервателни устройства на тръбния кладенец за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 3 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. |  |  |  | РР-12-270 | 25.01.2024г. | ПИ с идентификатор 55419.6709.182 |  |  |  |  | 3
78 | БДДР | 3-НН-5 | 2024-02-07 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.01.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 240 925 000 м3. - КВН: 184,41 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 239 560 000 м3 при КВН: 184,33 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Януари 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 10,805 млн.м3 вода, от които: • 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“, в т.ч. 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,000 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 97 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 10 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). 3. През м. Януари 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.12.2023 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.01.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 31.01.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 10 486 030 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 9 987 200 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 498 830 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване - 0м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 22 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ .100 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 10 м3 „Агродунав“ООД, 123 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. Януари 2024 г.: 13 775 000 м3. 5. Общ разход за м. Януари 2024 г. е 19 640 000 м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 8 601 610 м3 (от които 1 612 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 552 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. Януари 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 360 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.12.2023 г. до 24,00 ч. на 31.01.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 5 500 796 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 9 987 205 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 485 600 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.януари 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
79 | БДДР | 3-НН-6 | 2024-02-07 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации1. За яз. „Среченска бара” към 31.01.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 14 768 000 м3. - КВН: 448,55 м. Към момента на проверката 04.01.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 01.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,163 млн. м3. вода, от които: - 0,950 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. януари 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 801 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 682 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-606 000м3 +76 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 01 2024г.: 1 627 000 м3. 5. Общ разход за м. януари 2024 г.: 1 496 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. януари 2024г. – 131 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.януари 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
80 | БДДР | Протокол на община чупрене | 2024-02-07 | с. Г.Лом, с.Средогрив, с.Долни Лом, с.Чупрене | Чупрене | Видин | други | р.Лом, р.Чупренска | МВК | Констатации:Оглед на участъци с намалена проводимост. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 | БДДР | 1-ИИ-11 | 2024-02-08 | гр. Разград | Разград | Разград | подземни води | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-8117/28.11.2023 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 61710.343.407, област Разград, община Разград, гр. Разград, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 667 кв. м, стар номер 341;ЧАСТ ОТ 61710.343.341, квартал 13, парцел XLII-407, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-37/10.03.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-3009-19.03.2014/19.03.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – РАЗГРАД е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°31'52.7 E 26°30'28.8, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 10.03.2016 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 76.0 м. Сондиране с диаметър  216 мм на интервала от 0 до 76 и спускане на ПВЦ колона и филтри  140 мм в интервала от 1.0 м до 76.0 м. Водоприемната част е представена от вливни отвори - филтри в интервала от 1.0 м до 66 м и от 71 до 76 м. Около устието е изградена стоманобетонова шахта от два броя пръстени с височина на всеки 500 мм и с диаметър 800 мм затворена със стоманобетонов капак. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "GRUNDFOS", модел SQ 3-80N, Q = 3 m3/h при напор 84 м, спусната на дълбочина 71 m. В момента на проверката е представена техническа спецификация на горецитираната потопяемата помпа. Същата е неразделна част от настоящия протокол. 7. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка ZENNER ZR100, DE-08-MI001-PTB016, Q3=6.3 m3/h, S.N. 70187477 и показание към момента на проверката 00007 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и пломба на други контролни институции. 8. Няма монтиран автоматичен нивомер. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 10. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 11. Съгласно документацията СВН – 4.08 м проверено в момента на проверката. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 13. Водата ще се използва за други цели. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец 3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. | [10 empty] | 3 | 12
82 | БДДР | 1-ОМ-05 | 2024-02-08 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | "ТК-Кнезим-Кнежа" | ТК „Кнезим – Кнежа“/ предприятие за производство на билкови екстракти – град Кнежа/ „Вемо Ко“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: заявление с вх. №КД-07-957/25.01.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Вемо Ко“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530462/23.07.2015 г., изменено и продължено с Решение №3347/20.08.2021 г. Водовземането се осъществява от „ТК–Кнезим–Кнежа“. Цел на издаденото разрешително: охлаждане на производствените машини и съоръжения в процеса на работата им. Краен срок на действие на разрешителното : 23.07.2027 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва се водовземане от „ТК–Кнезим–Кнежа“ за целта на разрешителното. Монтирано е ново измервателно устройство: марка „Apator Powogaz“, сериен №23301923, с показания в момента на проверката както следа 000001 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-956/25.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерени нива, копие на платежно нареждане за заплатена такса и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 11530462 | 23.07.2015 г. | "Вемо Ко" ЕООД |  | 0 | 24.75 | 0 | 3 | 6
83 | БДДР | 1-ЦП-08 | 2024-02-08 | с. Девенци | Червен бряг | Плевен | други |  | поземлен имот 20383.9.43, местност „Лъката“, землище на с. Девенци, община Червен бряг/„Анатолий Иванов - 66“ ЕООД | Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. „Анатолий Иванов - 66“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11730019/09.08.2022 г., продължено с Решение №3952/20.09.2023 г. Цел на водовземането – промишлено водоснабдяване.Краен срок на действие на разрешителното : 25.05.2028 г. В момента на проверката се констатира, че в поземлен имот с индентификатор 20383.9.43, в местност „Лъката“, землище на с. Девенци, община Червен бряг, при точка със заснети географски координати, заснети в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, съответстващи на тези в разрешително №11730019, на терен не е изграден изкуствен водоем. В момента на проверката са представени ксерокопия на скица на поземлен имот с №15-196608-21.02.2023 г. и ксерокопие на скица на поземлен имот с №15-196613-21.02.2023 г., съгласно които поземлен имот с индентификатор 20383.9.43 е разделен на два имота – съответно с номера 20383.9.106 и 20383.9.107. Скиците са неразделна част от настоящия констативен протокол. Видно от гореконстатираното, на терен не е възможно извършване на водовземане, не са налични помпено оборудване и измервателно устройство. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1158/29.01. 2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ и годишен доклад на основане чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 11730019 | 09.08.2022 г. | „Анатолий Иванов - 66“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
84 | БДДР | 2-ГЖ-02 | 2024-02-08 | р-н Студентски | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | " Дъ Уан Ауто Спа" ЕООД | Констатации:1. Последващ контрол по дадени предписания с КП №-2-ГЖ-01/06.02.2024 г. свързани със сондаж за добив на вода в преместваем обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1603.955, кв. 9, м. Дървеница, район „Студентски“, гр. София. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Съгласно дадено предписание „ Да се свърже тръбната система от помпата в кладенеца с монтираното измервателно устройство.“ Със срок до 08.02.2024 г. – Дружеството е изпълнило даденото предписание. 2.3. В подземна бетонова шахта под конструкцията на автомивката при точка с географски координати ИД 42 38 59.21 СШ 23 21 28.80, се намира изграден тръбен кладенец от ПВЦ тръби Ф 140 мм. В шахтата има поставени два броя ПВХ резервоара с обем по 2 м3, шахтата е с дълбочина 1.8 м. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа, и тръбна разводка излизаща от след която е монтирано измервателно устройство марка BAYLAN със сериен № 20078047 и показания 00200 м3, което се пломбира с пломба със щемпел БДДР. 3. От кладенеца в деня на проверката не се черпи вода. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в Басейнова дирекция Дунавски район декларация за съответствие на монтираното измервателно устройство. л 3. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец до издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 15 | 3
85 | БДДР | 2-АЕ-19 | 2024-02-08 | р-н Младост | СО | София | подземни води | ТК МТОСО 99-Младост,София | ДА "ТО" | Констатации:1. Държавна агенция „Технически операции“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11591507/ 17.08.2023 г. от един брой тръбен кладенец („ТК МТОСО 99-Младост, София“) с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели (вкл. ППН), което е с краен срок на действие до 17.08.2029 г. 2. ДА „ТО“ е уведомила БДДР с писмо с вх. № КД-07-2992/ 14.09.2023 г. за монтирано водомерно устройство съгласно условията от издаденото разрешително. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. При координати отговарящи на издаденото разрешително във вкопана бетонова шахта с диаметър Ø800 се намира тръбен кладенец „ТК МТОСО 99-Младост, София“. В близост до шахтата на ТК, в подземна бетонова шахта се намира монтираният водомер за измерване на черпени количества подземна вода. Водомера е марка TEKSAN със сер. №17856489 и показания 0000 м3, който се пломбира двустранно с щемпел БДДР 1-2. Представя се и се дават копия от сертификат за качество и сертификат за съответствие на монтирания водомер. 3.2. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери статично водно ниво (СВН) на 6,58 м от кота терен. 3.3. ДА „ТО“ води дневник на черпените водни количества. 4. ДА „ТО“ с вх. №КД-07-1248/ 30.01.2024 г. е представило в срок декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. и копие от дневника на черпените водни количества. Декларацията е правилно попълнена. предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на Зам. Председателя на ДА „ТО“ за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591507 | 17.082023г. | ДА "ТО" |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
86 | БДДР | 2-АЕ-20 | 2024-02-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. януари 2024 г. е разпоредено 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 2,500 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 01.02.2023 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 25 792 678 куб. м., от които 664 235 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 664 235 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 2,500 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.01.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 386 285 587 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 381 846 972 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 253 453 м3, са 6 884 673 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 5 356 800 м3 са 5 555 538 м3. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 331 468 567 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 321 953 682 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 25 792 678 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 664 235 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 12 440 211 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. 12. Във връзка с извършваната подмяна на работното колело на ХГ1 на ВЕЦ „Кокаляне“, СХБ периодично е уведомявало БДДР, „НС“ ЕАД - клон София и РИОСВ – София за необходимите водни нива в яз. Панчарево по време на СМР. Предписание, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
87 | БДДР | 3-СК-4 | 2024-02-08 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 31.01.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 343 000 м3. - КВН: 193.86 м. Към 08.02.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 343 000 м3 и КВН: 193,86 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Януари 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 060 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.01.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 060 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. Януари 2024г.:. 124 000 м3. - 0.124 млн3. Общ разход: 93 000 м3., включващ: - 60 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 0 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 33 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдан Николов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.януари 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
88 | БДДР | 3-СК-3 | 2024-02-08 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.01.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 327 000 м3. - КВН: 282.70 м. Към 08.02.2024г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 325 000 м3 и КВН: 282.70 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Януари 2024г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - Не се предвижда ползване на вода. 3. Към 31.01.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. Януари 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 2000 м3. - 0,002 млн м3., включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 0 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 2000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 244 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдан Николов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.януари 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
89 | БДДР | 5-КШ-01 | 2024-02-09 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води |  | ЕК2-1975 и ЕК3-1945 Ирис АД - Бизнес парк | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по чл.188 от Закона за водите и постъпило в деловодството на БДДР Плевен, писмо с вх. № КД-07-3473/01.12.2023г. от „Ирис“ АД за пломбиране на измервателно устройство. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. За обекта Бизнес парк гр. Русе, има издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11530209/06.04.2009г., изменено и продължено с Решение № 3265/14.05.2021г. с титуляр „ИРИС“ АД, с краен срок на действие до 15.07.2027г. 2. Целта на водовземането е за водоснабдяване за други цели. 3. В изпълнение на дадено с констативен протокол 5-ДГ-92/01.11.2023г. предписание за извършване на метрологичен контрол, с писмо вх. № КД-07-3473/01.12.2023г. дружеството уведомява, че същото е изпълнено. Като на 16.11.2023г. водомер марка “Polaris” модел МТК-N с идентификационен № 0013570323 е подменен с нов водомер Марка „Sensus” модел 420РС с идентификационен № 70416342. Видно от водения дневник стария водомер е демонтиран при показания – 21030 м³, а новия е монтиран при показания – 00000 м³. Водомера е проверен метрологично и е с маркиран знак. На 09.02.2024г. същият е пломбиран с пломба на БДДР – Плевен, при показания в деня на проверката - 00951 м³. Данните са отразени в дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни обеми и измерени динамични водни нива. Създадена е възможност за измерване на водните нива. В момента на проверката не се извършва водовземане. Статичното ниво е : 29м.4. В изпълнение на дадено в констативен протокол 5-ДГ-92/01.11.2023г. за изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г. С писмо вх.№КД-07-173-(3)/01.12.2023г. са представени протоколи от изпитване на води №1084/09.11.2023г.; №1084Н/09.11.2023г. и №Е3282А/15.11.2023г. 5. В изпълнение на конкретни условия в издаденото Разрешително с писмо вх.№КД-07-131-(1)/09.01.2024г. е представено копие на водения дневник; С писмо вх.КД-07-131/09.01.2024г. е представена в срок декларация по чл.194б от ЗВ ; С писмо вх.№ КД-07-131-(2)/11.01.2024г. е представен в срок годишен доклад по чл.48. ал.1. т.12 от ЗВ към който е приложено копие на платежно нареждане за дължима такса за 2023г.6. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество.7. При проверката са представени копия на Декларация за съответствие, гаранционна карта на водомера и протокол № 0124806/16.11.2023г. на фирма „Вамекс“ ЕООД за демомтаж и монтаж на водомерите. Предписание: 1.Със съдържанието на констативния протокол да бъде запознат Изп.Директор на ”Ирис“АД за сведение. |  |  |  | 11530209 | 2009-04-06 | Ирис АД |  | 0 | 371.35 | 0 | 3 | 6 | 15
90 | БДДР | 5-ДГ-1 | 2024-02-09 | Русе | Русе | Русе | други | заустване в река Дунав | производствена площадка на Фибран | Проверката се извършва във връзка с: чл.155, ал.1,т.4, буква „в“, във връзка с чл. 174, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и съгласно чл. 155, ал.1, т.16 от ЗВ, определящи компетенциите на БДДР по контрол на разрешителни за заустване - текущ контрол за изпълнение условията на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13150015/02.01.2014г. и проверка по Декларацията по чл.194б от ЗВ представена за 2023г. От направената проверка се констатира следното: Фибран България АД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13150015/02.01.2014г г. Срокът на действие на разрешителното е 02.01.2024г. Дружеството е подало заявление за продължение на срока на разрешителното, заведено в БДДР-Плевен с вх.№ РР-06-63/08.12.2023г. В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително, Дружеството в законоустановения срок е представило в БДДР Плевен Декларация по чл.194б от ЗВ и дневник за заустваните количества по месеци за 2023г. При проверка на декларацията за 2023 г. се установи превишаване на количествата за Поток 1 – битови отпадъчни води. За 2023 год. дружеството е представило протоколи от извършен анализ за проведен собствен мониторинг на отпадъчните води по потоци за двете полугодия . Проверката на място установи че на територията на предприятието няма монтиран водмер за измерване на заустваните производствените отпадъчни води. За измерване на заустваните битовите отпадъчни има монтиран водомер във водомерна шахта, който в момента на проверката не може да се ползва поради факта, че водомерната шахта е наводнена (пълна с вода). Реално към момента на проверката не е използван за отчетност. Декларираните през годините до момента зауствани количества са били направени, по следния начин: 1. Количествата за Поток 1, битови отпадъчни води, са декларирани на база издадени фактури от „ВиК“ Русе за доставка на питейна вода и отчитана по водомери – 2бр.; 2. Количества за Поток 2, производствени отпадъчни води, са декларирани на база добитите от „ТК –Фибран България-Мартен“ водни количества за съответната година. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтират сертифицирани измервателни устройства ,водомери, за измерване на количествата зауствани отпадъчни води по потоци. Срок: 30 март 2024г. 2. В 7-дневен срок след монтажа на водомерите да се уведоми писмено Басейнова дирекция за поставяне на пломби. 3. Да се запознае Изпълнителния директор на „Фибран България “АД с направените констатации и дадените предписания за сведение и изпълнение. Срок: 16.02.2024г. |  |  |  | 13150015 | 2014-01-02 | ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
91 | БДДР | 2-АЕ-21 | 2024-02-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. януари 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени общо 22,052 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,000 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,500 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,051 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 10,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,001 млн. м3 за други цели за УЦ и в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. януари 2024 г. 2.2. Дневник за м. януари 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. януари 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. януари 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 610 253 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 563 341 м3 по водопровод Искър; 3.2. 14 433 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 664 235 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 52 310 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. Превишаването на утвърдения лимит се дължи на факта, че последният отчет за 2023 г. е извършен към 08,00 часа на 29.12.2023 г. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 25 792 678 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 70 куб. м. 3.7. 146 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.01.2024 г. е 512 751 000 м3 при к.в.н. 810,925 м. 4.2. към момента на проверката е 509 831 468 м3 при к.в.н. 810,815 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.01.2024г. е 2 500 000 м3 при к.в.н. 696,40 м. 5.2. към момента на проверката е 2 386 667 м3 при к.в.н. 696,06 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. септември. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. януари 2024г. е 19 169 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. януари 2024 г. е 21 430 000 м3. 8. Към момента на проверката табления затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър е демонтиран. Възложеното проектиране на нов таблен затвор е завършено. Предвиждат се СМР по монтирането му. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. 9. Във връзка с писмо с вх. № РД-07-3/ 03.01.2024 г. от МОСВ, относно осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите по Приложения №1 от ЗВ, от бент „Кокаляне, има техническа възможност за осъществяване на минимално допустим отток в р. Искър, посредством крана на ОИ, от който може да се пропускат водни количества максимум около 40 л/сек, който водни количества могат да се измерват посредством ключова крива. От бент „Кокаляне“ ежедневно се пропускат чрез пропуски от преливните клапи между 20 - 30 л/сек в р. Искър, в зависимост от работното ниво. | [10 empty] | 3 | 13
92 | БДДР | 2-АЕ-22 | 2024-02-09 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1870,72 м и наличен обем 9 533 000 м3 към 31.01.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец януари 2024 г. е 1,233 млн. м3, общ разход 2,0351 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец януари 2024 г. по месечен график са 4,500 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. януари 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 1,312 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,257 млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. януари 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
93 | БДДР | 2-АЕ-23 | 2024-02-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 31.01.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,24 м при наличен воден обем 5 172 800 м3. Сумарният приток към язовира за м. януари 2024 г. е 20 800 703 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. януари 2024 г. по месечен график са 1,250 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 950 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 0,300 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,000 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. януари 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3.1. 690 809 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 19 884 446 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 267 840 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. януари 2024 г. е 20 851 103 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
94 | БДДР | 2-АЕ-24 | 2024-02-09 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец януари 2024 г. по месечен график са: - 0,600 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - По данни от ДП‘УСЯ“, наличен обем 18,680 млн. м3 към 31.01.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец януари 2024 г. е 0,899 млн.м3 общ разход 0,899 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 3. ДПУСЯ с писмо изх. №УСЯ-283 (44)/ 01.02.2024 г., е уведомила БДДР (вх. № КД-08-23-(2)/ 01.02.2024 г.), че дейностите за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Лесновска в съответствие с параметрите на основния изпускател и преливника на разстояние до 500 м от язовирната стена на яз. Огняново са приключени. При извършената проверка на място се установи: - осигурена е проводимост на 500 м участък от водното течение на р. Лесновска след ОИ, както и че са премахнати останките от компрометирано съоръжение описано в КП №2-АЕ-9/ 16.01.2023 г. - Почистен е отвеждащият канал от преливника на яз. Огняново до р. Лесновска. | [10 empty] | 3 | 13
95 | БДДР | 2-ГТ-01 | 2024-02-09 | гр. Ботевград | Ботевград | Софийска | подземни води | ТК-Бовис-Трудовец | "Ботилираща компания-Горна Баня" ООД | Констатации:1. „Бутилираща компания - Горна Баня“ ООД е титуляр на Разрешително за водовземане 11510793/18.09.2012 г., изменено и продължено с Решение №3758/10.03.2023 г. с цел на водовземане СПБВ, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени и козметични продукти, от един брой тръбен кладенец ТК-Бовис-Трудовец, Ботевград и краен срок на действие до 28.03.2029 г. 2. В деня на проверката се установи: 2.1. При координати отговарящи на РВ се намира ТК-Бовис-Трудовец, Ботевград, в близост до който, в бетонова подземна шахта, е монтиран водомер марка Беласица сериен номер 22719853 B Meters, при показания 045969, водомера е пломбиран с пломба БДДР. Около тръбният кладенец е изградена охранителна зона от телена мрежа, която се заключва с катинар. 3. За периода 2023г. дружеството е представило декларация по чл.194б от ЗВ, отчет, доклад, химичен анализ и платежно нареждане за ползваните водни количества. Води се дневник за отчитане на месечното потребление и отчитане на водно ново. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият Констативен протокол да се представи на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510793 | 18.09.2012г. | "Ботилираща компания-Горна Баня" ООД |  | 0 | 3415.61 | 0 | 6 | 3
96 | БДДР | АУАН№1414 | 2024-02-12 | р-н Витоша | СО | София | река | река Драгалевска | Участък от река Драгалевска | Констатации:На 07.12.2023 г. във връзка с получен по имейл в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) сигнал с вх. № КД-05-191/07.12.2023 г. за „Незаконно се депонират огромни количества изкопни земни маси, с което се затрупва коритото на река Драгалевска, създавайки опасност от наводнение“ е извършена проверка на участък от р. Драгалевска на територията на район Витоша, кв. Драгалевци, Столична община от експерти на БДДР. От направената проверка е констатирано следното: В деня на проверката се извърши обход на река Драгалевска на територията на кв. Драгалевци, район Витоша“ от кръстовището на улица „Крайречна“ с ул. „Мавровец“ до точка с географски координати N 42º 38'04,64" и E 23º18'43,32", където се установи следното: • При мост на ул. Папрат и ул. „Константин Помянов“ при точка с географски координати N 42°38'0.69" и E 23°18'40.01" се констатира изграден на десния бряг на р. Драгалевска бетонов колектор с крилни стени, с приблизителен диаметър 1000 мм. • При мост на ул. Папрат и ул. „Крайречна“ при точка с географски координати N 42°37'59.90" и E 23°18'41.41" се констатира изграден на десния бряг на р. Драгалевска бетонов колектор с крилни стени, с приблизителен диаметър 300 мм. • На ул. „Крайречна“ при точка с географски координати N 42°37'59.65" и E 23°18'37.47" се констатира изграден на левия бряг на р. Драгалевска бетонов колектор с крилни стени. • При мост на ул. Мащерка и ул. „Крайречна“ при точка с географски координати N 42°37'52.47" и E 23°18'34.46" се констатира изграден на десния бряг на р. Драгалевска бетонов колектор с крилни стени, като брега пред колектора е торкретиран с приблизителен диаметър 300 мм. Не е извършен обратен насип зад изградените крилни стени на колектора в р. Драгалевска. Нарушен е чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите, тъй като гореописаните дейности са извършени без надлежно издадено разрешително. С горепосоченото деяние са нарушени разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите. | 1414 | 2024-02-12 | [8 empty] | 2
97 | БДДР | 2-АЕ-25 | 2024-02-12 | р-н Витоша | СО | София | река | р. Дреновичка | участък от река Дреновичка | Констатации:Във връзка с получен сигнал по зелен телеофн се извърши съвместна проверка с представители на РИОСВ-София без присъствието на подателя на сигнала.За проверката е изпратено писмо до РИОСВ-София.Вденя на проверката се извърши обход на участък от река Перловска(Дреновичка) на територията на Южния парк в София.В обходения участък водите в реката сабистри не се установи наличието на черни отлагания по дъното и бреговете на реката. | [10 empty] | 10 | 4
98 | БДДР | 2-АЕ-26 | 2024-02-12 | гр. Божурище | Божурище | Софийска | река | р. Гурмазовска | участък от река гурмазовска | Констатации:1. Във връзка с получения сигнал с вх. № КД-05-10/ 05.02.2024 г. относно „Натрупани количества отпадъци и нерегламентирано депониран гниещ оборски тор на територията на конна база „Ген. Крум Лекарски, гр. Божурище“, БДДР е изпратила писмо с изх. № КД-05-10(1)/ 09.02.2024 г. до ОДБ- София област, ОД „Земеделие“ – София област и Община Божурище, за извършване на съвместна проверка на място. 1.1. Конната база се стопанисва съгласно концесионен договор от 07.07.2006 г. с концесионер „Полимекс Транспорт“ ООД и концедент Община Божурище. 2. В деня на проверката се обход на Конна спортна база „Генерал Крум Лекарски“, като се констатира натрупа конска тор в североизточния край на имота от точка с географски координати N 42°45'36.84" и E 23°11'42.63" до точка с географски координати N 42°45'33.04" и E 23°11'49.08". Не се констатира наличие на тор в р. Гурмазовска, която се явява югоизточна граница на имота. Депонираната тор е на приблизително 15,0 м от коритото на река Гурмазовска. От депонираната тор няма изтичане на течни маси към реката. 2.1. В близост до депонираната тор се констатираха строителни отпадъци генерирани от текущ ремонт на конната база. 2.2. По данни на д-р Желязко Нотев, Община Божурище не попада в нитратно уязвима зона, съгласно Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, чл. 12, т. 6 се изисква определено място за съхранение на тор, което в случая е спазено, същото не изисква спазване на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за Опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 2.3. По данни на г-жа Анна Авджийска – концесионера има сключен договор с външна фирма, която да извозва конската тор. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. Срок: 15.02.2024 г. Отг. Анна Авджийска 2. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на Община Божурище за сведение . | [10 empty] | 10 | 2
99 | БДДР | 5-КШ-02 | 2024-02-13 | гр.Разград | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000QAL021 | бетонов център | Констатации:Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Изпълнение на поставените условия в разрешителното за водовземане от подземни води.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „Строител“ ЕАД има издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11530305/05.05.2011г., изменено и продължено с Решение № 2109/13.06.2017г. и Решение №3806/15.05.2023г. с краен срок на действие до 05.05.2029г. 2. Целта на водовземането е за водоснабдяване за промишлено водоснабдяване за производство на бетон. 3. За отчитане на количеството черпени водни обеми е монтирано измервателно устройство, марка Powo Gaz с ф№ 12507009, при показания в деня на проверката - 045422 м³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не е нарушена нейната цялост. Създадена е възможност и се измерва динамичното водно ниво в кладенеца. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни обеми и измерени динамични водни нива. Измерено ниво при проверката – 11,85 м. В момента на проверката бетоновия възел не работи.4. В изпълнение на конкретни условия в издаденото Разрешително с писмо вх.№КД-07-1433/01.02.2024г. е представена в срок декларация по чл.194б към която са приложени : копие на водения дневник; протокол от изпитване на води и копие на платежно нареждане за дължима такса за 2023г.5. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество.Предписания: 1. Да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и да се създаде възможност за пломбиране, за което писмено да бъде уведомена БДДР Плевен. |  |  |  | 11530305 | 2011-05-05 | "СТРОИТЕЛ" ЕАД |  | 0 | 133.1 | 0 | 3 | 4 | 6
100 | БДДР | 5-ИД-03 | 2024-02-13 | с. Киченица | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000K1B041 | птицеферма | Констатации: Проверката се извършва във връзка с : писмо за пломбиране на водомери преминали през метрологична проверка и контрол по дадено предписание и разрешително 11520179/21.11.2013 год. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), гр. Плевен и продължено и изменено с решение № 3095/19.11.2020 год. От направената проверка се констатира следното: СД „Марвас-90-Френкеви с-ие“ експлоатира тръбен кладенец „ТК - Марвас-90-Френкеви с-ие – Киченица“ разположен в землището на село Киценица. За водоснабдяване на обекта са налични водомери по цели, пломбирани с пломба на БДДР-Плевен. Дружеството е изпратило писмо до БДДР - Плевен, заведено с наш вх. №КД-07-769/23.01.2024г., че са монтирани водомери, който са преминали метрологична проверка и трябва да се пломбират. Представени са протоколи за демонтаж и монтаж на устройствата. На дата 19.01.2024 г. е извършен демонтаж на водомер с изготвен двустранен протокол за сградни водопроводни отклонения от дата 19.01.2024 г., на ЕТ „Ердуван Чакъров“ с. Раковски, марка Беласица модел BMJ 6,3 T30 с фабр. № 21004282 и показания при демонтажа 0008 м³.. На негово място е монтиран водомер марка Беласица, модел BMJ 6,3 T30 с фабричен № 14 00958, за реално отчитане на целта: (други цели). В момента на проверката показанията са 000020 куб.м. Водомерът в момента на проверката е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Водомерът е преминал метрологична проверка през 2023 г., със свидетелство за проверка №6/ 27.04.2023 г., на фирма „БОРДЕР” ЕООД гр. Разград. На същата дата е извършен демонтаж на водомер с изготвен двустранен протокол за сградни водопроводни отклонения от дата 19.01.2024 г., на ЕТ „Ердуван Чакъров“ с. Раковски, демонтиран водомер марка PoWoGaz, с фабричен № MWN65-NKOP 20337850 с показания при демонтажа 71600 м³. На негово място е монтиран водомер преминал метрологична проверка марка Woltex с фабр. № D14XG046178 K и показания при монтажа 74280м³., за реално отчитане на целта: (животновъдство). В момента на проверката показанията са 75193 куб.м. Водомерът в момента на проверката е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Водомерът е преминал метрологична проверка през 2023 г. в Лаборатория за проверка „АРТТЕСТ-Б” свидетелство за проверка № К39/ 20.04.2023 г.. Смяната на водомерите е отразена в дневника за отчет на добитите водни количества и измерените водни нива. В момента на проверката се извършваше водовземане. Измерено е водно ниво 58 м. С писмо заведено с наш вх. № КД-07-772/ 23.01.2024 г., е представена Декларация по чл. 194 Б от ЗВ за 2023 г., копие на дневник за отчате на гошното водно количество от ТК за 2023 г.. Предписания: няма |  |  |  | 11520179 | 2013-11-21 | СД "Марвас-90-Френкеви с-ие" |  | 0 | 1623.08 | 0 | 3 | 4 | 6
101 | БДДР | з-д № ДК -08-Сф-7/ 01.02.2024 г. на Началник РДНСК | 2024-02-13 | с. Вакарел | Ихтиман | Софийска | други | водопровод | реконструкция водопровод | Констатации:Реконструкция на част от довеждаш водопровод с. Габра - с.Вакарел с обща дължина 6295.00м. | [10 empty] | 2
102 | БДДР | 1-ЯТ-01 | 2024-02-14 | гр. Летница | Летница | Ловеч | подземни води | „TK1 и TK2 – Гардения – Летница“ | „TK1 и TK2 – Гардения – Летница“ / „Гардения“ ЕООД - гр. Летница | „Гардения“ ЕООД - гр. Летница е титуляр на Разрешително за водовземане № 11590951/12.12.2014 г., изменено с Решения: №2023/15.11.2016 г. и №2318/04.12.2017 г. и изменено и с продължен срок на действие с Решение №3092/17.11.2020 г., за водовземане от „TK1 и TK2 – „Гардения“ – Летница“ в землището на гр. Летница, обл. Ловеч. Цели на водовземането – Водоснабдяване за други цели. Крайният срок на разрешителното е 12.12.2026 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане за целта на разрешителното. Има монтирано измервателно устройство „APATOR POWOGAZ“ с № 13818042, Q3 16 m3/h и показания 26429 м3, на ТК1, същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична е и пломба на други контролни органи. За отчитане на ползваните водни обеми от ТК2 има монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ с № 054131 с показания в момента на проверката: 61890 m3.Налична е и пломба на други контролни органи. В БДДР – Плевен са представени за 2023 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите /ЗВ/, годишен доклад за изпълнение условията на разрешителното по чл.48, ал.1, т.12. В БДДР – Плевен дружеството е представило протокол от извършен химичен анализ на водата. Представено е копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ за 2023 г. Копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. |  |  |  | 11590951 | 2014-12-12 | „Гардения“ ЕООД - гр. Летница |  | 0 | 7760.26 | 0 | 3 | 6
103 | БДДР | 1-ИИ-12 | 2024-02-14 | гр. Д. Дъбник | Д. Дъбник | Плевен | други | Валанжски водоносен хоризонт | "Сондаж - Е29бис -Долни Дъбник"/"ПДНГ"-София | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – гр. София е титуляр на Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води с №12570002/2015 г. чрез поглъщателен кладенец „Сондаж - Е-29бис - Долни Дъбник“, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник. Цел на ползването – инжектиране на води /замърсители/ в подземни води. С писмо наш вх. и № КД-07-519/17.01.2024 г., „ПДНГ“ АД – гр. София е уведомила за монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата отвеждани води чрез поглъщателен кладенец „Сондаж - Е-29бис - Долни Дъбник“, гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник. Със същото писмо е поискано да се изпрати представител на БДДР-Плевен да пломбира ИУ. В момента на проверката се констатира, че има монтирано ИУ марка BAYLAN „BW-100“, сериен номер 18316356 и показание в момента на проверката 006054 м3 и Q3= 100 m3/h. ИУ е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ, справка отчет за отведените водни количества, заплатена е таксата по представената декларация. Годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Протоколи от химичен анализ на водите. В момента на проверката се извършват дейности по целите на разрешителното. Предписания 1. Да се представи протокола от настоящата проверка на Ръководството на „ПДНГ“АД за сведение. |  |  |  | 12570002 | 2015 г. | ПДНГ-София |  | 0 | 2696.74 | 0 | 3 | 6
104 | БДДР | 1-ИИ-13 | 2024-02-14 | гр. Летница | Летница | Ловеч | подземни води | „ШK1 и ШK2 – Гардения – Летница“ | „ШK1 и ШK2 – Гардения – Летница“ / „Гардения“ ЕООД - гр. Летница | „Гардения“ ЕООД - гр. Летница е титуляр на Разрешително за водовземане № 11520164/15.07.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №2670/27.06.2019 г., за водовземането от „ШK1 и ШK2 – „Гардения“ – Летница“ в землището на гр. Летница, обл. Ловеч. Цел на водовземането – Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Крайният срок на действие на разрешителното е 15.07.2025 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане за целта на разрешителното. Съоръженията са в състояние за експлоатация при зимни условия. В БДДР – Плевен са представени за 2023 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите /ЗВ/, годишен доклад за изпълнение условията на разрешителното по чл. 48, ал. 1, т. 12. В БДДР – Плевен дружеството е представило протокол от извършен химичен анализ на водата. Представено е копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ за 2023 г. Копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. |  |  |  | 11520164 | 15.07.2013 г. | „Гардения“ ЕООД - гр. Летница |  | 0 | 21.89 | 0 | 3 | 6
105 | БДДР | 1-ЦП-09 | 2024-02-14 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик / „Антарес Резорт“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпила молба с вх. №КД-08-33/08.02.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Антарес Резорт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610082/25.03.2021 г. и Решение №68-МВ/20.07.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2032 г. В момента на проверката е осигурен достъп на служител на фирмата до сондажно помещение, във връзка с техническо оразмеряване на тръбната разстановка по подмяна на аварирало измервателно устройство, констатирано в Констативен протокол №1-ЦП-123/15.12.2023 г. Извършен е оглед и измерване от представителя на фирмата, след което сондажното помещение е заключено и пломбирано. Във връзка с гореизложеното, считано от датата на настоящата проверка, предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-123/15.12.2023 г. се удължава за срок от 1 месец. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1420/01.02.2024 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. |  |  |  | 11610082 | 25.03.2021 г. | „Антарес Резорт“ ООД |  | 0 | 11037.6 | 0 | 3 | 6 | 11
106 | БДДР | 1-ОМ-06 | 2024-02-14 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг/семеен хотел „Алфарезорт“ – с. Чифлик/ „Алфарезорт термал“ ООД | „Алфарезорт термал“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610072/11.03.2019 г., изменено с Решение №52-МВ/27.09.2019 г. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цели на водовземането : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 11.03.2023 г. С вх. №РР-03-17/09.12.2022 г. е подадено заявление за продължаване на срока на действие на разрешителното. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, марка „Беласица“, сериен №009261, монтирано в сондажното помещение, както следва: 37574 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство, находящо се в сутерена на семеен хотел „Алфарезорт“ – с. Чифлик (котелно помещение) – марка „Беласица”, сериен №05886, с показания в момента на проверката както следва : 08783 м3. Същото отчита цел – питейно – битово водоснабдяване. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1419/01.02.2024 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. |  |  |  | 11610072 | 11.03.2019 г. | „Алфарезорт термал“ ООД |  | 0 | 4698.73 | 0 | 3 | 6 | 11
107 | БДДР | 2-ГТ-02 | 2024-02-14 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Англо-американско училище-София | Констатации:1. Англо-американско училище - София е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-3443/ 16.05.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено преди 2006 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 55419.6701.3287, с. Панчарево, район Панчарево, Столична община. Посочените координати на съоръжението са потвърдени в деня на проверката. Измерените координати са както следва: N 42˚36ˈ58,42ˈˈ E 23˚23ˈ43,94ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели. 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 80,0 м. Обсадните колони на кладенеца са ПП тръби и филтри с диаметър 140 мм. Филтрите на кладенеца са от 5,0 м-45,0 м, 50,0 м – 70,0 м и от 75, 0 м-80,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,82 л/с и постигнато понижение 3,76 м. 2.5. Статично водно ниво СВН=24,66 м 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира във водомерна шахта от гофрирана тръба с диаметър 1200 мм. 3.2. Кладенецът е оборудван помпа Грундфос SQ5-50, на дълбочина 47,00 м. 3.3. На помпеното оборудване е монтиран спирателен кран и след него водомер Апатор сериен номер SK21-MI001-SMU071, с показания 0998 куб.метра, който не се пломбира в деня на проверката. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. Съгласно параграф 9 от Закона за водите, на всеки етап от издаването на разрешителното за водовземане се дължи такса, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване. 4. Водомерното устройство да се монтира преди спирателният кран, след което да се уведоми БДДР писмено, за да бъде пломбирано с пломба на БДДР. 5. Настоящият Констативен протокол да се представи на Директорът на Училището за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3443 | 16.05.2023г. | Англо-американско училище-София |  |  |  |  | 3
108 | БДДР | 1-ВЕ-3 | 2024-02-15 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | други | Кръгоярско дере | Автомивка в град Луковит | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-5/22.01.2024г. за издаване на разрешително за заустване отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: Георги Божидаров Петров е подал заявление по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: Жилищна сграда с гараж за измиване на автомобили, разположена в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2140 по КККР на Област Ловеч, Община Луковит, гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ № 23. Подготвено е писмо за доокомплектоване на заявлението съгласно чл. 61, ал. 3 от Наредба № 2 и ще бъде изпратено след проверката. Водоснабдяването на обекта се извършва от водопроводната мрежа на населеното място, която се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Ловеч. Към заявлението няма приложен договор с ВиК оператора. В близост до обекта, няма изградена канализационна система. Има проект за изграждане на канализация по улицата, но не е реализиран. В момента на проверката се констатира: 1. На площадката в момента не се извършва дейност, свързана с измиване на автомобили. Формиращите се отпадъчни води се отвеждат в преминаващото от другата страна на улицата Кръгоярско дере, ляв приток на р. Златна Панега. Заустването е след пречистване в сепаратор Geopator NS3 с дебит 3 л/сек на фирма АСО, за което има приложено в заявлението фактура № 0000035121 от 23.07.2019г. с фирма „АСО строителни елементи“ ЕООД. 2. Заснети са приблизителни географски координати на мястото на заустване в Кръгоярско дере - СШ 43° 12' 36,2ʺ и ИД 24° 09' 36,6ʺ, и на местоположението на съоръжението - КМУ- СШ 43° 12' 36,2ʺ и ИД 24° 09' 36,6ʺ. Координатите са заснети със GPS GARMIN OREGON 600. 3. При проверката е установено, че няма изтичане на отпадъчни води към дерето. Предписания: 1. Да не се допуска ерозия на десния бряг на дерето. | [10 empty] | 12
109 | БДДР | 1-ЦП-10 | 2024-02-15 | с. Осиковица | Правец | София | подземни води | Тръбен кладенец „ТК-ОМВ- Осиковица, Правец“ | Бензиностанция № 1070 АМ Хемус Осиковица/ „ОМВ България“ ООД | Проверката се извършва във връзка със: заявление с вх. №РР-02-157/23.02.2023 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „ОМВ България“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №101142/31.08.2005 г., изменено и продължено с Решение №464/27.06.2011 г. и изменено, продължено и преномерирано с нов №11591108/22.01.2018 г. с Решение №2339/22.01.2018 г. Водовземането се осъществява от Тръбен кладенец „ТК-ОМВ- Осиковица, Правец“. Цел на издаденото разрешително : водовземане за други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 01.09.2023 г. С вх. №РР-02-157/23.02.2023 г. е подадено заявление за продължаване на срока на действие на разрешителното. В момента на проверката се констатира, че : бензиностанция ОМВ работи, не се извършва водовземане от Тръбен кладенец „ТК- ОМВ- Осиковица, Правец“ за целта на издаденото разрешителното. Налично е измервателно устройство, находящо се в изградено помещение върху устието на кладенеца - марка „BAYLAN“, сериен №18970798, с показания в момента на проверката както следва : 00000 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. В момента на проверката са заснети географски координати на ТК с GPS GARMIN OREGON 600 както следва : N 42° 57' 18.0", Е 24° 01' 15.5" ± 3 м, като същите не отговарят на географските координати, отразени в Разрешително с №101142/31.08.2005 г. По данни на г- н Маринов, причина за неизползването на ТК в годините назад е липсата на вода. Обектът се водоснабдява от ВиК оператор. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ГА-38/26.10.2023 г. е постъпило писмо с вх. № РР-02-157-(6)/23.01.2024 г., с което дружеството уведомява БДДР за желанието си Разрешително с №11591108/22.01.2018 г. да бъде продължено. |  |  |  | 11591108 | 22.01.2018 г. | „ОМВ България“ ООД |  |  |  |  | 3 | 6 | 15
110 | БДДР | 1-ВЕ-4 | 2024-02-15 | с. Осиковица | Правец | София | други | р. Братанов дол | Бензиностанция ОМВ 1070 Осиковица на АМ „Хемус“ в поземлен имот с идентификатор 54170.13.47, по КККР на местност „Марковци“, с. Осиковица, община Правец, област Софийска, със заявител/ползвател „ОМВ България“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-65/22.12.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително № 13130012/27.02.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: Бензиностанция ОМВ 1070 Осиковица на АМ „Хемус“ в с. Осиковица, община Правец, област Софийска, на основание чл. 78, ал. 1 от ЗВ. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „ОМВ България“ ООД е подало заявление по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите за продължаване срока на действие на разрешително № 13130012/27.02.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – река Братанов дол, приток на река Малък Искър, поречие Искър за експлоатация на съществуващ обект: Бензиностанция ОМВ 1070 Осиковица на АМ „Хемус“ в с. Осиковица, община Правец, област Софийска. Разрешителното е изменено и е продължено с Решение №3154/12.01.2021 г. и е краен срок на действие на разрешителното е 27.02.2024 г. С писмо изх. № РР-06-65-(2)/14.02.2024г. е поискано доокомплектоване на заявлението и представяне на протоколи от проведен собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г. в пункт 1, 2 и 3, подробно описани в писмото и Доклад, относно изпълнение на условията в действащото разрешително, съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 2 за периода от последното изменение на разрешителното – 01.01.2021г. до 2023г. (включително). В БДДР – Плевен не е приключила процедурата по продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане № 101142/31.08.2005г., преномерирано с № 11591108/22.01.2018г. В момента на проверката се констатира: 1. Бензиностанция ОМВ 1070 Осиковица работи. Заустването на площадковите дъждовни отпадъчни води се осъществява в три точки на заустване. Монтирани са ултразвукови измервателни устройства и на 3 – те бр. потока. За Поток 1 - Устройството е PressEx-Level, фаб. № W 2202 марка „Exos”, монтирано е в близост до каломаслоуловител с приблизителни географски координати СШ 42°57'17.07ʺ и ИД 24°01' 15.02ʺ. Показания в момента на проверката са 2 006 м3. За Поток 2 - Устройството е PressEx-Level, фаб. № W 2104 марка „Exos”, монтирано е в близост до шахта с приблизителни географски координати N 42°57'16.04ʺ E 24°01' 14.07ʺ. Показания в момента на проверката са 4 451 м3. За Поток 3 - Устройството е PressEx-Level, фаб. № W 2203 марка „Exos”, монтирано е в близост до шахта с приблизителни географски координати N 42°57'14.3ʺ E 24°01' 15.0ʺ. Показания в момента на проверката са 5 919 м3. Координатите са заснети с GPS GARMIN Oregon600. И трите броя измервателни устройства са с налична пломба на БД - Плевен с ненарушена цялост. 2. Битовите отпадъчни води, които се формират на територията на обекта се отвеждат в изгребна яма. В момента на проверката се изпомпваше водата от специализирана машина. По информация от представители на фирмата за почистване на съоръжението отпадъчната вода се отвежда на Софийска ПСОВ в Кубратово. |  |  |  | 13130012 | 27.02.2015 г. | „ОМВ България“ ООД |  |  |  |  | 6
111 | БДДР | 1-ОМ-07 | 2024-02-15 | с. Осиковица | Правец | София | подземни води | Тръбен кладенец „ТК-ОМВ,Автомагистрала Хемус 57 +00“ | Бензиностанция №1006/ „ОМВ България“ООД | „ОМВ България“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11590618/15.06.2011 г. , изменено и продължено с Решение №2341/22.01.2018 г., изменено и продължено с Решение №3884/11.07.2023 г. Водовземнаето се осъществява от Тръбен кладенец „ТК-ОМВ,Автомагистрала Хемус 57 +00“. Цел на издаденото разрешително : водовземане за други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 15.06.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : бензиностанция ОМВ работи, не се извършва водовземане от Тръбен кладенец „ТК-ОМВ,Автомагистрала Хемус 57 +00“ за целта на издаденото разрешителното. Налично е измервателно устройство - марка „Беласица“, сериен №00804, с показания в момента на проверката както следва : 18758 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. В момента на проверката са заснети географски координати на ТК с GPS GARMIN OREGON 600 както следва : N 42° 57' 27.9", Е 24° 01' 31.9" ± 3 м., които отговарят на посочените в Разрешително с №11590618/15.06.2011 г. |  |  |  | 11590618 | 15.06.2011 г. | „ОМВ България“ ООД |  |  |  |  | 3 | 6
112 | БДДР | 4-ГБ-315 | 2024-02-15 | с. Душево | Севлиево | Габрово | язовир | яз. "Бяло поле" | СН "Орехите" | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. СН „Орехите“, е титуляр на разрешително № 11420027 / 14.01.2014 г., за водовземане от повърхностен воден обект. 2. Извършена е проверка по документи за спазване условията на горецитираното разрешително (за периода 2014-2023 години), за което е попълнен Формуляр за проверка изпълнението на условията по Разрешително № 11420027 / 14.01.2014 г. Същият се прилага към настоящия констативен протокол и е неразделна част от него. 3. Декларацията по чл. 194 б от ЗВ за дължимата такса за 2023 г. по разрешителното е подадена в законно установения срок в БДДР. Заплатена е годишната такса за 2023 г. в размер на 18.23 лв. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11420027 | 2014-01-14 | СН "Орехите" |  |  | 18.23 |  | 6 | 4 | 12
113 | БДДР | 4-ГБ-316 | 2024-02-15 | с. Кметовци | Габрово | Габрово | подземни води | ТК | "Дамера Хотелс" ООД | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. „Дамера Хотелс“ ООД, е титуляр на разрешително № 11590766 / 20.04.2012 г., за водовземане от подземен воден обект. 2. Извършена е проверка по документи за спазване условията на горецитираното разрешително (за периода 2018-2023 години), за което е попълнен Формуляр за проверка изпълнението на условията по Разрешително № 11590766 / 20.04.2012 г. Същият се прилага към настоящия констативен протокол и е неразделна част от него. 3. Декларацията по чл. 194 б от ЗВ за дължимата такса за 2023 г. по разрешителното е подадена в законно установения срок в БДДР. Заплатена е годишната такса за 2023 г. в размер на 98.60 лв. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11590766 | 2012-04-20 | "Дамера Хотелс" ООД |  |  | 98.6 |  | 6 | 4 | 12
114 | БДДР | 5-ДГ-2 | 2024-02-15 | с. Карапелит | Добричка | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | животновъден обект-кравеферма | Проверката се извършва във връзка с: писмо за пломбиране на водомер на ТК „Давид Джавит Бейтула-Карапелит. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец с разрешена цел; „ за животновъдство“, за поене на животните в кравекомплекса,съгласно издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с № 11520200/09.07.2014г., изменено и продължено с Решение №3071/02.10.2020г. издадено от БДДР. Срокът на действие на разрешителното е 09.07.2026г. Във връзка с необходимостта от извършване на последваща метрологична проверка на водомер с фабричен номер 08404049, същият е демонтиран на 10.12.2023г. Монтиран е отново на 13.12.2023г. За периода 10.12 – 13.12 е ползвана вода от резервоара на водонапорната кула без да е добивана вода от кладенеца. За необходимостта от пломбиране БДДР е уведомена с писмо наш вх. № КД-07-3562/22.12.2023г. Поставена пломба на БДДР при показания 323227.м³. В момента на проверката не се извършва водовземане от ТК. Измерено е статично водно ниво на водатата За отчетната 2023г. Дружеството е представило в БДДР-Плевен копие от дневника, Декларация по чл.194б от Закона за водите, доклад по л. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на протокол от изпитване по т. 3, буква „б“ от азрешителното. Заплатена е в срок таксата за водовземане в размер на 3289,21 лв. Документите са заведени с вх. № КД-07-1220/ 30.01.2024г. Съгласно т. 4 от условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ в разрешително №11520200/2014г. на титуляра на разрешителното е вменено през 2023г. да изследва химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. До момента на проверката в БДДР не е постъпвала информация по т. 4 от условие „Изисквания към програмата за мониторинг“. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 25.03.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11520200 | 2014-07-09 | ЕТ Давид-Джавит Бейтула |  | 0 | 3289.21 | 0 | 3 | 4 | 6
115 | БДДР | 5-ДГ-3 | 2024-02-15 | кв. Рилци | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | земеделска кооперация | Проверката се извършва във връзка с: последвaщ контрол по Закона за водите по изпълнение на предписание от КП 5-ДГ-96/09.11.2023г., по разрешително за водовземане от подземни води с №11520168/24.09.2013г., последно продължено и изменено с реш.№ 4089/26.01.2024г. и срок на действие до 20.09.2029г. От направената проверка се констатира следното: ЗКПУ „Успех 93“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520168/24.09.2013г., последно продължено и изменено с реш.№ 4089/26.01.2024г. Водовземането се извършва от ТК „ПЕС 2 – ЗКПУ Успех – Добрич“ за нуждите на кооперацията. С решение.№ 4089/26.01.2024г. целите за ползване са коригирани и вече са три: „За Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, „ За Водоснабдяване за животновъдство“ и „За Водоснабдяване за други цели- в т.ч. противопожарни нужди“. При извършена през 2023г. проверка свързана с процедурата по изменение и продължаване на разрешителното, е съставен Констативен протокол 5-ДГ-96/09.11.2023г. на БДДР. С Констативния протокол са дадени две предписание: 1. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца. Нивомерът модел: PressEx-Level, модификация: хидростатичен, фабричен № Н-2405 е закупен и предстои монтирането му. 2. Да се извърши метрологична проверка на водомер марка Беласица с фабр.№ 1300929 и в срок до 7 дни след монтажа да се уведоми писмено БДДР за пломбиране“ - изпълнено. На дата 06.01.2024г. е монтиран нов водомер марка Беласица с фабр. №606676, който при монтажа е бил с показания 3 м³. БДДР е уведомена писмено с писмо наш вх. № КД-07-188/10.01.2024г. за необходимостта от поставяне на пломба на измервателното устройство. В момента на проверката е поставена е пломба на БДДР. Представени са документи – сертификат за произход и фактура за нивомера и паспорт на водомера. Отчетени показания при пломбирането: 00007 м³. За отчетната 2023г. Дружеството е представило в БДДР-Плевен копие от дневника и Декларация по чл.194б от Закона за водите. Документите са заведени с вх. № КД-07-1496/ 02.02.2024г. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11520168 | 2013-09-24 | ЗКПУ УСПЕХ |  | 0 | 291.31 | 0 | 3 | 4 | 6
116 | БДДР | 5-ДГ-4 | 2024-02-15 | с. Победа | Добричка | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | земеделска кооперация | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЗК ПОБЕДА е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11591517/27.10.2023г. В разрешителното е определена цел за ползване: „Водоснабдяване за други цели“ – приготвяне на работни разтвори на препарати за растителна защита за третиране на земеделски култури. За целта се експлоатира тръбен кладенец разположен „ТК-ЗК Победа-Победа“ в ПИ 21083.40.28 в стопански двор в с. Победа. За отчитане на добиваната вода от ТК е монтирано измервателно устройство – водомер BTV 25/-R DN50, с фабричен №719842 пломбиран в момента на проверката с пломба на БДДР при показания 000917.м³. За отчитане на добитите водни количества и измерени нива на водата в кладенеца е заведен дневник. За отчетната 2023г. са представени в БДДР: справка по месеци за разход на вода от ТК, Декларация по чл. 194б, доклад по чл.48, ал. 1 , 12 от ЗВ и копие на платежен документ за заплатена годишна такса водовземане. Заплатена е такса водовземане в размер на 14,71 лв. При изчисляване на таксата е допусната грешка като е изпозван единичния размер на таксата за цел „напояване“ вместо за „други цели“. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1664/15.02.2023г. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статично водно ниво в кладенеца 60,10 м. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се изпрати коригираща декларация и да се доплати получената при преизчисляване на таксата разлика в размер на 233,13 лв. Срок: 20.02.2024г. Отговорник: Георги Георгиев |  |  |  | 11591517 | 2023-10-27 | ЗК ПОБЕДА |  | 0 | 247.84 | 0 | 3 | 4 | 6
117 | БДДР | 5-ДГ-5 | 2024-02-15 | с. Дончево | Добричка | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | макаронена фабрика | Проверката се извършва във връзка с: последвaщ контрол по Закона за водите по изпълнение на предписание от КП 5-ДГ-41/26.05.2023г., по разрешително за водовземане от подземни води с №11530407/2015г., изменено и продължено с Решение №1716/24.08.2015г. и срок на действие до 23.08.2025г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец в имот с кадастрален номер 72624.610.661 в землището на гр.Добрич. Целите на водовземане са две: „за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“ и „промишлени цели“. Помпеното оборудване включва и нивомер, чрез който се следи динамичното ниво в кладенеца В момента на проверката на 26.05.2023г. е бил констатиран теч през водомера монтиран в машинната зала при помпеното оборудване. На дружеството е дадено предписание за подмяна. Такава е извършена и е монтиран нов водомер. На 28.12.2023г. е демонтиран старият водомер с фабр.№000235 при показания 124297 м³ и на негово място е монтиран новият с фабр. №14524177 и показания 00000,4м³. С писмо наш вх.№ КД-07-114/08.01.2024г. дружеството иска пломбиране на новото измервателно устройство. В момента на проверката е поставена пломба на БДДР при показания: 004131 м³. За отчетната 2023г. Дружеството е представило в БДДР-Плевен копие от дневника и Декларация по чл.194б от Закона за водите, протоколи от изпитване на подземната вода и доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е годишната такса за водовземане в размер на 3827,18 лв. Документите са заведени с вх. № КД-07-110/ 08.01.2024г. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статично водно ниво 153 м. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530470 | 2015-08-24 | “САВИМЕКС” ЕООД |  | 0 | 3827.18 | 0 | 3 | 4 | 6
118 | БДДР | 1-ЯТ-02 | 2024-02-16 | с. Долни Луковит | Искър | Плевен | други | Сондаж „Е-41 Долни Луковит“ | Сондаж „Е-41 Долни Луковит“/"НСП" | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – гр. София е титуляр на Разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води с №12570004/03.01.2017 г., изменено и продължено с Решение с №2614/15.03.2019 г. и Решение с №3170/29.01.2021 г. чрез сондаж „Е-41 Долни Луковит“, с. Долни Луковит, общ. Искър. Краен срок на действие на разрешителното 31.12.2024 г. Цел на ползването – отвеждане/инжектиране/ на замърсители в подземни води. С писмо наш вх. № КД-07-1517/02.02.2024 г., „ПДНГ“ АД – гр. София е уведомила за монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата отвеждани води чрез сондаж „Е-41 Долни Луковит “, с. Долни Луковит, общ. Искър. Със същото писмо е поискано да се пломбира ИУ. В момента на проверката се констатира, че има монтирано ИУ „Wehrle“, фабричен номер 28501493, Q3 25 m3/h с показания в момента на проверката 00172 м3. ИУ е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. В момента на проверката не се извършва реинжектиране на води. В БДДР – Плевен за отчетната 2023 г. са представени: Декларация по чл. 194б от ЗВ, с която са декларирани реинжектираните водни обеми през 2023 г., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ, копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ и протоколи от анализ на водите. Води се дневник за отчитане на водните количества. Представени са документи за монтираното измервателно устройство, същите са неразделна част от настоящия протокол. Предписания 1. Да се представи протокола от настоящата проверка на Ръководството на „ПДНГ“АД за сведение. |  |  |  | 12570004 | 03.01.2017 г. | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД |  | 0 | 20.79 | 0 | 6 | 3
119 | БДДР | 1-ГА-01 | 2024-02-16 | с. Бреница | Кнежа | Плевен | подземни води | „ТК ХГ 1 Искър-Запад-ПДНГ-Бреница“ | Сондаж „ТК ХГ 1 Искър-Запад-ПДНГ-Бреница“, с. Бреница, общ. Кнежа/ „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – гр. София | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – гр. София е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11590792/30.07.2012 г., изменено с Решение с №930/16.11.2012 г, изменено и продължено с Решение с №1319/16.05.2014 г. и Решение с № 3053/08.09.2020 г. чрез сондаж „ТК ХГ 1 Искър-Запад-ПДНГ-Бреница“, с. Бреница, община Кнежа. Краен срок на действие на разрешителното 30.07.2026 г. Цел на водовземането – други цели. В момента на проверката се констатира, че има монтирано измервателно устройство марка Беласица с №053820, Q max 30 m3/h. Не се извършва водовземане за целите на разрешителното. Показание в момента на проверката - 000911 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД - Плевен в момента на проверката. Има налична пломба от извършен метрологичен контрол. За отчетната 2023 г. са представени в БДДР – Плевен следните документи: с писмо с вх.№ КД-07-644/19.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ; с вх.№ КД-07-286-5/02.02.2024 г. – Доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; с вх.№ КД-07-286-4/12.01.2024 г. – справка за извършен собствен мониторинг на черпените количества през второ полугодие на 2023 г.; с вх.№ КД-07-286-2/13.07.2023 г. – справка за черпените водни количества през първо полугодие на 2023 г. Заплатена е таксата по декларацията за 2023 г. С писмо с вх.№ КД-07-286-3/31.10.2023 г. са представени в БДДР – Плевен извадка и протокол от извършен химичен анализа на водата през 2023 г. Предписания 1. Да се представи настоящия протокол за сведение на Ръководството на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. София. |  |  |  | 11590792 | 30.07.2012 г. | „Проучване и добив на нефт и газ“ АД – гр. София |  | 0 | 54.05 | 0 | 3 | 6
120 | БДДР | 5-ДГ-6 | 2024-02-16 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | птицекомбинат | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по разрешително за водовземане №11520084/30.08.2010г., изменено и продължено с Решение №3585/21.06.2022г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „Яйца и птици-Зора“ АД експлоатира тръбен кладенец „ТК-Яйца и птици-Зора-Дончево“ с разрешени цели; „ водоснабдяване за животновъдство“ и „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато ползваната вода се ползва за питейно-битови цели“, съгласно издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с №11520084/30.08.2010г. издадено от БДДР. Съгласно Решение №3585/21.06.2022г. срокът на действие на разрешителното е продължен до 30.08.2028г. За отчетната 2023г. са представени в срок в БДДР: справка по месеци за разход на вода от ТК, Декларация по чл. 194б, протокол от извършен собствен мониторинг на водата от кладенеца по т. 3, буква „б“ от разрешителното, доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежен документ за заплатена годишна такса водовземане. В БДДР с писмо наш вх. № КД-07-1590/09.02.2024г. е постъпило искане за пломбиране на отремонтиран водомер марка Беласица, монтиран при кладенеца с фабричен №7239. В момента на проверката същият е пломбиран с пломба на БДДР при показания 003968 м³. Данни за времето в което измервателното устройство е било на ремонт са записани в дневника. В момента на проверката не се извършваше водовземане. Измерено е статично водно ниво в кладенеца 231 м. Съгласно т. 4 от условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ в разрешително №11520084/30.08.2010г., продължено с Решение №3585/21.06.2022г. на титуляра на разрешителното е вменено през 2023г. да изследва химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа и показателите по т. 3, буква „б“. До момента на проверката в БДДР не е постъпвала информация по т. 4 от условие „Изисквания към програмата за мониторинг“. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 15.03.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11520084 | 2010-08-30 | ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА |  | 0 | 6705.12 | 0 | 3 | 4 | 6
121 | БДДР | 2-АЕ-27 | 2024-02-16 | р-н Овча купел | СО | София | язовир | яз. Иваняне | яз. Иваняне | Констатации:1. Във връзка с получения сигнал, се извърши съвместна проверка с представители на РИОСВ-София и представители на язовир Иваняне. 2. В деня на проверката се извърши обход, при който се установи следното: 2.1. Водите отвеждани от АМ Струма посока (Перник - София) са се отвеждали посредством стара съществуваща канавка минаваща под магистралата, която е успоредна на черен път Мало Бучино – Иваняне. Съществуващата канавка е затрупана под моста на АМ Струма, като е прокопана нова траншейна канавка, която преминава през пътя Мало Бучино – Иваняне чрез гофрирана тръба Ф 300, канавката приключва при изкопан ров при точка с географски координати N 42 41 33.61 и E 23 10 05.19, която вода прелива в опашката на язовир Иваняне. 2.2. Водите отвеждани от АМ Струма посока (София - Перник) се отвеждат в съществуваща канавка успоредна на черен път Мало Бучино – Иваняне, канавката е затрупана като е прокарана нова такава към земеделски имоти и новата канавка приключва в земеделски имоти. 3. По данни на пълномощника в яз. Иваняне има зарибителен материал от различни видове риба. Язовира се използва с цел отдих и спортен риболов. 4. В деня на проверката не се представи разрешително за ползване на повърхностен воден обект, но по данни на представителя е стартирана процедура в БДДР за издаване на такова. Педписания, срокове, отговорници: 1. Да се стартира в БДДР процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за яз. Иваняне с цел аквакултури и свързаните с тях дейности съгласно Закона за водите. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на собственика на яз. Иваняне за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 4
122 | БДДР | 2-АЕ-28 | 2024-02-16 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | ТК ГБС,Кремиковци,София | "ГБС Инфраструктурно строителство" АД | Констатации:1. „ГБС Инфранструктурно строителство“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591505/ 17.08.2023 г., с цел– Водоснабдяване за други цели (вкл. ППН) – от един брой тръбен кладенец „ТК ГБС, Кремиковци, София“ с краен срок на действие до 17.08.2029 г. 2. С писмо с наш вх. № КД – 07 – 657/ 19.01.2024 г. дружеството e уведомило БДДР за монтирано измервателно устройство за отчитане на добиваната подземна вода, съгласно издаденото разрешително. 3. В деня на проверката се констатира следното: 3.1. При координати съгласно издаденото разрешително в подземна бетонова шахта се намира тръбен кладенец „ТК ГБС, Кремиковци, София“. На напорния водопровод на ТК е монтирано измервателно устройство марка Апатор сер. № 40344174, който се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 00000 м3. 3.2. Кладенеца не се използва и се измери СВН 12,42 м. 4. Дружеството не е представило декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. В деня проверката на представителя на дружеството се дава образец за завеждане на Дневник за водене на ежемесечни отчети. Предписание, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. 2. Да се представи в БДДР Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591505 | 17.08.2023г | "ГБС Инфраструктурно строителство" АД |  |  |  |  | 6 | 3
123 | БДДР | 1-ИГ-01 | 2024-02-20 | с. Крушовене | Д. Митрополия | Плевен | подземни води | ТК -Бетонекс-Крушовене | "Техноком"ООД | „Техноком“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11530500/05.12.2016 г., изменено и продължено с Решение №3346/20.08.2021 г. Водовземането се осъществява от „ТК – Бетонекс – Крушовене“. Краен срок на действие на разрешителното до 31.07.2026 г. За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: І. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, сериен №6661, с показания в момента на проверката както следва : 129980 м3. 2 Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган с нарушена цялост поради корозия на пломбачната тел. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). 4. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Не се поддържа в наличност резервен водомер. 5. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода. Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. 6. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. В момента се констатира, че монтирания водомер е с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Съставен е констативен протокол № 1-ИГ-01/20.02.2024 г. ІІ. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“: 1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 01 август-30 септември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-2967/11.09.2023 г. 2. В срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води да се представят в БДДР. Спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. 3. В срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане. Представена е декларация по чл. 194 б от ЗВ в срок с вх. № КД-07-130/09.01.2024 г. 4. В срок до 31 март на следващата година да се представи доклад за изпълнението на условията в разрешителното. Представен е годишен доклад по чл.48, т. 1, ал. 12. 5. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Води се дневник, който е представен в момента на проверката и е заверен от проверяващият експерт. Съхранява се на обекта на водоснабдяване. 6. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място. 7. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Водните проби се вземат от специално монтиран кран. 8. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Ежемесечно в последния ден на месеца се отчитат показанията във водения дневник. 9. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване. Измерва се нивото на подземните води по време на работа на помпеното оборудване. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване. Измерва се нивото на подземните води преди включване на помпеното оборудване. 10. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата са обхванати всички показатели посочени в издаденото разрешително. ІІІ. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представени са необходимите документи, справки, сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. 3. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазена е целта на водовземането „за промишлени нужди“. 4. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Ползването на подземна вода се осъществява само за обекта на водоснабдяване, посочен в разрешителното. 5. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Заплатена е таксата за водовземане в размер на 1290,99 лв. на дата 24.01.2024 г., видно от копие на платежен документ. В момента на проверката се констатира следното: Около устието на кладенеца е затворено в подземна бетонова шахта. Отгоре е изградено Помпена станция в която е разположено помпеното оборудване, същата се затваря с дървена врата заключена с катинар. Експлоатацията се осъществява, чрез хоризонтална помпа тип „ Вида“. В момента на проверката не се извършва водовземане за нуждите на издаденото разрешително. Предписания, срокове, отговорници: 1. Във връзка с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз), измервателното устройство, следва да бъде пломбирано и сертифицирано от метеорологичен контрол и писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на същото. 2. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3 от условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Техноком“ ООД за сведение и изпъ |  |  |  | 11530500 | 2016-12-05 | "Техноком"ООД |  | 0 | 1290.99 | 0 | 3 | 4 | 6
124 | БДДР | 1-РХ-01 | 2024-02-20 | с. Комарево | Д. Митрополия | Плевен | подземни води | ТК "АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО" | ТК"АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО" | „АГРОТРЕЙД КОМЕРС“ ООД гр. Плевен е титуляр на разрешително с № 11520362/17.03.2020 г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение-„ТК-АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО“, с. Комарево, община Долна Митрополия. Целта на водовземането е „за водоснабдяване за животновъдство“. Обектът на водоснабдяване е овцеферма в ПИ 6020008, местност „Над селото“ в землището на с. Комарево, общ. Долна Митрополия. Краен срок на разрешителното е: 17.03.2026 г. За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: І. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, тип BMJ 10, сериен № 23 510031 и показания, отчетени в момента на проверката:00001 м3. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). На монтираното измервателно устройство са налични 2 броя пломби на сертифициращ орган. 3 Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Водомерът притежава сертификат за качество от производителя, представен в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-1588/08.02.2024 г. Съхранява се в офиса на фирмата. 4. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3.Не се поддържа в наличност резервен водомер. 5. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода. Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. 6. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. В момента на проверката се извърши пломбиране на монтирания водомер с пломба на БД-Плевен. Съставен е констативен протокол 1-РХ-01/20.02.2024 г. ІІ. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“: 1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 01 август-30 септември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-0702307/19.05.2023 г. Не е спазен периода за вземане на водните проби, посочен в разрешителното. 2. В срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води да се представят в БДДР. Спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. 3. В срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане. Представена е декларация по чл. 194 б от ЗВ в срок с вх. № КД-07-130/09.01.2024 г. 4. В срок до 31 март на следващата година да се представи доклад за изпълнението на условията в разрешителното. Срокът за представяне на годишен доклад по чл.48, т. 1, ал. 12 не е изтекъл. 5. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Води се дневник, но не е представен в момента на проверката, поради което не е заверен от експерта, извършващ проверката. Съхранява се извън обекта на водоснабдяване. 6. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място. 7. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Водните проби се вземат от специално монтиран кран. 8. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; дневника не е наличен на обекта на водоснабдяването. 9. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване. 10. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата липсват резултати по показатели: концентрация на разтворен кислород и амониеви йони. ІІІ. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. 3. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазена е целта на водовземането „за водоснабдяване за животновъдство“. 4. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Ползването на подземна вода се осъществява само за обекта на водоснабдяване, посочен в разрешителното. 5. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Заплатена е таксата за водовземане в размер на 362,97 лв на дата 09.02.2024 г., видно от банково извлечение №29/12.02.2024 г. В момента на проверката се констатира следното: Около устието на кладенеца е изградена подземна водомерна шахта, 20 см от която е над терен. Шахтата се затваря с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа. В момента на проверката не се извършва водовземане за нуждите на издаденото разрешително. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да поддържа в изправност монтираното измервателно устройство през целия срок на действие на разрешителното. Срок: до изтичане на разрешителното Отг. Управител 2. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Не се поддържа в наличност резервен водомер. Срок: постоянен Отг. Управител 3. Да се спазва периода за вземане на водните проби, посочен в разрешителното. Срок: постоянен. Отг. Управител 4. Да се представи доклад за изпълнението на условията в разрешителното по чл.48, т. 1, ал. 12. Срок: 31.03.2024 г. Отг. Управител 5. Дневникът за ежемесечен мониторинг на черпените водни количества да се съхранява на обекта. Срок: постоянен Отг. Управител 6. Да се измерва нивото на подземните води. Срок: постоянен Отг. Управител Да се представи протокола от проверката на Управителя на „АГРОТРЕЙД КОМЕРС“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 23.02.2024 г. Отг. А. Палуков |  |  |  | 11520362 | 2020-03-17 | "АГРОТРЕЙД КОМЕРС" ООД |  | 0 | 362.97 | 0 | 3 | 4 | 6
125 | БДДР | 1-ИИ-14 | 2024-02-21 | гр. Искър | Искър | Плевен | други | предприятие за производство на яйчен меланж | "Ово-бул" ЕООД | „ОВО - БУЛ" ЕООД е титуляр на разрешително №13140111/20.01.2009 г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - река Писаровска бара, десен приток на р. Искър. Срокът на разрешителното е продължен с Решение №1491/15.12.2014 r. Краен срок на действие на разрешителното - 21.01.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: Предприятието работи - заустват се отпадъчни води в река Писаровска бара. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на количествата зауствани води, марка „APATOR POWOGAZ“, модел JS10-01-NKP, Q3 10 m3/h и сер. № 1781.Показания в момента на проверката както следва: 11432 m3. Монтираното измервателно устройство е препломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, поради напреднал стадий на корозия на пломбажната тел. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените отпадъчни води в електронен формат, представен в момента на проверката. Записите в същия кореспондират с показанията на гореописаното измервателно устройство, релативни към датата на генериране на записа предшестваща датата на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1007/26.01.2024 г. е представена декларация по чл.194б от Закона за водите. В момента на проверката е представено копие на платежно нареждане за заплатената такса по Закона за водите за 2023 г., което е неразделна част от настоящия протокол. С наши вх. № КД-07-950(2)/31.05.2023 г. и вх. № КД-07-950(3)/17.11.2023 г. са представени в БДДР копия на протоколи от извършен химичен анализ на водата. Срока 31.03.2024 г. за представяне на годишния доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ към момента на проверката не е настъпил. |  |  |  | 13110111 | 20.01.20009 | "Ово-бул" ЕООД |  | 0 | 107.53 | 0 | 6
126 | БДДР | 1-ИИ-15 | 2024-02-21 | гр. Искър | Искър | Плевен | подземни води | „ШК2 – Пелтина – Искър“ и „ТК 5 – Пелтина – Искър“ | „ШК2 – Пелтина – Искър“ и „ТК 5 – Пелтина – Искър“ Консервна фабрика - / „Пелтина“ ООД | „Пелтина“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591064/15.03.2017 г., последно изменено с Решение №2052/15.03.2017 г. и с продължен срок на действие с Решение №3764/17.03.2023 г. Цел (цели) на водовземането: 1. Водоснабдяване за други цели; 2. Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. Краен срок на действие 21.02.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: Фабриката работи – не се извършва водовземане от ШК 2 за целта на издаденото разрешително - други цели. Не се извършва водовземане от ТК5 - за цел охлаждане. На ШК 2 е монтирано измервателно устройство с марка APATOR POWOGAZ модел: JS16-01-NKP №40349768 и показания в момента на проверката: 14061 м3, Q3 16 m3/h, същото е пломирано с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. На ТК 5 е монтирано измервателно устройство с марка Apator Powogaz модел:MWN50-G-NKOP със сериен №21329162 и показания в момента на проверката: 046218 м3.,Q3 40 m3/h, същото е с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. И двете измервателни устройства са със пломба на други контролни органи. Води се дневник за отчитане на иззетите водни количества от ШК2 и ТК5, който е представен в момента на проверката със записи за водните нива. В БДДР - Плевен за отчетната 2023 г. са представени следните отчетни документи: коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ, отчет за използваните водни количества от ШК 2 и ТК 5, доклад съгласно изискванията за чл. 48, ал. 1, т. 12 за ЗВ. Копие от платежно нареждане и копия от протоколи от изпитване. |  |  |  | 11591064 | 15.03.2017 г. | Пелтина ЕООД |  | 0 | 2592.8 | 0 | 3 | 4 | 6
127 | БДДР | 1-ЯТ-03 | 2024-02-21 | гр. Искър | Искър | Плевен | други | Мелнична вада- приток на река Искър | Консервна фабрика „Пелтина“/ „Пелтина“ ООД | „Пелтина“ ООД с променена правна форма на „Пелтина“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с №13740024/14.08.2009 г., изменено и продължено с Решение №774/05.06.2012 г. и изменено и продължено с Решение №2490/01.08.2018 г. Краен срок на действие: 14.08.2024 г. В момента на проверката се констатира, че: Консервната фабрика работи – не се заустват отпадъчни води в повърхностен воден обект - Мелнична вада- приток на река Искър. В БДДР - Плевен за отчетната 2023 г. са представени следните отчетни документи: декларация по чл. 194б от ЗВ – некоректно изчислена. Приложени са копия от протоколи за извършен химичен анализ на водата по потоци: 1, 2 и 4. Приложена е и разписка за извършена транзакция. Таксата е изчислена на база на посочения в разрешителното воден обем на заустваните отпадъчни води. Към момента на проверката не е настъпил крайният срок за представяне на Годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ, а именно 31.03.2024 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – декларация по чл. 194б от ЗВ – коректно изчислена. |  |  |  | 13740024 | 14.08.2009 г. | Пелтина ЕООД |  | 0 | 248.15 | 0 | 6
128 | БДДР | 5-ИД-04 | 2024-02-21 | гр. Исперих | Исперих | Разград | подземни води | BG1G0000J3K051 | свинекомплекс | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо с вх.№ КД-07-2305/ 22.07.2021 г., в БДДР Плевен за пломбиране на нов водомер и контрол по разрешително 11520260/31.03.2016 год. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), гр. Плевен изменено и продължено с Решение № 3551/ 16.05.2022 г. със краен срок на действие 31.03.2028 г. От направената проверка се констатира следното: “АГРОТАЙМ“ ЕООД експлоатира тръбния кладенец „ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих“ с разрешена цел; „ За животновъдство“, съгласно издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с 11520260/31.03.2016 год., изменено и продължено с Решение № 3551/ 16.05.2022 г. Дружеството е изпратило писмо до БДДР - Плевен, заведено с вх. .№ КД-07-1596/ 09.02.2024 г., че водомер Беласица модел BTV100 DN100 T50 с № 910042 е аварирал при показания 168 346 м³, и е подменен с нов. На дата 07.02.2024 г. е извършен демонтаж и монтаж на нов водомер марка Беласица модел BTV100 DN100 T50 с фабричен № 907330, за реално отчитане на целта: (животновъдство). Водомерът е монтиран при показания: 000000 м³.. В момента на проверката показанията на са: 4780м³. В момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР - Плевен. Представена е декларация за съответствие описан в сертификат №SK14-MI 001-SMU 035( издаден от 28 август 2015 и валиден до 29 юни 2024 одобрен от нотифициран орган 1781 Словашки институт по метрология, в съответствие с Директива 2014/32/ЕС, приложение II, модул B, Отчетените по водомера водни количества се записват в дневник. Представен е сертификат за изпитване на типа устройство ( СУК) съгласно изискванията на БДС EN 14154-1;2006 и А1: 2011 и управление на околната среда (СУОС), съгласно БДС EN ISO 14001. Водомерът е преминал метрологична проверка през 2024 г., пломба №05-001 – М20/ 1781. Смяната на водомера е отразена в дневника за отчет на добитите водни количества и измерените водни нива. В момента на проверката животновъдният обект е населен с приблизително 60 000 бр. животни и се извършва водовземане. Измерено е водно ниво 122.07 м в ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих. 1. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК1 – АГРОТАЙМ– Исперих”. 2. Представена е в БДДР с вх.№ КД-07-1184/30.01.2024 г. Декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих през 2023г. 3. Представенo в БД копиe на протокол от ежегодния химичен анализ на суровата водата от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих, съгласно условиeто в разрешителното. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 47947/ 13.09.2023 г. 4. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., с писмо вх.№ КД-07-1184/30.01.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Задължение за заплащане на такса за водовземане Спазва се 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Изисквания към програмата за мониторинг а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Изисквания към програмата за мониторинг Водовземането е целогодишно 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг Изследва се Протокол от изпитване № 47947/ 13.09.2023 г. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води; Изисквания към програмата за мониторинг няма 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички ползватели по чл.67, ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Представен пълен анализ за 2023 г. Изисквания към програмата за мониторинг 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Монтиран водомер за целта животновъдство пломбиран с пломба на БД „Дунавски район“ 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми : Дружеството разполага с резервен водомер който в момента на проверката е изпратен на метрологична проверка. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения). Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се изпратено писмо в БДДР Плевен заведено с вх.№ КД-07-1596/ 09.02.2024 г. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция Дунавски район, писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 3. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се. 4. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих. (наименование на водовземните съоръжения), когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията). Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане Спазва се Условия за предоставяне на вода на трети лица 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното; Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представени по време на проверката Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1.Параметрите на водовземането: 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; Qпр. Ср. Дн.=4.100 л/сек 1.2.разрешен воден обем; 129298 куб.м/годишно 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; Водовземане за животновъдство. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения S макс. Доп. = 3.61 м. при максимален дебит Qмакс. = 8.00 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 125.11 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Заплатена годишна такса водовземане в размер на: 4614,70 лв. отразена в БИ-19 от дата 29.01.2024 г. 5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Условия за контрол Начален срок 31.03.2016 г. и Краен срок 31.03.2028 г. При проверката са представени: - Фактура за покупка на нов водомер - Паспорт на водомер № 907330 за купен от дата 25.01.2024 г. - Декларация за съответствие на водомер турбинен Предписания, срокове, отговорници: няма Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо с вх.№ КД-07-2305/ 22.07.2021 г., в БДДР Плевен за пломбиране на нов водомер и контрол по разрешително 11520260/31.03.2016 год. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), гр. Плевен изменено и продължено с Решение № 3551/ 16.05.2022 г. със краен срок на действие 31.03.2028 г. От направената проверка се констатира следното: “АГРОТАЙМ“ ЕООД експлоатира тръбния кладенец „ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих“ с разрешена цел; „ За животновъдство“, съгласно издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с 11520260/31.03.2016 год., изменено и продължено с Решение № 3551/ 16.05.2022 г. Дружеството е изпратило писмо до БДДР - Плевен, заведено с вх. .№ КД-07-1596/ 09.02.2024 г., че водомер Беласица модел BTV100 DN100 T50 с № 910042 е аварирал при показания 168 346 м³, и е подменен с нов. На дата 07.02.2024 г. е извършен демонтаж и монтаж на нов водомер марка Беласица модел BTV100 DN100 T50 с фабричен № 907330, за реално отчитане на целта: (животновъдство). Водомерът е монтиран при показания: 000000 м³.. В момента на проверката показанията на са: 4780м³. В момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР - Плевен. Представена е декларация за съответствие описан в сертификат №SK14-MI 001-SMU 035( издаден от 28 август 2015 и валиден до 29 юни 2024 одобрен от нотифициран орган 1781 Словашки институт по метрология, в съответствие с Директива 2014/32/ЕС, приложение II, модул B, Отчетените по водомера водни количества се записват в дневник. Представен е сертификат за изпитване на типа устройство ( СУК) съгласно изискванията на БДС EN 14154-1;2006 и А1: 2011 и управление на околната среда (СУОС), съгласно БДС EN ISO 14001. Водомерът е преминал метрологична проверка през 2024 г., пломба №05-001 – М20/ 1781. Смяната на водомера е отразена в дневника за отчет на добитите водни количества и измерените водни нива. В момента на проверката животновъдният обект е населен с приблизително 60 000 бр. животни и се извършва водовземане. Измерено е водно ниво 122.07 м в ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих. 1. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК1 – АГРОТАЙМ– Исперих”. 2. Представена е в БДДР с вх.№ КД-07-1184/30.01.2024 г. Декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих през 2023г. 3. Представенo в БД копиe на протокол от ежегодния химичен анализ на суровата водата от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих, съгласно условиeто в разрешителното. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 47947/ 13.09.2023 г. 4. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., с писмо вх.№ КД-07-1184/30.01.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Задължение за заплащане на такса за водовземане Спазва се 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изисквания към местата за мониторинг Спазва се 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Изисквания към програмата за мониторинг а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Изисквания към програмата за мониторинг Водовземането е целогодишно 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг Изследва се Протокол от изпитване № 47947/ 13.09.2023 г. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води; Изисквания към програмата за мониторинг няма 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички ползватели по чл.67, ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Представен пълен анализ за 2023 г. Изисквания към програмата за мониторинг 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Монтиран водомер за целта животновъдство пломбиран с пломба на БД „Дунавски район“ 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми : Дружеството разполага с резервен водомер който в момента на проверката е изпратен на метрологична проверка. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения). Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се изпратено писмо в БДДР Плевен заведено с вх.№ КД-07-1596/ 09.02.2024 г. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Условия за уведомяване на контролиращия орган Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция Дунавски район, писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 3. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се. 4. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от ТК1-АГРОТАЙМ-Исперих. (наименование на водовземните съоръжения), когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията). Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане Спазва се Условия за предоставяне на вода на трети лица 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното; Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представени по време на проверката Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1.Параметрите на водовземането: 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; Qпр. Ср. Дн.=4.100 л/сек 1.2.разрешен воден обем; 129298 куб.м/годишно 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; Водовземане за животновъдство. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения S макс. Доп. = 3.61 м. при максимален дебит Qмакс. = 8.00 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 125.11 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Заплатена годишна такса водовземане в размер на: 4614,70 лв. отразена в БИ-19 от дата 29.01.2024 г. 5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Условия за контрол Начален срок 31.03.2016 г. и Краен срок 31.03.2028 г. При проверката са представени: - Фактура за покупка на нов водомер - Паспорт на водомер № 907330 за купен от дата 25.01.2024 г. - Декларация за съответствие на водомер турбинен Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11520260 | 2016-03-31 | "АГРОТАЙМ" ЕООД |  | 0 | 4614.7 | 0 | 3 | 4 | 6
129 | БДДР | 5-КШ-03 | 2024-02-21 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК1 и ТК2 -Дичо Дичев | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 ал.1 т.4 от Закона за водите и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-3449-(1)/18.01.2024г. от ЕТ„ Дием - Дичо Дичев„ за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. ЕТ „Дием Дичо - Дичев” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520177/14.11.20213г. изменено и продължено с Решение № 2834/13.12.2019г. с краен срок на действие до 14.11.2025г. 2. С писмо вх.№ КД-07-3449-(1)/18.01.2024г., ЕТ „Дием Дичо - Дичев” е уведомил, че във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателно устройство, марка Sensus с ф.№ 15759275 монтирано на ТК1-Дием – Дичо Дичев Русе., на 28.11.2023г. същото е демонтирано и на 10.01.2024г. при показания : 0106820 м³ и на 10.01.2024г. монтиран водомер с подменена грива, марка Sensus с ф.№ 070057518 при показания - 0106823м³. Водомера е с поставена пломба БДС. На 21.02.2024г. същият е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания - 0106823 х 10 м³ . Към писмото са приложени : Протокол № 0116347/28.11.2023г и приложение към протокола на фирма „Вамекс“ЕООД, приложено е и Свидетелство за проверка №24-01-01-01/1. Измерено е СВН – 137,5 м. Снети са показанията и на екектронен водомер марка „МАG” ф. № 128702Н205 монтиран на ТК2-Дием – Дичо Дичев - 98017м³. Измерено е СВН – 145.5 м. В момента и двете съоръжения не работят. Спазват се условията в условията в издаденото разрешително. |  |  |  | 11520177 | 2013-11-14 | ЕТ"ДИЕМ ДИЧО ДИЧЕВ" |  | 0 | 1617.38 | 0 | 3 | 4 | 6
130 | БДДР | 2-АЕ-31 | 2024-02-21 | р-н Триадица | СО | София | подземни води | ТК-Барит Найнинг,Долни богров,Кремиковци,София | "Барит Майнинг" ЕООД | Констатации:1. „Барит Майнинг“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11530601/ 07.10.2022 г. с цел на водовземането – Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и Промишлено водоснабдяване от един брой тръбен кладенец „ТК-Барит Майнинг, Долни Богров, Кремиковци, София“, със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до 07.10.2028 г. 2. С писмо вх. №КД-07-3234 – (1)/ 01.12.2023 г. Дружеството е представило в БДДР документи по изграждане на тръбния кладенец, съгласно издаденото разрешително. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: имот с идентификатор 22304.7930.243, м. Чумарица, по КККР на с. Долни Богров, р-н Кремиковци, Столична община, с координати: N 42 43'35,21" Е 023 29 54,32 За строежа на кладенеца е издадено Разрешение за стоеж № Б-16/ 28.09.2023 г. от главния инженер на СО р-н Кремиковци което е представено в БДДР вх. №КД-07-3243/ 19.10.2023 г. Разрешението за строеж е издадено на „Руа България“ ЕООД, за което дружеството „Барит Майнинг“ ЕООД уточнява с писмо, че „Руа България“ ЕООД е инвеститор на Инсталацията, а Оператор на инсталацията е „Барит Майнинг“ ЕООД, за което има сключен договор между двете дружества. Договора е представен в БДДР. 3.2. Конструкцията на кладенеца е, както следва: Дълбочината: 80,00 м. Сондажен отвор: в интервала 0,0 м -15,0 м - Ø 395 мм и проширяване с Ø 520 мм. От 0,0 м до 15,0 м обсаждане с метална кондукторна колона с Ø 426 мм задтръбно циментирана. От 15,0 м до 80,0 м- сондирано с длето Ø 395 – обсаждане с експлоатационна филтрова колона от ПВХ тръби Ø 200 мм. Филтровите участъци са разположени в интервала: 25,0 м – 50,0 м и от 60,0 м до 75,0 м. Задтръбно пространство: задтръбен гравиен филтър в интервала 0,0 м – 80,0 м 3.3. Филтрационни изследвания: Водочерпене и възстановяване 72 часа дебит Q=8,0 л/с и постигнато понижение S=13,04 м. Водочерпене и възстановяване 24 часа с дебит Q=5,0 л/с и постигнато понижение S=6,95 м. Водочерпене и възстановяване 12 часа с дебит Q=8,0 л/с и постигнато понижение S=13,04 Тристъпален тест по четири час за всяка степен с дебити съответно 1,49 л/с, 5,10 л/с и 8,0 л/с. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания са взети водни проби от тръбния кладенец за химичен анализ на качеството на водата. Приложеният химичен анализ не е пълен съгласно Приложение 1 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Монтирана е потопяема помпа E-Tech VS6’’, на 52.0 м от повърхността. 4. От проверката на място се установи: 4.1. Устието на тръбният кладенец е разположен във постройка от термо панели. Напорния водопровод от кладенец отива в кварцов филтрър след което преминава през хартиен филтър след което е монтирано измервателно устройство марка Апатор Повогаз сериен номер MWN50-G-NKOP 21329110 и показания в деня на проверката 002171 куб.метра, коeто не се пломбира. 4.2. Поставен е автоматичен нивомер марка Irritec модел Commander FLT. Измери се статично водно ниво 16,80 м посредством ЛОТ на БДДР. Предписания, срокове, отговорници: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. 2. Да се представи в БДДР прошнурован и номериран дневник за провеждане на собственият мониторинг за заверка, съгласно дадения образец. 3. Да се монтира водомерно устройство на водопровода непосредствено след помпата, преди филтрите и арматурните отклонения. Да уведоми БДДР за да се пломбира. 4. Да се извърши допълнително химично изследване на подземната вода от кладенеца съгласно Приложение 1 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и представи копие в БДДР. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530601 | 07.10.2022г. | "Барит Майнинг" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
131 | БДДР | 3-НН-7 | 2024-02-21 | с.Горно Пещене | Враца | Враца | река | р.Скът | р.Скът | Констатации1. Настоящата проверката се извършва съвместно с представител – Кмет на с. Горно Пещене, във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо, заведено като сигнал с вх. № КД-05-11-(2)/15.02.2024 г. от г-жа Доля Иванова – Кмет на с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца. В постъпилото писмо от Кмет на с. Горно Пещене се визира и сигнализира, че: „В речното корито на р. Скът извън територията на с. Горно Пещене, общ. Враца…в коритото на реката, попадащо в границите на частен земеделски имот, са извършвани дейности със специализирана техника, които….са довели до съществени изменения на същото“. Изказват се опасения, че извършените „неправомерни дейности“ в коритото на р. Скът „биха довели до сериозни проблеми по отношение нормалния отток на реката, както и до опасност от наводнение на селото в сезона на снеготопене и пролетни дъждове“. С писмото е отправена молба за извършване на спешна проверка. 2. В деня на проверката, в телефонен разговор беше уведомен подалият молбата/сигнал Кмет на с. Горно Пещене да присъства при извършването на проверката. Същият се отзова и огледа на терен, при посочените конкретни местоположения, визирани в сигнала се извърши съвместно. 3. Извършен бе оглед на участъци от речното легло на р. Скът, в землището на Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца, посочени от Кмета на селото, където са извършвани „неправомерни дейности в коритото на р. Скът, както следва: Огледите се извършиха откъм десен и ляв бряг, където реката не е коригирана, съгласно извършени справки в публичня сайт на АГККР, в момента на проверката. 3.1. Първи участък от коритото на р. Скът, преди брод, преди землището на с. Горно Пещене откъм Враца, при място с географски координати (ГК): N - 43º 16´ 32,90"; E - 23º 41´56,36", заснети откъм ляв бряг, се констатира: • В коритото на р. Скът е натрупан насип от речен наносен материал с приблизителни размери: дължина 4 м, ширина 2 м. (навътре в речното корито) и на височина до около 1,5 – 1,8 м. от водното течение в момента на проверката. Натрупаният наносен материал стеснява речното корито, измества водното течение към десен бряг и нарушава нормалната проводимост на речното легло на р. Скът на посоченото място, преди регулацията на с. Горно Пещене. При справка в публичен портал на АГКК, в момента на проверката се установи, че насипа е направен откъм имот (ПИ) № 16897.97.41, който граничи с ляв бряг на р. Скът – ПИ № 16897.97.105. В ПИ № 16897.97.41, при посочените по-горе ГК, до реката има отрязан ствол на дърво, част от клоните на което са натрупани върху насипа в реката. Видимо от следите по терена, описаните дейности са извършвани с тежка техника. 3.2. Втори участък от речното легло на р. Скът, разположен по течението на реката, извън регулацията на с. Горно Пещене, общ. Враца. При обхода и огледа се констатира: • При място с ГК: N - 43º 16´ 30,01"; E - 23º 42´01,66", където коритото на р. Скът има естествен завой (меандър), речното легло е преградено/засипано чрез натрупване със земни маси с приблизителни размери около 10 м. дължина и около 5 м. ширина, по което са видими следи от тежка изкопна техника. Нормалната проводимост и естественото речно легло на р. Скът е ликвидирано. • При начална точка - място с ГК: N - 43º 16´ 29,65"; E - 23º 42´01,69", заснети откъм ляв бряг на реката, чрез описаното по-горе преграждане е изместено/отклонено водното течение на река Скът, като е направен земен канал. Каналът е изграден чрез прокопаване на земна траншея във вид на трапец – насипа от изкопаното легло е натрупан откъм лявата страна на канала (десният вертикален откос на канала е само оформен) е с приблизителни размери: дължина около 35 – 40 м., ширина на дъно около 2,5 м. и вертикален откос с височина до около 3,5 – 4 м., до крайна точка с ГК: N - 43º 16´ 30,48"; E - 23º 42´02,91", където естественото речно легло на р. Скът се влива като ляв приток в новия изкопан канал. В момента на проверката водното течение на реката протича в новоизградения земен канал, като в естественото речно легло все още има водно ниво. От така направения обход и оглед се установява, че на терените откъм ляв бряг е извършено подравняване на земни маси, като видимо следите по терена от извършените и описанипо-горе дейности, са извършвани с тежка техника. При подравняването на терена, земни маси, изкоренени дънери и клони са натрупани в естественото корито на р. Скът, което е ликвидирано (чрез прокопаване на новия канал и отклоняване на водното течение). На терен са заснети и ГК: N - 43º 16´ 30,85"; E - 23º 42´01,46", разположени по десен бряг на естествения меандър на р. Скът, където е ликвидирано речното корито на р. Скът. При справка в публичен портал на АГКК, в момента на проверката се установи, че подравняваните по-горе описани терени (разположени по ляв бряг на р. Скът на новоизграденият канал) са имоти: ПИ № 16897.97.42 и ПИ № 16897.97.122, които реално са разположени откъм ляв и десен бряг на естествения меандър на р. Скът, земл. на с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца. 4. От направения обход и оглед на терените, в присъствието на сигналоподателя – Кмет на с. Горно Пещене визуално се забеляза, че дейностите по намаляване проводимостта на р. Скът в първия участък и ликвидирането на речното корито на р. Скът при подравняването на терените във втория участък, има следи от тежка техника. 5. В момента на проверката в обходените и проверени участъци от р. Скът, земл. с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца не се забелязаха хора и техника да извършват дейности в речното легло на р. Скът. 6. В регистрите на БДДР няма данни за издадени документи по реда на Закона за водите за констатираните и извършени дейности в речното легло на р. Скът, земл. с. Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца, при посочените по горе с ГК местоположения. 7. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600, справката в публичния портал на АГКК е извършен в кметството на с. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
132 | БДДР | 1-ЯТ-04 | 2024-02-22 | Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. „Горни Дъбник“ | „Яна“ АД Бургас – завод Плевен, цех „Апретура“/ „Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен | „Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен е титуляр на разрешително за водовземане с № 003625/29.04.2005 г., с продължен срок на действие с Решение № 18/08.02.2021 г. Водовземането се осъществява от яз. „Горни Дъбник“, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. С цел на водовземането за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е „Яна“ АД Бургас – завод Плевен, цех „Апретура“. Краен срок на разрешителното е: 29.04.2031 г. В момента на проверката не се извършва водовземане за целта на разрешителното. За отчитане на ползваните водни обеми има монтирано измервателно устройство SENSUS, Typ WP-Dynamic 100, Qn 60 m3/h, с номер 070020891 и с показания в момента на проверката: 573700 m3. Измервателното устройство с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост, на същото са налични пломби на други контролни органи. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, справка за използваните водни количества, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Заплатена е таксата. Предписания: 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изп. Директор на „Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен за сведение. |  |  |  | `003625 | 2005-04-29 | „Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен |  | 0 | 16.05 | 0 | 6 | 3
133 | БДДР | 1-ИИ-16 | 2024-02-22 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | Шахтов кладенец /ШК-1/ и тръбен кладенец С-46. | Шахтов кладенец /ШК-1/ и тръбен кладенец С-46. | „Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен е титуляр на разрешително за водовземане № 11530237/26.11.2009 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 1757/04.11.2015 г. и изменено и с продължен срок на действие с Решение №3604/08.07.2022 г., с краен срок 26.03.2028 г. Водовземането от подземни води се осъществява, чрез съществуващи водовземни съоръжения, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Цели на водoвземането: за промишлено водоснабдяване и охлаждане на производствени машини. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г. декларация по чл. 194 б от ЗВ, справка за използваните водни количества, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Заплатена е таксата. Представени са и протоколи от химичен анализ на водата. С писмо с вх. вх. №КД-07-983/26.01.2024 г. на БДДР, “Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен e уведомила за подмяна на измервателните устройства на двете водовземни съоръжения от разрешителното които са подменени с други, поради необходимост от преминаване на същите на метрологичен контрол. Измервателните устройства /ИУ/ са подменени с други ИУ незабавно след демонтажа. В момента на проверката същите са пломбирани с пломба на БД-Плевен както следва: - измервателно устройство марка SENSUS Typ: MeiStream S.N.100087542, Qn 60 m3/h и показание 396255 м3 , монтирано на шахтовия кладенец /ШК1/. СВН – 3.7 м отчетено по мерна лата привързана към кота терен. Има монтиран кран за извършване на пробонабиране находящ се след водомера. С писмо с вх. №КД-07-983/26.01.2024 г. на БДДР е представено свидетелство за извършен метрологичен контрол №24-01-35-48/1 от 17.01.2024 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни количества и със записи на СВН и ДВН. - измервателно устройство марка SENSUS Typ: WP-Dynamic 65 S.N.15740549, Qn 25 m3/h и показание 113344 м3 , монтирано на тръбен кладенец С-46. СВН – ( -4.15 м) и ДВН – 14.4 м при Q – 3.3 l/sek измерени при проверката. Пробонабирането от тръбния кладенец се извършва на изхода към резервоара, има монтиран кран за извършване на пробонабиране във водомерната шахтата находящ се след водомера, което е в изпълнение на предписани №2 от Констативен протокол 1-ИИ-43/30.05.2022 г. С писмо с вх. №КД-07-983/26.01.2024 г. на БДДР е представено свидетелство за извършен метрологичен контрол №24-01-35-47/1 от 17.01.2024 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни количества и със записи на СВН и ДВН. И двете монтирани устройства са преминали метрологичен контрол и са с налична пломба на контролната институция към момента на проверката. В момента на проверката се установи, че на С-46 е монтиран автоматичен пневматичен нивомер Bublbler System PressEx-Level Ser.№:Н-2221 с което е изпълнено предписание №1 от Констативен протокол 1-ИИ-43/30.05.2022 г. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката за сведение на Изпълнителен директор на “Яна“ АД гр. Бургас – Завод Плевен. |  |  |  | 11530237 | 26.11.2009 г. | “Яна“ АД гр. Бургас |  | 0 | 1278.41 | 0 | 3 | 6 | 15
134 | БДДР | 1-ЯТ-05 | 2024-02-22 | с. Крушовене | Долна Митрополия | Плевен | подземни води | „ТК - Милко Маринов ЗП- Крушовене“ | „ТК - Милко Маринов ЗП- Крушовене“/ Милко Руменов Маринов – Земеделски производител | Милко Руменов Маринов – Земеделски производител е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591522/01.12.2023 г. Водовземането се извършва чрез водовземно съоръжение „ТК – Милко Маринов ЗП – Крушовене“. Цели на водовземането: Водоснабдяване за други цели, в т.ч противопожарни нужди. Крайният срок на действие на разрешителното е 01.12.2029 г. За отчитане на ползваните водни обеми за целта на разрешителното е налично измервателно устройство марка „APATOR“, модел JS4-02, Q3 = 4.0 м3/час. Показания в момента на проверката 00020 м3 и сериен номер 77474636. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. В момента на проверката не се извършва водовземане за целите на разрешителното. За 2023 г. от титуляра на разрешителното са представени следни отчетни документи: Декларация по чл. 194б от ЗВ, Годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ с некоректни абзаци в текстовата част, копие от платежно нареждане и копие от дневник воден в електронен вариант. Предписания: 1. Да се представи в БДДР Годишен доклад по чл. 48, ал. 1 , т. 12 от ЗВ с коректна текстова част. 2. Да се представи настоящият протокол на г-н Милко Маринов за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591522 | 01.12.2023 г. | Милко Руменов Маринов – Земеделски производител |  | 0 | 5.13 | 0 | 6 | 3
135 | БДДР | 3-НН-8 | 2024-02-22 | с.Громошин | Бойчиновци | Монтана | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации:1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпил в БДДР Плевен сигнал с вх. № КД-05-14/21.02.2024 г. „От хората на с. Громшин“. В сигнала се визира и сигнализира, че: „…на 200 метра под моста на река Огоста се извършват незаконни изкопи на баластра в коритото на реката….С камиони без регистрации…се копае в близост до основите на моста на река Огоста…“, с искане за вземане на отношение по представения с сигнала казус. Сигналът касае землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. 2. В постъпилият в БДДР сигнал „От хората на с. Громшин“ не е наличен телефон за контакти, за уведомяване на жителите за извършване на проверката по изнесеното в сигнала. За извършване на проверката за установяване на място на изнесените в сигнала факти и обстоятелства, на тел. 112 беше отправено искане за съдействие от служители на МВР. Проверката се извърши съвместно с Кмет на с. Громшин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана и служители на ОД на МВР Монтана – участък Бойчиновци. 3. Извършен бе съвместен обход и оглед откъм ляв бряг на участък от речното легло на р. Огоста, в землището на Громшин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, при ориентировъчното местоположение посочено посочено от хората в сигнала, където са извършвани „незаконни изкопи на баластра в коритото на реката…., при което се констатира и се установиха обстоятелства, както следва: • На терен, разположен на ляв бряг на около 500м. след мост над р. Огоста за с. Градешница, общ. Криводол, на около 80 м. от водното течение на р. Огоста, землище на с. Громшин, се констатира наличието на неработещ стационарно позициониран колесен багер KOMATSU PW 160-11. В близост до спрения багер, по ляв бряг на р. Огоста, на терен извън водното течение на реката към момента на проверката, се забелязва площ, на която е извършвано неравномерно изземване на пясък и баластра/инертен материал. • На място са заснети характерни гранични точки на площта на изземване, съответно: - т. 1 – разположена по течението на р. Огоста/отдалечена на около 120 м. от реката с ГК: N - 43º 30´ 28,65"; E - 23º 29´ 44.96" ; - т. 2 – разположена по течението на р. Огоста/близо на около 80 м. от водното течение на реката с ГК: N - 43º 30´ 26,80"; E - 23º 24´44.40" ; - т. 3 – разположена срещу течението на р. Огоста/близо на около 85 м. от водното течение на реката с ГК: N - 43º 30´ 26,86"; E - 23º 29´43.58" ; - т. 4 – разположена срещу течението на р. Огоста/отдалечена на около 115 м. от водното течение на реката с ГК: N - 43º 30´ 27,65"; E - 23º 29´43.02" ; В заснетата с ГК площ се забелязва неравномерно изземване на пясък и баластра/инертен материал, като видимо дейностите са извършване от фронт с точки 1 – 2, където след изземването терена е подравнен, в посока срещу течението към фронт с точки 3 – 4, където се забелязва дълбочина на изземване от 0,5 до 1,0 м. дълбочина. 4. Навсякъде по обходения и огледан терен по ляв бряг, извън водното течение на р. Огоста (очертан с по-горе посочените ГК), земл. с. Громшин, общ. Бойчиновци, обл. Монтана от който се констатира изземване на пясък и баластра/инертен материал, се забелязват следи от тежка транспортна техника. В момента на проверката на проверения терен, освен описания по-горе неработещ колесен багер, не се констатира транспортна техника, както и хора да извършват дейности по добиване/изземване на пясък и баластра/инертен материал. 5. Във връзка с установената на място неработеща изкопна техника – колесен багер (описан в т. 3 от констативния проткол), по време на извършване на проверката, присъстващите служители от Участък Бойчиновци при РУ на МВР-Монтана предоставиха снети сведения от 2 (две) лица: оператор и отговорник, намиращи се разположеното в близост по ляв бряг обект – ТСИ. Сведенията са приложени към констативния протокол. 6. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане Географските координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
136 | БДДР | з-д № РД -19-70/ 14.02.2024 г. на Началник ДНСК | 2024-02-23 | р-н Нови Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Складова - търговска база | Констатации:"Складова-търговска и производствена база с офиси и КПП" | [10 empty] | 3
137 | БДДР | 2-ГЖ-04 | 2024-02-23 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | ТК-НИРА-Панчарево-Кривина | "НИРА" ЕООД | Констатации:1. „НИРА“ ЕООД е подало уведомление с вх. № РР-11-8/ 10.09.2021 г. с което уведомяват дирекцията за намерението си да се извърши ликвидиране на тръбен кладененц „ТК-НИРА-Панчарево-Кривина“, за който е издадено разрешително № 101735/ 12.10.2006г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и с продължен срок на действие с решение № 809/ 26.07.2012г., изменено с решение № 1201/ 22.10.2013г., изменено и с отнемане на част от разрешеното водвземане и преномерирано с № 11591103/ 16.01.2018 г. с решение № 2338/ 16.01.2018г. В уведомлението е посочено, че към настоящия момент тръбния кладенец е негоден да изпълнява предназначението си и не е възможно да бъде реконструиран, което е причина за прекратяване дейността на автомивката и предприемане действия по ликвидиране на водовземното съоръжение. 2. Във връзка с намерението за ликвидиране на тръбния кладенец, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), към уведомление с вх. № РР-11-8/ 10.09.2021 г. в БДДР е представен проект за ликвидиране на „ТК-НИРА-Панчарево-Кривина“. 3. С писмо изх. № РР-11-8-(1)/ 17.11.2022г. БДДР съгласува представеното техническо решение за ликвидиране на водовземното съоръжение и уведомява за необходимостта след изпълнение на дейностите по ликвидиране заявителят да уведоми БДДР за извършване на проверка на място и съставяне на протокол по чл.110, ал.7 от Нардеба № 1. II. При проверката на място се констатира следното: 1. При точка с географски координати ИД 42 40 13.60 СШ 23 27 24.80 се констатираха извършените дейности по ликвидиране съгласно одобрената документация. 2. Ликвидацията на кладенеца е извършена съгласно одобреното техническо решение, а именно: 2.1. Филтровият участък на тръбния кладенец в интервала 6,20 – 30,00 м е запълнен с чакъл-филц, с което се гарантира получаване на свободна за преминаване на подземните води зона; 2.2. Посредством нагнетателна помпа е извършена циментация на ствола на сондажа в интервала 1,20 – 6,20 м, чрез инжектиране на циментов разтвор. За възпрепядстване проникването на циментовия разтвор в дълбочина, водопроемната част е изолирана с глинен мост; 2.3. Металната кондукторна колона с диаметър Ø 325 мм е демонтирана на 1,20 м под нивото на терена; 2.4. Изкопаният шурф е запълнен със земна маса, а терена е подравнен. 3. На база настоящия протокол, статутът на водовземно съоръжение „ТК-НИРА-Панчарево-Кривина“ в регистъра ще бъде променен и на основание чл. 118г, ал. 3, т. 4 от Закона за водите кладенеца ще бъде вписан като „ликвидиран“. Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. |  |  |  | 11591113 | 16.01.2018г. | "НИРА" ЕООД |  | 0 | 374.86 | 0 | 3
138 | БДДР | 2-ГЖ-05 | 2024-02-23 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 35239.6102.1481 | Констатации:1. При извършения оглед на терена се констатира водовземно съоръжение при точка с географски координати ИД 42 40 13.60 СШ 23 27 24.80. Управителя на обекта представи заявление за регистриране на водовземно съоръжение с вх. № РР-12-2438/05.11.2020 г. по образец РГ2 „ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите“ 2. По данни на собственика на имот с идентификатор 35239.6102.1481 по КККР на Столична община, р-н Панчарево, с.Казичане, ул. „Околовръстен път“ № 436 г-н Николай Киров кладенеца ще се ползва за стопански цели и по точно „водоснабдяване за други цели (поливане на тревни площи, автомивка, противопожарни цели и за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване) 3. Кладенеца е изграден в подземна шахта от бетонови тухли с размери 180/160/140 м, кладенеца е оборудван с потопяема помпа, като на устието му е изградена хидрофорна система с 500 литра резервоар. Шахтата се затваря с метални капаци. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец до издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите. | [10 empty] | 3
139 | БДДР | 4-КХ-08 | 2024-02-26 | с.Вардим | Свищов | В. Търново | река | р.Дунав | площадка МСИ на ЕТ КАЛИ - 89 | Основни констатации: 1. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново притежава разрешително № 11130120/16.08.23 г. за водовземане от р. Дунав с цел промишилени цели – вода за МСИ в имот 10118.147.13 с. Вардим , община Свищов. Срок на разрешителното - 16.08.33 г. Разрешен годишен обем – 27 3 00 м3. С горното писмо сме уведомени за монтаж на измервателно устройство. 2. На площадката е констатирано следното: - МСИ е в процес на подготовка за работа. - Налице е строителна механизация – челен товарач. - В р. Дунав, при място с координати N43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' е позиционирана плаваща платформа на която е стабилизана арматура за водовземане – смукател, тръбна разводка и др., - На около 10 м. южно, на площадка, разположена на кейовата стена е монтирана помпа Вида 25Е32 -1 бр. чрез която ще се осъществява водовземането. След помпата следва напорен тръбопровод към МСИ. Няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията на разрешителното. Характеристиката на помпата не отговаря на посочената в разрешителното – 12Е32, т.е. параметъра Q л/с на монтираната е около два пъти по – голям. - Разрешеният период на водовземане е 01.04-30.10., съгласно условията на разрешителното. 3. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново по разрешително № 11130120/16.08.23 г. за водовземане от р. Дунав с цел промишилени цели е представил в БДДР гр. Плевен : - Декларация по чл. 194 б от ЗВ за дължима такса за 2023 г. по разрешителното е подадена в БДДР. Определена е такса в размер на 0,00 лв за 0,00 м3 . Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на разходомерното устройство за водовземане от р. Дунав, по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 253/2006г., монтира същото на напора след помпата, след което да се уведоми писмено БДДР за пломбиране. Срок: 01.04.2024 г. Отговорник: Управител ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ 2. Да се монтира помпа с характеристики съответстващи на 12Е32, с цел спазване на условията на разрешителното за водовземане, респективно заустване. Срок: 01.04.20.3.2024 г. Отговорник: Управител ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ 3. Да се спазват условията на разрешителното, в т.ч. времето на дейност през годината 01.04.-30.10., организиране на мониторингов пункт и др. Срок: постоянен Отговорник: Управител ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ |  |  |  | 11130120 | 2023-08-16 | ЕТ КАЛИ -89 |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
140 | БДДР | 4-КХ-09 | 2024-02-26 | с.Вардим | Свищов | В. Търново | река | р.Дунав | площадка МСИ на ЕТ КАЛИ - 89 | Основни констатации: 1. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново притежава разрешително № 13720030/14.12.23 г. за заустване на отпадъчни води (промивни) от МСИ в имот 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов във водоприемник - дере приток на р. Дунав. Срок на разрешителното – 14.12.2029 г. Зауствано водно количество – до 19 152 м3/г. 2. С горното писмо сме уведомени за монтаж на измервателно устройство. 3. На площадката е констатирано следното: - МСИ е в процес на подготовка за работа. - Налице е строителна механизация – челен товарач и др. - В р. Дунав, при място с координати N43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' е позиционирана плаваща платформа на която е стабилизана арматура за водовземане – смукател, тръбна разводка и др. - На около 10 м. южно, на площадка, разположена на кейовата стена е монтирана помпа вида 25Е32 -1 бр. чрез която ще се осъществява водовземането. След помпата следва напорен тръбопровод към МСИ. Няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията на разрешителното. Характеристиката на помпата не отговаря на посочената в разрешителното – 12Е32, т.е. параметъра Q л/с на монтираната е два пъти по – голям. - Разрешеният период на водовземане е 01.04-30.10., съгласно условията на разрешителното. 4. За измерване на утаените отпадъчни води е монтирано измервателно устройство. Във вертикален шкаф се намират дисплейни устройства, бутилка с СО2 и съпътстваща арматура. С обща пломба на ¦БДДР гр. Плевен е пломбиран дисплея № W -2227, отчитащ общото заустено водно количество и дисплея на дигиталното устройство, измерващо височината на водния стълб. В част от отводящия канал – представителен участък е монтиран датчик - сигнализатор на водно ниво. 5. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В. Търново, по разрешително № 13720030/14.12.23 г. е представил в БДДР гр. Плевен : - Декларация по чл. 194 б от ЗВ за дължима такса за 2023 г. по разрешителното е подадена в БДДР. Определена е такса в размер на 0,00 лв за 0,00 м3 . Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представят документите от проверка на устройството по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 253/2006г. Срок: 20.3.2024 г. Отговорник: Управител ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ 2. Да се спазват условията на разрешителното, в т.ч.: организиране на мониторингов пункт, периодичен (месечен отчет на изм.устройстово), представяне на доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и др. Срок: постоянен Отговорник: Управител ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ |  |  |  | 13720030 | 14.12.23 г | ЕТ КАЛИ -90 |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
141 | БДДР | 2-АЕ-33 | 2024-02-26 | р-н Красна поляна | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ с идентификатор 68134.1113.175 | Констатации:1. Радка Менгова е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-8123/ 01.12.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 1997 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.1113.175, КККР на гр. София, район Красна поляна, кв. Суходол, местност „Смърдана“ Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚41ˈ32,05ˈˈ E 23˚13ˈ52,90ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели (вкл. ППН). 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 50 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ 200 мм тръби и филтри. Филтрите на кладенеца са от 16,0 м – 40,0 м и 44,0 м– 48,0 м. 2.4. Направен е тристъпален опитно-филтрационен тест с продължителност 24 часа с дебити 0,1 л/с, 0,4 л/с и 0,7 л/с, като са постигнати следните понижения: 1,93 м, 7,86 м и 14,28 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се намира на кота терен. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа. 3.3. В деня се измери СВН =12,95 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да се демонтира помпеното оборудване или да се сложи водомер и да се представи документация за оборудването в Басейнова Дирекция Дунавски район. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. |  |  |  | РР-12-8123 | 01.12.2023г. | ПИ с идентификатор 68134.1113.175 |  |  |  |  | 3
142 | БДДР | КП МВК | 2024-02-27 | населени места на територията на община Плевен | Плевен | Плевен | други | участъци в урбанизираната територия на населени места на територията на община Плевен | участъци в урбанизираната територия на населени места на територията на община Плевен | Във връзка със Заповеди №РД-10-272-/22.02.2024 г. и №РД-10-273/22.02.2024 г. на кмета на община Плевен са обходени участъци с нарушена проводимост в урбанизираната територия на населените места на територията на община Плевен. | [10 empty] | 1
143 | БДДР | 5-ДГ-7 | 2024-02-27 | гр. Попово | Попово | Търговище | подземни води | BG1G0000J3K051 | Р153х-Чугунена Арматура България-Попово“ | Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 101308/19.12.2005г., последно изменено и продължено с решение №3417/16.11.2021г. със срок на действие до 19.12.2027г. С решението е преномерирано и разрешителното с нов №11511460/16.11.2021г. Разрешени цели на водовземането: „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ от. Разрешеният средноденонощен дебит е 4,7 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец „Р153х-Чугунена Арматура България-Попово“ от водно тяло с код :BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм-Валанжския басейн. В момента на проверката е проверена целостта на пломбите на БДДР поставени на водомерите монтирани от дружеството по цели, както следва: - общ водомер с фабр. № 15711847, марка Sensus: 289824 м3; - водеомер за цел „охлаждане“ с фабр. № 15711848, марка Sensus: 251233 м3 и водомер за цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“ с фабр. №9562913-04, марка Sensus: 358213 м3. Пломбите са с ненарушена цялост. Водомерите са минали метрологична проверка през 2021г, следваща проверка през 2026г. В момента на проверката не се извършва водовземане. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Нивото в момента на проверката – 201,50 м, измерено механично. Води се електронен дневник. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца. |  |  |  | 101308 | 2005-12-19 | Чугунена арматура България АД |  | 0 | 491.02 | 0 | 3 | 6 | 7
144 | БДДР | 5-ДГ-8 | 2024-02-27 | гр. Попово | Попово | Търговище | други | BG1RL200R014 | точка на заустване на Предприятие за производство на чугунена промишлена арматура, предназначена за вода, пара и неагресивни флуиди за средни налягания и температури | Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за заустване за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13140270/28.09.2015г., със срок на действие до 28.09.2025г. Воденият обект е Река Сеяч дере, приток на р. Черни Лом, поречие Русенски Лом. Мястото на заустване е в точка с координати WGS84 N - 43°20'13.2'' E - 26°15'17.1'' Захранването на обекта с вода е на база издадено разрешително за водовземане от БДДР №101308/19.12.2005г., последно изменено и продължено с решение №3417/16.12.2021г. и със срок на действие до 19.12.2027г. Не се ползва услуга на ВиК оператор. Формираните от дейността на предприятието отпадъчни води, основно битово-фекални и условно чисти (охлаждащи) отпадъчни води, след първично пречистване, се заустват във водоприемник р. Река Сеяч дере, приток на р. Черни Лом, поречие Русенски Лом. За измерване на количеството зауствана вода има монтирано измервателно устройство марка Беласица. Показания в момента на проверката 11495 м³. Измервателното устройство подлежи на метрологичен контрол. В момента на проверката е проверена целостта на пломбата на БДДР поставена на измервателното устройство – ненарушена. Води се електронен дневник. Съгласно условията в разрешително за заустване №13140270/28.09.2015г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-921/25.01.2024г.: 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица и земнонасипната дига вследствие на изтичането на отпадъчните води – спазва се. Да се извърши метрологична проверка на водомер марка Беласица монтиран за измерване на заустваните водни количества. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. |  |  |  | 13140270 | 2015-09-28 | Чугунена арматура България АД |  | 0 | 9.83 | 0 | 3 | 4 | 3
145 | БДДР | 2-ГЖ-06 | 2024-02-27 | р-н Искър | СО | София | подземни води | ТК-Булгранит-гара Искър | "Евро Импекс" ЕООД | Констатации:1. За проверката е изпратено писмо с изх. № КД-05-242(2)/21.02.2024 г. до 08 РУ СДВР за извършване на съвместна проверка на „Евро Импекс“ ЕООД, ЕИК 130002410. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Предостави се Договор за услуга по ползване на Промишлена вода от 01.10.2023 г. между „Евро Импекс“ ЕООД с ЕИК 130002410 и „Евроканал“ ЕООД с ЕИК 17599165, като цената на услугата е описана в точка „III ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ“, 1.1. Цена на услуга по ползване на Промишлена вода от собствен водоизточник / Тръбен Кладенец/ за 1 кум. , е 1.10 лв. /един лев и десет стотинки/ без ДДС. 2.2. „Евро Импекс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11591166/21.08.2018 г. 3. Разрешителното за водовземане на „Евро Импекс“ ЕООД е с цел за водоснабдяване за „Други цели“. Съгласно издаденото разрешително и условията от приложение към него т. 7 „Условия за предоставяне на вода на трети лица“ гласи „Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране“. Във връзка, с което „Евро Импекс“ ЕООД няма право да предоставя вода на трети лица. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се предоставя вода на трети лица. Срок: Постоянен Отговорник: Управител 2. Необходимо е да се яви лично управителя или упълномощен представител на „Евро Импекс“ ЕООД, ЕИК 130002410, от 11.30 часа на 06.03.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. |  |  |  | 11591166 | 21.08.2018г. | "Евро Импекс" ЕООД |  | 0 | 997.03 | 0 | 3
146 | БДДР | 3-НН-9 | 2024-02-27 | с.Люти дол | Мездра | Враца | река | р.Малата | р.Малата | Констатации: 1. Настоящата проверка се извършва във връзка с постъпило в БДДР писмо-сигнал с вх. № КД-05-34-(5)/26.02.2024 г. от „ВиК“ ООД – Враца, относно „Извършване на взривни работи и компрометиране на водоизточници КИ „Манчовско езеро“ № 1 и 2, захранващи с Типченица, общ. Мездра, обл. Враца“. В сигналът се посочва, че „…вследствие на взривни работи, в непосредствена близост до каптажите са налице скални късове по около 10 т. От друга страна р. Малата река е без проводимост, като при дъжд има опасност водоизточниците да бъдат замърсени….огромните скални късове могат да прекъснат водния поток към каптажите“. Към писмото е приложено копие на Протокол на „ВиК“ ООД-Враца от 23.02.2024 г. от извършена проверка на описаните обстоятелства в сигнала. 2. За извършване на проверката беше поканен представител на сигналоподателя „ВиК“ ООД-Враца. Проверката на терен по изнесените в сигнала обстоятелства, се извърши в присъствието на лице - Ръководител производствено предприятие Мездра на „ВиК“ ООД – Враца . 3. Извършен бе оглед на участък от воден обект - река Малата река, в района на КИ „Манчовско езеро“ 1 и 2, земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, от което се констатира: - При място с географски координати (ГК): 43°02'50,56"; E 23°40'46,99", До надземната част на бетоновата събирателна шахта на каптирани извор (КИ) „Манчовско езеро“ (№2) достъпа е възпрепятстван, поради преустановента нормална речната проводимост от нартупано в речното легло на р. Малата река огромно количество скални късове, различни по размер и големина. Най-големият скален къс (камък) е с приблизителни размери 2,5 х 2,5 х 3 м., което представлява около 30 т. скала. На около 50-60 м. срещу течението на р. Малата река, от мястото на заснетите ГК (преди каптажната шахта) до място с ГК: 43°02'51,63"; E 23°40'47,7" – крайна точка на огледания участък от р. Малата река се констатира, че поради огромното количество с различни размери скални късове в речното корито, проводимостта на реката е нарушена. От водохващането на каптирания извор (КИ) до помпена станция (ПС) водата постъпва чрез гравитачен водопровод, който се намира в коритото на река „Малата река“, преминаваща през с.Люти дол. Към момента скалната маса, състояща се от огромни камъни и ситна фракция е затрупала част от трасето на водопровода и е невъзможен огледа, дали е компрометиран тръбопровода; - по сведения на Началник район Мездра към „ВиК“ ООД – Враца, при строителни дейности, от м. Декември 2023 г. до м. 02.2024 г., при строително/взривните дейности на път Е-79 –Мездра –Ботевград е паднало голямото количество скална маса и камъни, които са повредили част от каптажа „Манчовско езеро“ (№2) – има видими следи от компрометиране външно на покривната конструкция на бетоновата каптажна събирателна шахта на водоизточника, спукана е плочата защитаваща КИ, унищожен/разрушен е и терена на изградения 1 пояс на СОЗ. Отделно от това проводимостта на реката е била силно намалена (към писмото до БДДР са приложени снимки от проверката, направена от ВиК -Враца). 5. За КИ „Манчовско езеро“, земл. с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, „ВиК“ ООД-Враца има издадено и действащо разрешително за водовземане №11511318/30.07.2019 г., изменено с Решение № 3003/22.06.2020 г. По сведение на представителя на „ВиК“ООД-Враца, присъстващ на проверката „КИ Манчово езеро“ е бил в процес на подготовка за приемане на Санитарно –охранителната зона. 6. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
147 | БДДР | КП МВК | 2024-02-28 | населени места на територията на община Плевен | Плевен | Плевен | други | участъци в урбанизираната територия на населени места на територията на община Плевен | участъци в урбанизираната територия на населени места на територията на община Плевен | Във връзка със Заповеди №РД-10-272-/22.02.2024 г. и №РД-10-273/22.02.2024 г. на кмета на община Плевен са обходени участъци с нарушена проводимост в урбанизираната територия на населените места на територията на община Плевен. | [10 empty] | 1
148 | БДДР | 1-ИИ-17 | 2024-02-28 | землище на с. Осиковица | Правец | София | подземни води | „ТК ОМВ – Осиковица, Правец“ | „ТК ОМВ – Осиковица, Правец“, Бензиностанция № 1070 АМ Хемус Осиковица“ | 1. „ОМВ България“ ООД, гр. София е титуляр на Разрешително с №11591108/22.01.2018 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от „ТК ОМВ – Осиковица, Правец“. Краен срок на действие на разрешителното е 01.09.2023 г. Цел на водовземането – за други цели и ППН. Обекта на водоснабдяване е „Бензиностанция № 1070 АМ Хемус Осиковица“, местност „Марковци“, в землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска. В БДДР е подадено заявление за продължаване на срока с наш вх. № РР-02-157/23.05.2023г. 2. В момента на проверката се констатира, че: Във водовземното съоръжение е спусната помпа, като при устието му с диаметър 140 мм са налични: въже, електрически кабел и водопроводна линия от PЕ тръба. На стената на стоманобетоновата шахта е налично устройство „Control box for 03.110 PSC MOTOR” подвързано към електрическия кабел излизащ от сондажа. След устройство през тръба към стената на шахтата е положен към място за ел. захранване. При опит за включване на помпата, същата не се стартира. 3. При устието на кладенеца е налично монтирано измервателно устройство с марка BAYLAN със сериен номер: 18970798 и показания 00000 м3. Измервателното устройство /ИУ/ е с пломба на БД Плевен с не нарушена цялост. По представената информация за 2023 г. с вх. №КД-07-968/26.01.2024 г. на БДДР-Плевен, декларация и отчет количества, данните не кореспондират с показанията ИУ към момента на проверката по номер ИУ и показания. За смяната на ИУ не е налична информация в БДДР-Плевен. 4. Към момента на проверката е измерено с електролот СВН - 6.5 м от текуща кота терен. 5. Водните обеми от водовземното съоръжение постъпват в обеми за съхранение, като в същите обеми постъпват и води от „ВиК“ мрежата. 6. Не се извършва водовземане от „ТК ОМВ – Осиковица, Правец“ за целта на разрешителното. 7. С писмо с. вх.№РР-02-157(4)/31.10.2023 г. на БДДР-Плевен, „ОМВ България“ ООД, гр. София, в изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ГА-38/26.10.2023 г. е уведомила за намеренията си за водовземането от „ТК ОМВ – Осиковица, Правец“, с което е изпълнено даденото предписание. Предписания:1. Да се осигури възможност за включване на помпеното оборудване и се уведоми писмено БДДР – Плевен за последваща проверка. 2. Да се представят в БДДР-Плевен, техническата спецификация на помпата и гаранционната карата на новото ИУ. 3. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „ОМВ България“ ООД, гр. София за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591108 | 22.01.2018 г. | „ОМВ България“ ООД |  |  |  |  | 3 | 15 | 6
149 | БДДР | 1-ЦП-11 | 2024-02-29 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | река | Златна Панега | Водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Радомирци“/„Стил - 93“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпили отчетни документи за 2023 г. с вх. №КД-07-1212/30.01.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Стил - 93“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140057/14.09.2009 г., изменено и продължено с Решение №2852/27.12.2019 г. Цел на водовземането – за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Радомирци“, чрез водохващане изградено на река Златна Панега в землището на град Луковит, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 23.10.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : „ВЕЦ – Радомирци“ работи с хидрогрупа ІІІ, с моментна мощност 60 kw/h. Осъществява се водовземане от р. Златна Панега, като се осигурява вода за екосистемите след водохващането на реката. Налично е измервателното устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „FLOWSONIC“, сериен № 492/2017г., с показания в момента на проверката както следва: 267 812 404 м3, моментен разход – 3,573 м3/сек. Същото е с налична пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. На измервателното устройство е наличен стикер, според който същото подлежи на метрологичен контрол след месец февруари 2024 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата и произведената електроенергия, като същият е заверен в момента на настоящата проверка с отразени показния на измервателното устройство. На водохващането, изградено на р. Златна Панега са разположени 5 бр. таблени затвори, като в момента на проверката, с цел осигуряване на хидравличната непрекъсваемост на реката и необходими водни количества за нормално функциониране на екосистемите в реката след водохващането, е отворен частично първия ляв таблен затвор (савак). Допълнително се осигуряват водни обеми, протичащи от деривационния канал на реката след водохващането, чрез „байпасен канал“ с размери 1,20 м. x 1 м. Същият е съществуващо съоръжение от построяването на ВЕЦ. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. По данни на г-н Грозев рибарниците на „Сокол“ ЕООД гр. София не функционират повече от 10 год. и към тях не се подават водни обеми от деривационния канал, не се подава вода и за напояване на земеделски земи в района, както е посочено в условията на №11140057/14.09.2009 г. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1212/30.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка за добити водни количества и произведена електроенергия по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса в размер на 2 625,24 лв. Предписания: 1. Да се предприемат действия за определяне функционалността на така описания в протокола „байпасен канал“ от Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА), като съоръжение (рибен проход) за осигуряване миграцията на рибите и други водни организми в река Златна Панега след водохващането. 2. Да се предприемат действия измервателното устройство да премине метрологичен контрол след 29.02.2024 г., като след извършване на същия писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на устройството. 3. Да се осигури техническо решение и да се представи в БДДР план за изнасяне на дънни утайки. 4. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Стил - 93“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140057 | 14.09.2009 г. | „Стил - 93“ ООД |  |  | 2625.24 | 0 | 1 | 5 | 6
150 | БДДР | 1-ЦП-12 | 2024-02-29 | с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | Черни Вит | Водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Черни Вит“/ „ПРО АРМ“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал с вх. №КД-05-17/27.02.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: На електронната поща на БДДР е постъпил сигнал, заведен с вх. № КД-05-17/27.02.2024 г. от г-н Иван Пандъков, относно „ВЕЦ Черни Вит – в реката над водохващането има значително количество вода. След стената водата едва църцори между камъни в резултат на лоши уплътнения на савака като се изпускат много под минимално определените водни количества по разрешително“. Сигналоподателя е уведомен в телефонен разговор за извършването на настоящата проверка, не присъства на същата. „ПРО АРМ“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140139/25.09.2012 г., продължено и изменено с Решение №4005/08.11.2023 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане, изградено на река Черни Вит, в землището на с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч. Цел на водовземането - за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Черни Вит“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Черни Вит“ в землището на с. Черни Вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното : 25.09.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от р. Черни Вит за целта на издаденото разрешително. В момента на проверката електроцентралата работи с една хидрогрупа, с моментна мощност 170 kWh и моментно водно количество Q = 1 087 l/s. В момента на проверката протичат водни количества през плоския затворен орган на водохващането, съгласно направените хидравлични изчисления за определяне степента на повдигане на плоския затворен орган (изпускателен савак), при които се осигурява преминаването на екологичното водно количество през водохващането до изграждане на рибен проход. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-26/31.03.2023 г., с писмо с вх. №КД-08-104-(4)/19.10.2023 г., „ПРО АРМ“ ЕООД е уведомила БДДР , че процедурата по глава IV на ЗООС за проекта за изграждане на рибен проход е приключила, представено е и копие на Решение №ПН 30 ПР/2023 г. на РИОСВ. В сградоцентралата на ВЕЦ „Черни Вит“ е налично е разходомерно устройство, отчитащо ползваните водни обеми - марка „SONICS“, със сериен № 0165 – ултразвуков тип, с показания в момента на проверката както следва: 83502068 м3. Същото е с налична пломба на БД-Плевен, с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-1698/20.02.2024 г.- декларации по чл. 194 б от ЗВ, копия от платежни нареждания за заплатени такси по ЗВ за 2023 г., справка за използваните водни количества по месеци, справка по месеци за произведена ел. енергия, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и копия от протоколи за произведена електроенергия. Предписания: 1. Да се предприемат действия измервателното устройство да премине метрологичен контрол, като след извършване на същия писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на устройството. 2. Да се осигури техническо решение и да се представи в БДДР план за изнасяне на дънни утайки. 3.Да се представи настоящият протокол на управителя на “ПРО АРМ“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140139 | 25.09.2012 г. | „ПРО АРМ“ ЕООД |  | 0 | 6591.01 | 0 | 10 | 5 | 1
151 | БДДР | 4-КХ-10 | 2024-02-29 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ШК1 и ШК 2 | РОСИЦА АД | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите и писмо наш вх. № КД-07-1079/29.0124г. за метрологична проверка на разходомерните устройства за отчитане на ползваната вода и нови водомери, сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 253/2006г. От направената проверка се констатира следното: 1. "Росица" АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530512/28.08.2017 г., изменено и продължено с решение № 2207/28.08.2017 г. Разрешителното е изтекло на 06.06.2023 г., като към момента на проверката операторът е в процедура за изменение и продължаване на разрешителното, съгласно постъпило в БДДР заявление вх.№РР-02-60/07.03.2023г. 2. Съгласно условията на разрешително №11530512/28.08.2017 г., на „Росица“ АД се разрешава водовземане от подземни води чрез 2 бр. водовземни съоръжения - ШК 1 за „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и ШК 2 – за „водоснабдяване за други цели“. 3. В момента на проверката не се извършва водовземане от шахтовите кладенци. 4. Монтирани са водомери, както следва: - На ШК 1 на напорния тръбопровод –„Байлан“, фаб. № 12027169 с Q3 = 16 m3/h, одобрен тип ТК-5С в регистъра на одобрени типове с № SK10-033MI-001. Водомерът е пломбиран с пломба 1-1 на БДДР при показание „6683 m3“. Добиваните водни количества се отразяват в дневник. Констатирания в предишната проверка втори смукател с потопена помпа и част от напора е демонтиран до водомерния възел с водомер - Беласица, фаб. № 16 05749 , одобрен тип BMJ в регистъра на одобрени типове с № SK 14-MI001- SMU033. Водомерът е пломбиран с пломба 1-1 на БДДР при показание „6,9 m3“ и пломба на ВиК № 1502375. - ШК 2 е оборудван с потопена помпа (не работеща в момента на проверката) и водомер „GIANOLA“ № 209622. Представена е гаранционна карта за покупката, в регистъра на одобрени типове с № CH-MI001- 09023. Водомерът е пломбиран с пломба 1-1 на БДДР при показание „0 m3“ и пломба на ВиК № 1502309. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация през последните 6 години не се извършва водовземането от ШК 2. 5. Води се дневник за документиране на ползваните водни количества и ДВН от ШК 1 и ШК 2, който се провери и завери от експерт на БДДР – Плевен. 6. Извърши се измерване на СВН на ШК 2 – 6,20 м и ДВН на ШК 1 – 5,80 м. 7. За периода на действие на разрешителното операторът е изпълнявал собствен мониторинг на подземните води от ШК1 и ШК2 с обхват и честота съгласно условията на разрешителното. 8. В БДДР е подадена декларация по чл.194б от ЗВ за 2023 г., съгласно която дължимата такса по разрешително 11530512/28.08.2017 г. е 0,68 лв. за използвани с цел охлаждане 850 м3. Съгласно, приложено към декларацията копие на платежно нареждане, дължимата сума е внесена по бюджетната сметка на БДДР. Представен е в БДДР годишен доклад за 2023 г. |  |  |  | 11530512 | 28.08.2017 г | РОСИЦА АД |  |  |  |  | 15 | 6 | 3
152 | БДДР | 4-КХ-11 | 2024-02-29 | Севлиево | Севлиево | Габрово | река | р.Росица | Идеал Стандалт ВИДИМА АД | Основни констатации: : Проверката се извършва във връзка със: Текущ контрол по Закон води - писмо наш вх. № КД-07-384 /1/ /01.02.24 г. за метрологична проверка на разходомерни устройства за отчитане на ползваната вода, сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС 253/2006г. Основни констатации: 1. „Идеал Стандарт Видима“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води №11130116 (стар номер на разрешителното №100094/21.08.2003 г.), изменено и продължено с Решение №3796/25.04.2023 г. Водовземането се осъществява от река Росица. Цел на водовземането „промишлено водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното – 21.08.2033 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. • Водомерът, отчитащ ползваните водни количества за цел „промишлено водоснабдяване“ е на фирма „Беласица-Петрич“, с фаб. №0023842/2007г, одобрен тип ВТСВ 30 СБР/Р, показание в момента - 111 588 м3., метрологично проверен – пломба 123/02 .24 г. Водомерът се пломбира с пломба на 1-1 на БДДР гр. Плевен в момента на проверката. • Водомер на фирма „Zenner“ с фаб. №04705851/01, Qмах=20 м3/ч, на напорен тръбопровод от резервоар в ПС с показание 20 505 м3, е метрологично проверен. Представен протокол от проверка № 377/30.11.2022 г. на фирма „Хидроконтрол“ ООД. Пломбата „1-4“ на БДДР е със запазена цялост. Водомерът отчита вода за „други цели“, • Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. • Изпълнява се собствения мониторинг на повърхностните води с обхват и честота, съгласно условията на разрешителното. Представят се своевременно в БДДР-Плевен. • Представена декларация по чл.194б от Закона за водите за 23 г. , копие от дневника, протоколи за хим. анализ на водата и копие на платежно за заплатена такса в срок. Платената такса за 2023 г. е в размер на 167,64 лв. за 4 785 м3 за двете цели. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на “Идеал Стандарт Видима“ АД за сведение. срок: 29.02.2024 г. отг.: Оля Тошева |  |  |  | 11130116 | 2023-04-25 | Идеал Стандалт ВИДИМА АД |  |  |  |  | 15 | 6 | 3
153 | БДДР | 4-ГБ-317 | 2024-02-29 | с. Крушето | Г. Оряховица | В. Търново | река | р. Янтра | ЗП "Станимир Караиванов" | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. ЗП „Станимир Караиванов“, е титуляр на разрешително № 11120095 / 30.07.2019 г., за водовземане от повърхностен воден обект. 2. Извършена е проверка по документи за спазване условията на горецитираното разрешително (за периода 2019-2023 години), за което е попълнен Формуляр за проверка изпълнението на условията по Разрешително № 11120095 / 30.07.2019 г. Същият се прилага към настоящия констативен протокол и е неразделна част от него. 3. Декларацията по чл. 194 б от ЗВ за дължимата такса за 2023 г. по разрешителното е подадена в законно установения срок в БДДР. Заплатена е годишната такса за 2023 г. в размер на 175.18 лв. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11120095 | 2019-07-30 | ЗП "Станимир Караиванов" |  |  | 175.18 |  | 6 | 4 | 12
154 | БДДР | 5-КШ-04 | 2024-02-29 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | сервиз за тежкотоварни автомобили ТК Атанасов Русе | Констатции: Контрол по Закона за водите. Проверката е във връзка с подадено Заявление с вх.№ КД-07-2810/02.09.2019г. и писмо с изх.№ КД-07-2810-(1)/12.01.2022г. за отстраняване на несъответствия по приложена документация. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното:1. За обект на водоснабдяване сервиз за тежкотоварни камиони, собственост на ЕТ“Атанасов - Атанас Атанасов“, БДДР гр. Плевен е издала Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения № 11591052/29.08.2016г.с начален срок: 29.08.2016г. и краен срок за водовземане: 29.08.2022г. Целта на водовземането е за водоснабдяване за други цели (в т.ч. противопожарни нужди). С писмо изх.№ КД-07-2810/02.09.2019г. е постъпило в БДДР Плевен, Заявление във връзка с приемане на изградено съоръжение за водовземане от подземни води с приложена документация към него. С писмо изх.№ КД-07-2810-(1)/12.01.2022г. БДДР Плевен е уведомила представителя на ЕТ „Атанасов-Атанас Атанасов“ за наличие на различия при изграждането и оборудване на водовземното съоръжение, както и за липса на част от изискуемите документи, като за установените различия в разрешените параметри. Видно от известие за доставяне, същото е получено на 14.01.2022г. Към момента на проверката изискуемите документи не са представени.2. При извършения оглед на място се установи, че посочения имот в разрешителното е сменен. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с приблизителни географски координати N 43˚47' 29,6˝; E 025˚55'00.2˝. Устрието на кладенеца е в изградена бетонова шахта с размери: ширина - 3м., дължина – 7м. и дълбочина 3,50м.Водовземното съоръжение е оборудвано с помпа, налично е ел. захранване. Налично е ново измервателно устройство водомер, марка „Беласица” с ф.№ 027794, същия не е монтиран тъй като няма изградени тръбни връзки от кладенеца. За следене на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. Към момента на проверката, водовземното съоръжение не се експлоатира и не се извършва водовземане. Същият към момента на проверката не е приет и включен в регистрите на водовземните съоръжения. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца до вписването му в регистрите и до издаване на издаване на разрешително за водовземане от подземни съгласно изискванията на ЗВ. 2. Да се представи в БДДР Плевен изискуемата документация по писмо с изх.№КД-07-2810-(1)/12.01.2022г.3. Да се подготвят документи и се подаде в БДДР Плевен Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез существуващи водовземни съоръжения. |  |  |  | 11591052 | 2016-08-29 | ЕТ "АТАНАСОВ АТАНАС АТАНАСОВ" |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
155 | БДДР | 5-ДГ-9 | 2024-02-29 | с. Ситово | Ситово | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | МПП | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец „ТК-Сити Милк 2000 – Ситово“ разположен в местността „Полянското“ в землището на с. Ситово на база издадено разрешително №11520125/21.05.2012г., продължено и изменено с решение № 2403/02.04.2018г. и със срок на действие до 21.05.2024г. Целта за водовземане е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ в периода от 01 май до 01 октомври. Разрешеният средноденонощен дебит е 2,9 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-3283/27.10.2023г. с искане за поставяне на пломба на монтирания нов ултразвуков водомер QALCOSONIC F1, произведен в Литва, статичен метод на измерване на консумацията на вода, няма движещи се части, на дисплея показва общия обем и моментен дебит. Референтен номер LEI-12-MP-064.17. Представена е декларация за съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация. Пломбата е поставена като е направена връзка през отворите на фланците на измервателната тръбна секция. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статичното ниво в кладенеца – 92 м. Показанията на дисплея на водомера са 28394,744 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Същият е заверен с подпис от проверяващия. 1. В срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води да се изпращат в БДДР. Срок: за срока на разрешителното Отговорник: Управител |  |  |  | 11520125 | 21.05.2012г | “СИТИ МИЛК-2000“ ЕООД |  | 0 | 1444.15 | 0 | 3 | 4 | 6
156 | БДДР | 5-ДГ-10 | 2024-02-29 | с. Ситово | Ситово | Силистра | други | BG1DJ109R1017 | МПП | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13740077/20.10.2014г., изменено и продължено с решение № 2747/19.09.2019г. със срок на действие до 01.03.2024г. Водният обект е сухо дере в местността „Айвалъка“ с. Ситово, поречие Дунавски Добруджански реки с код на водното тяло BG1DJ109R1017. Формираните от дейността на предприятието отпадъчни води се пречистват в ЛПСОВ, отвеждат се в ревизионна шахта от уличната/селска канализационна мрежа, от където с общия поток отпадъчни води от агломерация с. Ситово се заустват в точка с приблизителни географски координати WGS 84 N-44°02'08.00'' E-27°01'49.00''. За измерване на количеството зауствана вода има монтиран разходомер/дебитомер производител: SIEMENS, модел: SITRANS FM MAG 5000 със номер – SN:073302Н107. Дебитомерът е монтиран през 2017г. при въвеждане на ЛПСОВ в експлоатация. Показания в момента на проверката 216774,61 м³. Всеки разходомер на Siemens е калибриран с апаратура, която на свой ред е акредитирана по ISO / IEC 17025. Измервателното устройство подлежи на метрологичен контрол. Проверена е целостта на пломбата на БДДР поставена на измервателното устройство – ненарушена. Води се дневник, представен в момента на проверката, заверен с подпис на проверяващия. Съгласно условията в разрешително за заустване №13140270/28.09.2015г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-1398/01.02.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – спазва се: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на разходомера монтиран за измерване на заустваните водни количества. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. |  |  |  | 13740077 | 2014-10-20 | “ИНЕР ЕС 2000- ЕООД |  | 0 | 284.87 | 0 | 3 | 4 | 6
157 | БДДР | 2-ГЖ-07 | 2024-02-29 | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "ФиВ" ЕООД | Констатации:. Проверката се извършва във връзка с писмо с вх № КД-08-13(4)/27.02.202г от МВР- 08 РУ-СДВР, за извършване на съвместна проверка на търговски обекти Автомивки на територията на 08 РУ. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се проверка на Автокозметичен център „ФиВ“ ЕООД, гр. София, бул. Копенхаген до бл. 268. По данни на управителя на фирмата г-н Анастасов, за целите на автомивката се доставя вода чрез водоноски, съгласно сключен договор с фирма „Евро Инвест Водна индустрия“ ЕООД с ЕИК 206422590, като водата се съхранява в 3 бр. подземни резервоари по 5,5 м3 в имота. 2.2. Автомивката е на самообслужване с 5 бр. клетки за измиване на автомобили. 3. В деня на проверката не се предоставя и дава копие от договор за доставка на вода, за целите на автомивка. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР договор за доставка на вода за целите на автомивката | [10 empty] | 3
158 | БДДР | 2-ГЖ-08 | 2024-02-29 | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Фактор 2020" ЕООД | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с писмо с вх № КД-08-13(4)/27.02.202г от МВР- 08 РУ-СДВР, за извършване на съвместна проверка на търговски обекти Автомивки на територията на 08 РУ. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се проверка на Автокозметичен център на „Фактор 2020“ ЕООД, гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров срещу бл. 181, който е наемател съгласно сключен договор. 2.2. По данни на управителя на „Фактор 2020“ ЕООД с ЕИК 205396721 г-н Цветков, автомивката се водоснабдява чрез промишлен водопровод на Софийска вода АД, за което има сключен договор. 2.2. Автомивката разполага с 4 бр. клетки за измиване на автомобили. 3. В деня на проверката не се предоставя и дава копие от договора за водоснабдяване със Софийска вода АД, за целите на автомивка. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР договор за водоснабдяване със Софийска вода АД, за целите на автомивка. | [10 empty] | 3
159 | БДДР | 2-ГЖ-09 | 2024-02-29 | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "ЕСПРЕС ИИ" ООД | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с писмо с вх № КД-08-13(4)/27.02.202г от МВР- 08 РУ-СДВР, за извършване на съвместна проверка на търговски обекти Автомивки на територията на 08 РУ. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се проверка на Автомивка на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, гр. София, ж.к. Абдовица № 66, намираща се на ул. Неделчо Бончев № 31, гр. София, при която се установи, че за целите на автомивката се ползва вода от тръбен кладенец при точка с географски координати N 42 40 30.17 и E 23 24 07.65. Кладенеца се намира в подземан шахта, в която е инсталирана хидрофорна система. Кладенецът е изграден от ПВХ тръба Ф140 оборудван с потопяема помпа и монтирано водомерно измервателно устройство марка ZENER с показания 03919 м3, водомерното устройство не е пломбирано от БДДР. В деня на проверката кладенеца се използва и се измери динамично водно ниво на 4,75 м от кота терен. За монтираната помпа не се дават данни по отношение на дълбочина на спускане и дебит, но се представя гаранционна карта, в която е описано „Сондажна помпа 4SDM 4/7“, която помпа е с дебит 1.67 л/с. 2.2. За кладенеца се представя копие на издадено от директора на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) УДОСТОВЕРЕНИЕ за вписване в регистъра на водовземни съоръжения за подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите № УРКГ2-01331/14.11.2014 г., намиращо се в ПИ 68134.1502.680 гр. София, район Искър, на името на Антоанета Луканова Колева. 2.3. Не се представя разрешително за водовземане от подземни води издадено от БДДР. 2.3. Автомивката разполага с 5 бр. клетки за измиване на автомобили. Предписания, срокове, отговорници: 1. Необходимо е да се яви лично управителя или упълномощен представител на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, от 13.30 часа на 06.03.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. 2. Да се преустанови незабавно водовземането от тръбния кладенец и да се демонтират тръбните разводки от кладенеца. 3. Да не се водовзема от тръбния кладенец без издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. 4. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. Срок: 29.03.2024 г. Отг. Управител 5. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. | [10 empty] | 3
160 | БДДР | 3-НН-10 | 2024-02-29 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз."Огоста" | яз."Огоста" | Констатации:1. Настоящата проверка се извършва съвместно с представител на „НС“ ЕАД – Клон Мизия - ХТР Монтана, във връзка с постъпило в БДДР писмо с вх. № КД-08-46/28.02.2024 г. от НКЦ към МОСВ с което е възложено извършване на проверка на яз. Огоста „Във връзка с наблюдавано понижение на нивата на язовир Огоста и публична информация (от печатни медии) за извършване на контролирано изпускане на водите от язовира…без да е включена дейността в режимния график“. 2. Във връзка с постъпилото писмо се извърши проверка на обстоятелствата на място и по документи, както следва: 2. 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 29.02.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 230 050 000 м3. - КВН: 183,80 м. Изпускани количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Февруари 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 10,805 млн.м3 вода, от които: • 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“, в т.ч. 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,000 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 97 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 10 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Поради планирани ремонтни дейности на ОИ, в периода 01 – 02.2024 г. няма да бъде подавана вода за електропроизводство. 2. 3. Към 29.02.2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.01.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 29.02.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 29.02.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: - ВЕЦ „Огоста“ – 9 881 591 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 500 085 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 3. При направена проверка на място на обекта яз. Огоста в гр. Монтана се установи, че входната врата на сградата, в която е монтиран основния изпускател (ОИ) е запечатана на 06.02.2024 г., чрез поставяне на хартиен стикер, във връзка с прокурорско разпореждане, като е удостоверено с подписите на представители на ТДНС-Монтана, ОД на МВР-Монтана и ХТР-Монтана, към „НС“ ЕАД – клон Мизия. Планираните ремонтни дейности на ОИ, в периода 01 – 02.2024 г., когато няма да бъде подавана вода за електропроизводство, съгласно утвърден Режимен график за м. Февруари 2024 г. не са изпълнени, поради посочените по-горе събития, изпълнени по прокурорско разпореждане. 4. На обекта беше проверен Дневник за работата на ОИ на яз. Огоста, в който е отразено, че същия е затворен „до край на 10.07.2023 г.“. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 3
161 | БДДР | ДПК | 01.03.2024 г. | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | други |  | реконструкция на обходен път на гр.Червен бряг - бул."Европа" и общински път PVN 2194 | Обекта, предмет на настоящата ДПК е изграден на терен. БДДР не възразява, обектът да бъде приет и въведен в екслоатация. Подписан образец 16 | [10 empty] | 1
162 | БДДР | 2-АЕ-35 | 01.03.2024 г. | с.Лошян | Етрополе | Софийска | река | река Лопянска | МВЕЦ Лопян | Констатации:1. „КУМОТОРИ“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване от/ на повърхностен воден обект №11140172/ 22.10.2020 г. с цел – производство на ел. енергия посредством МВЕЦ „Лопян“, чрез водите от река Лопянска. Разрешителното е с краен срок на действие до 23.04.2028 г. 2. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен /БДДР/ е получен сигнал с вх № КД-05-17/27.02.2024 г. от Сдружение „Балканка“, относно „ чистени на наносите от задбаражното езеро на МВЕЦ Лопян“ . 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. МВЕЦ „Лопян“ работи на около 48 % от застроената мощност. 3.2. Извърши се обход в участъка от края на задбаражното езеро до изтичалото на МВЕЦ Лопян. 3.2.1. След водохващането се осигурява необходимото водни количества от 75 л/сек. за екологичен минимум на реката. Рибният проход функционира нормално. 3.2.2. Осигурена е проводимостта на речното русло на разстояние до 500,00 м от водохващането, както и след изтичалото на МВЕЦ, наблюдават се непосредствено след стената на задбаражното езеро наличие на 3-4 бр. автомобилни гуми в коритото на реката. 3.2.3. При извършения обход на задбаражното езеро се наблюдават натрупани наноси от пясък и чакъл по левият му бряг. По данни на оператора на МВЕЦ Лопян г-н Илиев, се е извършвало почистване на дънните утайки през лятото на 2023 г., не се констатират следи от тежка механизация в района, която да е почиствала дънни утайки в последния месец и наличие на такава в деня на проверката. Видимо в задбаражното езеро има наноси от пясък и дънни утайки. 3.2.4. Няма монтирано измервателно устройство и не се води дневник за ползваните количества вода. 4. Дружеството е представило в срок с вх. № КД-07-1417/01.02.2024 г. декларация по чл. 194 б от Закона за водите за 2023 г. и справка за произведена ел. енергия за 2023 г. Дължимата сума е изчислена на база специфичен разход на вода за производство на 1 квтч. ел. енергия в размер на 2899.00 лв. За изминалите периоди дружеството е представило декларации, доклади и платежни. 5. Дружеството е представило План за собствен мониторинг, който е съгласуван от БДДР. Съгласно одобрения план е представен доклад за 2021 г. За изминалите 2022 г. и 2023 г. не е представен доклад в БДДР. 6. Съгласно условие на разрешителното „Опазване на водите и околната среда“ дружеството не е представило „Техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки“. Предписания: 1. Да се представи в БДДР Доклад за собствен мониторинг съгласно утвърдения план за периода 2022 – 2023 г. 2. Да се монтира измервателно устройство за ползваните водни количества за производство на ел. енергия съгласно издаденото разрешително, за което да се уведоми БДДР. 3. Да се заведе дневник за отчитане на ползваните водни количества и уведоми БДДР. 4. Да се представи в БДДР за съгласуване Техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки. 5. Да се почистят констатираните автомобилни гуми в т. 3.2.2. от настоящия констативен протокол и уведоми БДДР. 6. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140172 | 22.10.2020г. | КУМУТОРИЕООД |  | 0 | 2899 | 0 | 6 | 3
163 | БДДР | 2-ГЖ-10 | 01.03.2024 г. | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ЕСПРЕС ИИ ООД | Констатации:1. Последваща проверка на Автомивка на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, гр. София, ж.к. Абдовица № 66, намираща се на ул. Неделчо Бончев № 31, гр. София, при която се установи, че за целите на автомивката се ползва вода от тръбен кладенец при точка с географски координати N 42 40 30.17 и E 23 24 07.65. 1.2. С КП № 2-ГЖ-09/29.02.2024 г. са дадени предписания : Да се преустанови незабавно водовземането от тръбния кладенец и да се демонтират тръбните разводки от кладенеца и Да не се водовзема от тръбния кладенец без издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР със даден срок Постоянен. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1.Обекта работи и тръбните разводки не са демонтирани. 2.2. След намеса от страна на служители на 08 РУ-СДВР, се демонтира тръбна разходка на хидровфорната инсталация и се спира захранването към помпата. 2.3. Металния капак затварящ шахтата на тръбния кладенец се пломбира с 1 бр. пломба със щемпел БДДР 1-2. Предписания: 1. Необходимо е да се яви лично управителя или упълномощен представител на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, от 13.30 часа на 06.03.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. 2. Да не се нарушава поставената пломба на металния капак. | 1418 | 2024-03-06 | [8 empty] | 15 | 3
164 | БДДР | 4-ГБ-318 | 05.03.2024 г. | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 21,055 млн. м3 при кота 529,22 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 20,776 млн. м3. 2. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 2,250 млн. м3 вода в това число: - 1,600 млн. м3 - за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“ - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 0,000 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. 3. Водоползване от язовира през месеца, съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 1,502 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски", през преливник ВЕЦ в реката 1,062 млн. м3 - 0,440 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 0,150 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира) 4. Изпарение - 0, 226 млн. м3. 5. Общ разход от язовира - 1,878 млн. м3. 6. Приток в язовира - 2,157 млн. м3; 7. Водни количества за МДО в р. Паничарка постъпват: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
165 | БДДР | 4-ГБ-320 | 05.03.2024 г. | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 123.465 млн. м3 при КВН 176.17 м, завирен обем на язовира в края на предходния месец – 130.229 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 10.649 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 17.413 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 17.301 млн. м3 вода от които: - 15.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.001 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.000500 млн. м3 за община Павликени и 0.000190 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 17.265 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 16.156 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 14.028 млн. м3 - по Главен силов канал - 2.128 млн. м3 - в реката - 1.109 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 0.001 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.108 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Пропуски ОИ - 0.0276 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.0005 млн. м3, изпарение яз. езеро - 0.120 млн. м3. 6. Водните количества за минимално допустим отток в реката, се осигуряват чрез сегмент на ВЕЦ „Росица 1“, а при невъзможност (ремонт на ВЕЦ-а) през основен изпускател. Ежемесечните пропуски от основен изпускател са около до 0.030 млн. м3. Заключение: Общият обем за ползване е спазен, вкл. и по определените цели. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
166 | БДДР | 4-ГБ-319 | 05.03.2024 г. | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1. . Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 34,760 млн. м3 при кота 331,81 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 0,081 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 047 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,103 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,150 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца - 0,300 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 1,054 млн. м3. Заключение: Общият обем за ползване е спазен, вкл. и по определените цели. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
167 | БДДР | 4-ГБ-321 | 05.03.2024 г. | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка се констатира следното: 1. . Водно количество в язовира в края на месеца при кота ВН – 330,70 м - обем 74,574 млн. м3. 2. Водно количество в язовира в края на предходния месец - 76,015 млн. м3. 3. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 2,700 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 2,700 млн. м3, в т.ч.: - за ВЕЦ „Веселина“ – 2,500 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,000 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,499 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока - ВЕЦ „Веселина“ - 1,235 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,035 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0,217 млн. м3. Филтрация – 290 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,751 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,310 млн. м3. Режимът на водовземане е в съответствие с месечния график на МОСВ. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
168 | БДДР | 1-ЦП-13 | 05.03.2024 г. | с. Сухаче | Червен бряг | Плевен | река | р. Бриша (Габърска) | р. Бриша (Габърска) | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-18/29.02.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР по Зелен телефон e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-18/29.02.2024 г. от г-жа Хр. Димитрова – кмет на село Сухаче, община Червен бряг, относно :„в безименна река, ляв приток на река Искър се извървша изрязване на дървесна растителност, като клони на дървета се оставят в реката“ . Сигналоподателката е уведомена за извършване на настоящата проверка, не присъства на същата, изпраща свой представител – Д. Иванова. В момента на проверката е извършен оглед и обход на участък от река Бриша ( река Габърска), извън урбанизираната територия на село Сухаче, община Червен бряг, с начало на провереният участък : точка, със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN ОREGON 600 както следва: N 43˚ 18΄ 58.0״ и Е 23˚ 59΄ 02.5״ ± 3 м и край на провереният участък : точка със заснети географски координати както следва: N 43˚ 19΄ 00.9״ и Е 23˚ 59΄ 38.1״ ± 3 м. Целият проверен участък е с нарушена проводимост, поради наличие на множество клони и стволове на дървета, вследствие на извършено почистване на реката от фирма – изпълнител, която има сключен договор с Напоителни системи ЕАД - клон Мизия. В момента на проверката в проверения участък не се извършват никакви дейности, няма налична техника. Напоителни системи ЕАД - клон Мизия са уведомили БДДР за почистването на участъка от река Бриша ( река Габърска ) с писмо с вх. №КД-08-487/21.11.2023 г. Предписания: 1. Да се предприемат дейности по премахване на падналите клони, стволове и дървета във водното течение в целия проверен участък, като писмено се уведоми БДДР за извършването на същите. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на НС ЕАД – клон Мизия за сведение и изпълнение. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на село Сухаче за сведение. | [10 empty] | 1 | 10
169 | БДДР | 1-ОМ-08 | 05.03.2024 г. | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ | „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“/ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530615/23.02.2023 г. Водовземането се осъществява „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното : 23.02.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ за целта на издаденото разрешителното. Налично е измервателно устройство - марка „Беласица“, сериен №05427, като в момента на проверката показания на същото не могат да бъдат отчетени. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерените нива. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1113/29.01.2024 г. – коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-633/19.01.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, справка за измерените водни нива по периоди и протокол от изпитване. Предписания: 1. Да се ремонтира старото или монтира ново измервателно устройство, отговарящо на изискванията съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологи чен контрол, след което писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбирне на същото. 2. Химичния състав на черпените подземни води да се изследва в периода, посочен в разрешителното. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530615 | 23.02.2023 г. | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ |  | 0 | 139.64 | 0 | 3 | 6
170 | БДДР | 1-ЦП-14 | 05.03.2024 г. | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ и „ТК 2 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ | „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ и „ТК 2 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“/ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530046/16.07.2007 г., изменено и продължено с Решение №1105/05.07.2013 г., изменено и продължено с Решение №2753/30.09.2019 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ и „ТК 2 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : за промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното : 16.07.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“за целта на издаденото разрешителното. На нагнетателната тръба на помпата е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „Беласица“, сериен №0011052, с показания в момента на проверката както следва : 0216 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерените нива. „ТК 2 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ е консервиран, съгласно представен в БДДР проект за консервация. На металния капак, който покрива шахтата е поставен катинар, който е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1113/29.01.2024 г. – коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-633/19.01.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, справка за измерените водни нива по периоди и протокол от изпитване. Предписания: 1. Да се предприемат действия измервателното устройство да премине метрологичен контрол, като след извършване на същия писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на устройството. 2. Химичния състав на черпените подземни води да се изследва в периода, посочен в разрешителното. 3.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530046 | 16.07.2007 г. | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ |  | 0 | 39.64 | 0 | 3 | 6
171 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 05.03.2024 г. | с. Казачево | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм след ВЕЦ „Камен рид”. | Намалена проводимост - наносни отложения и растителност. | [10 empty] | 1 | 14
172 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 05.03.2024 г. | с. Деветаки | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм на около 350 м след моста за с . Деветаки. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна, дървесна растителност и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
173 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 05.03.2024 г. | с. Деветаки | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм на около 400 м преди моста за с . Деветаки. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна, дървесна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
174 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 05.03.2024 г. | с. Йоглав | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм на около 300 м преди моста за с . Тепава. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна, дървесна растителност и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
175 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 05.03.2024 г. | с. Йоглав | Ловеч | Ловеч | река | Дере ляв приток на р. Осъм | Участък от дере ляв приток на р. Осъм. | Намалена проводимостта на дерето при мостово съоръжение при км 42+633 на път III-301 „Летница – Умаревци – Ловеч“ - кални отложения на талог, земни маси и остатъци от отлагания от изгнила растителност - тревиста, храстовидна и сухи клони. | [10 empty] | 1 | 14
176 | БДДР | 5-ДГ-11 | 05.03.2024 г. | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец февруари 2024г. по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „октомври“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,029 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,269 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи завирен обем на язовира от 8,269 млн м³, и наличен полезен 4,969 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 273,01 м. 4. Сумарен общ приток за месец октомври: 0,451 млн. м³. 5. Разход за месец февруари съгласно Графика – 0,050 млн. м³ вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец октомври – 0,211 млн. м³ - 0,050 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,076 млн. м³ загуби от изпарение и 0,085 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,269 млн. м³; - залята площ – 1832 декара; - филтрация - 0,085 млн. м³; - изпарение – 0,076 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. февруари 2024г. (л/м²) - 15.02.2024 г.– 9 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,84 8 – сух 15 – 7,80 2 – 10,88 9 – 5,30 3 – 11,38 10 – 8,45 4 – 5,53 11 – 2,05 5 – 5,89 12 – сух 6 – 10,20 13 – сух 7 – 2,03 14 – 5,32 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода от язовира дружеството разполага с измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира частично. В момента на проверката показанията на устройството са : 4377038 m³. В момента не се извършва водовземане от язовира. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020г. |  |  |  | 1420022 | 13.04.2021 г. | „Напоителни системи“ ЕАД |  |  |  |  | 13
177 | БДДР | 3-СК-6 | 05.03.2024 г. | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 29.02.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 312 000 м3. - КВН: 193.83 м. Към 05.03.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 322 000 м3 и КВН: 193,84 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Февруари 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 060 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 29.02.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 060 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. Февруари 2024г.:. 58 000 м3. - 0.058 млн3. Общ разход: 89 000 м3., включващ: - 60 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 0 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 29 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.февруари 2024г. | НСЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
178 | БДДР | 3-СК-5 | 05.03.2024 г. | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 29.02.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 319 000 м3. - КВН: 282.69 м. Към 05.03.2024г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 319 000 м3 и КВН: 282.69 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Февруари 2024г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - Не се предвижда ползване на вода. 3. Към 29.02.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. Февруари 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 8000 м3. - 0,008 млн м3., включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 0 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 8000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 252 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.февруари 2024г. | НСЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
179 | БДДР | МВК Община Златарица | 06.03.2024 г. | гр. Златарица | Златарица | В. Търново | река | Златаришка | участък от реката в урбанизираната територия на Златарица | Основни констатации: 1. Междуведомствена комисия назначена със Заповед №РД-12-105/27.02.2024 г. на Кмета на Златарица за извършване на оглед на р. Златаришка и р. Бебровска, във връзка с намерение на Община Златарица за извършване на почистване на реките в границите на населените места. Предписания: | [10 empty] | 1 | 2
180 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 06.03.2024 г. | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм на около 1500 м над мостта за с . Деветаки. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна, дървесна растителност и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
181 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 06.03.2024 г. | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм при остатъци от т. н. "Висящ мост". | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна, дървесна растителност и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
182 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 06.03.2024 г. | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм на около 100 м преди моста за с . Чавдарци. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
183 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 06.03.2024 г. | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Участък от речното корито на р. Осъм след моста за с . Чавдарци. | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
184 | БДДР | 2-МК-77 | 06.03.2024 г. | с. Богьовци | Костинброд | Костинброд | други | Събирателен резервоар | Бетонна постройка-събирателен резервоар | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски районˮ (БДДР) е получено писмо с наш вх. № ПУ-01-379-[10]/19.02.2024 г. от Инициативен комитет с. Богьовци, кв. Беледие хан /с. Градец/, община Костинброд - възражение срещу инвестиционно предложение: Процедура по Екологична оценка от „София Хайдръджънˮ ЕАД, гр. София, относно Изграждане на иновативен и екологосъобразен обект, представляващ фотоволтаична електрическа централа и завод за производство на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.9, 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279, землище на с. Богьовци, община Костинброд. 2. Изискано е извършване на теренна проверка на: „съществуващ каптаж изграден в поземлен имот с идентификатор 04813.144.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богьовци, община Костинброд (в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04813.144.4, в близост до югоизточната му граница), координати на каптажа N 42°53'27,135" и E 23°09'52,193"ˮ. 3. Съгласно одобрените със Заповед № РД-18-70/30.01.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Богьовци, по отношение на поземлен имот с идентификатор 04813.144.42 е отразена следната информация: област София, община Костинброд, с. Богьовци, вид собственост „Държавна частнаˮ, вид територия „Територия, заета от води и водни обектиˮ, НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжениеˮ, площ 112 кв. м, стар номер 000042, собственик: МЗХ-ХМС, ЕГН/БУЛСТАТ: Е7012 , площ 112 кв. м от правото на собственост, Няма документ за собственост. 4. В регистрите на водвземните съоръжения поддържани от БДДР не е устанвовено наличие на водовземно съоръжение с посочените по-горе географски координати, както и наличие на водовземно съоръжение в близост до посоченото местоположение. 5. За извършване на проверка на място на „съществуващ каптаж изграден в поземлен имот с идентификатор 04813.144.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Богьовци, община Костинброд, Софийска областˮ са поканени представители на Инициативен комитет с. Богьовци, кв. Беледие хан /с. Градец/, община Костинброд, с писмо наш изх. № ПУ-01-379-[11]/05.03.2024 г. Копие от писмото е изпратено до „София Хайдръджънˮ ЕАД, гр. София. 6. В деня на проверката на място се установи следното: 6.1. В деня на проверката се извърши оглед на бетонна постройка при точка на терен със заснети географски координати в координатна система WGS 84: N 42°53'09,744" и E 23°09'44,316". Бетонната постройка е с възможни функции на резервоар без външни постъпателни отвори за входяща вода, както и бетонирано дъно, без възможност за дънно дрениращи се води. Помещението се състои от мокра и суха камера. От сухата камера със спирателен кран излиза метална тръба, която влиза в земята с неясна продължителност. Бетонната постройка е с приблизителни размери 5/4м. Оградена с телена ограда и метална врата за вход. 6.2. По данни на представителя на инициативния комитет, бетонено съоръжение е изградено от жители на Белидие хан през 80-те години на миналия век, като събирателен резервоар на бъдещ водопровод с далечно водовземане, който така и не е изграден. По данни на представителя на инициативния комитет, никога не е постъпвала вода в горецитирания резервоар. 6.3. По време на проверката се констатира, че не постъпват никакви водни количества в бетонената постройка. | [10 empty] | 3
185 | БДДР | 2-АЕ-36 | 06.03.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | река | река Искър | участък от река Искър | Констатации:1. В БДДР е препратен сигнал от РИОСВ-София вх. № КД-05-16/23.02.2024 г. относно „Отнесена част от частен и имоти държавна и общинска собственост от р. Искър в землището на с. Герман, район Панчарево“. 2. В деня на проверката се обходи участък от р. Искър на десния бряг на реката от точка с географски координати N 42˚36ˈ46,91ˈ E 23˚24ˈ27,69ˈˈ до точка с географски координати N 42˚36ˈ54,90ˈ E 23˚24ˈ31,69ˈˈ, при което се констатира следното: 2.1. Съгласно изнесеното в жалбата река Искър е отнесла част от частен ПИ 14831.6538.7, както и имоти държавна и частна собственост, частни земеделски земи и общинска частна собственост. 2.2. При извършената проверка се констатира, че ПИ 14831.6538.7 е отнесен в югозападната граница от точка с географски координати N 42˚36ˈ52,98ˈ E 23˚24ˈ31,58ˈˈ до точка с географски координати N 42˚36ˈ54,04ˈ E 23˚24ˈ30,66ˈˈ. Отнесената част от имота е със сърповидна форма, като в най-широката си част е около 7-8 метра. Също така се констатира, че река Искър е навлязла в ПИ 68134.6539.19, които се явява северозападна граница на ПИ 14831.6538.7. 2.3. От обхода се констатира, че посочени ПИ в сигнала са засегнати от ерозията на р. Искър. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Панчарево за сведение. | [10 empty] | 10
186 | БДДР | АУАН№1415 | 06.03.2024 г. | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбни кладенци | „София Парк“ АД | Констатации:На 31.01.2024 г. е извършена проверка по документи съгласно представени данни в БДДР с вх. № КД-07-1020/ 26.01.2024 г. по условията на разрешителното за водовземане от подземни води № 11591163/ 31.07.2018 г. с титуляр „София Парк“ АД От направената проверка е констатирано следното: „София парк“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11591163/ 31.07.2018 г., от шест броя тръбни кладенеца „ТК1, ТК 2, ТК3, ТК4, ТК5 и ТК6 - София парк-Бункера“, с цел на водовземане – Водоснабдяване за други цели. Разрешителното е със краен срок на действие до 31.07.2024 г. От горецитираните шест броя кладенеца, са изградени кладенци „ТК3, ТК4, ТК5 и ТК6 - София парк-Бункера“, които са приети и вписани в регистрите на Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен (БДДР), съгласно констативен протокол №2-МК-58/ 14.06.2023 г. В Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен (БДДР) с вх. № КД-07-1020/ 26.01.2024 г., съгласно условията на разрешителното за водовземане от подземни води № 11591163/ 31.07.2018 г., за отчетния период от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. са представени: - Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ); - Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12; - Справки на изразходваните количества подземна вода от тръбни кладенци „ТК3, ТК4, ТК5 и ТК6 - София парк-Бункера“; - един брой химичен анализ от 31.10.2023 г. за ТК 3 - София парк-Бункера и един брой химичен анализ от 31.10.2023 г. общ за ТК4, ТК5 и ТК6 - София парк-Бункера; - Копие от платежно нареждане за заплатена такса водовземане. Съгласно представената за 2023 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), „София парк“ АД правилно е попълнило и правилно изчислило дължимата такса водовземане. Относно представените Справки на изразходваните количества подземна вода от тръбни кладенци „ТК3, ТК4, ТК5 и ТК6 - София парк-Бункера“, се установява, че има превишаване на месечните количества, които са както следва: - От ТК 3 при разрешен годишен воден обем от 9461 куб.м., „София парк“ АД е черпело подземна вода в размер на 17420 м3. Същото така е видно, че за месец юли 2023 г. е ползвана вода в размер на 6105 м3, което е приблизително равно на 2,279 л/сек средноденонощен дебит, а съгласно разрешителното и констативен протокол №2-МК-58/ 14.06.2023 г., кладенеца е оборудван с потопяема помпа с дебит 0,8 л/сек. - От ТК 4 при разрешен годишен воден обем от 9461 куб.м., „София парк“ АД е черпело подземна вода в размер на 21254 м3. Същото така е видно, че за месец август 2023 г. е ползвана вода в размер на 14547 м3, което е приблизително равно на 5,431 л/сек средноденонощен дебит, а съгласно констативен протокол №2-МК-58/ 14.06.2023 г., кладенеца е оборудван с потопяема помпа с дебит 0,4 л/сек. - От ТК 5 при разрешен годишен воден обем от 6307 куб.м., „София парк“ АД е черпело подземна вода в размер на 12567 м3. Същото така е видно, че за месец юли 2023 г. е ползвана вода в размер на 2567 м3, което е приблизително равно на 0,958 л/сек средноденонощен дебит, а съгласно констативен протокол №2-МК-58/ 14.06.2023 г., кладенеца е оборудван с потопяема помпа с дебит 0,4 л/сек. - От ТК 6 при разрешен годишен воден обем от 9461 куб.м., „София парк“ АД е черпело подземна вода в размер на 7449 м3. Същото така е видно, че за месец август 2023 г. е ползвана вода в размер на 1566 м3, което е приблизително равно на 0,585 л/сек средноденонощен дебит, а съгласно констативен протокол №2-МК-58/ 14.06.2023 г., кладенеца е оборудван с потопяема помпа с дебит 0,4 л/сек. Съгласно гореизложеното е налице неизпълнение на условия от Разрешително за водовземане от подземни води № 11591163/31.07.2018 г. Същото представлява административно нарушение по ЗВ. На основание чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ – „Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.“ | 1415 | 2024-03-06 | [8 empty] | 3
187 | БДДР | АУАН№1416 | 06.03.2024 г. | р-н Студентски | СО | София | подземни води | Тръбни кладенци | „Евро Импекс“ ЕООД | Констатации:На 06.02.2024 г. е извършена проверка на обект: Автомивка „Дъ Уан Ауто Спа“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1603.955, кв. 9, м. Дървеница, район „Студентски“, гр. София, за която е съставен констативен протокол (КП) № 2-ГЖ-01/06.02.2024 г. Проверката е извършена в присъствието на управителя на дружеството „Дъ Уан Ауто Спа“ ЕООД г-н Янис Здравков Бостанджиев. По данни от г-н Бостанджиев, за целите на автомивката се доставя вода чрез водоноски, съгласно сключен договор с фирма „ЕВОРОКАНАЛ“ ЕООД, който предостави в деня на проверката. Представеният Договор № 0311-01/2023 г. е сключен на 03.11.2023 г. за предоставяне на вода за промишлени нужди между „Дъ Уан Ауто Спа“ ЕООД с ЕИК 206060974 и „Евроканал“ ЕООД с ЕИК 175299165. В представения договор, т. 2.1., е описано, че водата се доставя посредством цистерна на основание сключен договор между „Евроканал“ ЕООД и „Евро Импекс“ ЕООД, като фирма „Евро Импекс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11591166/21.08.2018 г. Във връзка с представения договор е изпратено писмо с изх. № КД-05-242(2)/21.02.2024 г. до 08 РУ СДВР за извършване на съвместна проверка на „Евро Импекс“ ЕООД, ЕИК 130002410. На 27.02.2024 г. е извършена проверка от експерти на БДДР и представители на 08 РУ СДВР на дружеството „Евро Импекс“ ЕООД, ЕИК 130002410. За проверката е съставен КП № 2-ГЖ-06/27.02.2024 г.; От направената проверка е констатирано следното: Предостави се Договор за услуга по ползване на Промишлена вода от 01.10.2023 г. между „Евро Импекс“ ЕООД с ЕИК 130002410 и „Евроканал“ ЕООД с ЕИК 17599165, като цената на услугата е описана в точка „III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ“, 1.1. Цената на услуга по ползване на Промишлена вода от собствен водоизточник / Тръбен Кладенец/ за 1 куб. м е 1.10 лв. /един лев и десет стотинки/ без ДДС. „Евро Импекс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11591166/21.08.2018 г. Разрешителното за водовземане на „Евро Импекс“ ЕООД е с цел „водоснабдяване за други цели“. Видно от издаденото разрешително и условията от приложение към него, т. 7 „Условия за предоставяне на вода на трети лица“ гласи „Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране“. Не са налице данни дружеството да е регистрирано като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съответно „Евро Импекс“ ЕООД няма право да предоставя вода на трети лица. Съгласно чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите: „Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.“ Горепосоченото деяние представлява нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите. | 1416 | 2024-03-06 | [8 empty] | 3
188 | БДДР | АУАН№1417 | 06.03.2024 г. | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ЕСПРЕС ИИ ООД | Констатации:На 29.02.2024 г. се извърши проверка на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, обект: Автомивка, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 31, при която се констатира следното: За целите на автомивката се ползва вода от тръбен кладенец при точка с географски координати N 42 40 30.17 и E 23 24 07.65. Кладенеца се намира в подземна шахта, в която е инсталирана хидрофорна система. Кладенецът е изграден от ПВХ тръба Ф140 оборудван с потопяема помпа и монтирано водомерно измервателно устройство марка ZENER с показания 03919 м3, водомерното устройство не е пломбирано от БДДР. В деня на проверката кладенеца се използва и се измери динамично водно ниво на 4,75 м от кота терен. За монтираната помпа не се дават данни по отношение на дълбочина на спускане и дебит, но се представя гаранционна карта, в която е описано „Сондажна помпа 4SDM 4/7“, която помпа е с дебит 1.67 л/с. За кладенеца се представя копие на издадено от директора на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) УДОСТОВЕРЕНИЕ за вписване в регистъра на водовземни съоръжения за подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите № УРКГ2-01331/14.11.2014 г., намиращо се в ПИ 68134.1502.680 гр. София, район Искър, на името на Антоанета Луканова Колева. Не се представя разрешително за водовземане от подземни води издадено от БДДР. Автомивката разполага с 5 бр. клетки за измиване на автомобили. За обекта няма издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. Гореописаните констатации разкриват нарушение на разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), съгласно която разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен изрично предвидените в т. 1-4 на същата алинея. Гореописаното деяние не попада в тези изключения, съответно представлява административно нарушение по ЗВ. | 1417 | 2024-03-06 | [8 empty] | 3
189 | БДДР | 3-НН-11 | 06.03.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации:1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 29.02.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 230 050 000 м3. - КВН: 183,80 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 229 275 000 м3 при КВН: 183,75 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Февруари 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 10,805 млн.м3 вода, от които: • 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“, в т.ч. 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,000 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 97 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 10 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Поради планирани ремонтни дейности на ОИ, в периода 01 – 02.2024 г. няма да бъде подавана вода за електропроизводство. 3. През м. февруари 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.01.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 29.02.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 29.02.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 10 381 676 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 9 881 591 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 500 085 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване - 0м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 29 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 58 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 21 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ .100 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 10 м3 „Агродунав“ООД, 145 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. февруари 2024 г.: 9 335 000 м3. 5. Общ разход за м. февруари 2024 г. е 20 210 000 м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 9 227 940 м3 (от които 1 508 600 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 600 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. февруари 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 380 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.01.2024 г. до 24,00 ч. на 29.02.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 10 471 093 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 9 998 893 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 472 200 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.февруари 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
190 | БДДР | 3-НН-12 | 06.03.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 29.02.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 14 806 000 м3. - КВН: 448,59 м. Към момента на проверката 06.03.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 02.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,100 млн. м3. вода, от които: - 0,900 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. февруари 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 682 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 621 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-549 000м3 +72 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 02 2024г.: 1 354 000 м3. 5. Общ разход за м. февруари 2024 г.: 1 316 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. февруари 2024г. – 107 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.февруари 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
191 | БДДР | 4-МБ-1 | 07.03.2024 г. | с. Вардим | Свищов | В. Търново | река | река Дунав | Вардимски канал при с. Вардим | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с наш вх.№ КД-05-39-(2)/05.03.2024 г. от група селяни от с. Вардим. Сигналът е за нерегламентиран добив на пясък от „Вардимски канал“ /ръкав на река Дунав/ при с. Вардим. При проверката присъства г-н Николай Ангелов представител на кметство село Вардим. 2. При проверката се извърши оглед от брега при „Лодкостоянката“ на с. Вардим на участък от Вардимски канал, като се констатира следното: • При място с географски координати N 43°36'44,8'' E 25°28'36,3'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), на разстояние около 250-300 м. от брега (в североизточна посока, позиционирани точно срещу пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) в канала е разположена/закотвена драгираща техника както следва: два броя платформи, съоръжени с багери и товарни секции (несамоходни сухотоварни баржи) за товарене и превоз на наносни отложения. Придвижването на техниката по канала се извършва посредством тласкателен кораб. В момента на проверката се извършва изземване на наносни отложения от само един брой драгираща техника. • При място с географски координати N 43°36'45,1'' E 25°28'45,6'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10, при извършена проверка в минал период) е организирано пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. В момента на проверката се извършва разтоварване на вече добити наносни отложения от несамоходна сухотоварна баржа (позиционирана във Вардимският канал до пристанището/разтоварището собственост на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) посредством багер позициониран на брега, попадащ в границите на работната площадка на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. Огледът се извърши в часовия диапазон 11,10 ч – 11,15 ч. Метеорологичните условия са благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Участъкът в който се извършва добива на наносните отложения попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – „ЗЗ BG0002018 остров Вардим“ и за него няма издадени разрешителни за добив на наносни отложения. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Кмета на с. Вардим за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
192 | БДДР | 1-ОМ-09 | 07.03.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1669468 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 403666 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1740988 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 37691 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 06974 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 887021 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25470 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 093144 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 272850 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 078343 мЗ; 11. „Левъл ЯТ“ ЕООД – 109324 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 096495 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга институция. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
193 | БДДР | 1-ЦП-15 | 07.03.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик / хотелски комплекс „Басейна“ – с. Чифлик/ „Картранс“ ЕООД | „Картранс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610010/19.05.2012 г. , Решение за поправка на явна фактическа грешка №ПВ1-00170/18.03.2012 г., Решение за изменение №27-МВ/10.11.2015 г. и Решение за изменение и продължаване на срока на действие № 35-МВ/09.02.2017 г. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цели на водовземането: други цели и питейно–битово водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното:15.01.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане за цел – други цели. Направен е отчет на измервателно устройство - марка „Беласица“, сериен №000713, монтирано в сондажното помещение, както следва: 403 666 м3. Извършен е отчет на водомер, разположен в шахта до сондажното помещение , отчитащ ползваните водни количества за питейно – битови цели. Същият е марка „Беласица“, сериен номер №00093 и показания в момента на проверката както следва: 62 051 м3 .. И двете измервателни устройства са с налични пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и оловни пломби на друга институция. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1101/29.01.2024 г. е представена декларация по чл.194б от ЗВ. Дължимата такса за 2023 г. в размер на 24 030,56 лв. е заплатена на 15.02.2024 г. Съгласно представената декларация по чл. 194б от ЗВ и извършените ежемесечни отчитания за 2023 г. няма превишение на разрешения воден обем, ползвани са 35 364 м3, от които 27 824 м3 за цел – други цели и 7 540 м3 – за цел питейно – битово водоснабдяване. |  |  |  | 11610010 | 19.05.2012 г. | „Картранс“ ЕООД |  | 0 | 24030.56 | 0 | 3 | 6 | 11
194 | БДДР | 1-ИИ-18 | 07.03.2024 г. | гр. Две могили | Две могили | Русе | подземни води | „ТК – Й.Йорданов - Яйца и птици - Две могили” | „Йордан Йорданов - яйца и птици“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2806/ 04.08.2023г. в БДДР От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Йордан Йорданов - яйца и птици“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520408/04.07.2022г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с решение № 4102/12.02.2024г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за животновъдство“. Срокът на действие на разрешителните е до 04.07.2028г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 20184.149.10, обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За животновъдна ферма, площ 20228 кв. м, стар номер 149004, 149005, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-5/19.01.2010 г. Изпълнителен директор на АГКК.3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°34'58.834" E 25°52'22.635", проверени при настоящата проверка. 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина – 160 м. Сондиране с диаметър 300 мм. до дълбочина 16,0 м. Обсаждане с метална кондукторна колона с диаметър 219 мм от 0,00 до 16,00 м. затръбно циментирана. Сондиране с диаметър  200 мм до дълбочина 120,00 м. Обсаждане с експлоатационна PVC колона с диаметър  125 мм интервала от 0,00 до 120,00 м затръбно циментирана. Сондиране с диаметър120 мм до дълбочина 160,00 м – необсаден интервал. Устието на кладенеца е в помпена станция изградена от сглобяеми елементи с размери 4х4 м, в която са разположени 2 бр. резервоари и командни табла за хидрофорна уредба.5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа WILO TVU 4 – 0246B с макс. дебит 0.6 л/сек и напор 119 м, спусната на дълбочина 160 м. 6. Съгласно представена документация СВН = 91,40 м, измерено по време на проверката СВН- 95.00 м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт. 8. Оборудването на кладенеца е изпълнено съгласно проекта. 9. За измерване на водното ниво е монтиран автоматичен нивомер. 10. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел: „BSJ 4“ фаб.№222193, Q3=4 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 00009 m3. Има пломба за метрологичен контрол. След измервателното устройство има монтиран кран за пробонабиране. 11. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.12. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. Съгласно становище изх. № 33-7/09.08.2022 г. на главния архитект на Община Две могили БДДР е приела начален срок за изграждане на съоръжението на дата 09.08.2022 г. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. |  |  |  | 11520408 | 04.07.2022 г. | „Йордан Йорданов - яйца и птици“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6
195 | БДДР | 5-KШ-05 | 07.03.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | река | река Русенски Лом | река Русенски Лом | Констатации: Kонтрол по Закона за водите, Състоянието и проводимостта на речните легла, защита от вредното въздействие на водите и постъпил по електронната поща на БДДР Плевен сигнал, заведени с вх.№ КД-05-20-/0603.2024г. от г-жа Х. С. При направената проверка на място, извършен визуален оглед на терена в часовете между 10,00 – 11,00 при добра видимост.Във връзка с постъпил по електронната поща на БДДР Плевен, сигнал заведен с вх.№ КД-05-20/06.03.2024г., подаден от г-жа Х. С., относно: затлачено от паднали в корито на река Русенски Лом дървета, в района на пречиствателната станция на бившия кожарски завод и с цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите е извършен оглед на място съвместно с представители на Община Русе и сигналоподателя. 1. Извършен е визуален оглед и е обходен участък на река Русенски Лом, поречие Русенски Лом, преминаваща през населеното място, урбанизираната територия на гр.Русе стопанисвано от Община Русе. В участъка на речното легло на реката от дъговия мост на път Русе – София, при точка с приблизителни г.к N 43˚49'16,81˝ и E 025˚56' 04,71˝, успоредно на ул.“ Адмирал Рождественски“ до мост Сарая на бул.“Трети март“ при точка с г.к - N 43˚50'07,78˝ и E 25˚56' 40,31˝, реката е в коритото си. Бреговете и са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. На места има наклонени и с опасност да паднат във водното течение дървета и клони. Водното ниво в реката е ниско, поради маловодие. На места брегово е установено наличие на битови и строителни отпадъци. Част от участъка е коригиран, като е изградена дясна предпазна дига. Приблизителна дължина на обходения участък е около 1700м. 2. При огледа на място на посочения в сигнала участък се установи следното: във водния обект река Русенски Лом, при точка с приблизителни г.к. N 43о50'02.82"; E 025о56'41.85" явяваща се метално мостово съоръжение (пасарелка) над реката, във водното течение са налични земна маса, дънери и клони, което е предпоставка за подприщване и намалена проводимост. По думи на сигналоподателя, дънера и земните маси в коритото на реката са вследствие на пропадане на брега и част от уличното платно, поради авария на ВиК. Налични са следи от извършваната дейност. Осигурена е проводимостта при устоите на мост „Сарая“ с точка с г.к. N 43˚50́ 07,78˝ и E 25˚56 40,31˝. Сигналът е постъпил в Община Русе под вх.№ 94Х-2834-1/22.02.2024г. Огледа се извърши при сухо време, намален речен отток в реката и в присъствието на г-жа Х. С. - подател на сигнала. Приблизителните географски координати на точките са заснети с GPS “ GARMIN” 60 CS. Наличен е и снимков материал на цитирания участък. Гореописаният участък на реката попадащ в урбанизираната територия на гр.Русе се нуждае от почистване на бреговете от храстовидна растителност, като и от паднали и с опасност от падане дървета, намиращи се във водното течение и в близост до него, с цел осигуряване на максимална проводимост на водните маси. Настаящият протокол е заведен в делодната система на Община Русе с вх. № 94Х-2834-1#1/07.03.2024г.Предписания: 1. Да се предприемат действия по премахване на наличните и наклонени и с опасност да паднат във водното течение дънери и клони, посочени в констативния протокол.2. Преди започване на дейностите по почистването на участъка от дървесна и храстовидна растителност с цел увеличаване проводимостта и защита от вредното въздействие на водите, да бъде писмено уведомена БДДР Плевен.3. За извършената проверка, направените констатации и дадените предписания да бъде запознат Кмета на Община Русе, за изпълнение. | [10 empty] | 1 | 10
196 | БДДР | 2-АЕ-37 | 07.03.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. февруари 2024 г. е разпоредено 15,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 2,000 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 01.03.2023 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 35 190 971 куб. м., от които 634 649 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 634 649 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 2,000 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 29.02.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 398 915 286 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 393 209 574 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 016 358 м3, са 9 346 244 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 5 011 200 м3 са 7 618 499 м3. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 340 242 249 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 331 382 572 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 35 190 971 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 634 649 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 16 964 743 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. 12. Във връзка с извършваната подмяна на работното колело на ХГ1 на ВЕЦ „Кокаляне“, с вх. № КД-08-48/ 28.02.2024 г., СХБ е уведомило БДДР, „НС“ ЕАД - клон София и РИОСВ – София за необходимо поддържане нивото в бент Панчарево на 1,70 м от кота сифонен преливник. 13. При извършена периодична метрологична проверка и пломбиране на дебитомерите на ВЕЦ Пасарел, са нарушени проволките на пломбите с щемпел БДДР 1-2. При настоящата шроверка дебитомерите се препломбират при показания, както следва:  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 400 954 992 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 393 972 711 м3. Предписание, : 1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
197 | БДДР | 2-АЕ-38 | 07.03.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. февруари 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени общо 26,050 млн. м3 вода, от които: 1.1. 11,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,000 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,000 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,049 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 15,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0005 млн. м3, от които за други цели за УЦ 0,00025 и за в.с. “Буков дол” 0,0002 м3. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. февруари 2024 г. 2.2. Дневник за м. февруари 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. февруари 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. февруари 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 027 558 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 498 713 м3 по водопровод Искър; 3.2. 13 864 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 634 649 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 42 240 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 35 190 971 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 50 куб. м. 3.7. 116 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 29.02.2024 г. е 502 827 000 м3 при к.в.н. 810,55 м. 4.2. към момента на проверката е 502 036 339 м3 при к.в.н. 810,52 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 29.02.2024г. е 2 316 667 м3 при к.в.н. 695,85 м. 5.2. към момента на проверката е 1 632 900 м3 при к.в.н. 693,78 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. февруари. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. февруари 2024г. е 154 871 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. февруари 2024 г. е 25 795 000 м3. 8. Към момента на проверката табления затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър е демонтиран. Възложеното проектиране на нов таблен затвор е завършено. Предвиждат се СМР по монтирането му. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. 9. С цел подмяна дросел клапа на ВАВ, през която се подава вода за ПБВ на гр. София от „СВ“ АД, деривацията е изпразнена, като очаквания приток в бент Панчарево е около 60 000 м3. | [10 empty] | 3 | 13
198 | БДДР | 2-ГЖ-11 | 07.03.2024 г. | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ЕСПРЕС ИИ ООД | Констатации:1. Последваща проверка на Автомивка на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, гр. София, ж.к. Абдовица № 66, намираща се на ул. Неделчо Бончев № 31, гр. София, при която се установи, че за целите на автомивката се ползва вода от тръбен кладенец при точка с географски координати N 42 40 30.17 и E 23 24 07.65. 1.2. С КП № 2-ГЖ-10/01.03.2024 г. се пломбира металния капак затварящ шахтата на тръбния кладенец с 1 бр. пломба със щемпел БДДР 1-2. 2. В деня на проверката пломбата е не нарушена. 2.1. Пломбата се демонтира във връзка с извършване на заснемане на тръбния кладенец и пробовземане, относно предприети действия от страна на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 2.2. Хидрогеоложките работи ще бъдат извършени от ГЕОСОНД 2008 ЕООД Предписания: 1. Дейностите по заснемане и изпитване на тръбния кладенец да се извършат в срок до 11.03.2024 г. 2. Да не се водовзема от тръбния кладенец без издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. Срок: Постоянен | [10 empty] | 15 | 3
199 | БДДР | Протокол 16 на РДНСК | 07.03.2024 г. | земл. на с.Сараево | Оряхово | Враца | други | закриване на І клетка на РДНО-Оряхово | закриване на І клетка на РДНО-Оряхово | Констатации: Положително становище на БДДР
200 | БДДР | 1-ИИ-19 | 08.03.2024 г. | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец февруари 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 360.53 м и наличен обем 37 320 000 м3 към 29.02.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец февруари 2024 г. е 2 322 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец февруари 2024 г. по месечен график са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец февруари 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 0.316 млн. м3 загуби изпарение; - 0.022 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец февруари 2024 г. е 0.638 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
201 | БДДР | 1-ИИ-20 | 08.03.2024 г. | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец февруари 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.76 м и наличен обем 47 730 000 м3 към 29.02.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец февруари 2024 г. е 1 779 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец февруари 2024 г. по месечен график са 1.212 млн. м3 вода, от които: - 0.700 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.249 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.008 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.085 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001300 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.020 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000170 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000150 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000497 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. февруари 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.086 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.000 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.203 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000410 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.079930 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000680 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.010860 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.026380 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000130 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД, за периода от 31.12.2023 г. до 29.02.2024 г.; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.331 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 0.390 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.032 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец февруари 2024 г. е 1.042 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 3 | 13
202 | БДДР | 2-АЕ-39 | 08.03.2024 г. | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец февруари 2024 г. по месечен график са: - не се предвижда ползване на вода; - по данни от ДП‘УСЯ“, наличен обем 18,765 млн. м3 към 29.02.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец февруари 2024 г. е 0,749 млн.м3 и общ разход 0,664 м3; 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 3. Към дата на извършената проверка наличният воден обем е 18,816 млн.м3 при кота-водно ниво 618,18м 4. Сухият и мокър откос на язовира се поддържат в много добро състояние. 5. Освобождаване на водни обеми от язовира е през основния изпускател. Измерването на пропуснатите водни количества в р. Лесновска е посредством монтирана рейка в отводняващия канал и развита ключова крива за участъка на канала. 6. Чрез проведена процедура за обществена поръчка е възложено „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект Ремонт на основния изпускател на язовир „Огняново“, с включено възстановяване на пасарелка за достъп до кула на ремонтен затвор“. 7. С писмо изх. №УСЯ-283 (44)/ 01.02.2024 г. ДПУСЯ е уведомило БДДР (вх. № КД-08-23-(2)/ 01.02.2024 г.), че дейностите за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Лесновска в съответствие с параметрите на основния изпускател и преливника на разстояние до 500 м от язовирната стена на яз. Огняново са приключени. При извършената проверка на място се установи: - осигурена е проводимост на 500 м участък от водното течение на р. Лесновска след ОИ, както и че са премахнати останките от компрометирано съоръжение описано в КП №2-АЕ-9/ 16.01.2023 г.; - почистен е отвеждащият канал от преливника на яз. Огняново до р. Лесновска; | [10 empty] | 3 | 13
203 | БДДР | 2-АЕ-40 | 08.03.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 29.02.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,18 м при наличен воден обем 5 129 600 м3. Сумарният приток към язовира за м. февруари 2024 г. е 24 569 104 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. февруари 2024 г. по месечен график са 1,200 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 900 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 0,300 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,000 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. февруари 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 590 823 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 23 757 311 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 250 560 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. февруари 2024 г. е 24 612 304 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
204 | БДДР | 2-АЕ-41 | 08.03.2024 г. | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1869,16 м и наличен обем 8 508 600 м3 към 29.02.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец февруари 2024 г. е 0,948 млн. м3, общ разход 2,288 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец февруари 2024 г. по месечен график са 4,400 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. февруари 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 1,1652 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,316млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. февруари 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
205 | БДДР | КП на РИОСВ | 11.03.2024 г. | с. П.Сеновец | Полски Тръмбеш | В. Търново | река | дере с. П.Сеновец приток на р. Янтра | Канализационен клон на община Полски Тръмбеш | От направената проверка се констатира следното: 1. Проверката е във връзка с множество сигнали, извършени проверки и водена кореспонденция между институциите за установяване на собствеността, стопанисването и заустването на изградената канализация за битови отпадъчни води в с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш и продължаващото заустване на отпадъчни води в прилежащото дере. (текущ контрол, последващ контрол, жалба, сигнал, изпълнение на Заповед на…, и др) При проверката присъстваха: ……………………………………………………………….. (трите имена на лицата, присъствали по време на проверката освен представителите на контролния орган и отговорното длъжностно лице, чиято дейност се проверява, като (, но не само): ръководно лице от проверявания обект, други длъжностни лица, служители в проверявания обект, представляващия ЮЛ или ЕТ или упълномощено от него лице, жалбоподател и др.) Режим на работа на обекта: непрекъснат При проверката се констатира: ………………………………………………………….. (описват се подробно констатациите от проверката - обективната фактическа обстановка, както и фактите и обстоятелствата, относими към датата, мястото и условията, при които проверяващите са извършили проверката; установените доказателствени източници - гласни, писмени и веществени доказателства и доказателствени средства; извършените наблюдения и измервания; наличието на фактори, които да въздействат върху качеството на околната среда, причинно - следствената връзка с проверяваната дейност и обект и др.) • Предприети действия и констатации до момента: Във връзка с получен в РИОСВ – Велико Търново, сигнал с вх. №С-95/14.07.2022 г. за изтичане на замърсени води от дейността на казан за варене на ракия в канал, намиращ се в централната част на с. Полски Сеновец, от експерти на РИОСВ – Велико Търново е извършена проверка на място, обективирана в Констативен протокол №ОВ-БЧ-42/10.08.2022 г., при която е установено, че вследствие на извършвана производствена дейност и констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от алкохолна дестилация от пункт за изваряване на ракия, находящ се в УПИXI-460, кв. 53 по плана на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш се е запушило съществуващото канализационно съоръжение. Община Полски Тръмбеш съвместно с представители на „ВиК Йовковци“ ООД са предприели незабавни мерки за отстраняване на запушването и проводимостта на канализационните тръби, като са почистени прилежащите ревизионни шахти с цел гравитачното оттичане на водите до пречиствателното съоръжение. Във връзка с компетенциите си, с писмо изх. №СА-01-14-6763/05.07.2022 г. Община Полски Тръмбеш, след установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от алкохолна дестилация, прави предписание на собственика на пункта за изваряване на ракия, Мариян Тонев, както следва: 1. Да преустанови изхвърлянето на отпадъци от алкохолна дестилация в съществуващата канализация, със срок – постоянен. 2. Образуваните отпадъци да се транспортират на определена за това площадка, с необходимите документи за третиране на биологичен отпадък с код 020702 – отпадъци от алкохолна дестилация. След пореден получен сигнал в РИОСВ за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в изградената канализация, на 11.09.2023 г. от експерти на РИОСВ – Велико Търново и представители на община Полски Тръмбеш е извършена още една проверка, констатациите от която са обективирани в Констативен протокол № ОВ-БЧ-45/11.09.2023 г. и при която е установено, че битовите отпадъчни води от дестилерията и отцедените води от материала, заедно с охлаждащите води преминават през изградената площадкова канализация на територията на дестилерията и се заустват в частично изградената КС в централната част на селото. Констатирано е, че в частично изградената канализация се оттичат отпадъчни води без примеси на неразтворени вещества в тях и/или отпадъци от дейността на дестилерята (джибри). Към септември месец 2023 г. община Полски Тръмбеш е декларирала, че извършва периодични огледи, с цел превенция, както е записано и в КП№ ОВ-БЧ-45/11.09.2023 г. Констатациите направени по време на проверката, извършена на 11.09.2023 г. са, че към датата на проверката няма преливания от изградените канализационни ревизионни шахти, както и от пречиствателните съоръжения. Теренът около тях е чист, без видими следи от разливи, натрупвания от органични отложения, характерни за канализационни системи. Не са констатирани и характерни миризми на гнилостни процеси. От наличната документация в РИОСВ – Велико Търново и по данни на община Полски Тръмбеш информацията за съществуващата канализация е следната: 1. КС на с. Полски Сеновец е изградена през 60-те години на миналия век с цел да се събират битово-фекалните отпадъчни води от съществуващите тогава стол, ресторант и обществени сгради на селото. Тази канализация отвежда по гравитачен път непречистените отпадъчни води в 2 броя стоманобетонови утаителя, след което водите постъпват в събирателна водоплътна шахта и се заустват в прилежащото дере. Не е налично издадено Разрешително за заустване от БДДР. 2. Във връзка със запитване от страна на РИОСВ – Велико Търново за ВиК проект, документи за въвеждане в експлоатация и ползване, документи за собственост и др. за изградената канализационна система в с. Полски Сеновец, с писмо вх. №С-95(3)/19.09.2022 г. Община Полски Тръмбеш е отговорила, че за периода, в който е изградена горецитираната частична канализация и пречиствателните съоръжения към нея няма налични документи в служебния архив на общината. Съгласно чл.19, ал.1, т.4 буква “б“ от Закона за водите частично изградената канализационна мрежа е публична общинска собственост. • Настоящата проверката се извърши съвместно с представители на БДДР – Плевен, община Полски Тръмбеш и кмета на с. Полски Сеновец - Петко Иванов, в присъствието на сигналоподателите Милка Тишева и Димитър Тишев във връзка с постъпили нови устни сигнали за заустване на отпадъчни води в прилежащото дере, от частично изградената канализация на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. При извършения обход на съществуващата частично изградена канализация, преминаваща по улица №32 на с. Полски Сеновец се установи следното:  По улицата № №32 са изградени канализация и съответните съоръжения към нея (шахти).  При място с географски координати N 43o17'59,45"; E 25o36'16,93" се наблюдават изградени в минал период два броя полувкопани стоманобетонови утаители, които към момента на проверката са с отворени капаци. Наблюдава се водно ниво на около 25-30 см от дъното на съоръженията без преливане към изходящите тръби.  На около 10 м в източна посока, в левия бряг на дерето се наблюдава изходна тръба, от която се заустват отпадъчните води от утаителите. В момента на проверката не се наблюдава зауствано водно количество.  Протичащото в посока запад-изток дере, (в последствие ляв приток на р. Янтра) е със земен профил и ширина на кюнето около 50 см. Наблюдават се зелени водорасли, характерни за протичащи еутрофикационни процеси. Същите намаляват скоростта на водното течение, създават застойни участъци с намалена проводимост. Не се установи характерна миризма на битово-фекални отпадъчни води или такава от дейността на дестилерията, спомената по-горе. Предписания:……………………….……………………………………………………….. (предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им) На основание чл. 155, ал. 2 от ЗООС, предписвам: 1. Да се възстанови намалената проводимост на дерето в участък от 50 м преди заустването и 100 м след него. Срок: 15.04.2024 г. Отговорник: Община Полски Тръмбеш, чрез Георги Чакъров – кмет на община Полски Тръмбеш. 2. Да се извърши оглед, с цел установяване на проводимостта на дерето в източна посока до края на урбанизраната територия на с. Полски Сеновец и изготви протокол от огледа. Срок: 01.04.2024 г. Отговорник: Община Полски Тръмбеш, чрез Георги Чакъров – кмет на община | [10 empty] | 1 | 3 | 12
206 | БДДР | 2-АЕ-42 | 11.03.2024 г. | р-н Лозенец | СО | София | река | река Драгалевска | участък от река Драгалевска | Констатации:1. Във връзка с излязла информация в интернет пространството, за нерегламентирано изградена корекция на река Драгалевска през ул. Филип Кутев, гр. София и приложен снимков материал е извършена съвместна проверка с РИОСВ-София на място и по документи. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се обход на р. Драгалевска на територията на район Лозенец от точка с географски координати N 42 39 22.71 и E 23 19 20.08 до точка с географски координати N 42 39 28.97 и E 23 19 20.41, при огледа се констатира изградена корекция на р. Драгалевска, за която има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект с № 12170845/25.11.2021 г. с краен срок на действие 24.11.2024 г. 2.2. За строежа е издадена заповед № РД-19-569/08.11.2023 г. за назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж на корекция на р. Драгалевска в участъка от съществуващата корекция при улица Хижите (км 0+240) до км 0+470. Строежа е приет и въведен в експлоатация. 2.3. Съгласно приложения снимков материал е видно, че същия е стар и не отговаря на моментното състояние на корекцията. | [10 empty] | 2
207 | БДДР | КП на РИОСВ | 12.03.2024 г. | с.Вардим | Свищов | В. Търново | река | река Дунав | Защитена зона BG0002018 „Остров Вардим“ при с. Вардим | Основни констатации: Проверката е във връзка с внесен писмен сигнал от граждани на с. Вардим, общ. Свищов с вх. №С-25/29.02.2024 г. на РИОСВ, относно „Унищожаване на биологично разнообразие чрез незаконна промишлена дейност в защитена зона „Остров Вардим“, в който се описва добиване на инертни материали в защитена зона (ЗЗ) BG0002018 „Остров Вардим“ и разтоварването им на пристанище, за които се твърди, че са незаконни. Като извършител се посочва ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“. При проверката на място, извършена в часовия пояс от 10:30 ч. до 11:30 ч., и допълнителни справки в информационните системи и наличната документация се установи следното: 1. В речното легло на р. Дунав, между с. Вардим и о. Голям Вардим, се провежда изземване на наносни отложения/добив на инертни материали от речното дъно. Плаващо съоръжение с кран с грайферна кофа, с обозначение RB923, извършва изземване на наносни отложения/инертни материали от речното дъно и натоварване на шлеп с обозначение „ВАРДИМ III“, RB1036. (сн. 1, 2, 3 и 4) Разстоянието до мястото на работа, мерено перпендикулярно от брега е приблизително 200 метра. На около 30 метра по-близо до брега е закотвен втори плаващ кран, с обозначение RB768, който не е в работен режим. До него е пристанал шлеп с обозначение „ВАРДИМ I“, RB1034, който е натоварен с наносни отложения/инертни материали. (сн. 1, 2, 5 и 6) 2. Речният участък, където са разположени гореописаните съоръжения и плавателни съдове е ограничен от крайни точки с координати: 1) 43°36'46.19" СШ, 25°28'40.22" ИД; 2) 43°36'48.91" СШ, 25°28'53.02" ИД; 3) 43°36'58.86" СШ, 25°28'54.01" ИД; 4) 43°36'54.20" СШ, 25°28'39.74" ИД. Съгласно справка в наличните информационни системи на МОСВ и Кадастрално-административната информационна система този участък е част от ПИ с идентификатор 10118.508.226 по КККР на землището на с. Вардим, общ. Свищов (предназначение „територия, заета от води и водни обекти“, НТП „гранична река“, държавна публична собственост) и попада изцяло в ЗЗ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002018 „Остров Вардим“ за опазване на местообитания и птици, обявена със Заповед №РД-560/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-273/21.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и Заповед №РД-1030/03.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.). 3. Гореописаната площ е на значително разстояние (повече от 3 километра) от определения участък съгласно Разрешително №РВО-40/16.10.2017 г. за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения с титуляр ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, издадено от изп. директор на ИАППД, изменено с Решение №ПД-14-85/31.05.2019 г. 4. Определеният участък в разрешителното е бил предмет на осъвместена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за ИП „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“, приключила с Решение №ВТ-45-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново с характер „да не се извършва ОВОС“. За речния участък, където е констатирано изземването на наносни отложения, в РИОСВ – Велико Търново не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение, съответно не е извършвано съгласуване/одобрение на дейности, след провеждане на приложимите законово изискуеми процедури по ОВОС и/или ОС по реда на Закона за опазване на околната среда и/или ЗБР и подзаконовите им наредби. 5. На изграден кей на брега на р. Дунав е пристанал и привързан трети шлеп с обозначение „ВАРДИМ II“, RB1035, който е натоварен с наносни отложения/инертни материали. Материалите от шлепа се разтоварват чрез кран с грайферна кофа, позициониран стационарно върху кея и се насипват върху открита площадка в непосредствена близост. (сн. 7 и 8) Кеят е част от производствена база в имот с идентификатор 10118.147.13 по КККР на с. Вардим, собственост на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“. Изграден е от стоманобетонна конструкция с отвесна кейова стена с дължина около 60 метра. Налично е минимално необходимо пристанищно оборудване: съоръжения за привързване на плавателни съдове, трап (съоръжение за слизане и качване на кораби) и пристанищен кран. Пред кейовата стена е обособено място за приставане на плавателни съдове (попадащо в ПИ с идентификатор 10118.508.226). Предвид наличното оборудване и функцията, която изпълнява, обектът може да се определи като терминал за товарене или разтоварване на насипни товари. Съгласно наличните ортофото изображения и кадастрални основи, горният ръб на кейовата стена следва границата на ПИ с идентификатор 10118.147.13, който граничи със защитената зона. Обособеното място за приставане на плавателни съдове (акваторията) попада в защитената зона. За изграждането му е извършено удълбочаване и корекция на част от брега, при което са премахнати земни маси и наносни отложения. 6. Производствената площадка с миячно-сортировъчна инсталация (МСИ) и бетонов възел е разглеждана като ИП „Монтиране на миячно-сортировъчна инсталация“, за което е издадено писмо по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с изх. №3594/09.11.2012 г. на РИОСВ – В. Търново. В това ИП, както и в ИП „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,000 до км 540,300“ (Решение №ВТ-45-ПР/2017 г.), не е заявявано и съответно съгласувано/одобрено изграждане на кей, терминал или каквото и да било пристанищно съоръжение. 7. В границите на ПИ с идентификатор 10118.147.335 по КККР на с. Вардим (земеделска територия, начин на трайно ползване „пасище“, общинска публична собственост), върху приблизителна площ от 7 дка, са образувани множество насипи от наносни отложения/инертни материали, вследствие на което е обособена площ за складиране/депониране. (сн. 9 и 10) Насипаната площ е ограничена от основни крайни точки с координати: 1. 43°36'45.56" СШ, 25°28'48.54" ИД; 2. 43°36'46.14" СШ, 25°28'48.66" ИД; 3. 43°36'46.53" СШ, 25°28'51.20" ИД; 4. 43°36'47.50" СШ, 25°28'54.30" ИД; 5. 43°36'46.75" СШ, 25°28'54.96" ИД; 6. 43°36'46.07" СШ, 25°28'54.40" ИД; 7. 43°36'44.13" СШ, 25°28'49.45" ИД. Тази площ не е включена в Приложение №1 към Разрешително №РВО-40/16.10.2017 г., т. 19, в която е определено място за депониране на наносните отложения и не е съгласувана чрез проведените административни процедури, посочени по-горе. 8. От БДДР, гр. Плевен на ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13720030/14.12.2023 г. (РЗ) за съществуващ обект „Миячно –сортировъчна инсталация“, находящ се в местност „Бурча“, ПИ 10118.147.13 в землището на с. Вардим, с краен срок на действие 14.12.2029 г. В РЗ е упоменато мястото на заустване с географски координати N 43°36'43,4" и Е 25°28'44,6" и надморска височина 26 м, което е и място за извършване на мониторинг. 9. В деня на настоящата проверка се установи, че е осигурено измерване на количеството заустени отпадъчни води. Поставено е измервателно устройство. Във вертикален шкаф се намират дисплейни устройства, бутилка с СО2 и съпътстваща арматура. С обща пломба на БДДР е пломбиран дисплея №W-2227, отчитащ общото заустено водно количество и дисплея на дигиталното устройство, измерващо височината на водния стълб. В част от отводящия канал – представителен участък е монтиран датчик – сигнализатор на водно ниво. По време на проверката сумарните водни обеми по данни от дисплея на устройството са 000 001 285. МСИ не функционира. Същата е в ремонт и по данни на представителя на дружеството, Асен Данков, той ще продължи до края на месец април 2024 г. Пречиствателното съоръжение – хоризонтален утаител за механично утаяване на неразтворени вещества с размери 14,0/4,0/2,0 м3, след процеса на промиване не се експлоатира. При огледа се установи, че съоръжението е изгребано от насложените фини утайки. ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, по разрешително №13720030/14.12.2023 г., е представил в БДДР – Плевен декларация по чл. 194б от ЗВ за дължима такса за 2023 г. Определена е такса в размер на 0,00 лв за 0,00 м3 . 10. Към изградения бетонов възел има монтирана открита отточна решетка с размери 6,0 м/0,4 м и дълбочина 0,35 м/0,45 м, след която отпадъчните води попадат в хоризонтален утаител с размери 5,5/1,0/0,8 м3 към това съоръжение. След преминаването им през утаителя отпадъчните води от бетоновия възел преминават към общата открита канализация (открит бетонов канал) и се смесват с водите на миячно-сортировъчната инсталация към точката на заустване. Към момента на проверката Бетоновият възел не работи и пречиствателното съоръжение е чисто. В р. Дунав не се установи заустване чрез бетонова тръба Ø800 мм на промишлени отпадъчни води, характерни за дейността на инсталацията в мястото на заустване с географски координати N 43°36'43,4" и Е 25°28'44,6", посочено в Разрешително за заустване №13720030/14.12.2023 г. В РЗ №13720030/14.12.2023 г., раздел Условия, при които се предоставя правото на ползване, подраздел Други условия съобразно спецификата на обекта, в т.2 дружеството се задължава до 6 месеца от началото на действие на разрешителното да изгради втори утаител, последователно разположен след сега работещия такъв. Към момента на настоящата проверка не е започнало изграждането на такъв, предвид, че крайният срок е 14.06.2024 г. (6 месеца от началото на действие на РЗ). Констатираното изземване на наносни отложения не съставлява нарушение на забраната за „добиването на подземни богатства“ по т. 6.3 от заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002018 „Остров Вардим“, тъй като изземването на наносните отложения от реки се разрешава по реда на Закона за водите и не се третира от Закона за подземните богатства. Същото съставлява нарушение на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, съответно т. 6г. от изменената и допълнена заповед за обявяване на ЗЗ, тъй като представлява ИП по смисъла на двата закона и може да се отнесе към т. 2, буква „в“ от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от ЗООС. Изграденият терминал за товарене или разтоварване на насипни товари съставлява нарушение на забраната за „строителството на пристанища, терминали и на промишлени предприятия“ по т. 6.1 от заповедта за обявяване на ЗЗ, тъй като мястото за приставане на плавателни съдове (акваторията) попада в границите на ЗЗ и за изграждането му е трайно изменена площ от ЗЗ. Използването на площта в ПИ с идентификатор 10118.147.335 за складиране на наносните отложения също представлява ИП, за което не са проведени приложимите процедури съставлява нарушение на чл. 31 от ЗБР и Наредбата за ОС, съответно т. 6г. от изменената и допълнена заповед за обявяване на ЗЗ: „Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон“. Предписания: | [10 empty] | 10 | 2
208 | БДДР | 1-ИИ-21 | 12.03.2024 г. | гр. Исперих | Исперих | Разград | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в поземлен имот на „Агротайм“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-4755/17.11.2020 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 32874.7.134, област Разград, община Исперих, гр. Исперих, м. ДЕРЕ АЛАН, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 1019 кв. м, стар номер 007134, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-94/14.02.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°41'49.549 E 26°49'43.332, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 1978г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 162.0 м. Сондиране с диаметър  525 мм на интервала от 0 до 22.50 м, сондиране на интервала от 22.50 до 121 м с диаметър 490 мм. Спускане на стоманена кондукторна колона 326/6 мм в интервала от 0 до 22.50 м, циментирана в задтръбието. Спускане на стоманена експлоатационна колона 273/7 мм от 0.0 м до 121.0 м, загравена в задтръбието. Сондиране на интервала от 121 м до 162 м с диаметър 219 мм и оставяне на открит ствол. 5. Около устието е изградена стоманобетонова плоча и около същото е монтирана конструкция от сандвич панели с размери 100 х 100 х100 см , затворена с капак. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "WILO", модел Sub TWI 6.50-12-C, Q = 44 m3/h при напор 105 м, спусната на дълбочина 100 m. В момента на проверката е представена техническа спецификация на горецитираната потопяема помпа. Същата е неразделна част от настоящия протокол. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка Apator Powogaz, MWN 100-NKOP , Q3=160 m3/h, S.N. 23311721 и показание към момента на проверката 000152 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и пломба на други контролни институции. 9. Няма монтиран автоматичен нивомер. 10. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 11. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 12. Съгласно документацията СВН – 43.15 м. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 14. Водата ще се използва за напояване. 15. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец 3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 4. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца и сертификат на водомера. 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на управителя на „Агротайм“ ЕООД. | [10 empty] | 12 | 3
209 | БДДР | 2-ГЖ-12 | 12.03.2024 г. | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ЕСПРЕС ИИ ООД | Констатации:1. Последваща проверка на Автомивка на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД с ЕИК 207313957, гр. София, ж.к. Абдовица № 66, намираща се на ул. Неделчо Бончев № 31, гр. София, при която се установи, че за целите на автомивката се ползва вода от тръбен кладенец при точка с географски координати N 42 40 30.17 и E 23 24 07.65. 1.1. С КП № 2-ГЖ-11/07.03.2024 г. се демонтира пломба от металния капак затварящ шахтата на тръбния кладенец във връзка с извършване на заснемане на тръбния кладенец и пробовземане, относно предприети действия от страна на „ЕСПРЕС ИИ“ ООД за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 1.2. Извършено е видео заснемане на тръбния кладенец и е взета водна прба за химичен анализ. След извършените дейности кладенеца е с извадена помпа и не е оборудван. 2. В деня на проверката металния капак затварящ шахтата на тръбния кладенец се пломбира с 1 бр. пломба със щемпел БДДР. Предписания: 1. Да не се водовзема от тръбния кладенец без издадено разрешително за водовземане от подземни води от директора на БДДР. | [10 empty] | 15 | 3
210 | БДДР | 4-МБ-2 | 13.03.2024 г. | с. Малка черковна | Антоново | Търговище | река | Ак дере | Община Антоново | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с наш вх.№ КД-05-21/07.03.2024 г. от г-н Деян Стаменов (препратен ни за решаване по компетентност от РИОСВ-Шумен). Сигналът е за непочистено и затлачено корито на река Ак дере в землището на село Малка Черковна и за нерегламентирани сметища по пътя за село Свободица и Капище. Сигналоподателят е поканен да присъства на проверката, но поради лични ангажименти не може да присъства на проверката. Проверката е извършена с представител на община Антоново. 2. При проверката се констатира следното: • При място с географски координати N 43°05'39,5'' E 26°11'01,2'' H=374 м. и точност 3 м., преди селото (измерени с GPS Garmin Dakota 10), в имот общинска собственост е извършена незаконна сеч (през 2023 г.) от неизвестен извършител. Отсечените цели дървета са съборени на земята, в частност и в коритото на дерето и са оставени на мястото на отсичане (не са кастрени, не са кубирани, не са прибрани). При извършена проверка (есента на 2023 г.) от междуведомствена комисия по заповед на областният управител на област Търговище е дадено предписание на община Антоново да се премахнат отсечените дървета и да се почисти водният обект с цел постигане на добра проводимост. В момента на проверката голяма част от дърветата са премахнати, включително и от водният обект, като са останали единични цели дървета между двата бряга. По десният бряг (висок и стръмен) е останала част добития дървен материал, кубиран и единични разхвърляни трупи (подготвени за изнасяне от имота) и клони и вършина струпани на камари в целия имот. По левият (нисък) бряг в заливаемата зона на водният обект са оставени клони и вършина на камари, има и довлечена дървесна маса. Река Ак дере в момента е с нормален за сезона отток и има проводимост, но при високи води натрупаната по бреговете дървесна маса е предпоставка за образуване на подприщвания и евентуални разливи. • При място с географски координати N 43°05'31,0'' E 26°11'03,1'' H=369 м. и точност 3 м. (измерени с GPS Garmin Dakota 10) на водосток на пътя в селото, протича дере (десен приток на Ак дере) в което на около 10 м. над който се е образувала малка по обем преграда (от довлечени клони и клечки (суха листна маса)), която при високи води би възпрепятствала същите. Оттокът в момента на проверката е минимален (оттокът е със сезонен характер). • Извърши се оглед и на двата моста в селото. За тях община Антоново е изготвила проектна документация и е в процес на окомплектоване на съответните разрешения и съгласувания за извършване на ремонт/ реконструкция на същите. Предписания: 1. Да се извърши премахване на дървета, клони и вършина от бреговете на Ак дере в зоната на сечта, описана по горе. 2. Да се извърши почистване на дерето при водостока (десен приток а АК дере) от довлечената дървесна растителност. 3. Настоящият протокол да се предаде на Кмета на Община Антоново за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 2
211 | БДДР | 1-ИИ-22 | 13.03.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | река | р. Рогачева | р. Рогачева | 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал по зелен телефон в 12:00 часа на дата 13.03.2024 г. и заведен с вх. № КД-05-23/13.03.2024 г. от г-н Станислав Димитров, относно „По пътя от с. Чифлик към хижа „Хайдушка песен“, на 100 м от параклиса се депонират строителни отпадъци в заливаемата зона на реката“. 2. Направени са опити за свързване със сигналоподателя по телефона на посочения номер за предстоящето извършване на проверката, но от мобилния оператора се получава съобщение „Абонатния номер е недостъпен или извън обхват“. Не присъства по време на провеждане на същата. 3. В момента на проверката (14:30 ч.) се обходи участък от р. Рогачева с дължина около 100 м, извън урбанизираната територия на с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, в района след визираният в сигнала параклис . На терен на левия бряг извън водното течение на реката при наличен черен път са ситуирани отпадъци от строително-ремонтни дейности. Площта от терена, заета с отпадъците е около 50-60 м2 и височина около 1 м. Не се извършват визираните в сигнала дейности към момента на проверката. Горе цитирания черен път, започващ от пътя за „Хайдушка песен“ преминава през реката и продължава по посока „Параклиса“. В момента на проверката са заснети географски координати на точка в близост до мястото със ситуираните строителни отпадъци, както следва: N 42° 48' 57.9''; Е 24° 31' 45.3'' ± 5 м, заснети с GPS OREGON 600. В района на обходения участък от рекаата са налични елементи от корекции (дънен праг и стоманобетонова стена с дължина около 20 метра на левия бряг на водното течение) извършвани в минало време. Участъка е с видимо добра проводимост. Водните обеми в речното течение протичат свободно. При проверката присъства и кмета на с. Чифлик. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР-Плевен писмена информация за собствеността на имота в който попада горецитираната точка със заснетите географски координати. Срок: 20.03.2024 г. Отг.: Кмет на Община Троян 2. Да се представи протоколът от проверката на Кмета на община Троян за сведение и изпълнение. Срок: 15.03.2024 г. Отг.: инж. Цанко Симеонов | [10 empty] | 10 | 1
212 | БДДР | 5-КШ-06 | 13.03.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | търговски комплекс | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11591194/03.01.2019г. и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-1577/07.02.2024г. от „ М.О.Русе„ АД за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „М.О.Русе” ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11591194/03.01.20219г. с краен срок на действие до 03.01.2025г. 2. С писмо вх. № КД-07-1577/07.02.2024г.“М.О.Русе” ЕАД е уведомил, че на 15.01.2024г. във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателни устройства, комбиниран водомер, марка Powogaz Qn 60 m³/h с ф.№ 08200128 (голям) и малък водомер марка Powogaz Qn 2,5 m³/h с ф.№ 08293025, монтиран на байпасната връзка, за отчитане на добитите водни количества, от ТК „ЕК1/75-Ирис-Русе“, същите са демонтирани при показания: -85421м³ и - 6256м³ . На 07.02.2024г. са монтирани нови измервателни устройства, комбиниранводомер, марка Powogaz Qn 60 m³/h с ф.№ 23310799 (голям) при показания : 000003 м³ и малък водомер марка Powogaz Qn 2,5 m³/h с ф.№ 78954814 при показания : 00000 м³. Водомерите са с поставена пломба БДС. На 13.03.2024г. същияте са пломбирани с пломба на БДДР Плевен при показания - устройства, комбиниранводомер, марка Powogaz Qn 60 m³/h с ф.№ 23310799 (голям) при показания : 000003 м³ и 00000 м³ . Към писмото са приложени: Декларация за съответствие, Свидетелство от проверка № 24-01-45-59/1 от 26.01.2024г. на Лаб. „Аква билдинг“ ЕООД, Протокол № 0125864/15.01.2024г. и Приложение към протокол №0125864/07.02.2024г. на фирма „Вамекс“ЕООД и Гаранционна карта на водомери MWN 100 –NKOP с ф№23310799 и с ф№78994814. Измерено е СВН – 33,60 м. В момента съоръжението не работи и не се извършва водовземане.3. С гореизложеното е изпълнено предписание, дадено с КП- 5-КШ-58/15.08.2023г. Условията поставени в издаденото разрешително се спазват. Не е установено нарушение. |  |  |  | 11591194 | 03.01.2019 г. | М.О.РУСЕ ЕАД |  | 0 | 1876.49 | 0 | 3 | 6 | 15
213 | БДДР | 3-НН-13 | 13.03.2024 г. | с.Боровица | Белоградчик | Видин | река | р.Стакевска | р.Стакевска | Констатации 1. Настоящата проверката се извършва съвместно с представител на общ. Белоградчик – Кметски наместник на с. Боровица, във връзка с постъпило в БДДР писмо от Дирекция „НКЦ“ на МОСВ с вх. № КД-05-22/11.03.2024 г. Към писмото е приложена постъпила жалба от г-жа Ценка Йорданова, с. Боровица, общ. Белоградчик, в която част от изнесените твърдения са за ограждане на реката в с. Боровица с електропастири. С писмото е отправена молба за извършване на проверка по компетентност по изложените в жалбата обстоятелства. 2. В деня на проверката, около 12,15 на телефонния номер, посочен в жалбата, беше поканена жалбоподателката да присъства при извършване на проверката. В телефонен разговор същата уточни, че е житейски възпрепятствана да присъства, като уточни визираното в жалбата местоположение на извършеното преграждане на реката. 3. Предвид обстоятелството, че жалбата е насочена срещу животновъдната ферма на едри преживни животни на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД в с. Боровица (имота на жалбоподателката граничи с животновъдния обект), за извършване на проверката беше поканен управителя на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД, намиращ се на място на обекта. Управителят се отзова и участва при направения оглед и съставянето на констативния протокол. 4. Извършен бе обход и оглед на участък от речното легло на р. Стакевска, регулация/землище на с. Боровица, общ. Белоградчик, обл. Видин, откъм ляв бряг, при мястото посочено от жалбоподателя, откъм ляв бряг на реката. Участъкът от р. Стакевска е разположен непосредствено до имот (видимо обработваем и изоран в момента на проверката) на животновъдната ферма. По данни на управителя на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД, имота е тяхна собственост и видимо е ограден с електропастир. 5. В провереният участък от р. Стакевска се забелязва: - От място с географски координати (ГК): N - 43º 34´32,54"; E - 22º43´32,58" (заснети на границата на оградения имот на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД) откъм ляв бряг на р. Стакевска, в посока на речното корито на реката продължава двуредов електропастир. - При място с ГК: N - 43º 34´32,17"; E - 22º43´33,4", заснети на ляв бряг до водното течение на р. Стакевска, електропастира навлиза във водното течение, като в реката е завързан за самоизраснал дървесен вид. При направения оглед от място във водното течение на р. Стакевска в момента на проверката се установи, че електропастира е положен в коритото на реката/на места се намира във водното течение, на до около 30 м по течението, където е закачен отново на левия бряг. Левият бряг по течението на р. Стакевска е обрасъл с храстовидна растителност и е невъзможно преминаването за оглед при крайното място на захващане на електропастира. Електропастирът ограничава свободния достъп и право на общото водовземане и ползване на водните обекти, съгласно Закона за водите. - По данни на Управителя на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД, присъстващ на проверката: електропастирът е поставен за ограничаване при придвижването на животните; Животните за угояване се отглеждат оборно; част от животните се отправят за пасищно отглеждане. В момента на проверката в коритото на р. Стакевска не се забелязаха преминаващи животни, както и животни на водопой. 6. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници: 1. „БИО АНГУС ГРУП“ ООД да демонтира поставения електропастир в границите на водния обект – р. Стакевска в посочения по-горе участък в регулация/землище на с. Боровица. БДДР да бъде писмено уведомена за приключване на извършените дейности по предписанието. Срок: 20.03.2024 г. Отговорник: Татяна Стоянова – Управител на „БИО АНГУС ГРУП“ ООД 2. Кметът на Община Белоградчик да представи в БДДР писмена информация, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за водите, относно: Условията и редът за използване на водите и водните обекти - публична общинска собственост по начина, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда. Срок: 31.03.2024 г. 3. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Кмет на Община Белоградчик, за сведение и изпълнение на предписание № 2 от настоящия констативен протокол. Срок: 14.03.2024 г. Отговорник: Соня Димитрова | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
214 | БДДР | 1-ИИ-23 | 14.03.2024 г. | гр. Добрич | Добрич | Дбрич | подземни води | „ТК – Радичков - Добрич” | „ТК – Радичков - Добрич”(Автосервиз)/„Радичков“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-00119/ 04.05.2016г. в БДДР .От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Радичков“ ЕООД е титуляр на разрешително №11590985/28.05.2015г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително е предвидено водовземане чрез тръбен кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за други цели“. Срокът на действие на разрешителните е до 28.05.2021г., т.е. е изтекъл и към настоящия момент разрешителното не е действащо (изтекло). 2. Тръбният кладенец е предвиден да бъде изграден в Поземлен имот 72624.627.4278, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ № 1Г ЖПГАРА--ЮГ, вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 1465 кв. м, стар номер 4259,4260,4270, квартал 125, парцел III, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-1104/21.10.2013 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ .3. Местоположението на кладенеца е предвидено на място с географски координати както следва: N 43°33'51.556" E 27°48'56.696". 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 17.00 м. Сондиране с диаметър 295 мм в интервала от 0.00 до 17.00 м, ПВЦ експлоатационна колона с диаметър 125 мм в интервала от 0.00 до 17.00 м с филтри в интервала 12.00 до 17.00 м, задтръбно тампонирана с глина от 0.00 до 12.00 м и с гравийна засипка в интервала 12.00 до 17.00 м. 5. В момента на проверката на горепосоченото място в сградата на автосервиза е установено наличието на тръбен кладенец в шахта с размери 1 м х 1.5 м х 0.7 м. Шахтата се затваря с метален капак. 6. Кладенецът е оборудван за експлоатира с потопяема помпа, Taifu, модел: 4TSC4-45-48/500, Solar pump с дебит 4.0 m3/h и H=45 m, спусната на дълбочина 14 м. На водопроводните тръби в шахтата е монтиран спирателен кран. Не е монтирано измервателно устройство. 7. Съгласно представена документация СВН = 12.0 м. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт. 9. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ, но не е представен протокол с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 10. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се монтира сертифицирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от тръбния кладенец и писмено се уведоми БДДР-Плевен. | [10 empty] | 12 | 3
215 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Торос | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Валето" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на дървесна растителност и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
216 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Торос | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Мечина дупка" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
217 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Дерманци | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Калето" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна и дървесна растителност, както и наносни отложения | [10 empty] | 1 | 14
218 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Дерманци | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Атанасовското" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна растителност, както и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
219 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Дерманци | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Атанасовското- север" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на гъста храстовидна и дървесна растителност, както и наносни отложения | [10 empty] | 1 | 14
220 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 14.03.2024 г. | с. Дерманци | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит в местност "Бела ур" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на гъста храстовидна и дървесна растителност, както и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
221 | БДДР | АУАН | 14.03.2024 г. | гр.Плевен | Плевен | Плевен | подземни води |  | ТК Напорни тръби | Констатации: Законови разпоредби които са нарушени чл.194б ал.1 от ЗВ | 1419 | 14.3.2024 г. |  | 11530295 | 27.01.2011 г. | НАПОРНИ ТРЪБИ АД |  | 0 | 0 | 0
222 | БДДР | АУАН | 14.03.2024 г. | гр.Плевен | Плевен | Плевен | подземни води |  | ТК Василев Криейтив | Констатации: Законови разпоредби които са нарушени чл.194б ал.1 от ЗВ | 1420 | 14.3.2024 г. |  | 11591489 | 16.06.2023 г. | ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ ООД |  | 0 | 114.05 | 0
223 | БДДР | АУАН | 14.03.2024 г. | гр.Плевен | Плевен | Плевен | подземни води |  | ТК Мелги | Констатации: Законови разпоредби които са нарушени чл.194б ал.1 от ЗВ | 1421 | 14.3.2024 г. |  | 11520448 | 17.08.2023 г. | МЕЛГИ ЕООД |  | 0 | 0 | 0
224 | БДДР | чек лист и Протокол КП-ДЦ-4/15.03.2024 год. | 14.03.2024 г. | гр. Разград | Разград | Разград | други |  | Грийнбърн ЕООД площадка гр. Разград | Проверката е на основание Заповед № 104/11.03.2024 год. на РИОСВ Русе за комплексна проверка на КР КР №1532--Н0-И0-А5/2023 на Грийнбърн ЕООД площадка гр. Разград. Бяха проверени по компетентност Условие 8 - Използване на вода и Условие 13 - Опазване на подземните вонди и почви от замърсяване, както и съответните подусловия към тях. При проверката се констатира изпълнение на тези условия. Не се установиха несъответствия. Беше попълнен чек лист и КПДЦ-4/15.03.2024 год., приложени към досието на Оператора. |  |  |  | КР №1532--Н0-И0-А5/2023 | 11.11.2023 г. | Грийнбърн ЕООД площадка гр. Разград |  |  |  |  | 8
225 | БДДР | 2-АЕ-43 | 14.03.2024 г. | р-н Витоша | СО | София | река | река Боянска | ВЕЦ Бояна | Констатации:1. „НЕК“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Боянска №11140074/ 16.12.2009 г., изменено и продължено с Решение №2947/ 21.04.2020 г., с цел – производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Бояна“, чрез водите от река Боянска. Разрешителното е с краен срок на действие до 16.12.2020 г. 2. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен /БДДР/ е получено заявление за продължаване срока на действие на разрешителното с вх. № РР-01-104/ 29.11.2019 г. С изх. №РР-01-104 (1)/ 22.04.2020 г. на „НЕК“ ЕАД е изпратено Решение № 2947/ 21.04.2020 г. за изменение и продължаване срока на разрешителното, което решение е обжалвано от НЕК. С Решение № 82/ 30.06.2020 г. на МОСВ потвърждава издаденото решение на БДДР. НЕК обжалва решението на БДДР в Административен съд-София град, които съд Отменя по жалбата на НЕК ЕАД и връща делото като преписка на административния орган за произнасяне по молба на НЕК ЕАД за продължаване срока на разрешителното, след изясняването съществуването на техническа възможност, за монтиране на измервателно устройство. 3. С писмо с вх. № КД-07-3467/30.11.2023 г., НЕК ЕАД уведомява БДДР за монтирани 2 броя ултразвукови разходомера тип VS-TDS 100F. 4. В деня на проверката се установи следното: 4.1. ВЕЦ „Бояна“ работи на около 50 % с двете турбини. 4.2. В новоизградена шахта, чрез които са открити довеждащите напорни водопровода, извън електро централата, са монтирани и на двата довеждащи напорни водопровода ултразвукови разходомерни устройства, които са както следва: 4.2.1. На турбина № 1 - VS-TDS 100F ULTRASONIC FLOW METER със сериен № 19719768 и показания 271899 m3 . На разходомерното устройство има поставен стикер и пломба на Българска агенция по метрология от 2023 г., същото се пломбира едностранно с пломба с щемпел БДДР 1-2. В деня на проверката, съгласно показанията на разходомерното устройство се ползват водни количества с дебит около 38 л/сек. 4.2.2. На турбина № 2 - VS-TDS 100F ULTRASONIC FLOW METER със сериен № 19653197 и показания 241270 m3 . На разходомерното устройство има поставен стикер и пломба на Българска агенция по метрология от 2023 г., същото се пломбира едностранно с пломба с щемпел БДДР 1-2. В деня на проверката, съгласно показанията на разходомерното устройство се ползват водни количества с дебит около 34 л/сек. 4.3. За монтираните разходомерни устройства не са представени Сертификати и декларации за съответствие. 5. Дружеството е представило в срок декларация по чл. 194 б от Закона за водите (ЗВ) за 2023 г., която е изчислена на база специфицен разход произведена ел. енергия от 01.01.2023 г. до 07.11.2023 г., и на база отчетени водни количества съгласно поставените разходомери за периода от 07.11.2023 г. до 31.12.2023 г. Дължимата сума е правилно изчислена и заплатена в срок на стойност 6614,87 лв. Води се ежедневно ел. дневник на ползваните водни количества с цел производство на ел. енергия. 6. Монтирано е автоматично нивомерно дистанционно устройство на водохващането на ВЕЦ „Бояна“ предаващо сигнал в сградата, което в момента на проверката отчита 134 см. Предписания,: 1. Да се представи в БДДР Сертификати и декларации за съответствие на монтираните измервателни устройства. 2. Да се представи в БДДР Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140074 | 16.12.2009г. | НЕК ЕАД |  | 0 | 6614.87 | 0 | 6 | 3
226 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | с. Малака Желязна | Тетевен | Ловеч | река | р. Калник | Участък от дере след яз. "Малка Желязна" до р. Калник. | Намалена проводимостта на дерето поради наличието на храстовидна и дървесна растителност по цялата дъжина. | [10 empty] | 1 | 14
227 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | мах. Асен | Тетевен | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р. Вит от мах. Асен до местност "Боаза" | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на гъста храстовидна и дървесна растителност, както и наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
228 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | р. Черни Вит | Участък от р. Черни Вит | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна растителност и наносни отложения. В близост до участъка са заснети географски координати: N 42° 54' 40.7", Е 24° 11' 58.9". | [10 empty] | 1 | 14
229 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | р. Черни Вит | Участък от р. Черни Вит | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения. В близост до участъка са заснети географски координати: N 42° 55' 11.5", Е 24° 12' 19.6". | [10 empty] | 1 | 14
230 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | река | р. Бели Вит | Участък от р. Бели Вит | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения. В близост до участъка са заснети географски координати: N 42° 56' 11.4", Е 24° 12' 31.2". | [10 empty] | 1 | 14
231 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 15.03.2024 г. | с. Гложене | Тетевен | Ловеч | река | р. Вит | Участък от р.Вит | Намалена проводимостта на речното легло поради наличието на храстовидна и дървесна растителност и наносни отложения. В близост до участъка са заснети географски координати: N 43° 00' 37.9", Е 24° 10' 58.4". | [10 empty] | 1 | 14
232 | БДДР | 2-ГЖ-13 | 15.03.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | река | река Кална | участък от река Кална | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски районˮ (БДДР) е получено писмо с наш вх. № СКЗЗВ-02-59/23.02.2024 г., с искане за съгласуване на приложен проект част „Хидрология и Хидравликаˮ за обект: Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6901.48, 04234.6901.758, 04234.6901.1860, 04234.6901.1861, 04234.6901.1862, 04234.6901.1863, 04234.6901.1864, 04234.6901.1865 по кадастралната карта на с. Бистрица, м. „в.з. Малинова долина - Геренаˮ, район „Панчаревоˮ, Столична община, във връзка с предписанията на Протокол на Общински експертен съвет по устройство на територията № ЕС-Г-57 от 25.07.2023 г., т.12 от дневния ред. 2. Проучваният участък от река Кална се намира при кръстовището на ул. „Свети Йоан Кръстителˮ и ул. „Приморскаˮ в североизточната част на „в.з. Малинова долина - Геренаˮ, югозападно от парк Камбаните и има обща дължина от 86 m. Посоката на течение в тази зона е югозапад - североизток. В участъка е разположено мостово съоръжение. 3. В заключение на доклада е направен следния извод относно наличието на мостово съоръжение в обхвата на изследвания участък от река Кална:  „Проблем представлява импровизирания мост на ул. „Свети Йоан Кръстителˮ, който не е в състояние да проведе водно количество с вероятност за превишение р=0,1% (един път на 1000 години)ˮ. 4. Мостовото съоръжение при кръстовището на ул. „Свети Йоан Кръстителˮ и ул. „Приморскаˮ няма достатъчна пропускна способност и не е в състояние да проведе водни количества с обезпеченост 0,1% или повторяемост веднъж на 1000 г. 5. Изграждането на мостовото съоръжение е извършено без издадено разрешително от страна на БДДР за ползване на воден обект, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „бˮ от ЗВ. 6. В БДДР няма налична информация и данни за изготвен и/или одобрен инвестиционен проект за мостовото съоръжение, както и за издадено разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 7. При преглед на наличната в БДДР информация и данни се установи, че за изграденото съоръжение за защита от вредното въздействие на водите (подпорна стена) в границите на поземлен имот с идентификатор 04234.6901.567, област София (столица), община Столична, с. Бистрица, район „Панчаревоˮ, вид собственост „Общинска публичнаˮ, вид територия „Земеделскаˮ, с НТП „Дереˮ, също не е провеждана процедура по разрешителен режим, съгласно изискванията на ЗВ (по смисъла на чл. 46, ал.1, т. 1, буква „гˮ, във връзка с. чл. 50 и чл.52, ал.1, т. 4 от ЗВ). 8. В деня на проверката на място се установи следното: 8.1. В деня на проверката се извърши оглед на съоръжение за премостване на река Кална, при точка на терен със заснети географски координати N 42°36'58,51" и E 23°22'31,74". За пропускане на водните количества под съоръжението са положени три броя метални тръби с диаметри: ф 80 см, ф120 см и ф180 см. 8.2. От точка с географски координати N 42°36'58,45" и E 23°22'31,91" до точка с географски координати N 42°36'58,79" и E 23°22'32,21" се констатира изградена стоманобетонна подпорна стена на десния бряг на р. Кална. Стената е с приблизителна височина от 150 см до 250 см. В участъка преди моста петата на стената е подкопана от водното течение. 8.3. В Коритото на реката в участъка до подпорната стена се констатира наличие на бетон по дъното на р. Кална. | [10 empty] | 2
233 | БДДР | 5-ДГ-12 | 18.03.2024 г. | гр. Разград | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000QAL021 | ШК „БЕСТОМ-РАЗГРАД“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „БЕСТОМ“ ООД е титуляр по разрешително за водовземане № №11590164/20.03.2008г. последно продължено с Реш. №2920/25.03.2020г., със срок на действие до 20.03.2026г. Целта на водовземане е една, за „други цели“- измиване на автомобили от шахтов кладенец ШК „БЕСТОМ-РАЗГРАД“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,051 л/сек. За отчитане на количеството добита вода за измиване на автомобилите има монтиран водомер, марка Беласица с ф.№07680943. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Снети са показания от него в момента на проверката: 10338 м3, създадена е възможност за механично измерване на динамичното водно ниво в кладенеца- измерено в момента на проверката 3,19 м. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. С вх. №КД-07-321/12.01.2024г. е заведена в БДДР Декларация по чл.194б от ЗВ с изчислена такса водовземане в размер на 199,73 лв. и Декларирани използвани количества от кладенеца 739 м3. Таксата е заплатена в срок. Представен е Доклад за изпълнение на условията в разрешителното, съгласно изискванията на чл.48 от Закона за водите и копие от платежен документ. Представен е протокол от химически анализ на водата за 2023. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество. |  |  |  | 11590164 | 20.03.2008г | „БЕСТОМ“ ООД |  | 0 | 199.73 | 0 | 3 | 4 | 6
234 | БДДР | 5-ДГ-13 | 18.03.2024 г. | гр. Разград | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000QAL021 | „ШК – Топлофикация – Разград – Разград“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Топлофикация Разград“ АД е титуляр по разрешително за водовземане № №11530288/30.11.2010г. последно продължено с Реш. №3695/09.11.2022г., със срок на действие до 22.12.2028г. Разрешената цел на водовземане е за „промишлено водоснабдяване“ от шахтов кладенец „ШК – Топлофикация – Разград – Разград“. Разрешеният средноденонощен дебит е 1,2 л/сек. За отчитане на количеството добита вода за има монтиран водомер Baylan с ф.№ W-6 055110, пломбиран с пломба на БДДР. През 2021г. е извършена метрологична проверка. Последваща проверка през 2026г. Снети са показания от него в момента на проверката: 290776 м3. Измерено е динамично водно ниво в кладенеца – 2,70 м. Помпата работи с дебит 2,5 м³/ час., дебита необходим за допълване на топлопреносната мрежа. Нивото се измерва механично с помощта на нивомерна рейка. Процесът на работа на помпеното оборудване е непрекъснат. Прекъсване се налага при аварийно спиране на работния процес. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. С вх. №КД-07-458/16.01.2024г.е заведена в БДДР Декларация по чл.194б от ЗВ с изчислена такса водовземане в размер на 2779,19 лв. и декларирани използвани количества от кладенеца 30849 м3. Таксата е заплатена в срок. Представен е Доклад за изпълнение на условията в разрешителното, съгласно изискванията на чл.48 от Закона за водите и копие от платежен документ. Представени са протоколи от химически анализ на водата за 2023. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество. |  |  |  | 11530288 | 30.11.2010г | „Топлофикация Разград“ АД |  | 0 | 2779.19 | 0 | 3 | 4 | 6
235 | БДДР | Протокол обр.16 от ДПК | 18.03.2024 г. | с. Кошарна | Сливо поле | Русе | други | BG1DJ900R1016 | Играждане и реконструкция на дере в село Кошарна | Констатации: Заповед ДК-08-Р-18/01.03.2024г. на Началника РДНСК Русе за ДПК на строеж: Реконструкция или имодернизация на съшествуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите - въстановяване на източно дере по ул. "Никола Вапцаров" с. Кошарна. За обекта са налице разрешително съгласно изискванията на ЗВ. .Обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация без забележки. |  |  |  | 12770161 | 01.02.2023 г. | Община Сливо поле |  |  |  |  | 6 | 9
236 | БДДР | 1-ИГ-02 | 19.03.2024 г. | гр. Славаяново | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК 1- ПС Черкезко - Славяново“, „ТК 2 - ПС Черкезко - Славяново“ и „ТК 3 - ПС Черкезко - Славяново“ | „СПХ Инвест“ АД | „СПХ Инвест“ АД, с променено име и адрес от „Славяна“ АД, е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510047/24.04.2007 г., изменено с Решение №1254/31.01.2014 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1- ПС Черкезко - Славяново“, „ТК 2 - ПС Черкезко - Славяново“ и „ТК 3 - ПС Черкезко - Славяново“. Цели на издаденото разрешително: животновъдство и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното : 24.04.2032 г. В момента на проверката се констатира, че: се извършва водовземане от „ТК 2- ПС Черкезко - Славяново“. Монтирано е измервателно устройство – марка „Беласица“, сериен №23705286, с показания в момента на проверката както следва: 019679 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Заснети са географски координати на „ТК 2- ПС Черкезко - Славяново“ с GPS GARMIN OREGON 600 в момента на проверката както следва : N 43˚29΄47.2 ״ и E 24˚49΄10.6.״ ± 3 м. В момента на проверката се констатира, че: „ТК 1- ПС Черкезко - Славяново“ и „ТК 3 - ПС Черкезко - Славяново“ не са оборудвани с помпи, не са монтирани измервателни устройства и не се ползват. Около проверените ТК не е налична ограда, не са налични обозначителни табели за Санитарно – охранителна зона (СОЗ). В БДДР е подадено заявление за учредяване на СОЗ с вх. №СЗ-263/02.12.2008 г. За отчетната 2023 г. в БДДР представени: с вх. №КД-07-1549/06.02.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ, справка по месеци за използваните количества и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; копие от платежно нареждане за заплатена такса. Представени са протоколи от химичен анализ на водата за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде в БДДР, заявление за изменение на гореописаното разрешително, относно намеренията на титуляра за промяна в целта на водовземането. 2. Да не се използва водата от шахтовите кладенци за цел Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване до подаване на заявление за изменение. |  |  |  | 11510047 | 24.04.2007 г. | „СПХ Инвест“ АД |  | 0 | 1936.93 | 0 | 3 | 4 | 6
237 | БДДР | 1-ИГ-03 | 19.03.2024 г. | гр. Славаяново | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК2 – ПС Куртовец– Славяново“, „ШК3 – ПС Куртовец – Славяново“, „ШК4 – ПС Куртовец – Славяново“ и „ШК5 – ПС Куртовец – Славяново“. | „СПХ Инвест“ АД | „СПХ Инвест“ АД, с променено име и адрес от „Славяна“ АД, е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510046/24.04.2007 г., изменено с Решение №1253/31.01.2014 г. Водовземането се осъществява от „ШК2 – ПС Куртовец– Славяново“, „ШК3 – ПС Куртовец – Славяново“, „ШК4 – ПС Куртовец – Славяново“ и „ШК5 – ПС Куртовец – Славяново“. Цели на водовземането : животновъдство и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното : 24.04.2032 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва се водовземане от „ШК 2 – ПС Куртовец– Славяново“. Монтирано е измервателно устройство – марка „Беласица“, сериен №104862 и с показания в момента на проверката както следва : 004744 м3 . Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Заснети са географски координати на „ШК 2 – ПС Куртовец– Славяново“ с GPS GARMIN OREGON 600 в момента на проверката както следва: N 43˚29΄15.3 ״ и E 24˚52΄53.4.״ ± 3 м. От „ШК 3 – ПС Куртовец – Славяново“ не се извършва водовземане в момента на проверката. Монтирано е измервателно устройство – марка „Беласица“, сериен №104860, с показания в момента на проверката както следва: 002981 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Заснети са географски координати на „ШК 3 – ПС Куртовец– Славяново“ както следва: N 43˚29΄13.8 ״ и E 24˚52΄56.0.״ ± 3 м. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от „ШК 4 – ПС Куртовец – Славяново“. Монтирано е измервателно устройство – марка „Беласица“, сериен №104858 и с показания в момента на проверката както следва: 005198 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Заснети са географски координати на „ШК 4 – ПС Куртовец– Славяново“ както следва: N 43˚29΄14.3 ״ и E 24˚52΄59.4״ ± 3 м. От „ШК 5 – ПС Куртовец – Славяново“ не се извършва водовземане в момента на проверката. Монтирано е измервателно устройство – марка „Беласица“, сериен №104861, с показания в момента на проверката както следва: 011549 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Заснети са географски координати на „ШК 5 – ПС Куртовец– Славяново“ както следва: N 43˚29΄13.0 ״ и E 24˚53΄06.0״ ± 3 м. В БДДР е подадено заявление за определяне на СОЗ с вх. №СЗ-264/02.12.2008г. Около проверените ШК не е налична ограда, не са налични обозначителни табели за Санитарно – охранителна зона (СОЗ). За отчетната 2023 г. в БДДР представени: с вх. №КД-07-1549/06.02.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ, справка по месеци за използваните количества и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; копие от платежно нареждане за заплатена такса. Представени са протоколи от химичен анализ на водата за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде в БДДР, заявление за изменение на гореописаното разрешително, относно намеренията на титуляра за промяна в целта на водовземането. 2. Да не се използва водата от шахтовите кладенци за цел Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване до подаване на заявление за изменение. |  |  |  | 11510046 | 24.04.2007 г. | „СПХ Инвест“ АД |  | 0 | 1953.34 | 0 | 3 | 4 | 6
238 | БДДР | 1-ЦП-16 | 19.03.2024 г. | с. Опанец | Плевен | Плевен | река | р. Вит | река Вит – участък от реката в извън урбанизираната територия на с. Опанец, община Плевен | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал с вх. №КД-05-24/14.03.2024 г. От направената проверка се конатстира следното: В БДДР е постъпил сигнал от Първо районно управление – Плевен относно : „в землището на с. Опанец, в местност Средно старо село е констатирано нерегламентирано изхвърляне на голямо количество строителни отпадъци, инертни материали и земна маса. През имот с индентификатор 533583.13.58 преминава коритото на река Вит, като значително е променено нивото на терена, а намиращите се в него дървета са частично, а на места изцяло покрити със земна маса и инертни материали“. В момента на проверката се констатира следното: извършен е оглед и обход на участък от река Вит в извън урбанизираната територия на с. Опанец, община Плевен, в непосредствена близост до мост на път Опанец – Долна Митрополия, със заснети географски координати с GPS OREGON 600 както следва : N 43° 27' 16.6", Е 24° 33' 24.1" ± 3 м. В проверения участък река Вит е едностранно коригирна – налична е лява предпазна дига. В поземлен имот с индентификатор 53583.13.58., вид собственост Държавна частна, вид територия Територия заета от води и водни обекти, НТП за друг вид водно течение - на десния бряг на река Вит – извън водното течение на реката, се установи насипване на земни маси и строителни отпадъци. Насипания участък е с размери 150 м дължина / 70 м ширина и височина – средна 4 м. С извършените дейности е нарушено естественото състояние на десния бряг на река Вит и крайбрежната заливаема ивица на реката. Депонирани са земни маси и в съседен имот – поземлен имот с индентификатор 53583.100.247 – м. Средното старо село, вид собственост – Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Пасище, при точка със заснети географски координати както следва : N 43° 27' 20.9", Е 24° 33' 24.2" ± 3 м. В момента на проверката на терен не е налична механизация, не се извършват никакви дейности, включително и депониране на земни маси. По данни на инспектор Петров дейностите по депониране на земни маси са извършени от „Арт строй груп 96“ ЕООД. Извършена е предварителна проверка от инспектор Петров – разузнавач при СКП при Първо РУ – Плевен при ОД МВР – Плевен, като събраните материали от преписката са изпратени в Районна прокуратура - Плевен за вземане на отношение по компетентност с мнение за извършено престъпление по чл. 352 от Наказателния кодекс на Република България. | [10 empty] | 10 | 1 | 2
239 | БДДР | 1-ЦП-17 | 19.03.2024 г. | с. Одърне с. Вълчитрън | Пордим | Плевен | язовир | яз. Шаварна | язовир „Шаварна“, находящ се в землището на с. Одърне, община Пордим/ река Шаварна – участък от реката в извън урбанизираната на с. Вълчитрън, община Пордим | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал с вх. №КД-05-26/15.03.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР е постъпил сигнал от управителя на „Агро – Ленд“ ЕООД, относно „извършена оран в леглото на язорир Шаварна, намиращ се в землището на с. Одърне. От известно време водата в язовир Шаварна се губи и намалява. При обход на язовира и канал – дере, който влива водата в язовира се установи, че по голяма част от коритото се е разрушило, канала е заравнен, има растителност и водата се разлива в съседни имоти“. В момента на проверката се констатира следното: язовир „Шаварна“, находящ се в землището на с. Одърне е собственост на община Пордим, съгласно АКТ за общинска собственост №58/31.01.1997 г. „Агро – Ленд“ ЕООД е титуляр на следните разрешителни, издадени от община Пордим: Решение №1/13.08.2015 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект ( с цел на водовземане – поливане на земеделска земя) ; Решение №2/19.05.2016 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (с цел на водовземане – поливане на земеделска земя); Решение №5/15.05.2017 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ( с цел на ползване – развъждане на акваклултури, спортен и любителски риболов, интензивно отглеждане на акваклултури и свързаните с тях дейности, изграждане на нови плаващи съоръжения в язовира). И трите разрешителни са действащи и са неразделна част от настоящият констативен протокол. В момента на проверката е извършен оглед и обход на язовир „Шаварна“, при който се констатира че същият е завирен до кота мъртъв обем. В чашката на съшия е извършена дълбока оран на разстояние около 250 м от водовземната кула. Заснети са географски координати с GPS OREGON 600 както следва : N 43° 22' 11.3", Е 24° 55' 38.4" ± 3 м. В момента на проверката не се извършват никакви дейности в чашката на язовира. Отводняващото дере на 500 м след язовирната стена е с нормална проводимост. Извършен е оглед и обход на р. Шаварна - участък от реката в извън урбанизираната на с. Вълчитрън от чашката на язовира до място за преминаване на земеделска техника при съществуващ брод (с географски координати както следва : N 43° 22' 11.9", Е 24° 53' 23.9" ± 3 м.), изграден от етернитови тръбни Ø 300 м., които са счупени и с нарушена цялост. В целия участък проводимостта е нарушена, поради наличие на дървета. Предписания: 1. Да се представят в БДДР всички издадени разрешителни от община Пордим за ползване / водовземане от повърхностни водни обекти. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Пордим за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 1
240 | БДДР | 1-ИИ-24 | 19.03.2024 г. | с. Лозен | Стражица | Велико Търновао | подземни води | „ТК – Агрико - Лозен” | „ТК – Агрико - Лозен”- Птицеферма | Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-15/ 12.07.2016 г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. Дружество „Агрико“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520239/29.05.2015г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за животновъдство“. Срокът на действие на разрешителните е до 29.05.2021г., т.е. е изтекъл. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 44046.86.31, област Велико Търново, община Стражица, с. Лозен, м. СТОПАНСКИ ДВОР, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За животновъден комплекс, площ 24182 кв. м, стар номер 086031, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1241/15.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК.3. Местоположението на кладенеца е с ориентировъчни географски координати както следва: N 43°17'30.6" E 25°52'38.3".4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина 6.0 м. Сондиране с диаметър  500 мм в интервала от 0 до 6 м и спускане на ПВЦ колона  200 мм, загравена в задтръбието в интервала от 6.0 до 2.0 м. Водоприемната част на кладенеца е представена от прорези в интервала от 5 до 2 м. Около устието на кладенеца е изградена подземна бетонова шахта с размери 160х160 х200 см. Затваря се с метален капак. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа Wilo TYP TWI5-505EM с Qopt.= 5.3 m3/h с Hmin=25 m и Hmax=67 m, спусната на дълбочина 5 м и с пулт на стената на шахтата. Водата от кладенеца се отвежда към фермата. Водопроводната линия след наличното монтирано измервателно устройство /ИУ/ чрез тройник се разделя на две линии. В кладенеца е спуснат и смукател на втора центробежна помпа и водопроводната линия отива към фермата без ИУ. Водата от кладенеца се отвежда към фермата. 6. СВН = 3.0 м, измерено по време на проверката. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 8. Монтиран е водомер на фирма „БЕЛАСИЦА”, фаб.№01765, Q3 10 m3/h и показание към момента на проверката 14536 m3. Без пломба за метрологичен контрол. Същият не е пломбиран по време на проверката, тъй като подлежи на подмяна със сертифицирано ИУ.9. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 10. Към документацията не са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Към момента на проверката на терен в същия имот е установено наличие на водовземно съоръжение тръбен кладенец. Заснети географски координати на точка в близост до същото: N 43°17'30.6" E 25°52'34.3". Не се извършва водовземане от кладенеца, не е оборудван, към момента на проверката. Предписания:1. Да се представи геодезическо заснемане и екзекутивен чертеж на тръбния кладенец от правоспособно лице. 2. Да се монтира сертифицирано измервателно устройство и да се уведоми писмено БДДР-Плевен за последващо пломбиране на същото. 3. Да се представят техническите характеристики на помпеното оборудване, на новомонтирания сертифициран водомер и сертификати за вложените материали при изграждане на тръбния кладенец от правоспособно лице. 4. Да се заведе дневник за собствен мониторинг на тръбния кладенец. 5. Да се демонтира смукателя на втората помпата от кладенеца, цитиран в констативната част на протокола и се уведоми писмено БДДР-Плевен. 6. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 7. Да се подаде заявление за регистрация и проект за консервиране или ликвидиране на второто необорудвано водовземно съоръжение в имота. 8. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на управителя на „Агрико“ ЕООД | [10 empty] | 12 | 3
241 | БДДР | 1-ИИ-25 | 19.03.2024 г. | с. Камен | Стражица | Велико Търновао | подземни води | „ШК – Вароша - Камен” | „ШК – Вароша - Камен” | Проверката се извършва във връзка с: Процедура по продължаване на срока на разрешително за водовземане № 11530531/14.02.2018 г. От направената проверка се констатира следното:м 1. Дружество „Вароша“ ЕООД е титуляр на разрешително №11530531/14.02.2018г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения „ШК – Вароша - Камен”. Целта на водовземането е „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и „Водоснабдяване за други цели“. Срокът на действие на разрешителните е до 18.04.2024г. 2. Географски координати на точка в близост до кладенеца са както следва: N 43°18'51.4" E 25°55'08.5" 3. Кладенецът е оборудван с помпа Grundfos SP 46-7 Rp3 6"3X380-415/50 11KW с макс. дебит 10 л/сек и максимален напор 61 м, спусната на дълбочина 8 м. Водата от кладенеца се отвежда към обекта на водоснабдяване. 4. Подадено е заявление за продължаване на срока на действие на разрешителното с вх. № РР-02-27/18.01.2024 г. 5. В изпълнение условията на разрешителното е представен дневник за собствен мониторинг. След преглед на представения дневник за собствен мониторинг е установено, че за всяка цел на водовземане има отчети по монтиран водомер, но за измерване на водното ниво се записва само едно водно ниво 6.74 м за всеки месец за 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г. като не става ясно при какви условия е измерено и кое е водното ниво, тъй като в представена документация и в издаденото азрешително СВН = 3.50 м. При настоящата проверка е измерено статично водно ниво 2.2 м с електролот на БДДР. Не се извършва водовземане в момента на проверката, обекта на водоснабдяване не извършва производствена дейност и е с цикличен режим на работа. Предписания:1. Да се представи настоящия протокол за сведение на управителя на „Вароша“ ЕООД |  |  |  | 11530531 | 14.02.2018 г. | „Вароша“ ЕООД |  | 0 | 184.9 | 0 | 12 | 3 | 6
242 | БДДР | 5-ДГ-14 | 19.03.2024 г. | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | „ТК-Старт-Добрич“ | Проверката се извършва във връзка с : : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството “СТАРТ“ АД експлоатира тръбен кладенец „ТК-Старт-Добрич“ на база издадено от БДДР-Плевен разрешително за водовземане с №11530483/24.02.2016г., продължено и изменено с решение №3455/21.12.2021г., със срок на действие до 24.02.2028г. Водовземното съоръжение се намира в имот 72624.603.372 в гр. Добрич. Целта на водовземане е една за „промишлено водоснабдяване“ на предприятието. Разрешеният средноденонощен дебит е 2,5 л/сек. За измерване на добиваните количества от ТК има монтиран водомер, пломбиран с пломба на БДДР-Плевен през 2021г. с КП 5-ИД-6/09.02.2021г., фабр.№19329715, марка PoWoGaz, подлежащ на последваща периодична проверка през 2026г. Показанията на водомера в момента на проверката са: 245960 м3. В момента на проверката се извършва водовземане от ТК с дебит 2 л/сек. Измерено е моментно експлоатационно ниво при работа на помпата: 55,20 м. За отчет на количествата и измерените водни нива се води дневник, ежемесечно. За снабдяване на предприятието с питейна вода и отвеждане на отпадъчните води от обекта /след ЛПСОВ / в канализационната система на гр. Добрич Дружеството има сключен договор с „ВиК Добрич“ АД. |  |  |  | 11530483 | 24.02.2016 г. | СТАРТ АД |  | 0 | 4937.14 | 0 | 3 | 4 | 6
243 | БДДР | чек лист и Протокол на РИОСВ Варна | 19.03.2024 г. | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | „ТК-Старт-Добрич“ | Проверката се извършва във връзка с изпълнение плана за контрол по комплексни разрешителни на РИОСВ Варна. По компетентност беше проверено изпълнението на условие №8 - Използване на вода и подусловията към него 8.1.1;8.1.2.;8.1.3;8.1.4;8.1.5.;8.1.5.1;8.1.5.2.;8.1.5.3.;8.1.5.4.; 8.1.5.5. и 8.1.6.. Условията се изпълняват. Не са констатирани несъответствия Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Проверени бяха условие 13.1.1.; 13.1.2;13.1.3.;13.1.4;13.1.5.;13.1.6.;13.1.7.;13.3- Условия за мониторинг на подземните води и подусловия към него13.3.1.;13.3.2 ; Условие 13.4 . - Документиране и докладване Докладване и подусловия към него - 13.4..1.;13.4.2;13.4.3.;13.4.4;13.5.; и 13.4.6.Условията се изпълняват. Не са констатирани несъответствия |  |  |  | КР №144-Н2/2023 | 11.04.2023 г. | СТАРТ АД |  |  |  |  | 8
244 | БДДР | 2-АЕ-44 | 19.03.2024 г. | с.Говедарци | Самоков | Софийска | река | рекаМальовица | участък от река Мальовица | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с изпратено в БДДР писмо от РИОСВ-София с вх. № КД-08-54/08.03.2024 г., за „Преграждане и завиряване на р.Мальовица, като е изпълнено водовземане посредством тръба отвеждаща водата в неясна посока“. 2. В деня на проверката съгласно дадените координати в писмото, се извърши обход на р. Мальовишка съвместно с представители на община Самоков, при който се установи следното: 2.1. При точка с географски координати N 42 12 30.69 и E 23 23 13.81 се констатира изграден бент напречно на р. Мальовишка от чували пълни с пясък, с което се е получило завирен участък с крушовидна форма с ширина около 7-8 метра и дължина около 10-12 м. В средата на завирения участък е поставена тръба тип „Сифон“ с диаметър около 300мм, чрез която в деня на проверката се извършва водовземане. Тръбата по дъното е покрита с пясък и камъни, като след завирения участък е вкопана под кота терен. Видно от земно-изкопните работи извършени за полагането на тръбата, същата достига до новоизграден преместваем обект. 2.2. Съгласно дадената информация от Община Самоков, преместваемия обект се намира в ПИ 15285.10.699 и ПИ 15285.10.700 собственост на „АГРОСИМ“ ЕООД с ЕИК 175007458. Съгласно представените документи от Община Самоков, „АГРОСИМ“ ЕООД дава писмено съгласие, „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД с ЕИК 203615381, да постави в гореописаните поземлени имоти преместваем обект тип „Складови помещения за снежни инсталации“. За същите обекти са издадени два броя разрешителни за поставяне № 24/11.09.2023 г. за ПИ 15285.10.699 и № 25/11.09.2023 г. за ПИ 15285.10.700 издадени от главния архитект на Община Самоков. Предписания,: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на Община Самоков за сведение . | [10 empty] | 2
245 | БДДР | КП на РИОСВ | 20.03.2024 г. | Севлиево | Севлиево | Габрово | други | корекция на река Росица в урбанизираната територия на града | частни земеделски земи граничещи с реката | Основни констатации: Проверката е във връзка с получен сигнал в РИОСВ Велико Търново от община Севлиево за депониране на строителни отпадъци в земеделска земя. Предписания: | [10 empty] | 10
246 | БДДР | 4-КХ-10 | 20.03.2024 г. | Бяла Черква | Павликени | В. Търново | подземни води | ШК, ТК | Площадка МПП Милки Лукс | Основни констатации: 1. „Милки Лукс“ ЕООД гр. Бяла Черква е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530029/11.06.2007 г., изменено с Решение №3425/29.11.21 г., и продължено с Решение №3616/01.08.22 г. Краен срок на действие на разрешителното - 31.08.2028 г. 2. Водовземането се осъществява от ШК с цел „промишлено водоснабдяване“, „охлаждане“ и „водоснабдяване за други цели (измиване на машини и съоръжения)“. Разрешени обеми за 1 г. по цели са : - За охлаждане – 69 379 m3; - За промишлено водоснабдяване – 13 870 m3; - За други цели – 17 666 m3. По време на проверката се извършва водовземане. 3. Монтирани са три броя водомери за отчитане на ползваните водни количества по цели, както следва: - Общ (главен) водомер, отчитащ ползваните количества за „охлаждане“ – модел WP MFD, фаб. № 31616899, Qn=40 m3/h - протокол от 04.01.24г. за проверка и показание в момента на проверката 012065 m3. - Водомер за отчитане на количествата за „промишлено водоснабдяване“ – ZENNER модел MNK - RP фаб. № 09454681, Qn =15 m3/h, протокол от 04.01.24г. за проверка, показание в момента на проверката 02305 m3. Водомерите са с извършена метрологична проверка от 01.24 г. и са пломбирани с пломби на БДДР-Плевен в момента на проверката. 4. С писмо с вх КД-07-1673/16.02.24 г. сме уведомени за подмяна на единия от два броя водомери (за отчитане на ползваните водни количества за цел „други цели“) съгласно изискванията на Решение №3425/29.11.2021 г. Водомерите са монтирани на водопроводният клон по цел „охлаждане“. Същите се явяват вторични и отчитат ползваните води за цел „други цели“. Монтирани са водомери на фирма „G2 Misuratori”, модел BFM с показания в момента както следва: - Фабричен № 307964, Q3=6,3 m3/h, показание в момента на проверката 08643 m3; Ползваната вода е за измиване на блок форми при производството на сирене. Запазени пломби – на БДДР и Метрология - Фабричен № 910664, Q3=6,3 m3/h, показание в момента на проверката 00000 m3 с протокол от „Хидроконтрол“ ООД за проверка № 47/08.02.24 г. Ползваната вода е за измиване на блок форми при производството на сирене.. Пломбиран в момента на проверката. Срок за следваща проверка – 5 г. 5. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерва се ДВН и СВН. 6. Извършва се собствен мониторинг с честото и обхват съгласно разрешително. Протоколите са от акредитирана лаборатория. Изпращат се в БДДР-Плевен. 7. С писмо с вх. № КД-07-899/25.01.2024 г. са представени декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), копие от страниците на дневника, доклад за изпълнение на условията в разрешителното и копие на платежен документ за заплатена такса за 2023г. Платена е такса в размер на 3196,14 лв за 75 074 м3 в т.ч.: • 1374,32 лв. за ползвани 15 255 m3 (за промишлено водоснабдяване). • 42,63 лв. за 53 236 m3 (за охлаждане). • 1779,19 лв за 6583 м3 (за други цели). |  |  |  | 11530029 | 11.06.2007 г | МИЛКИ ЛУКС ЕООД |  | 3196.14 | 3196.14 | 0 | 6 | 3 | 4
247 | БДДР | 1-ИИ-26 | 20.03.2024 г. | с. Орешак | Троян | Ловеч | река | р. Черни Осъм | Участък от река Черни Осъм, находящ се в землището на с. Орешак. | Проверката се извършва във връзка с: постъпила в БДДР-Плевен жалба на дата 05.03.2024 г. и заведена с вх. № КД-05-19/05.03.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпила жалба на дата 05.03.2024 г. и заведена с вх. № КД-05-19/05.03.2024 г., относно „…Касае се за насипване речното корито със строителни отпадъци…“. 1. Жалбоподателката присъства при извършване на проверката но не присъства при съствяне на протокола. 2. В момента на проверката е обходен участък от р. Черни Осъм с дължина около 100 м, извън урбанизираната територия на с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, в района в който граничи с ПИ 53707.45.117, землище на с. Орешак, общ. Троян. 3. Участъка от реката е с видимо добра проводимост и не се наблюдава подприщване на речното течение. Не се констатират каквито и да са дейности във водното течение или засипване на същото. 4. В поземления имот 53707.45.117 частна собственост се извършват насипни работи от собствениците (пръст и други скални материали, отделни стари бетонови късове). В близост до точка с географски координати както следва: N 42° 52' 28.4''; Е 24° 46' 58.9'' ± 4 м, заснети с GPS OREGON 600, са налични отдени късове от бетон и скални насипи на склона на брега в близост до, но извън водното течение. Предписания: 1. Да се премахнат визираните в констативната част налични отдени късове от бетон и скални насипи на склона на брега в близост до, но извън водното течение в гореописаният участък от реката и писмено да се уведоми БДДР-Плевен за извършените дейности. 2. Да се представи протоколът от проверката на Кмета на община Троян за сведение. | [10 empty] | 10 | 2 | 1
248 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 21.03.2024 г. | с. Черни Осъм | Троян | Ловеч | река | р. Черни Осъм | Участък от река Черни Осъм, находящ се в землището на с. Черни осъм. | Намалена проводимост - поради наличието на множество паднали, големи дървета, разположени напречно на речното течение, както и множество изсъхнали клони, дънери и др. Констатира се прорасла дървесна и храстовидна растителност, както и наслагване на наносни отложения в средата на речното течение. Участъкът от реката не е коригиран. | [10 empty] | 1 | 14
249 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 21.03.2024 г. | с. Горно Трапе | Троян | Ловеч | река | р. Ръждавец | Участък от р. Ръждавец, находящ се в землището на с. Горно Трапе. | Намалена проводимостта на речното легло, вследствие наличието на нискостеблена храстовидна растителност, дървесна растителност, които са разположени на остров в средното течение. | [10 empty] | 1 | 14
250 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 21.03.2024 г. | с. Калейца | Троян | Ловеч | река | р. Команска | Участък от р. Команска, находящ се в землището на с. Калейца. | Намалена проводимост поради наличието на нискостеблена храстовидна растителност, дървесна растителност, които са разположени на остров в средното течение, както и множество надвиснали клони, с опасност да паднат в речното течение. | [10 empty] | 1 | 14
251 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 21.03.2024 г. | с. Старо село | Троян | Ловеч | река | р. Калник | Участък от р. Калник, находящ се в землището на с. Старо село. | Намалена проводимост поради единични дървета, храстовидна растителност и надвиснали клони и паднали в речното течение дънери и клони, и от двете страни при мостово съоръжение от път III-402 от републиканската пътна мрежа на Република България, свързващ с. Борима – с. Старо село. | [10 empty] | 1 | 14
252 | БДДР | 2-АЕ-45 | 21.03.2024 г. | р-н Банкя | СО | София | река | река Иванянска | участък от река Иванянска | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с изпратен в БДДР сигнал от Столична община относно „Изместване на р. Иванянска и изградено изкуствено езеро на около 430 метра след яз. Иваняне“. 2. В деня на проверката се констатират описаните земно-изкопни дейности описани в сигнал с вх. № КД-05-27/15.03.2024 г. на Столична община. Изградено е изкуствено езеро с приблизителна широчина достигаща до 5-6 м и дължина около 20 м. Снеха с GPS OREGON 600 географски координати N 42 41 51.58 и E 23 10 20.63 точка водовземане на водни количества от р. Иванянска към изкуственото езеро. Водовземането се осъществява чрез гофрирана тръба с диаметър около 200-300 мм и монтирана на нея клапа. Водите от езерото се оттичат в р. Иванянска посредством метална тръба с диаметър около 500 мм при точка географски координати N 42 41 52.34 и E 23 10 21.53, на която е поставена метална ситна мрежа. В резултат на изграденото изкуствено езеро, коритото на р. Иванянска е променено и изместено в източна посока, като е удълбочено до 1.5 - 1.7 м и широчина около 3.0 м. Осъществява се вток на водни количества в така изграденото изкуствено езеро и отток към реката. Поради мътната вода в изкуственото езеро, не може да се прецени неговата дълбочина. Констатира се също, че имотът граничещ в северозападна посока от реката е насипан със земни маси, като в югозападната му част е изградена траншея започваща при точка с географски координати N 42 41 53.52 и E 23 10 18.64 и стигаща в коритото на р. Иванянска при точка с географски координати N 42 41 51.01 и E 23 10 18.49. Траншеята е с дълбочина достигаща до около 3.0 м и широчина около 1.5 м. В деня на проверката няма наличие на механизация извършваща земно-изкопни дейности в разглеждания участък. В коритото на р. Иванянска от язовирната стена на яз. Иваняне се констатират, паднали дървета, храстовидна и дървесна растителност, битови и строителни отпадъци затрудняващи проводимостта на реката. | [10 empty] | 10 | 2 | 1
253 | БДДР | 2-АЕ-46 | 21.03.2024 г. | р-н Витоша | СО | София | подземни води | ТК 1 Данаос Витоша София | София Саут Ринг Мол ЕАД | Констатации:1. „София Саут Ринг Мол“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11591265/ 27.02.2020 г. от един брой тръбен кладенец (ТК 1 Данаос Витоша София) с цел на водовземането – за други цели, с краен срок на действие до 27.02.2026 г. 2. Дружеството е изпратило писмо с наш вх. №КД-07-1781/ 06.03.2024 г. за дефектирало водомерно устройство за отчитане на черпените водни количества от кладенеца и подмяна на същото с ново. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. При координати отговарящи в издаденото разрешително в подземна шахта се намира изграден тръбен кладенец. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа, като на напорния водопровод е монтирано ново водомерно устройство Apator Powogaz сер. № 79018203 при показания 00000 м3, което се пломбира двустранно с щемпел БДДР 1-2. Демонтираният водомер марка Apator Powogaz сер. № 11175591 е с показания 41149 м3. В деня на проверката се дава и прилага към настоящия констативен протокол сертификат за съответствие и одобрение за ново монтираното измервателно устройство. 3.3. Дружеството е представило в БДДР декларация по чл. 194 б от Закона за водите и отчети за ползваната вода за 2023 г. и платежно за заплатена такса за 2023 г. Декларацията е правилно попълнена и изчислена. За изминалите години дружеството изпълнява условията на издаденото разрешително. 3.4. Дружеството води дневник на черпените водни количества. Предписания: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. |  |  |  | 11591265 | 27.02.2020г. | София Саут Ринг Мол ЕАД |  | 0 | 369.73 | 0 | 6 | 3
254 | БДДР | КП - МВК ОА-Ловеч | 22.03.2024 г. | с. Златна Панега | Ябланица | Ловеч | река | р. Леснова | Участък от р. Леснова (Добревска) | Намалена проводимост поради наличие на единични дървета, храстовидна растителност и надвиснали клони и паднали в речното течение дънери и клони. | [10 empty] | 1 | 14
255 | БДДР | 3-НН-14 | 25.03.2024 г. | с.Горно Пещене | Враца | Враца | река | р.Скът | р.Скът | Констатации: 1. Настоящата проверката – последващ контрол се извършва съвместно с представител на кметство - с. Горно Пещене, общ. Враца, относно извършена на 21.02.2024 г. проверка по постъпило в БДДР Плевен писмо/сигнал с вх. № КД-05-11-(2)/15.02.2024 г. и постъпило писмо от Община Враца с вх. № КД-05-11-(7)/11.03.2024 г. с информация за извършени дейности, във връзка с изпратено уведомително писмо от БДДР за прокопан канал и изместено водно течение на р. Скът в имот – общинска собственост в с. Горно Пещене, община Враца. 2. Извършен бе оглед на участъци от речното легло на р. Скът, в землището на Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца, при местоположения описани в КП № 3-НН-14/21.02.2024 г., където е констатирано при проверката извършване на „неправомерни дейности в коритото на р. Скът, както следва: Огледите се извършиха откъм десен и ляв бряг, където реката не е коригирана, при което се установи: 2.1. Първи участък от коритото на р. Скът, преди брод, преди землището на с. Горно Пещене откъм Враца, при място с географски координати (ГК): N - 43º 16´ 32,90"; E - 23º 41´56,36", заснети откъм ляв бряг, се констатира: • Констатираният при предходната проверка насип от речен наносен материал навътре в речното корито на р. Скът е издърпан към ляв бряг, извън водното течение, като е освободено речното корито и в момента на проверката видимо е възстановена нормалната проводимост на водното течение на реката. Клоните от отрязаното дърво са изнесени на ляв бряг на реката, извън границите на речното легло; 2.2. Втори участък от речното легло на р. Скът, разположен по течението на реката, извън регулацията на с. Горно Пещене, общ. Враца. При обхода и огледа се констатира: • При място с ГК: N - 43º 16´ 30,01"; E - 23º 42´01,66", заснети откъм ляв бряг, където коритото на р. Скът има естествен завой (меандър), е извършено премахване на земните маси с които бе преградено/засипано естественото речно легло – меандър на р. Скът. Затрупан е входа на новопрокопания пряк канал с неуплътнени земни маси с приблизителни размери: ширина 3 до 4 м. и дължина на насипа от 2 до 3 м., до дълбочина около 3,5 – 4 м. Видимо при огледа се установи, че около 32 до 35 м. от прокопания нов земен канал не са затрупани и канала не е изцяло ликвидиран. Течението на р. Скът в момента на проверката протича в естественото корито меандър на реката. Естественото речно корито на реката е почистено от попадналите клони, дънери и пръст и е възстановена нормалната проводимост на речно легло на р. Скът. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2
256 | БДДР | 1-ИГ-04 | 26.03.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. „Мъртва Долина 1“ | “Топлофикация-Плевен“ АД | От направената проверка се констатира следното: “Топлофикация-Плевен“ АД е титуляр на разрешително № 11430007/23.12.2009 г., за водовземане от повърхностен воден обект и Решение № 4070/08.01.2024 г. за продължаване на срока. Водовземането се осъществява от яз. „Мъртва Долина 1“. Цел на водовземането - за промишлени цели. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Краен срок на действие до 31.12.2024 г. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от язовира за промишлени цели марка „Po Wo Gaz“, с № 14548204, DN 150, с Qз = 400 m3/h. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Направен отчет в момента на проверката и показанията са, както следва: 015476 х 10м3. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. В БДДР за отчетната за 2023 г. е представена с наш вх. № КД-07-136/09.01.2024 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите и месечна справка за иззетите водни количества. С наш вх. № КД-07-2182/28.04.2023 г. са представени копия от протоколи за извършен химичен анализ на водата. От дружеството е заплатена е дължимата такса по Закона за водите видно от копие на платежен документ изпратен в БДДР и заведен с № КД-07-589/18.01.2024 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящия протокол за сведение на Изпълнителния директор на „Топлофикация-Плевен“ АД, гр. Плевен. |  |  |  | 11430007 | 23.12.2009 г. | “Топлофикация-Плевен“ АД |  | 0 | 1763.3 | 0 | 3 | 4 | 6
257 | БДДР | 1-ИГ-05 | 26.03.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | “Топлофикация-Плевен“ АД | От направената проверка се констатира следното: „Топлофикация-Плевен“ АД е титуляр на разрешително за водовземане с № 003716/21.09.2005 г., изменено с Решения № 26/22.03.2007 г. ;№ 304/11.10.2011 г. и с изменен и продължен срок на действие с Решение №238/16.11.2021 г. Краен срок на действие на разрешителното е до 21.09.2031 г. Водовземането се осъществява от яз. „Горни Дъбник“, находящ се в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен с цел на водовземането за промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за охлаждане. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. В момента на проверката не се ползват водни обеми от яз. „Горни Дъбник“. Монтирано е измервателно устройство марка „PROMAG“ с № 14541804, отчитащо водовземането за промишлено водоснабдяване. Направен е отчет в момента на проверката, като показанията са както следва: 2805594 м3. За целта охлаждане има монтирани две измервателни устройства – първото измервателно устройство е марка ,,Po Wo Gaz“ с №54085566, като показанията са както следва: голяма скала 229193 м3 и малка скала 17876 м3 и втори водомер за аварийно охлаждане, марка ,,Po Wo Gaz“ с № MWN150-NKOP 13541214, като показанията са както следва: 001217 x 10 м3. Всички измервателни устройства са с налична пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Водят се дневници за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества по цели. В БДДР за отчетната за 2023 г. е представена с наш вх. № КД-07-136/09.01.2024 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите и месечна справка за иззетите водни количества. С наш вх. № КД-07-2182/28.04.2023 г. са представени копия от протоколи за извършен химичен анализ на водата. От дружеството е заплатена дължимата такса по Закона за водите видно от копие на платежен документ изпратен в БДДР и заведен с № КД-07-589/18.01.2024 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящия протокол за сведение на Изпълнителния директор на „Топлофикация-Плевен“ АД, гр. Плевен. |  |  |  | 3716 | 21.09.2005 г. | “Топлофикация-Плевен“ АД |  | 0 | 26441.47 | 0 | 3 | 4 | 6
258 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 27.03.2024 г. | с. Тученица | Плевен | Плевен | река | р.Тученица | проводимост на р.Тученица на територията на общ.Плевен, землище на с. Тученица | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
259 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 27.03.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | р.Тученица | проводимост на р.Тученица на територията на общ.Плевен, землище на град Плевен | Констатации: Проводимостта е видимо добра. | [10 empty] | 1 | 14
260 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 27.03.2024 г. | с.Николаево | Плевен | Плевен | река | р.Чернялка | проводимост на река Чернялка от с.Николаево до с.Търнене | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дървесна и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
261 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 27.03.2024 г. | на територията на екопътека"Чернялка" | Плевен | Плевен | река | р.Чернялка | проводимост на река Чернялка на територията на екопътеката | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дървесна и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
262 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 27.03.2024 г. | с.Беглеж и с.Бъркач | Плевен | Плевен | река | р.Змиица | проводимост на река Змиица между с. Беглеж и с. Бъркач | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дървесна и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
263 | БДДР | АУАН | 27.03.2024 г. | гр.Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-ДД Логистика-Русе | Констатации: Законови разпоредби които са нарушени чл.194б ал.1 от ЗВ | 1422 | 27.3.2024 г. |  | 11530594 | 01.06.2022 г. | ДД ЛОГИСТИКА ЕООД |  | 0 | 0 | 0
264 | БДДР | АУАН | 27.03.2024 г. | гр.Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | BG1G0000J3K051 | ШК" D4-Мар Крафт - Дриново" | Констатации: Законови разпоредби които са нарушени чл.194б ал.1 от ЗВ | 1423 | 27.3.2024 г. |  | 11520004 | 16.03.2007 г. | МАР КРАФТ ЕООД |  | 0 | 113.85 | 0 | 6 | 9
265 | БДДР | Протокол на община Враца | 27.03.2024 г. | с.Горно Пещене, с.Тишевица, с.Вировско, с.Згориград | Враца | Враца | други | р.Скът и дерета в населени места | МВК р.Скът и дерета в населени места | Констатации:Оглед на участъци с намалена проводимост. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
266 | БДДР | 4-КХ-11 | 28.03.2024 г. | с.Вардим | Свищов | В. Търново | река | река Дунав | Защитена зона BG0002018 „Остров Вардим“ при с. Вардим | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка с: Сигнал с наш вх. № КД-05-39/27.03.24 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Горният сигнал е препратен от РИОСВ гр. В. Търново. Със същия е докладвано „подкопаване на остров Вардим и складиране на инертни материали“. Действията били извършвани с „мощна техника“. 2. Експерти на БДДР гр. Плевен, в присъствие на Катя Вълева – служител „Чистота“ кметство с. Вардим извършихме оглед на част от „Вардимски канал“ /ръкав на река Дунав/ при с. Вардим. Посетена беше и площадката на ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново - имот 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов. 3. В имота са монтирани два бр. МСИ, като само на едната се извършва промиване на наносни отложения, добити от р. Дунав. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново притежава разрешително № 11130120/16.08.23 г. за водовземане от р. Дунав с цел промишилени цели – вода за МСИ в имот 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов. Срок на разрешителното - 16.08.33 г. Разрешен годишен обем – 273 000 м3. 4. На площадката е констатирано следното: • МСИ е в процес на работа, промива се добит наносен материал – отделя се фракция пясък и дребна баластра – 2,5 – 5 см. • Налице е строителна механизация – челен товарач, багер с грайферна кофа, транспортна техника. • В р. Дунав, при място с координати N43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' е позиционирана плаваща платформа на която е стабилизана арматура за водовземане – смукател, тръбна разводка и др. • На около 10 м. южно, на площадка, разположена на кейовата стена е монтирана помпа Вида 25Е32 - 1 бр., чрез която се осъществява водовземането. След помпата следва напорен тръбопровод към МСИ. Няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията на разрешителното. Характеристиката на помпата е 25Е32, т.е. параметъра Q л/с на монтираната е около два пъти по-голям от тази записана в разрешителното. • Разрешеният период на водовземане е 01.04-30.10., съгласно условията на разрешителното. В момента се осъществява водовземане с максималния дебит на помпата. Преодолявания напор е около 5 м. 5. Във „Вардимския канал“ са позиционирани 2 бр. шлепове и два бр. дълбачки. От място с координати N 43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), на разстояние около 250 м от брега (в североизточна посока, позиционирани точно срещу пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) в канала е разположена/закотвена драгираща техника както следва: • Платформа дълбачка „Кали 1“ с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим III“, на която се наблюдава товар – пясък. • Точно в северна посока, на около 300 м от площадката на МСИ и в близост до десния бряг на остров Вардим е закотвена втора дълбачка с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим I“, също натоварена. 6. На кейовата стена при площадката се извършва разтоварване на баржа Вардим II, до която е закотвен тласкателен кораб. Разтоварването се извършва с багер модел 1804 LCI, инв. № 305222 от 1990 г., съоръжен с грайферна кофа. Разтоварени са към момента 80% от товара. 7. Всички действия по изземване на наносни отложения, транспортиране, разтоварване, промиване и пресяване се осъществяват от ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. Огледът се извърши в часовия диапазон 13,30 -14,30 ч . Метеорологичните условия са благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Участъкът в който се извършва добива на наносните отложения попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – „ЗЗ BG0002018 остров Вардим“ и за него няма издадени разрешителни за добив на наносни отложения. |  |  |  | 11130120 | 16.08.23 г. | ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4
267 | БДДР | 1-РХ-02 | 28.03.2024 г. | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | ТК-Есмос-Левски | Есмос АД | „ЕСМОС“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11530361/30.07.2012 г., изменено с Решение № 948/30.11.2012 г., Решение № 2393/21.03.2018 г. и Решение №4099/09.02.2024 г. за изменение и продължаване на срока. Водовземането се осъществява от тръбен кладенец „ТК1-Есмос-Левски“. Краен срок на действие на разрешителното е 30.07.2030 г. Целта на водовземането е „За охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им“. Обектът на водоснабдяване е: Производствените помещения на „ЕСМОС“ АД за охлаждане на машините за производство на полиетиленови тръби и измиване на площадки. В момента на проверката се констатира следното: извършва се водовземане от ТК за нуждите на издаденото разрешително. Около устието на кладенеца е изградена подземна бетонова водомерна шахта, 20 см от която е над терена.. Експлоатацията на кладенеца се осъществява чрез центробежна помпа, монтирана на дъното на вкопаната шахта. Същата се затваря с метален капак. С писмо с наш вх. №КД-07-1775/06.03.2024 г. дружеството е уведомило БДДР за установена авария на измервателното устройство и демонтажа му при показания 48668 м3. С писмо с наш вх. №КД-07-1775-(1)/08.03.2024 г. БДДР е уведомена за готовност за пломбиране на новото измервателно устройство. Титулярът на разрешителното изпълнява условията в издаденото разрешително, а именно: - Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 503564 и показания, отчетени в момента на проверката, както следва: 01082 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. В момента на проверката се извърши пломбиране на измервателното устройство с пломба на БД-Плевен. -Поддържа в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-213(1)/11.04.2023 г. и КД-07-213(3)/03.10.2023 г. Спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - С писмо с наш вх. №КД-07-1775/06.03.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, отчет за използванети водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 10,45 лв. и годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. - Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, но не е представен в момента на проверката, поради което не е заверен от експерта, извършващ проверката. - Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място –не повече от 2 м от устието на кладенеца - Измерва се ДВН на подземните води, което се отразява в отчета за черпените водни количества. В момента на проверката се измери водно ниво както следва: 1.90 м. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. липсват резултати по показател: фосфати. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „За охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им“. Ползването на подземна вода се осъществява само за обекта на водоснабдяване, посочен в разрешителното. Предписания, срокове, отговорници:_______________________________ 1. Да поддържа в изправност монтираното измервателно устройство през целия срок на действие на разрешителното. Срок: до изтичане на разрешителното Отг. Управител 2. Да се изследват всички показатели, заложени в разрешителното през 2024 г. Срок: постоянен. Отг. Управител 3. Да се представи в БДДР сертификат за качество на новомонтираното измервателно устройство и копие на дневника за ежемесечен мониторинг на черпените водни количества през 2023 г. Срок: 05.04.2024 г. Отг. Управител 4. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „ЕСМОС“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 01.04.2024 г. Отг. З. Симеонова |  |  |  | 11530361 | 30.07.2012 г. | Есмос АД |  | 0 | 10.45 | 0 | 3 | 4 | 6
268 | БДДР | 1-ИГ-06 | 28.03.2024 г. | гр. Левски | Левски | Плевен | други | старо колита на р. Осъм | ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ | От направената проверка се констатира следното: ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с № 13740026/28.10.2009 г., изменено и продължено с Решение №1745/15.10.2015 г. Краен срок на действие на разрешителното: 29.10.2025 г. В момента на проверката се констатира че, предприятието не работи, не се извършва заустване в старо корито на р. Осъм. Налично е измервателно устройство марка „Беласица“ сериен № 21156 и показания, както следва: 7790 м3, същите кореспондират с представеният в момента на проверката дневник. Същият е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Дневник за отчитане на заустените водни обеми е заверен, с което е изпълнено предписание №1 от констативен протокол № 1-ОМ-11/10.03.2023 г. Пункта за собствен мониторинг е трайно сигнализиран и е осигурен безопасен и постоянен достъп до него. Редовно се почистват образуваните утайки. Пречиствателните съоръжения се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени с вх. № КД-07-1338/31.01.2024 г., декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад по чл. 48, ал. 1 , т. 12 от ЗВ и копие на протоколи от извършен химичен анализ на отпадъчните води. С наш вх. №КД-07-1338/31.01.2024 г., са представени копия на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя за сведение. |  |  |  | 13740026 | 28.10.2009 г. | ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ |  | 0 | 36.45 | 0 | 1 | 4 | 6
269 | БДДР | 1-ИГ-07 | 28.03.2024 г. | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | ТК1 и ТК2 | ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ | От направената проверка се констатира следното:ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ е титуляр на разрешително за водозвемане от подземни води № 11590437/26.10.2009 г., изменено и продължено с Решение №1722/04.09.2015 г. и Решение №3528/29.03.2022 г. за продължаване, изменение и отнемане на част от водните количества. Краен срок на действие на разрешителното: 26.10.2027 г. Цел на водовземането - за други цели. Водовземането се осъществява, от тръбни кладенци ТК 1 и ТК 2 за обект на водоснабдяване месодобивно предприятие, находящо се в местността „Стублата“, в землището на с. Аспарухово, общ. Левски. В момента на проверката се констатира следното: предприятието не работи, извършва се водовземане от ТК1 и ТК2 за целта на издаденото разрешителното. На ТК1 е налично измервателно устройство – марка „Беласица“, със сериен № 623241 и с показания в момента на проверката както следва : 15401 м3 . Измерено е ниво на подземните води 4,99 м. Същото е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. На ТК2 е налично измервателно устройство – марка „Schlumberger”, със сериен №158724 и показания в момента на проверката както следва: 12543 м3. Измерено е нивото на подземните води 4,95 м. Устройството е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Водят се дневници за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В момента на проверката се установи, че на обекта не се поддържа в наличност резервен водомер. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1319/31.01.2024 са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите, справка отчет за ползваните водни обеми от ТК1 и ТК2, протоколи от извършен химичен анализ на водата за 2023 г. С наш вх. № КД-07-1657/15.02.2024 г. е представено копие на платежно нареждане за заплатена такса. Не е представен годишен доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ, като крайният срок за подаване в момента на проверката не е изтекъл. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условията в издаденото разрешително. 2. Да се представи в БДДР годишен доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя за сведение. |  |  |  | 11590437 | 26.10.2009 г. | ЕТ „Чонков-Христо Атанасов-Веска Никифорова“ |  | 0 | 2132.37 | 0 | 3 | 4 | 6
270 | БДДР | 1-ОМ-10 | 28.03.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик/„Антарес Резорт“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: молба с вх.№КД-08-33-(2)/27.03.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Антарес Резорт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610082/25.03.2021 г. и Решение №68-МВ/20.07.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2032 г. В момента на проверката, в 11.10 часа, чрез спирателен кран, находящ се в сондажното помещение преди водомера е преустановено захранването с минерална вода към хотела. Демонтирано е измервателно устройство – марка „Sensus”, сериен №9775284, с показания в момента на проверката както следва : 888 761 м3. Монтирано е ново измервателно устройство – марка „Sensus”, сериен №24726582, с показания в момента на проверката : 000000м3. Същото притежава гаранционна карта, която е представена по време на монтажа. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Извършени са проби, след които е възстановено захранването с минерална вода към хотела. С монтирането на новото измервателно устройство е изпълнено предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-123/15.12.2023 г. |  |  |  | 11610082 | 25.03.2021 г. | Антарес Резорт ООД |  | 0 | 11037.6 | 0 | 3 | 6 | 11
271 | БДДР | 1-ЦП-18 | 28.03.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик/„Левъл Ят" ЕООД | „Левъл Ят“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610090/19.07.2022 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на водовземането : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 19.07.2032 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от Сондаж №Р-1хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, находящо се в сондажното помещение – марка „BMETERS”, сериен №220814, с показания в момента на проверката както следва : 109 964 м3. Измервателното устройство отчита цел „всички други цели“. Същото е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „PoWoGaz”, сериен №59654324, с показания в момента на проверката както следва : 01822 м3. Същото е разположено на територията на обекта на водоснабдяване ( „Вълеви къщи“ – с. Чифлик ) и отчита цел „ питейно – битово водоснабдяване“. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-775/23.01.2024 г. е представена декларация по чл. 194б от ЗВ. Заплатена е дължимата такса за водовземане от минерална вода за 2023 г. В момента на проверката се констатира, че на 19.03.2024 г. фирма „Левъл Ят“ ЕООД, представлявана от Красимира Михайлова е продала поземлен имот с индентификатор 81476.512.104 по КК на с. Чифлик („Вълеви къщи“ – с. Чифлик) на Н. Петров, съгласно Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот от 2024 г. Предписания: 1. Да се подаде декларация по чл. 194б от ЗВ за периода 05.12.2023 г. - 19.03.2024 г. и да се заплати дължимата такса. |  |  |  | 11610090 | 19.07.2022 г. | Левъл Ят ЕООД |  | 0 | 3141.56 | 0 | 3 | 6 | 11
272 | БДДР | 5-ДГ-15 | 28.03.2024 г. | с. Писанец | Ветово | Русе | река | BG1RL900R1112 | река бели Лом | Проверката се извършва във връзка с: получено в БДДР писмо от РИОСВ -. Русе за извършване на съвместна проверка по постъпил в инспекцията сигнал за изтичане на торови маси от животновъден обект в село Писанец, община Ветово и замърсяване на водите на река Бели Лом. Писмото и копие от получения сигнал са заведени в БДДР с вх. № КД-05-30/26.03.2024 год. Сигналът подаден в РИОСВ-Русе чрез телефон112 е анонимен. От направената проверка се констатира следното: Проверката по сигнала се извърши днес 28.03.2024г. съвместно с кмета на населеното място г-жа Виолета Неделчева. Поради служебна ангажираност експертите на БДДР не успяха да присъстват на съвместната проверка организирана от РИОСВ-Русе за 27.03.2024 с Областна дирекция безопасност на храните-Русе и Община Ветово. Проведе се разговор по телефона, посочен в сигнала, с анонимния подател , който сподели, че разлива в дерето е от преди две седмици. Същият не пожела да присъства на проверката въпреки отправената му покана. Извърши се оглед на терените упоменати в сигнала, които се явяват имоти публична общинска собственост – пасище/мера и гори в местността „Гимлийца“, намиращи се извън регулацията на с. Писанец. На лице е разлив на торови маси от свинекомплекс, частна собственост, разположен в землището на с. Писанец. Наблюдава се пробив и преливане на торови маси през дига на територията на свинекомплекса. Фракцията от торови маси следвайки наклона на терена се разлива и преминава през местен водосток под главен път I-2 Разград – Русе, постъпва в местно сухо дере явяващо се десен приток на река Бели Лом, преминава през втори водосток под черен път водещ до помпена станция на „ВиК“ Русе и се влива в река Бели Лом. Проверката установи, нерегламентирано заустване на торови маси/фекалии в река Бели Лом в точка с приблизителни географски координати N43°39'47,34'' E26°09'5,77''. Засегнатите от разлива имоти попадат в Натура, защитена зона „Ломовете“ по директивата за местообитанията. Предписания, срокове, отговорници: няма | [10 empty] | 10
273 | БДДР | чек лист и Протокол на РИОСВ Русе | 28.03.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | други |  | Производствена площадка на Оргахим Резинс АД | Проверката е на основание Заповед № 123/21.03.2024 год. на РИОСВ Русе за комплексна проверка на КР №15-Н1-И0-А0/2019 на Оргахим Резинс АД площадка гр. Русе. Бяха проверени по компетентност Условие 8 - Използване на вода и Условие 13 - Опазване на подземните вонди и почви от замърсяване, както и съответните подусловия към тях. При проверката се констатира изпълнение на тези условия. Не се установиха несъответствия. Беше попълнен чек лист, приложени към досието на Оператора. |  |  |  | КР №15-Н1-И0-А0/2019 | 1905-07-11 | Оргахим Резинс АД |  |  |  |  | 8
274 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 29.03.2024 г. | с. Ясен | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ.Плевен, землище на с. Ясен | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на 2 бр.наносни острови. | [10 empty] | 1 | 14
275 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 29.03.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ.Плевен, землище на град Плевен | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
276 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 29.03.2024 г. | с.Търнене | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ.Плевен, землище с. Търнене | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
277 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 29.03.2024 г. | с. Дисевица | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ.Плевен, землище с. Дисевица | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
278 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 29.03.2024 г. | с. Опанец | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ.Плевен, землище с. Опанец | Констатации: Намалена проводимост на р. Тученица при вливане в р. Вит землище на с. Опанец, поради наличие на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
279 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 29.03.2024 г. | гр. Опака | Опака | Търговище | други | BG1G000K1HB050 | наблюдателни сондажи на депо за твърди отпадъци | Комисията назначена със Заповед №ДК-Т-09/14.03.2024г. На началника на РДНСК Търговище за строеж: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Опака, област Търговище находящ се в ПИ 53552.234.681 (стар ПИ 000681, ЕКАТТЕ 53552) местност „Мералък“, гр. Опака, област Търговище излезе с решение, че строежът може да бъде въведен в експлоатация без забележки. | [10 empty] | 14
280 | БДДР | 2-ГЖ-14 | 29.03.2024 г. | гр. Трън | Трън | Софийска | река | река Ерма | участък от река Ерма | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с изпратен в БДДР сигнал от РИОСВ-София относно „Незаконно построен мост от община трън над р. Ерма“. 2. В деня на проверката се извърши обход по Трънска екопътека в ждрелото на р. Ерма, като се констатира дървен мост при точка с географски координати N 42 51 41.51 и E 22 38 57.14 с приблизителна дължина 13 метра над коритото на р. Ерма. Съоръжението е поставено в двата си края върху скали на бреговете на реката на приблизителна височина над водното течение от 10 м, като не е засегнато естественото състояние на реката. Моста не затруднява проводимостта на реката. 3. По данни на представителя на община Трън г-жа Такова, моста е изграден от Българска асоциация за селски екологичен туризъм (БАСЕТ) през 2002 г. Община Трън е извършила частичен ремонт на дървените парапети, греди и плоскости на моста през 2021-2022 г., които са изпълнени съгласно одобрен проект изготвен от БАСЕТ. | [10 empty] | 10 | 2
281 | БДДР | 2-МК-78 | 29.03.2024 г. | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | ТК АИТ РЕНТ ДОЛНИ БОГРОВ КРЕМИКВЦИ СОФИЯ | АИТ РЕНТ ЕООД | Констатации:1. „АИТ РЕНТ" ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №11511547/18.10.2023 г., от един брой тръбен кладенец „ТК-АИТ РЕНТ, ДОЛНИ БОГРОВ, КРЕМИКОВЦИ, СОФИЯ” с цел на водовземането – „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди), с краен срок на действие до 18.10.2029 г. 2. С писмо вх. №КД-07-11-(1)/22.03.2024 г. дружеството уведомява БДДР, че водовземното съоръжение „ТК АИТ РЕНТ, ДОЛНИ БОГРОВ, КРЕМИКОВЦИ, СОФИЯ” е изградено: 15.12.2023 г. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: поземлен имот с идентификатор №22304.7979.1025 (в ПИ с предишен идентификатор №22304.7979.530), в м. „Герена“, с. Долни Богров, Район „Кремиковци“, Столична община, Област София. За строежа на кладенеца е представено писмо от Район „Кремиковци“, Столична община с № РИР23ТД26.1247-(1)/22.12.2023 г., че не е необходимо разрешение за строеж. Координати на съоръжението: WGS84 N 42°42'30.156" Е 23°28'33.447'' Кота терен: 524.9 м Координатите са потвърдени в деня на проверката. 3.2. Конструкция: Дълбочина: 40 м Сондажен отвор: Сондиране в интервала от 0,0 м до 40,0 м – с длето с ∅ 344 мм; от 0,0 м до 40,0 м – обсаждане с експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби тип „Valplast“ с ∅125/6 мм; от 0,0 м до 10,0 м-затръбна циментация. Филтърни участъци: в интервала от 10,0 м до 35,0 м; от 10,0 м до 40,0 м - гравийна засипка. 3.3. Филтрационни изследвания: , 1. Водочерпене и възстановяване с продължителност 72 часа с потопяема помпа с дебит Q=1 л/с и постигнато понижение S= 11 м. 2. Водочерпене с разрешения средноденонощен дебит Q = 0,1 л/сек с продължителност 24 часа и постигнато понижение S =0,60 м. 3. Проведен е тристъпален хидравличен тест в продължение на 1 час за всяка от степените, съответно с дебит Q = 0,1 л/с и постигнато понижение S = 0,32 м, с Q=0,5 л/с и постигнато понижение S = 1,68 м и Q =1 л/с и постигнато понижение S=3,60 м: 4. Водочерпене с разрешения максимален дебит Q=1 л/с за 12 часа е достигнато максимално ДВН=14,0 м. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Поставена е потопяема помпа „ZDS“ QS4X.10-8, с максимален дебит Q= 4,8куб.м/час при напор 41,6 м , инсталирана на дълбочина 36 м от терена. 4. От проверката на място се установи: 4.1. На устието на кладенецът има изградена шахта с размери 3,00/2.50/1,70 м. 4.2. Монтиран е централен водомер марка “APATOR“ сер. № SK 21-MI001-SMU071, пломбира се едностранно с пломба БДДР при показания 0000 м3 Монтиран е водомер марка “Apator“ сер. № 79205864, за цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, при показания 0000 м3. и водомер марка “Apator“ сер. № 79205828, за „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди), при показания 0000 м3, двата водомера се пломбират едностранно с една пломба БДДР. 4.3. Измери се статично водно ниво СВН-3,50 м. Предписания: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. |  |  |  | 11511547 | 18.10.2023г | АИТ РЕНТ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
282 | БДДР | 3-НН-15 | 29.03.2024 г. | с.Горна Бела Речка | Вършец | Монтана | река | дере | дере | Констатации:1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпил по електронна поща в БДДР Плевен сигнал с вх. № КД-05-29/26.03.2024 г., с твърдения: „Желая да подам жалба за незаконно сметище в района над с. Горна Бела Речка….Сметището е в сухо дере, което на всичко отгоре е над водохранилището на селото, от което се пие вода“. Към сигналът е приложен видеозаснемане и снимков/картов материал. 2. В постъпилият в БДДР сигнал не е посочено име на жалбоподателя, нито е наличен телефон за контакти, за уведомяване за извършване на проверката по изнесеното в жалбата/сигнала. 3. Проверката се извърши съвместно с Кметският наместник на с. Горна Бела Речка и с. Долна Бела Речка, общ. Вършец. 4. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е възможно да бъде открит за проверката, визираното в сигнала местоположение на сметището ни бе посочено от Кметския наместник, присъстващ на проверката. 5. Извършен бе съвместен оглед откъм дясната страна на пътя Горна Бела Речка – Лъкатник, отстоящо на около 6000 – 7000 м над селото в поска Лъкатник където кметския наместник посочи, че в сервитута на пътя с камион с автоматичен повдигащ механизъм на каросерията е изхвърлен смесен разнороден, включително едрогабаритен битов отпадък. Мястото на изхвърлянето на отпадъците е гориста и стръмна местност, където денивелацията на терена е около 100 м. стръмен склон. Отпадъците са се претърколили/разпилели по склона. Видимо от огледа, сухото дере визирано в сигнала отстои на около 400 м. от мястото на огледа. Изхвърлените отпадъци не засягат/достигат бреговете (откъм северната страна) и леглото на сухото дере (ляв приток на р. Бела речка). Под ръководството на кметският наместник са извършени дейности по отстраняване и почистване на част от изхвърлените отпадъци, докъдето е бил възможен достъпа на техника по стръмния терен. Географските координати при мястото на огледа са: N - 43º 09´36,06"; E - 23º 22´31.6". 6. По данни на Кметският наместник: - Местоположението на изхвърлените отпадъци до момента/в минал период не е било регламентирано като „сметище“. На този терен до сега не са изхвърляни отпадъци; - каптажа и водоемите да ПБВ на селата Горна и Долна Бела Речка отстоят на около 2000 м. от мястото на изхвърляне на отпадъците в посока с. Горна Бела Речка. 7. По данни на Кметския наместник, на 07.03.2024 г. видеонаблюдението на с. Горна Бела Речка е засекло извършителя на неправомерните действия по изхвърляне на отпадъците, при посоченото местположение в землището на селото. Извършителят е установен. Срещу него са предприети административни и наказателни мерки. 8. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане на географски координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
283 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-01 | гр.Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | река | река Дъбнишка бара | проводимост на р.Дъбнишка бара в землището на гр. Долни Дъбник | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
284 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-01 | с.Петърница | Плевен | Плевен | река | река Петърнишка бара | проводимост на р.Петърнишка бара, землище на с. Петърница | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
285 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-01 | с.Петърница | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Петърница | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
286 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-01 | с.Градина | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Градина | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
287 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-01 | с.Крушовица | Плевен | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Крушовица | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на наносен остров над моста на път Крушовица-Петърница. | [10 empty] | 1 | 14
288 | БДДР | 1-ИИ-27 | 02.04.2024 г. | гр. Исперих | Исперих | Разград | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в поземлен имот - гр. Исперих | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-405/21.02.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 32874.502.1271, област Разград, община Исперих, гр. Исперих, п.к. 7400, ул. Дочо Михайлов № 3, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Спортно игрище, площ 32580 кв. м, стар номер 1271, квартал 138, парцел IV,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-20/02.02.2022 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК 1). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°42'17.283 E 26°49'33.946, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 1987 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 86.40 м. Сондиране с диаметър 295 мм на интервала от 0 до 16.0 м, спускане на стоманена кондукторна колона с диаметър 219 мм, циментирана в задтръбието, сондиране на интервала от 16 до 86.4 м с диаметър 200 мм. Спускане на ПВЦ колона 140/6.5 мм в интервала от 0 до 86.40 м, тампонирана в задтръбието от 0 до 50 м от 50 м до 86.4 гравийна засипка. Водоприемната част е представена от филтри - ПВЦ 140/6.5 мм в интервала от 55 до 86.40 м, не изяснен тип на прорезите. 5. Устието на сондажа е разположено в квадратен отвор на отлята на терен стоманобетонова плоча. Налична е стоманобетонова шахта в близост до устието на кладенеца с размери 160 х160 х130 см в която са разположени хидрофорни помпи 2 бр., същата се затваря с метален капак – двукрилен. Около водовземното съоръжение и хидрофорната уредба е монтирана конструкция от сандвич панели. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "ULOSOY", модел USP 410, с Q = 2.25 l/s при напор 78 м, спусната на дълбочина 66 m. В момента на проверката е представена техническа спецификация на горецитираната потопяема помпа. Същата е неразделна част от настоящия протокол. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка B METERS, GMDM, Q3=25 m3/h, S.N. 240302752 и показание към момента на проверката 000016 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката има пломба на други контролни институции. В момента на проверката е представена сертификат на ИУ, неразделна час от настоящия протокол. 9. С документацията е представен информационен носител с информация от извършено заснемане със сондажна камера на ствола на сондажа, от която е видно че под 50 м няма видимост, което не позволява установяване дълбочината и типа на посочените филтри. 10. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 11. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 12. Съгласно представената документацията СВН – 50.90 м. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 14. Водата ще се използва за оросяване на тревните площи на игрището на стадиона. 15. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец 3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 4. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 5. Да се представи в БДДР-Плевен запис от заснемане на ствола на сондажа с възможност да позволява установяване дълбочината и типа на посочените филтри. 6. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Кмета на Община Исперих. | [10 empty] | 12 | 3
289 | БДДР | 1-ОМ-11 | 2024-04-02 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ | „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“/ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ | Проверката се извършва във връзка с: уведомление с вх. №КД-07-1898/22.03.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530615/23.02.2023 г. Водовземането се осъществява „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното : 23.02.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от „ШК 1 – Йотка Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ за целта на издаденото разрешителното. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ОМ-08/05.03.2024 г., на нагнетателната тръба на помпата е монтирано ново измервателно устройство - марка „ZENNER“, сериен №9ZRI0050237730, с показания в момента на проверката както следва : 00145 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Механично е измерено ДВН в момента на проверката – 1,92 м. На обекта се поддържа резервен водомер. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерените нива. |  |  |  | 11530615 | 23.02.2023 г. | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ |  | 0 | 139.64 | 0 | 3 | 6 | 15
290 | БДДР | 1-ЦП-19 | 2024-04-02 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ | „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“/ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ | Проверката се извършва във връзка с: уведомление с вх. №КД-07-1898/22.03.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530046/16.07.2007 г., изменено и продължено с Решение №1105/05.07.2013 г., изменено и продължено с Решение №2753/30.09.2019 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ и „ТК 2 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : за промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното : 16.07.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК 1 Варов възел Й. Ганова – Мади 91 – Червен бряг“ за целта на издаденото разрешителното. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-14/05.03.2024 г., на нагнетателната тръба на помпата е монтирано ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „ZENNER“, сериен №9ZRI0050237723, с показания в момента на проверката както следва : 00007 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Механично е измерено СВН в момента на проверката – 1,90 м. В наличност на обекта се поддържа резервен водомер. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерените нива. |  |  |  | 11530046 | 16.07.2007 г. | ЕТ „Йотка Ганова – Мади 91“ |  | 0 | 39.64 | 0 | 3 | 6 | 15
291 | БДДР | 1-ЦП-20 | 2024-04-02 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Проверката се извършва във връзка с: ежемесечно засичане на измервателните устройства на водоползватели, титуляри на разрешителни за водовземане от минерална вода от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“. От направената проверка се констатира следното: извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1674105 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 406213 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1743415 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 37897 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 08576 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 000952 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25496 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 094436 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 274455 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 080141 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 110125 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 097233 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга институция. | [11 empty] | 7 | 11
292 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | гр. Долна Митрополия | Долна Митрополия | Плевен | река | р.Долномитрополска бара | проводимост на р.Долномитрополска бара на територията на общ.Долна Митрополия | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
293 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | с. Биволаре | Долна Митрополия | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Биволаре | Констатации: Намалена проводимостна р. Вит над мост за с. Биволаре, поради наличие на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
294 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | с. Божурица | Долна Митрополия | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Божурица | Констатации: Намалена проводимостна р. Вит под мост за с. Божурица, поради наличие на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
295 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | с. Рибен | Долна Митрополия | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Рибен | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения. | [10 empty] | 1 | 14
296 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | с. Комарево | Долна Митрополия | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Комарево | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
297 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-03 | с. Крета | Гулянци | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на с. Крета | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения. | [10 empty] | 1 | 14
298 | БДДР | 1-ИИ-28 | 2024-04-04 | с. Къпиново | Велико Търново | Велико Търново | подземни води | Шахтов кладенец | Шахтов кладенец в землището на с.Къпиново | 1. Дружество „Агро сторм -08“ ЕООД е подала заявление за регистрация на водовземно съоръжение – шахтов кладенец в землището на с.Къпиново, общ.Велико Търново. Извършена проверка във връзка с регистрацията на водовземното съоръжение, за което е съставен констативен протокол № КП № 4-МБ-8/11.05.2023 г. и № КП № 4-МБ-27/22.08.2023 г. Проверката констатира, че има монтиран водомер и местоположението му е на посоченото място в представения проект за оборудване, т.е. е изпълнен проекта за оборудване. 2. Изградена е водомерна шахта, до устието на шахтовия кладенец, с вътрешни размери 110х52х55 см. Монтиран е водомер на фирма „Apator PowoGaz“ фаб.№ 23310351/23, Q3=160м3/час с показания 048212 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, има пломба на други контролни институции. 3. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 4. Заведен е дневник за собствен мониторинг в изпълнение на предписание №1 от КП №4-МБ-27/22.08.2023 г. 5. В момента на проверката измерено СВН- 1м. 6. Извършено е водочерпене тестово с дебит 16 л/с с центробежна помпа “Rovtti” Type F34K125/2E-CF – понижение 1.2 м. Предписания: 1. Да се представи екзекутивен чертеж (водомерната шахта) за оборудване на кладенеца и да се уведоми писмено БДДР във връзка с прехвърляне на кладенеца в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. 2. Да се представи информация от извършено опитно водочерпене с актуалните коректни параметри на помпата във връзка с установяване на Q max . | [10 empty] | 12 | 3
299 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | гр. Гулянци | Гулянци | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит, землище на гр. Гулянци, устие на р. Вит | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения под и над моста на път Гулянци -Милковица. | [10 empty] | 1 | 14
300 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | гр. Гулянци | Гулянци | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на гр.Гулянци | Констатации: наличие на дърсена и храстовидна растителност по въздушен и воден откос. | [10 empty] | 1 | 14
301 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | с.Загражден | Гулянци | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на с.Загражден | Констатации: наличие на дърсена и храстовидна растителност по въздушен и воден откос. | [10 empty] | 1 | 14
302 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | с.Дъбован | Гулянци | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на с.Дъбован | Констатации: наличие на дърсена и храстовидна растителност по въздушен и воден откос. | [10 empty] | 1 | 14
303 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | с. Милковица | Гулянци | Плевен | река | река Вит | проводимост на р.Вит на територията на общ. Гулянци, землище на с. Милковица | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения под и над моста на път Гулянци -Милковица. | [10 empty] | 1 | 14
304 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-05 | с.Сомовит | Гулянци | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на с.Сомовит | Констатации: наличие на дърсена и храстовидна растителност по въздушен и воден откос. | [10 empty] | 1 | 14
305 | БДДР | 1-ИИ-29 | 2024-04-08 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец март 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 361.92 м и наличен обем 43 388 000 м3 към 31.03.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец март 2024 г. е 6 967 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец март 2024 г. по месечен график са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец март 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 0.568 млн. м3 загуби изпарение; - 0.031 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец март 2024 г. е 0.899 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
306 | БДДР | 1-ИИ-30 | 2024-04-08 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец март 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.99 м и наличен обем 48 942 000 м3 към 31.03.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец март 2024 г. е 2 561 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец март 2024 г. по месечен график са 1.215 млн. м3 вода, от които: - 0.700 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.252 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.010 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.095 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001300 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000170 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000250 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000531 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000150 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. март 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.052 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.000 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.189 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000415 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.070565 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000660 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.009400 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.021640 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000147 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.346 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 0.726 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.036 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец март 2024 г. е 1.349 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
307 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | с. Мечка | Плевен | Плевен | река | р.Мечка | проводимост на р.Мечка на територията на общ.Плевен | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
308 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | от с.Мечка до землища на територията на общ.Никопол | Никопол | Плевен | река | р.Мечка | проводимост на р.Мечка на територията на общ.Никопол | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
309 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | с. Тотлебен | Плевен | Плевен | други | дере в землище на с.Тотлебен | проводимост на дере в земл.на с.Тотлебен | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
310 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | гр. Пордим | Пордим | Плевен | река | р.Пордимска бара | проводимост на Пордимска бара в землище на гр.Пордим | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
311 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | с. Обнова | Левски | Плевен | река | р.Пордимска бара | проводимост на Пордимска бара в землище на с.Обнова | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
312 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | р.Пелишатска бара | првоодимост на р.Пелишатска бара на територията на общ.Плевен | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
313 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-08 | с.Пелишат | Плевен | Плевен | река | р.Пелишатска бара | проводимост на р.Пелишатска бара на територията на общ.Пордим | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
314 | БДДР | 1-ИИ-31 | 2024-04-09 | гр. Бяла | Бяла | Русе | подземни води | Тръбен кладенец | „ТК 2 – Екон 91 - Бяла” | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК2 по подадена документация вх. № КД-07-1233/30.01.2024г. в БДДР .От направената проверка се констатира следното: 1. Дружество „Екон 91“ ООД е титуляр на разрешително №11530602/14.10.2022г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Изменено с решение №3710/07.12.2022 г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целите на водовземането са „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и „Промишлено водоснабдяване“. Срокът на действие на разрешителните е до 14.10.2028 г.. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 07603.502.596, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 43, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 9196 кв. м, стар номер 148, квартал 44, парцел XV,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е с географски координати както следва: N 43°27'46.4" E 25°40'14.6" ±3м, заснети с GPS GARMIN OREGON 600 по време на проверката. 4. За изграждане на кладенеца е издадено Разрешение за строеж № 32 от 25.05.2023 г. и Заповед № 3 от 18.12.2023 г. за допълване на разрешението за строеж, съгласно които строежът е І-ва категория по чл. 137 на ЗУТ. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи и документация, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина 25.0 м. Сондиране с диаметър 349 мм в интервала от 0 до 25 м и спускане на ПВЦ колона 140/6.7 мм, загравена в задтръбието в интервала от 25.0 до 3.0 м. Водоприемната част на кладенеца е представена от ПВЦ филтри 140/6.7 мм марка „Valplast“ (хоризонтални прорези) в интервала от 10 до 20 м. Около устието на кладенеца е монтиран бетонов пръстен с външен диаметър 1200 мм и височина 800 мм, различно от посоченото в разрешителното и установеното на място. 6. На терен в момента на проверката е установено: Тръбния кладенец е изграден на място некореспондиращо с посоченото в разрешителното. Устието на кладенеца e от ПВЦ тръби  140/6.7мм около същата е налична стоманена тръба с диаметър около 180 мм, пространството между двете колони е запълнено с гравийна засипка, видимо на повърхността. Около тръбата с диаметър 180 мм е налична стоманена тръба с диаметър около 219 мм. Всичките са с кота ръб на около 100 мм над дъно шахта. Около кладенеца е монтиран стоманобетонов пръстен с вътрешен диаметър 1500 мм и височина 1000 мм. Над същият е монтирана стоманена метална рамка и подвижен метален капак. 7. В представената документация приложеното геодезическо заснемане е с качество и информация не позволяващо еднозначното определяне и проверка на координатите и посочената шахта не съответства на установеното на терен по време на проверката. 8. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа модел GMAX 4SP1413-4 с макс. дебит 18 м3/час и при напор 21 м, спусната на дълбочина от 22 до 23 м. Водата от кладенеца се отвежда в резервоар за временно съхранение на водата, от където с помпи се насочва към по целите на водоснабдяване. 9. Съгласно представена документация СВН = 4.70 м. Няма налично устройство за измерване на водните нива в кладенеца. 10. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени са параметрите на водоносния хоризонт. 11. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел: „BTV-25“ фаб.№ 23718139, Q3=25 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 000001 m3. Има пломба за метрологичен контрол. Измервателното устройство е монтирано в шахтата до устието на кладенеца, на линейната част няма монтиран кран за извършване на пробонабиране. Няма монтирано измервателно устройство за отчитане по втората цел на водовземане от разрешителното. 12. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 13. Към документацията не са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 14. Не е представен геоложкия журнал към представената документация, съгласно раздел 2 „ Условия при изграждане на съоръженията, т. 2.5 и т .5.1.1.“ на разрешителното. 15. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Предписания:1. Да се представи геодезическо заснемане и екзекутивен чертеж на тръбния кладенец от правоспособно лице. 2. Да се представят сертификати за вложените материали при изграждане на тръбния кладенец. Техническите характеристики на помпеното оборудване и измервателното устройство заверени с подпис и печат. 3. Да се представи геоложкия журнал. 4. Да се монтирано измервателно устройство за отчитане по втората цел на водовземане по горецитираното разрешителното. 5. Да се подаде в БДДР-Плевен заявление за изменение на разрешителното. 6. Да не се извършва водовземане от подземни води чрез водовземното съоръжение, до получаване на действащо разрешително. 7. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на управителя на „Екон 91“ ООД |  |  |  | 11530602 | 14.10.2022г. | „Екон 91“ ООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
315 | БДДР | 1-ЯТ-06 | 2024-04-09 | с. Гложене | Тетевен | Ловеч | река | р. Вит | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Гложене | Община Тетевен е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – река Вит, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на село Гложене (Канализационна мрежа с ПСОВ) с №13110149/01.07.2014 г. Крайният срок на действие на разрешителното е 01.07.2024 г. Към момента на проверката Община Тетевен няма сключен договор с ВиК оператор за експлоатация на обекта. В момента на проверката се констатира, че: ПСОВ не работи, не се формират отпадъчни води на вход и изход на ПСОВ. Налично е измервателно устройство – ултразвуков разходомер – NUS – 4004 R8 3RP, същото е с налична пломба на БД- Плевен с ненарушена цялост. В момента на проверката са представени: писмо с изх. № 604/22.02.2023 г. на Община Тетевен и копие на протокол от водовземане на проби № ХЛ 23 Т-2/31.01.2023 г. и писмо с изх. № 299/26.01.2024 г. на Община Тетевен и копие на протокол за вземане на проби/извадки – води № ХЛ 543 Т-2/20.12.2023 г., като същите са неразделна част от настоящия констативен протокол. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл.194б от ЗВ; копие на платежно нареждане за заплатена такса; годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Тетевен за сведение. |  |  |  | 13110149 | 01.07.2014 г. | Община Тетевен |  | 0 | 894.7 | 0 | 6
316 | БДДР | 1-ГА-02 | 2024-04-09 | с. Глогово | Тетевен | Ловеч | река | р. Градежница | Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Глогово | Община Тетевен е титуляр на разрешително № 13110167/05.05.2016г. за експлоатация на Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Глогово, Община Тетевен, продължено с Решение № 3618/01.08.2022 г. и краен срок на действие до 05.05.2028 г. Към момента на проверката Община Тетевен няма сключен договор с ВиК оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация на канализационната система на с. Глогово. В момента на проверката се констатира, следното: Има монтирано измервателно устройство на изход ПСОВ за отчитане на заустваните водни количества. Измервателното устройство е ултразвуков разходомер, пломбирано с пломба на БДДР с ненарушена цялост и показания в момента 140321 м3. Измервателното устройство е марка iSonic3000, SN: 14110177. В момента на проверката са представени: писмо с изх. № 299/26.01.2024 г. на Община Тетевен и копие на протокол от изпитване № ХЛ 543 Т-1/20.01.2024 г., като същите са неразделна част от настоящия констативен протокол. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г. с писмо с вх. № КД-07-543/18.01.2024 г. декларация по чл. 194 б от Закона за водите (ЗВ) и копие на дневника; с писмо с вх. № КД-07-543-1/25.01.2024 г. коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ; с писмо с вх. № КД-07-543-3/12.03.2024 г. годишен доклад на по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е таксата по ЗВ и е представено копие от платежното нареждане с писмо с вх.№ КД-07-543-2/13.02.2024 г. Представени са протоколи за химичен анализ на водата за 2023 г. с писмо с вх.№ КД-07-1610/24.02.2024 г. Постъпило е писмо с вх. № КД-07-1610/24.02.2024 г. в БДДР – Плевен, с което Община Тетевен уведомява, че след извършване на ремонтни дейности е отстранена повредата в електрозахранването на пречиствателното съоръжение в с. Глогово, с което се изпълнява предписание № 1 от Констативен протокол № 1-ЦП-42/18.05.2023 г. Предписания: 1. Да се представи настоящия протокол за сведение на Кмета на Община Тетевен. |  |  |  | 13110167 | 05.05.2016 г. | Община Тетевен |  | 0 | 453.58 | 0 | 6
317 | БДДР | 1-ИГ-08 | 2024-04-09 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | "ТК-Бомар трейд-Кнежа" | „Боев МЗС“ ЕООД | От направената проверка се констатира следното: „Боев МЗС“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане № 11530579/14.05.2021 г. и Решение № РР-02-89/21.06.2021 г. за поправка на явна фактическа грешка. Краен срок на действие на разрешителното до 14.05.2027 г. Целта на водовземането е за промишлено водоснабдяване. Водовземането се извършва чрез „ТК-Бомар трейд-Кнежа“ за изготвяне на бетонов разтвор. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от тръбния кладенец за нуждите на бетоновия възел. Измерено е динамичното водно ниво на ТК, както следва: 2.10 м. Водомерът марка „Беласица“ със сер. № 709311 е монтиран на PVC нагнетателни тръби. Извършен е отчет на показанията и те са както следва: 007364 м³. В офиса на фирмата се съхраняват сертификат за качество и сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. Измервателното устройство е с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Налична е и пломба за метрологичен контрол на сертифициращ орган. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измереното ДВН, същият е заверен в момента на проверката. В момента на проверката се установи, че на обекта не се поддържа в наличност резервен водомер. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1337/31.014.2024 г. е представена декларация по чл. 194б от Закона за водите, копие от дневник за мониторинг на ползваните ежемесечни водни количества, доклад за изпълнение на условията по издаденото разрешително съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, както и копие на платежно нареждане за заплатена такса. По условие в издаденото разрешително съгласно изискванията към програмата за мониторинг титуляра е бил длъжен да извърши изследване на химичния състав на черпените води през 2023 г. по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1. В БДДР за 2023 г. от фирмата не са представени протоколи от извършен химичен анализ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Де се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530579 | 2021-05-14 | „Боев МЗС“ ЕООД |  | 0 | 260.18 | 0 | 3 | 6
318 | БДДР | 1-РХ-03 | 2024-04-09 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | ТК "СК 1-Олива-Кнежа" ТК "СК 2-Олива- Кнежа" | ТК "СК 1-Олива-Кнежа" ТК "СК 2-Олива- Кнежа" | „Олива“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530226/20.07.2009 г., Решение №1700/27.07.2015 г. за изменение и продължаване на срока и Решение №3294/15.06.2021 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от ТК „СК1-Олива-Кнежа“ и ТК „СК2-Олива – Кнежа“. Целта на водовземането е за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и за промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е 20.07.2027 г. Обект на водоснабдяване са производствените помещения на „Олива“ АД в УПИ ІІ-2969, стр. кв 183, гр. Кнежа. Експлоатацията на кладенеца се осъществява чрез потопяема помпа и датчик зо изключване. В момента на проверката се извършва се водовземане от ТК „СК1- Олива – Кнежа“ за цел – охлождоне. Налично е измервателно устройство марка „PoWoGaz”, сериен №21329037 и с показания в момента на проверката както следва: 271 685 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. Пломбата на БД-Плевен с нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, заверен в момента на проверката. Водното ниво на кладенеца се измерва механично, като в момента на проверката е 10,6 м. От ТК „СК2-Олива-Кнежа“ се извършва водовземане, като експлоатацията на кладенеца за цел – промишлено водоснабдяване се осъществява чрез потопяема помпа и датчик зо изключване. от охлаждане. Налично е измервателно устройство – марка „Zenner”, сериен №7083012 и с показания в момента на проверката както следва: 06521 м3 . На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. На същото е налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, заверен в момента на проверката. Водното ниво на кладенеца се измерва механично, като в момента на проверкатае 9,3 м. С писмо с наш вх. №КД-07-1288/31.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневника за отчитане на използваните водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 257,26 лв., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от извършен собствен мониторинг на водата. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително:: - Не поддържа в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. №КД-07-1288/31.01.2024 г. Не е спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място –не повече от 2 м от устието на кладенеца - Измерва се ДВН на подземните води, което се отразява в отчета за черпените водни количества. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „За охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им“ и „За промишлено водоснабдяване“. Ползването на подземна вода се осъществява само за обекта на водоснабдяване, посочен в разрешителното. Предписания, срокове, отговорници:_________________________ 1. Да се изпращат в БДДР протоколите от анализ на водните проби за определяне състав и свойствата на подземните води, като се спазва 15-дневния срок от датата на изпитването. Срок: постоянен Отг.: Управител 2. Да се поддържа в наличнос резервен водомер, съгласно условията в издаденото разрешително. Срок: постоянен Отг.: Управител 3. Да се изиска представител на БДДР за пломбиране на ТК „СК1- Олива – Кнежа“ Срок: 15.04.2024 г. Отг.:Управител 4. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Олива“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 12.04.2024 г. Отг.: Б. Стоянова |  |  |  | 11530226 | 20.07.2009 г. | "Олива" АД |  | 0 | 257.26 | 0 | 3 | 4 | 6
319 | БДДР | 1-РХ-04 | 2024-04-09 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | други | ПСОВ | "Олива" АД | „Олива“ АД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни с №13140152/24.03.2010 г., с краен срок на действие – 24.03.2032 г., съгласно Решение за изменение и продължаване срока на действие №3530/04.04.2022 г. В момента на проверката се констатира, че: заустват се отпадъчни води в р. Гостиля, ляв приток на р. Искър. Налично е измервателно устройство – марка „SIEMENS“ , сериен №С10В4D19000 и показания в момента на проверката както следва: 1 038 525 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган, но липсва пломба на БДДР. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества, заверен в момента на проверката. С писмо с наш вх. №КД-07-1285/31.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневника за отчитане на заустените водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 582,91 лв., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от извършен собствен мониторинг на водата. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително: - Извършва се собствен мониторинг, протоколи от който са представени в БДДР с писмо с наш вх. №КД-07-1285/31.01.2024 г. Не е спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - В обекта е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения, документи, данни и обяснения, свързани с разрешеното ползване. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се изпращат в БДДР протоколите от анализ на водните проби за определяне състав и свойствата на подземните води, като се спазва 15-дневния срок от датата на изпитването. Срок: постоянен Отг.: Управител 2. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Олива“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 12.04.2024 г. Отг.: Б. Стоянова |  |  |  | 13140152 | 24.03.2010 г. | "Олива" АД |  | 0 | 582.91 | 0 | 4 | 6
320 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с.Черковица | Никопол | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на с. Черковица | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
321 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с.Жернов | Никопол | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на с. Жернов | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
322 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с.Муселиево | Никопол | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на с. Муселиево | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносен остров. | [10 empty] | 1 | 14
323 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с.Новачене | Никопол | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на с. Новачене | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
324 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с.Санадиново | Никопол | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на с. Санадиново | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
325 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-10 | с. Драгаш войвода | Никопол | Плевен | други | дере | дере извън урбанизираната територия на с. Драгаш войвода | Констатации: Проводимостта е нарушена | [10 empty] | 1 | 14
326 | БДДР | 1-ИГ-09 | 2024-04-11 | гр. Ловеч | гр. Ловеч | гр. Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец „С15-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“ | „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11510551/23.08.2010 г., чрез Тръбен кладенец „С15-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“, гр. Ловеч с решение №1893/17.05.2016 г. за продължен срок на действие и решение № 3547/04.05.2022 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното до 23.08.2028 г. Цел на водовземането – СПБВ /за производство на храни/. В момента на проверката се констатира, че: Около тръбен кладенец „С15-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“ е изградена на терен Санитарно-Охранителна Зона (СОЗ). Пояс 1-ви е ограден, трайно обозначен, подържа се и се опазва в изпълнение на разпоредбите на Наредба №3/2000 г. Предприятието работи и извършва водовземане от Тръбен кладенец „С15-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“, за целта на издаденото разрешителното. Устието на кладенеца е затворено с метален фланец, а около него има изградена бетонова шахта, затворена с подвижен метален капак. Измервателното устройство е монтирано във втора бетонова шахта, също затворена с подвижен метален капак. Монтираният водомер е марка „SENSUS“, сериен № 9858662-06, показание в момента на проверката 616769 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост и пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за извършеното ежемесечно измерване на ползваните водни количества и ДВН, същият е заверен от експерт на БДДР. Във връзка с условие в горецитираното разрешително „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД има задължение да поддържа в наличност резервен водомер - се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. В момента на проверката не са представени сертификати на измервателните устройства за качество в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Дружеството не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води и представи на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. БДДР са представени за отчетната 2023 г.: Декларация по чл. 194б от Закона за Водите (ЗВ), справка отчет и копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Годишен доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ, копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ и протокол от химичен анализ на водите. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представят в БДДР сертификати на измервателните устройства за качество в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „Месокомбинат Ловеч“ АД, гр. Ловеч за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510551 | 2010-08-23 | „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч |  | 0 | 15953.77 | 0 | 3 |  | 6
327 | БДДР | 1-ЯТ-07 | 2024-04-11 | гр. Априлци | Априлци | Ловеч | река | р. Острешка | ПСБОВ на град Априлци | Община Априлци е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни с №13110125/01.09.2011 г., изменено и продължено с Решение №1525/06.01.2015 г., изменено и продължено Решение №2329/22.12.2017 г., изменено и продължено с Решение № 3098/20.11.2020 г., с цел заустване на отпадъчни води в повърхности води – река Острешка, за експлоатация на съществуващ обект - Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води (ПСБОВ) на Централната градска част на кв. Център, гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч. Крайният срок на действие на разрешителното е: До изграждане на канализационната система на гр. Априлци, но не по-късно от 01.01.2025 г. ПСБОВ се стопанисва и експлоатира от „ВиК“ АД – град Ловеч. В момента на проверката се констатира, че: ПСБОВ работи, заустват се отпадъчни води от канализационната система на гр. Априлци в р. Острешка. Налично е измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на заустените водни количества – марка „SENSORFLOW D-1000”, сериен №19174, с цифрови показания на дисплея на ИУ в момента на проверката както следва: 408854. Същото е с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества от дейността на ПСБОВ. В БДДР за отчетната 2023 г. от „ВиК“ АД – град Ловеч са представени: декларация по чл.194б от ЗВ; годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от изпитване. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. В БДДР за отчетната 2023 г. от Община Априлци е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ , ведно с протоколи от химичен анализ. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Априлци за сведение. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „ВиК“ АД – град Ловеч за сведение. |  |  |  | 13110125 | 01.09.2011 г. | Община Априлци |  | 0 | 24.03 | 0 | 6
328 | БДДР | 1-ГА-03 | 2024-04-11 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец „ТК – Радун – Плевен" | Тръбен кладенец „ТК – Радун – Плевен"/„РАДУН“ ООД | „РАДУН“ ООД – гр. Плевен е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11590878/28.08.2013 г., чрез Тръбен кладенец „ТК – Радун – Плевен“, изменено и продължено с Решение №2796/14.11.2019 г. и краен срок на действие на разрешителното - 28.08.2025 г. Цели на водовземането – водоснабдяване за други цели. В момента на проверката се констатира, че: обектът работи. Не се извършва водовземане от тръбния кладенец „ТК – Радун – Плевен“ за целите на издаденото разрешителното. Монтирано е измервателно устройство, отчитащо ползваните водните количества, марка „EWT“ със сериен №39782369 и показания, снети в момента на проверката: 004828 м3. Същото е с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на иззетите водни обеми и данни за СВН и ДВН. В БДДР – Плевен са представени следните документи за 2023 г.: с писмо с вх. № КД-07-579/18.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ; копие на платежно нареждане; протоколи от изпитване на водата през м. октомври 2023 г. с № ЛУ ВЗ-01-0221/11.10.2023 г. и № ЛУ ВЗ-01-0221-N/11.10.2023 г.; копие на Дневник за иззети водни количества и измерени нива; справка за измерени водни нива на кладенеца; справка по месеци за иззетите водни количества и годишен Доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (ЗВ). Заплатена е таксата за 2023 г. по бюджетна сметка на БДДР – Плевен. Съгласно т.4 от Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг:“ е извършен през 2023 г. пълен анализ на водата. Съгласно Решение №2796/14.11.2019 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11590878/28.08.2013 г. е записано в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг:“ – Титулярът на разрешителното: т. 5 „Да взема водните проби за изследванията по т. 3а в периода 1 август - 30 септември“. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Радун“ ООД гр. Плевен за сведение. |  |  |  | 11590878 | 28.08.2013 г. | „РАДУН“ ООД |  | 0 | 77.84 | 0 | 6
329 | БДДР | 1-ИИ-32 | 2024-04-11 | с. Типченица | Мездра | Враца | подземни води | Тръбен кладенец | „ТК – Скай клуб - Типченица” | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-3460/28.11.2023г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. Дружество „Скай клуб“ ЕООД е титуляр на разрешително №11591404/05.05.2022г., изменено с решение № 4129/22.03.2024г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за други цели“. Срокът на действие на разрешителните е до 05.05.2028г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 72432.501.698, област Враца, община Мездра, с. Типченица, ул. Смильовец № 5, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За хранително-вкусовата промишленост, площ 5414 кв. м, стар номер 413, квартал 29, парцел 2, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-933/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е с географски координати: N 43°03'47.866" E 23°43'11.927", проверени в момента на проверката. 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина – 50.0 м. Сондиране с диаметър 270 мм от 0 до 11 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона 219 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 11 м до 50 м с диаметър 190.5 мм. Спускане на експлоатационно-филтрова ПВЦ колона 125 мм от 0 до 50 м. Водоприемната част е представена от тръбно-филтрово тяло с диаметър 125 мм в интервала от 34 м до 45 м. Задтръбното пространство от 50 до 32 м е запълнено с гравийна засипка, а от 32 м до повърхността - циментация. Около устието на кладенеца е изградена шахта с вътрешни размери 150х150 см и дълбочина 150 см , от които 20 см над терена. Шахтата е затворена с метален капак - двукрил. 5. В момента на проверката е установено, че кондукторната колона е от PVC тръби с диаметър 180х8.6 мм. 6. Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа Е-tehnVS2/20 с макс. дебит 0.7 л/сек, напор 86 м, спусната на дълбочина в интервала от 45 до 46 m. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени са параметрите на водоносния хоризонт . 8. СВН = 34 м, съгласно представената документация. Не е монтиран автоматичен нивомер. 9. Към документацията е представено геодезическо заснемане на кладенеца от правоспособно лице. 10. Монтиран е водомер на фирма „APATOR POWOGAZ”, модел JS6.3-01-NK L165 фаб.№79018232, Q3 6.3 m3/h и показание към момента на проверката 00161 m3. Има пломба за метрологичен контрол. Същият е пломбиран по време на проверката с пломба на БД-Плевен. 11. Не е монтиран кран за извършване на пробонабиране, след измервателното устройство. 12. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 13. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 14. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се заведе дневник за собствен мониторинг на тръбния кладенец. 2. Да се монтира кран за извършване на пробонабиране след измервателното устройство и се уведоми писмено БДДР-Плевен. 3. Да се монтира автоматичен нивомер за измерване на водните нива в тръбния кладенец и се уведоми писмено БДДР-Плевен. 4. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното придружено с екзекутивен чертеж на тръбния кладенец. |  |  |  | 11591404 | 05.05.2022г. | „Скай клуб“ ЕООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
330 | БДДР | 1-ОМ-12 | 2024-04-11 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“ | „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“/ Бетонов възел в град Червен бряг, община Червен бряг/„Вижън 2011“ ООД/ „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД | „Вижън 2011“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530551/26.02.2019 г. Водовземането се осъществява от „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е бетонов възел в град Червен бряг, община Червен бряг. Краен срок на действие на разрешителното : 26.02.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : бетоновия център не работи, извършват се ремонтни дейности, не се извършва водовземане от „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“ за целта на издаденото разрешителното. Титулярът е изпълнил условията в издаденото разрешително, а именно: - на нагнетателната тръба на помпата е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „ZENNER”, сериен №8ZRI 0015790104, с показания в момента на проверката както следва : 06869 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. На същото не е налична пломба на друга контролна институция, не е сертифицирано; - след водомера, на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката механично е измерено СВН – 1.50 м.; - с писмо с вх. №КД-07-20-(2)/12.09.2023 г. е от титуляра на разрешителното -„Вижън 2011“ ООД е представен протокол от изпитване, съгласно който химичния състав на подземните води е изследван по показатели и в срок, съгласно т. 3, буква а) и в) от раздел Изисквания към програмата за мониторинг от Разрешително с №11530551/26.02.2019 г.; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и / или контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - в законоустановения срок от „Вижън 2011“ ООД в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-59/05.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-20-(2)/12.09.2023 г. – протокол от изпитване. С писмо с вх. №КД-07-1704/20.02.2024 г. „Вижън 2011“ ООД е уведомила БДДР, че имота – обект на водоснабдяване е продаден на 16.02.2024 г. на „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД . Към момента на проверката се констатира, че новата фирма – „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД не е подала заявление за изменение на разрешително с №11530551/26.02.2019 г., от чиито права да се ползва. Предписания: 1. Да се подаде в БДДР заявление за изменение на разрешително с №11530551/26.02.2019 г. 2. Да се монтира отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, измервателно устройство. Писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на същото. 3. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530551 | 26.02.2019 г. | "Вижън 2011" ООД |  | 0 | 130.9 | 0 | 3 | 6
331 | БДДР | 1-ЦП-21 | 2024-04-11 | с. Сухаче | Червен бряг | Плевен | река | река Бриша (р. Габърска) | река Бриша (р. Габърска) - ляв приток на река Искър – участък от реката в извън урбанизираната територия на село Сухаче, община Червен бряг | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по Закона за водите (ЗВ), във връзка със сигнал с вх.№ КД-05-18/29.02.2024 г. От направената проверка се констатора следното: В момента на проверката е извършен оглед и обход на участък от река Бриша ( река Габърска), извън урбанизираната територия на село Сухаче, община Червен бряг, с начало на провереният участък : точка, със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN ОREGON 600 както следва: N 43˚ 18΄ 58.0״ и Е 23˚ 59΄ 02.5״ ± 3 м и край на провереният участък : точка със заснети географски координати както следва: N 43˚ 19΄ 00.9״ и Е 23˚ 59΄ 38.1״ ± 3 м. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-13/05.03.2024 г., проводимостта в целия проверен участък е подобрена, вследствие на извършено почистване на водното течение от клони и стволове на дървета. На левия бряг на река Бриша (река Габърска), извън водното течение се констатира наличие на клони, останали от дейностите по почистване. Същите са в участъка от брода – на разстояние 150 м. - срещу течението на реката. Предпсиания: 1.Да се продължат дейностите по почистване, като се премахнат клоните от левия бряг, извън водното течение на река Бриша (река Габърска). Писмено да се уведоми БДДР за приключване на дейностите. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на НС ЕАД – клон Мизия за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 1 | 15
332 | БДДР | 1-РХ-05 | 2024-04-11 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | "ТК-Спарки Елтос-Ловеч" | "ТК-Спарки Елтос-Ловеч"/ "Спарки Елтос" АД | „Спарки Елтос“ АД – в несъстоятелност е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510020/11.04.2007 г., чрез „ТК-Спарки Елтос-Ловеч“, изменено и продължено с решение № 3720/09.01.2023 г. краен срок на действие на разрешителното до 09.10.2028 г. Цел на водовземането 1.Питейно-битово водоснабдяване(ПБВ). 2. Охлаждане 3. Др. цели (противопожарни нужди). В момента на проверката се констатира, че: Около тръбния кладенец е изградена Санитарно-охранителна зона-Пояс 1, като същата е обозначена с табела. Извършва се водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното. На ТК има монтирано измервателно устройство, отчитащо ПБВ, марка „Беласица“, сериен 000339 и показания както следва: 189816 м3. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода. Записите в него имат прибавена цифра „2“ преди показанията, поради достигане на максималния лимит на отчитане на скалата устройството. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. На измервателното устройство са налични две пломби, на БДДР и на сертифициращ орган, като и двете са с нарушена цялост, поради корозия на пломбачната тел. В момента на проверката е измерено динамично водно ниво, чрез автоматичен нивомер – 13,53 м. Монтирано е и второ измервателно устройство, отчитащо цел охлаждане, марка „Беласица“ със сериен № 0008636 и показания в момента на проверката, както следва: 570177м3. На устройството е налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Липсва пломба на сертифициращ орган. За цел други цели (противопожарни нужди) е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 0015801 и показания в момента на проверката, както следва 00030 м3. Устройството е с пломба на БД- Плевен и на сертифициращ орган с не нарушена цялост. В БДДР, с наш вх. № КД-07-924/25.01.2024 г. е представена Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., копие на дневник за черпените водин количества и протоколи за извършен химичен анализ на водата. Дължимата такса в размер на 1509,39 лв е заплатена. С наш вх. № КД-07-924(2)/21.03.2024 г. е представен годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 12 от ЗВ. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство - водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. - Условие 1.5 от решение №962/28.12.2012 г. „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3 - поддържа се в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР заедно с отчетните документи за 2023 г. Не е спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - Условие за монтиране на автоматично нивомерно устройство-монтиран е автоматичен нивомер, измерва се ДВН на подземните води, съгласно условията в издаденото разрешително, което се отразява в отчета за черпените водни количества. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:__________________________ 1. Да се сертифицират по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване измервателни устройства за цел ПБВ и цел охлаждане. Сертификатите за качество да се представят в БДДР. Срок: 10.05.2024 г. Отг.Синдик на „Спарки Елтос“ А 2. Да се уведоми БДДР за готовността наш представител да извърши пломбиране на монтираните измервателни устройства. Срок: 10.05.2024 г. Отг. Синдик на „Спарки Елтос“ А 3. Да се спазва 15-дневния срок от датата на изпитването за изпращане в БДДР на протоколите от анализ на водните проби. Срок: постоянен Отг. Синдик на „Спарки Елтос“ АД 4. Да се представи настоящият протокол на Синдика на „Спарки Елтос“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 15.04.2024 г. Отг. Св. Михов |  |  |  | 11510020 | 2007-04-11 | Спарки Елтос АД |  | 0 | 1509.39 | 0 | 3 | 4 | 6
333 | БДДР | 1-РХ-06 | 2024-04-11 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | "ШК2-Спарки Елтос-Ловеч" ; "ШК6-Спарки Елтос-Ловеч" | "ШК2-Спарки Елтос-Ловеч" ; "ШК6-Спарки Елтос-Ловеч"/ "Спарки Елтос" АД | „Спарки Елтос“ АД – в несъстоятелност е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530465/03.08.2015 г., изменено и продължено с решение № 3370/28.09.2021 г., чрез шахтови кладенци „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ и „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“. Краен срок на действие на разрешителното до 03.08.2027 г. Цел на водовземането-за охлаждане. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от шахтовите кладенците за целите на издаденото разрешителното. На „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ има монтирано измервателно устройство, марка Woltex, сериен № WWР 71008, и показания както следва: 097261 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Налична е и пломба на метрологичен контрол. Механично е измерено е динамично водно ниво в момента на проверката – 1,7 м. На „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“ са монтирани две измервателни устройства. Устройство марка Polmatik със сериен №WР 465652 и показания в момента на проверката както следва: 515547 м3 и второ (резервно) измервателно устройство Polmatik със сериен №WР 8404024 и показания в момента на проверката 051579 м3. Устройствата са пломбирани с пломби на БД-Плевен с не нарушена цялост. Налична е и пломба на метрологичен контрол. Механично е измерено е динамично водно ниво в момента на проверката – 0,7 м. Води се дневник за отчитане на черпените водни количества, заверен от експерта, извършващ проверката. Записите в него кореспондират с отчетените показания. За отчетната 2023 г., с наш вх. № КД-07-924/25.01.2024 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за черпените водни количества и протоколи от извършен химичен анализ на водата. С вх. №КД-07924(1)/21.03.2024 г. в БДДР е представен годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 12 от ЗВ. Видно от дневника и декларацията, от „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ и „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“ през отчетната 2023 г. не се е извършвало водовземане и не се дължи такса за водовземане по ЗВ.` Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство - водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. - Условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т. 3 - поддържа се в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР заедно с отчетните документи за 2023 г. Не е спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - Условие за измерване на нивото на подземните води- измерва се ДВН на подземните води, което се отразява в дневника за черпените водни количества. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:__________________________ 1. Да се спазва 15-дневния срок от датата на изпитването за изпращане в БДДР на протоколите от анализ на водните проби. Срок: постоянен Отг. Синдик на „Спарки Елтос“ АД 2. Да се представи настоящият протокол на Синдика на „Спарки Елтос“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 15.04.2024 г. Отг. Св. Михов |  |  |  | 11530465 | 2015-08-03 | Спарки Елтос АД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
334 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-12 | гр.Белене | Белене | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на гр.Белене | Констатации: въздешния и водния откос на предпазната дига са в изправно техническо състояние | [10 empty] | 1 | 14
335 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-12 | гр.Белене | Белене | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в регулацията на гр.Белене | Констатации: въздешния и водния откос на предпазната дига са в изправно техническо състояние | [10 empty] | 1 | 14
336 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-12 | с.Трънчовица | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносен остров след моста на РП-304 и над мост на РП-304 . | [10 empty] | 1 | 14
337 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-12 | с.Трънчовица | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието нападнали дървета. | [10 empty] | 1 | 14
338 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-12 | с.Изгрев | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на паднали дървета. | [10 empty] | 1 | 14
339 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Обнова | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
340 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Българене | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
341 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Българене и с.Стежерово | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост при мостово съоръжиние на р.Осъм извън урбанизираната територия на населените места с.Българене и с.Стежерово | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
342 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Козар Белене | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения. | [10 empty] | 1 | 14
343 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | гр.Левски | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
344 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Асеновци | Левски | Плевен | река | р.Осъм | проводимост на р.Осъм извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
345 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-15 | с.Варана | Левски | Плевен | река | р.Ломя | проводимост на р.Ломя извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е видимо добра. | [10 empty] | 1 | 14
346 | БДДР | 1-ЯТ-08 | 2024-04-15 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | река | р. Дъбнишка бара, ляв приток на р. Вит | Цех за бутилиране на оцет „Веда“, гр. Долни Дъбник/ „ВЕДА“ ЕООД | „ВЕДА“ ЕООД – е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Дъбнишка бара, ляв приток на р. Вит с №13120027/01.12.2008 г. продължено и изменено с Решение № 1571/20.05.2015 г. Краен срок на действие на разрешителното е до 07.05.2025 г. В момента на проверката не се извършва заустване на отпадъчни води в повърхностния воден обект. Монтирано е ултразвуково измервателно устройство (ИУ) с марка „ExoS“, сериен № W-2327 и показания, както следва: 042 506 472 l. ИУ е с пломба на БДДР – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни обеми в повърхностния воден обект. В БДДР – Плевен за отчетната 2023 г. са представени следните документи: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. Представени са в БДДР – Плевен протоколи от извършен химичен анализ на отпадъчните води през 2023 г. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Веда“ ЕООД гр. Долни Дъбник за сведение. |  |  |  | 13120027 | 01.12.2008 г. | „ВЕДА“ ЕООД |  | 0 | 258.76 | 0 | 6
347 | БДДР | 1-ГА-04 | 2024-04-15 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | “TK 2-ВЕДА-ДОЛНИ ДЪБНИК“ | “TK 2-ВЕДА-ДОЛНИ ДЪБНИК“, гр. Долни Дъбник/ „ВЕДА“ ЕООД | „ВЕДА“ ЕООД гр. Долни Дъбник е титуляр на Разрешително №11530523/28.11.2017 г. за водовземане от подземни води, изменено с Решение № 2565/12.12.2018 г. и изменено и с продължен срок с Решение № 4041/12.12.2023 г. Водовземането се извършва от тръбен кладенец “TK 2- ВЕДА-ДОЛНИ ДЪБНИК“, находящо се в землището на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник. Цел на водовземането е: „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Краен срок на действие на разрешителното е до 28.11.2029 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от “TK 2- ВЕДА-ДОЛНИ ДЪБНИК“ за целта на разрешителното. Налично е измервателно устройство с марка Apator PoWoGas, сериен №18300765, Q3=40m3/h и показания: 115016 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за отчитане на ползваните водни обеми от „ТК 2- ВЕДА-ДОЛНИ ДЪБНИК“ - ежемесечно. В БДДР – Плевен са представени за 2023 г. следните документи: декларация по чл. 194б от Закона за водите, придружена с копие от дневник за черпените водни количества от ТК по горецитираното разрешително; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. Заплатена е таксата по бюджетна сметка на БДДР – Плевен, за което е представено копие от платежно нареждане. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. с № 09-1555/18.10.2023 г. и Протокол за вземане на проби/извадки от води № 566 от дата 10.10.2023 г. Съгласно разрешително №11530523/28.11.2017г. е записано в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг:“ – Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване правото на водовземане: т. 4 „Да взема водните проби за изследванията по т. 3а в периода 1 август - 30 септември по т.3б в периода 1-31 март и 1-30 септември“. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Веда“ ЕООД гр. Долни Дъбник за сведение. |  |  |  | 11530523 | 28.11.2017г. | „ВЕДА“ ЕООД |  | 0 | 27.39 | 0 | 6
348 | БДДР | 1-ИИ-33 | 2024-04-16 | гр. Добрич | Добрич | Дбрич | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в Поземлен имот 72624.443.51 | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-1168/13.09.2022 г., допълнена с РР-12-1168(1)/30.11.2023 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 72624.443.51, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, БУЛ. " 25-ТИ СЕПТЕМВРИ", м. Хиподрума, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Стадион, площ 2000 кв. м, стар номер 443001, 443002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК е изграден водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №143, том II рег. №4042 дело №246 от 2023 г. Поземлен имот 72624.443.51, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич е придобит от Николета Георгиева от „Бумераанг КМ“ ООД. 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°32'51.138 E 27°49'18.048, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 1985 г. 4. Съгласно представената документация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 107.50 м. Сондиране на интервала от 0 до 107.50 м с диаметър 300 мм и спускане на ПВЦ тръби и филтри с диаметър 160 мм в интервала от 0 до 107.50 м. Водоприемната част е локализирана в интервала от 81.90 до 106.90 м и е представена от надлъжни прорези в ПВЦ тръбите с диаметър 160 мм. Около устието са монтиран бетонови пръстени 2бр. с вътрешен диаметър 1000 мм и обща дълбочина 100 см. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, модел "FP4 A010/19", Q = 1.5 m3/час и Н=86 м, спусната на дълбочина 95 m. 7. Приложена е документация за проведеното ново ОФИ на тръбния кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт. 8. Няма монтиран автоматичен нивомер. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер „B METERS”. Водомерът е със сер.№ 230111054А, показания в момента на 00000 м3. Има пломба на други контролни институции. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водата от водсъоръжението ще се ползва от „АЛЕКС МИ 2014-2“ЕООД, гр. Добрич, ул. „Вида Димитрова“ №29, Булстат:204714514, (Автокъща „Алекс ауто“ гр. Добрич Хиподрума) 10. СВН – 56 м измерено по време на проверката. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР Плевен за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Собственика на Поземлен имот 72624.443.51. | [10 empty] | 12 | 3
349 | БДДР | 1-ЦП-22 | 2024-04-16 | с.Тепава | Ловеч | Ловеч | река | Река Тепава | Река Тепава - извън урбанизираната територия на с.Тепава . | Констатации:В БДДР e постъпил сигнал, препратен от МОСВ с вх. №КД-05-38/16.04.2024 г. относно „образувано нерегламентирано сметище до брега на река Тепава, приток на река Осъм ,между селата Йоглав и с. Тепава, община Ловеч. Извършено засипване с пръст върху отпадъците , което е довело до разливане на реката.“ В момента на проверката се констатира следното: извършен е оглед и обход на участък от река Тепава в извън урбанизираната територия на с. Тепава, община Ловеч в непосредствена близост до общински път между с. Йоглав – с. Тепава. При точка със заснети географски координати с GPS OREGON 600: N 43° 10' 54.0", Е 24° 51' 22.6" ± 3 м., се констатираха депонирани земни маси и строителни отпадъци(тухли) в речното корито на река Тепава, като е запълнен целият профил на реката, с което е нарушено естественото състояние на реката и е нарушена хидравличната непрекъснатост на реката. В проверения участък река Тепава не е коригирана. Вследствие на засипването се е образувало изкуствено водно тяло над насипа. След така констатирания насип се филтрират минимални количества водни обеми през насипа към речното корито на реката. В точка с със заснети географски координати: N 43° 10' 53.5", Е 24° 51' 20.8" ± 3 м., се констатира изграден земно насипен канал „импровизиран преливник“ с метална мрежа в началото на канала. През него преливат минимални водни обеми, след което водата от „импровизирания преливник“ постъпва в река Тепава. Налични са следи от дейности на тежка механизация в изминал период от време. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС, се установи, че имота на депонираните земни маси и строителни отпадъци е ПИ 72254.128.7, общинска собственост с НТП – нелесопригодна площ-дървесна растителност и храсти. По време на проверката се констатира захождащо към мястото на депонираните земни маси, моторно превозно средство (МПС) марка „Ивеко“ – сомосвал с регистрационен номер ОВ 3027 ВР с надпис GANDUR, превозващо земни маси. Водачът на МПС г-н Драгомир Димитров, се представи като шофьор към фирма „Гандър“ ЕООД. Същият не депонира превозваните от него земни маси. В момента на проверката не се извършват дейности по насипване на земни маси и строителни отпадъци в проверявания участък от река Тепава. | [10 empty] | 10 | 1 | 2
350 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | гр.Искър | Искър | Плевен | река | река Писаровска бара | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
351 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | с. Писарово | Искър | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта в местността "Тульовото" е намалена. | [10 empty] | 1 | 14
352 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | гр.Искър | Искър | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
353 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | с.Староселци | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие островини образования. | [10 empty] | 1 | 14
354 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | с.Ставерци | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие островини образования на 50м. След моста на път Старевци -Староселци. | [10 empty] | 1 | 14
355 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-17 | с.Брегаре | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
356 | БДДР | 1-ИГ-10 | 2024-04-17 | Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. „Горни Дъбник“ | „Алфа микс“ ООД гр. Плевен | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Алфа микс“ ООД гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане с № 01430004/30.06.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 140/21.07.2014 г. и с продължен срок на действие с Решение №119/15.07.2020 г. Водовземането се осъществява от повърхностни води, чрез яз. „Горни Дъбник“, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Цел на водовземането за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е бетонов възел, собственост на „Алфа Микс“ ООД находящ се в западната индустриална зона на гр. Плевен. Краен срок на действие на разрешителното до 30.06.2030 г. В момента на проверката се констатира, че: Бетоновият възел работи, извършва се водовземане от яз. „Горни Дъбник“ за нуждите на издаденото разрешително. Използваният обем вода се измерва, чрез монтирано във водомерна шахта измервателно устройство, марка „Беласица“ с №0021979, Q max.=30 m3 /h и показание 031255 м3. Същото е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Устройството е с налична пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите. Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1259/30.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количествата води, копие от платежно нареждане за заплатена такса. |  |  |  | 01430004 | 2008-06-30 | „Алфа микс“ ООД гр. Плевен |  | 0 | 77.8 | 0 |  | 6
357 | БДДР | 1-ИГ-11 | 2024-04-17 | Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК-Алфа Микс-Плевен“ | „Алфа микс“ ООД гр. Плевен | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо с наш вх. № КД-07-1827(1)/08.04.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Алфа микс“ ООД гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане с № 11530159/03.11.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 1414/18.09.2014 г. и с Решение №3038/19.08.2020 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Водовземането се осъществява чрез „ШК-Алфа Микс-Плевен“, за обект на водоснабдяване бетонов възел, собственост на „Алфа Микс“ ООД в западната индустриална зона на гр. Плевен. Цел на водовземането „промишлено водоснабдяване“ и краен срок на действие на разрешителното до 03.11.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: Бетоновият възел работи, извършва се водовземане от ШК за нуждите на издаденото разрешително. Устието на кладенеца е затворено в бетоново помещение, затворено с метална врата, която се заключва. Експлоатацията се осъществява, чрез центробежна помпа. Има монтирано измервателно устройство „Беласица“ с DN=100 мм, сериен № 73093 и показания, както следва: 000975 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води - титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. В момента на проверката механично е измерено ДВН – 3,50 м. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера не е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е предоставен на контролните органи при извършване на проверка, за заверка. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1259/30.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количествата води, копие от платежно нареждане за заплатена такса. С наш вх. № КД-07-2403/08.06.2023 г. е представено копие от протокол за изпитване на подземните води, който не е пълен съгласно условие в разрешителното за извършване на пълен анализ през 2023 г. включващ всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба 1. Предписания, срокове, отговорници 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. 2. Титуляра на разрешителното да спазва условие, съгласно изискванията към програмата за мониторинг от раздел IV, т. 4 от Решение №3038/19.08.2020 г. 3. Да се представи в БДДР сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 4. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Алфа микс“ ООД гр. Плевен за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530159 | 2008-11-03 | „Алфа микс“ ООД гр. Плевен |  | 0 | 446.04 | 0 | 3 | 4 | 6
358 | БДДР | 1-ГА-05 | 2024-04-17 | с. Умаревци | Ловеч | Ловеч | река | р. Осъм | Канализационна система на гр. Ловеч (Канализационна мрежа с ПСОВ), с. Умаревци | „ВиК“ АД – град Ловеч е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – р. Осъм с цел заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на гр. Ловеч (Канализационна мрежа с ПСОВ) с №13140150/24.02.2010 г. Разрешителното е изменено с Решение №288/02.09.2010 г., Решение №721/03.04.2012 г. и изменено и продължено с Решение №1812/20.01.2016 г. Издадено е Решение № ПВ1-00137/08.03.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в разрешително № 13140150/24.02.2010 г. Краен срок на действие на разрешителното: 24.02.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: ПСОВ работи, заустват се отпадъчни води от канализационната система на гр. Ловеч в повърхностен воден обект – р. Осъм. Налично е измервателно устройство на изход на ПСОВ – марка „Endress+Hauser”, сериен №А905C5010E6 и с показания в момента на проверката както следва: 1442053 м3. и моментен разход 406.18 м3/h. Устройството е с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества в електронен вариант. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл.194б от ЗВ; годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; копие на платежно нареждане за заплатена такса. Представени са протоколи от изпитване Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Управителя на Изпълнителния Директор на „ВиК“ АД град Ловеч за сведение. |  |  |  | 13140150 | 24.02.2010 г. | „ВиК“ АД – град Ловеч |  | 0 | 10960.52 | 0 | 6
359 | БДДР | 1-ЯТ-09 | 2024-04-17 | с. Тодорово | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК–Ина Петрова–Тодорово" | „ТК–Ина Петрова–Тодорово“/Ина Владимирова Петрова – Земеделски производител | Ина Петрова - ЗП е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11520442/02.06.2023 г. Водовземането се извършва чрез Тръбен кладенец „ТК–Ина Петрова–Тодорово“, находящ се в землището на с. Тодорово, община Плевен, обл. Плевен. Цели на водовземането: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Краен срок на действие на разрешителното е: 02.06.2029 г. В момента на проверката се извършва водовземане от „ТК–Ина Петрова–Тодорово“ за целта на разрешителното. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер „Беласица“ модел BMJ 10. Водомерът е с рег.№ 23 506840 , показания 00780 м3, същият е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от водовземното съоръжение. В БДДР – Плевен са представени за 2023 г. следните документи: декларация по чл. 194б от ЗВ, придружена с копие от дневник за черпените водни количества от ТК по горецитираното разрешително; годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е таксата за което е представено копие от извършена транзакция. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. с № 491/29.08.2023 г. |  |  |  | 11520442 | 02.06.2023 г. | Ина Петрова - ЗП |  | 0 | 14.99 | 0 | 6
360 | БДДР | 1-РХ-07 | 2024-04-17 | гр. Белене | Белене | Плевен | подземни води | "ТК-ЕСМИ-Белене" | "Панацея" ООД | „ПАНАЦЕЯ“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжении ,,TK - EСMИ – Белене“ с № 11591487/06.06.2023 г. и цел „водоснабдяване за други цели“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 03.07.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: Фирмата не извършва дейност, не се водовзема от тръбния кладенец за целите на разрешителното. Около устието на кладенеца е излята бетонова шахта, същият е оборудван с потопяема помпа. Електрозахранването е преустановено. Титулярът, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство - водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. На ТК има монтирано измервателно устройство, марка „Беласица“, сериен 0024828 и показания както следва: 002006 м3. На измервателното устройство са налични две пломби, на БД-Плевен и на сертифициращ орган, като и двете са с не нарушена цялост. Водомера притежава сертификат за качество на производителя, като същият се съхранява от титуляра на обекта на водоснабдяване. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода, като в него се записват измерените водни нива. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не поддържа в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - След водомера, на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - Условие от изискванията към програмата за мониторинг т.3 ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води-за отчетната 2023 г. не е представен протокол от извършен химичен анализ на водата. - Условие за измерване на нивото на подземните води - измерва се СВН на подземните води. В момента на проверката механично е измерено статично водно ниво 4,80 м. - В БДДР, с наш вх. № КД-07-1696/19.02.2024 г. е представена Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. Не е представен доклад по чл.48, ал. 1, т.12 от ЗВ. - Условие за заплащане на дължима такса – Не се дължи такса за 2023 г. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:___________________________ 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. Срок: постоянен Отг. Управител 2. Да се извършва ежегодно химичен анализ на водата, съгласно изискванията към програмата за мониторинг, като резултатите се изпращат в БДДР в 15-дневния срок от датата на изпитването. Срок: постоянен Отг. Управител 3. Управителя на „Панацея“ ООД да се яви на 29.04.2024 г. (понеделник), в 9,30 ч в сградата на БДДР, находяща се в гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60 за съставяне на Акт за установяване на административно нару Срок : 29.04.2024 г. Отг. Управител 4. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Панацея“ ООД за сведение и изпълнение. Срок : 23.04.2024 г. Отг. инж. Хр. Друмев |  |  |  | 11591487 | 06.06.2023 г. | "Панацея" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
361 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-18 | с.Ореховица | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения. | [10 empty] | 1 | 14
362 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-18 | с.Славовица | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличието на наносни отоложения. | [10 empty] | 1 | 14
363 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-18 | с.Искър | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
364 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-18 | с.Байкал | Долна Митрополия | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
365 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-18 | с.Байкал | Долна Митрополия | Плевен | река | река Дунав | Дунавска дига в землището на гр.Белене | Констатации: наличие на дърсена и храстовидна растителност по въздушен и воден откос. | [10 empty] | 1 | 14
366 | БДДР | 1-РХ-08 | 2024-04-19 | с. Търнене | Плевен | Плевен | подземни води | "ТК-ХЕМ-Търнене" | "ХЕМ" АД | „ХЕМ“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения “ТК-ХЕМ-Търнене“ с № 11591295/12.10.2020 г. и цел „за водоснабдяване за други цели“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 12.10.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното, чрез центробежна помпа. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с два метални капака. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство – няма монтиран водомер на определеното в разрешителното място. - Не се води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. - Условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т. 3 – Не поддържа в наличност резервен водомер. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР с наш вх. № КД-07-499(1)/20.03.2024 г. С наш вх. № КД-07-2991/14.09.2023 г. са постъпили протоколи, от които е видно, че изпитванията са направени в срок, но същите не са представени съгласно условията ва разрешителното. Не е спазен 15 дневният срок за представянето им в БДДР. - Титулярът на разрешителното не измерва нивата на подземните води. - В БДДР, с наш вх. № КД-07-499/17.01.2024 г. е представена Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. С наш вх. № КД-07-499(1)/20.03.2024 г. е представен годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 12 от ЗВ, протоколи от извършен химичен анализ на водата и копие на платежно нареждане за заплатената такса па ЗВ. - Дължимата такса в размер на 852,44 лв е заплатена. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се монтира отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, измервателно устройство. Писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на същото. Срок: 20.05.2024 г. Отг. Изп. Директор на „ХЕМ“ АД 2. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условието 1.5 от разрешителното за монтиране на водомери. Срок: 20.05.2024 г. Отг. Изп. Директор на „ХЕМ“ АД 3. Да се сертифицират по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване измервателни устройства за цел „водоснабдяване за други цели“. Срок: 20.05.2024 г. Отг. Изп. Директор на „ХЕМ“ АД 4. Да се заведе дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива, като същият се представи в БДДР за заверка. Срок: 20.05.2024 г. Отг. Изп. Директор на „ХЕМ“ АД 5. Да се спазва 15-дневния срок от датата на изпитването за изпращане в БДДР на протоколите от анализ на водните проби. Срок: постоянен Отг. Изп. Директор на „ХЕМ“ А 6. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изп. Директор на „ХЕМ“ АД за сведение и изпълнение. Срок : 23.04.2024 г. Отг. П. Кънчева |  |  |  | 11591295 | 2020-10-12 | "ХЕМ" АД |  | 0 | 852.44 | 0 | 3 | 4 | 6
367 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | гр.Червен бряг | Червен бряг | Плевен | река | р.Златна Панега | проводимост на р.Златна Панега извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дърсена и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
368 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | с.Реселец | Червен бряг | Плевен | река | река Ръчене | проводимост на р.Ръчене извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дървесна и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
369 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | гр.Червен бряг | Червен бряг | Плевен | река | р.Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на дървета и храсти в речното корито до вливането в р. Искър. | [10 empty] | 1 | 14
370 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | с.Чомаковци | Червен бряг | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на 3 бр. острови,след водохващане "Чомаковци". | [10 empty] | 1 | 14
371 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | гр.Койнаре | Червен бряг | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на 2 бр. острови,след водохващане "Койнаре". | [10 empty] | 1 | 14
372 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | с.Глава | Червен бряг | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие на наносни отложения. | [10 empty] | 1 | 14
373 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | с.Бреница | Кнежа | Плевен | река | река Искър | проводимост на р.Искър извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е намалена поради наличие островини образования. | [10 empty] | 1 | 14
374 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | гр.Кнежа | Кнежа | Плевен | река | река Гостиля | проводимост на р.Гостиля извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
375 | БДДР | Проверка междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-04-19 | с.Гостиля | Долна Митрополия | Плевен | река | река Гостиля | проводимост на р.Гостиля извън урбанизираната територия на населеното място | Констатации: Проводимостта е нормална. | [10 empty] | 1 | 14
376 | БДДР | 1-ИГ-12 | 2024-04-19 | с. Търнене | Плевен | Плевен | подземни води | ТК-НЕК-ПС Д. Дъбник-Търнене | „ЕСО“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „ЕСО“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11590101/12.12.2007 г. изменено и с продължен срок на действие с Решение №1185/10.10.2013г., и Решение №2841/17.12.2019 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Краен срок на действие на разрешителното до 12.12.2025 г. Водовземането се осъществява чрез тръбен кладенец „ТК-НЕК-ПС Д. Дъбник-Търнене“, за обект на водоснабдяване подстанция “Долни Дъбник“, експлоатирана от „ЕСО“ ЕАД-МЕР-Плевен Цел на водовземането „за други цели“. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК за нуждите на издаденото разрешително. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез центробежна помпа. Има монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 0005691 и показания, както следва: 1686 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. В момента на проверката механично е измерено ДВН – 3,10 м. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера не е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е предоставен на контролните органи при извършване на проверка, за заверка. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-466/16.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, копие от платежно нареждане за заплатена такса и копие от протокол за изпитване на подземните води, а с наш вх. № КД-07-466(1)/22.03.2024 г. е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. 2. Да се представи в БДДР сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 3. Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11590101 | 2007-12-12 | „ЕСО“ ЕАД |  | 0 | 2.97 | 0 | 3 |  | 6
377 | БДДР | 1-ОМ-13 | 2024-04-23 | с. Шияково | Гулянци | Плевен | река | р. Шияковска бара | река Шияковска бара/ два броя рибарника, разположени в землището на с. Милковица, община Гулянци/ „Люляците 2020“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и План за контролна дейност през 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Люляците 2020“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р.Шияковска бара), с №11160171/15.11.2022 г. Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за аквакултури. Място на водопозлване са два броя рибарници, разположени в землището на с. Милковица, община Гулянци. Краен срок на действие на разрешителното : 29.11.2031 г. (съгласно договор за наем). В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от река Шияковска бара за целта на издаденото разрешителното. Титулярът изпълнява следните условия в издаденото разрешително: - отнетото водно количество се използва за цел – „водоснабяване за акваклултури“; - в момента на проверката се осигурява необходимото водно количество след точката на водовземане; - в законоустановения срок, с вх. №КД-07-587/18.01.2024 г. е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ; - с писмо с вх. №КД-07-587-(1)/06.03.2024 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които е спазена честотата, изискванията към местата за мониторинг и задълженията за провеждане на собствен мониторинг. Видно от гореконстатираното, към момента на извършване на проверката, титулярът спазва всички условия по разрешително с № с №11160171/15.11.2022 г. |  |  |  | 11160171 | 15.11.2022 г. | "Люляците 2020" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
378 | БДДР | 1-ИГ-13 | 2024-04-23 | гр. Летница | Летница | Ловеч | река | р. Осъм | „АЖД АГРО“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. и писмо с наш вх. № КД-07-2153/16.04.2024 г. На проверка се разгледаха представените документи: „АЖД АГРО“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Осъм с №11120101/12.09.2019 г., с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Краен срок на действие разрешителното: 12.09.2024 г. При извършената проверка на място се констатира следното: Не се извършва водовземане от р. Осъм, за нуждите на издаденото разрешително. В близост до точката на водовземането са заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚17ʹ28,7˝ E 25˚ 3ʹ7,7˝ ± 5 m. Не се нарушава преминаването при пункта на водовземане на минимално водно количество Qек.=1074 л/сек, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в река Осъм и осигуряващо хидравлична непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите. Не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). Напояването за сезона ще се извършва, чрез мобилният помпен агрегат. Няма замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали става на специална площадка извън реката. Запазена е съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. Не е нарушено естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица. Монтирано е отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси на нагнетателна тръба с дължина около 6 м. Водомерът е марка „BAYLAN“ сер. № SK 11-064 MI-0001, пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Снети са показания на измервателното устройство и са както следва: 000322 м³ х 10, същите са записани и във воденият дневник. Ежемесечно се извършва отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. Същият е заверен в момента на проверката от експерт на БДДР. Не са изграждени отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. Във връзка с условие в разрешителното ежегодно да се взема водна проба от река Осъм от акредитирана лаборатория, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) - „За мониторинг на водите” по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба №18/29.05.2009 г. (ДВ бр.43/09.06.2009 г.) “За качеството на водите за напояване за земеделски култури”. – Извършен е химичен анализ на водата, като протокола е представен в срок. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-973(1)/31.01.2024 г. са представени: Декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на водни количества, С наш вх. № КД-07-973(2)/27.03.2024 г. годишен доклад по чл. 48 ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на протокол от извършен химичен анализ на водата. Заплатена е дължимата такса по Закона за водите. |  |  |  | 11120101 | 2024-09-12 | „АЖД АГРО“ ЕООД |  | 0 | 65.87 | 0 | 3 | 6
379 | БДДР | 1-ЦП-23 | 2024-04-23 | с. Крета | Гулянци | Плевен | подземни води | „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“ и „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“ | „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“ и „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“ / „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2134/12.04.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511567/05.04.2024 г. Водовземането се осъществява от „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“ и „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване. Обект на водоснабдяване : гр. Гулянци, с. Милковица, с. Крета и с. Шияково.Краен срок на действие на разрешителното: 05.04.2049 г. В момента на проверката се извършва водовземане от „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“, не се извършва водовземане от „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - на тласкатели на ПС към 2 броя напорни резервоари са налични 2 броя измервателни устройства: съответно марка „Woltex Itron”, сериен №120MK941386T, с показания в момента на проверката както следва : 0007333 м3. На устройството е налична пломба на друга контролна институция, пломбирано е с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; марка „PoWoGAz”, сериен №01WK012453, с показания в момента на проверката както следва : 0903280 м3. На устройството е налична пломба на друга контролна институция, пломбирано е с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Устройствата измерват общите количества от „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“ и „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“. - в момента на проверката се констатира,че преди водомерите не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - СВН и ДВН се измерва механично – в момента на проверката на „ШК 2 – ВиК Плевен – Крета“ е измерено ДВН - 4,80 м., а на „ШК 3 – ВиК Плевен – Крета“ е измерено СВН – 3,90 м.; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, представен в момента на проверката; - достъпа до ПС е ограничен, налична е трайна ограда и метална порта, която се заключва. Налична е табела „Внимание! СОЗ пояс А! Влизането строго забранено! .Към момента на проверката не е подадено заявление за определяне на санитарно – охранителна зона (СОЗ) за водоизточниците, съгласно изискванията и процедурата по Наредба №3/16.10.2000 г., като срокът за подаване на същото (съгласно разрешително с №11511567/05.04.2024 г. - т.11 Други условия, съобразени със спецификата на водовземането – 3. В срок от 30 дни след получване на разрешителното да подаде заявление за определяне на СОЗ), не е изтекъл към момента на извършване на настоящата проверка. Предписания: 1. Да се подаде заявление за определяне на санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоизточниците, съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. 2. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511567 | 05.04.2024 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
380 | БДДР | 1-РХ-09 | 2024-04-23 | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | "ТК1-Оранжерии Гимел ІІ- Левски", "ТК2-Оранжерии Гимел ІІ- Левски","ТК,3-Оранжерии Гимел ІІ- Левски" | "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД | „Оранжерии Гимел II“ ЕООД – гр. София е титуляр на Разрешително за водовземане № 11520198/19.06.2014 г. и Решение № 2951/28.04.2020 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Водовземането се извършва от „TK1– Оранжерии Гимел II – Левски“, „TK2– Оранжерии Гимел II – Левски“ и „TK3– Оранжерии Гимел II – Левски“, находящи се в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен. Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Краен срок на действие на разрешителното е 19.06.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от ТК 2 и ТК 3 за целите на горецитираното разрешителното. Не се извършва водовземане от ТК 1, поради авария на водопровода. Трите водовземни съоръжения се намират в бетонови шахти, като тази на ТК 1 е затворена с метален капак. Водовземането се осъществява чрез потопяеми помпи. Съоръженията са оборудвани с измервателни устройства, както следва: на ТК1 е монтирано измервателно устройство марка ,,Apator Powogaz“,Q3=40m3/h, модел MWN50-G-NKOP със сериен №21328952 с показания в момента на проверката 000132 m3, на ТК 2 e монтирано измервателно устройство марка ,,Apator Powogaz“,Q3=40m3/h, модел MWN50-G-NKOP със сериен №22327112 с показания в момента на проверката 111489 m3 и на ТК 3 e монтирано измервателно устройство марка ,,Apator Powogaz“,Q3=40m3/h, модел MWN50-G-NKOP със сериен №22302467 с показания в момента на проверката 068020 m3. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателните устройства – водомерите са монтирани на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. На измервателните устройства са налични по две пломби - на БДДР и на сертифициращ орган, като и двете са с не нарушена цялост. Представени са сертификати по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Условие 3.5 от пршложение към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3 – поддържа се в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство; - След водомера, на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР с наш вх. № КД-07-1718/15.03.2023 г.; - Условие за измерване на нивото на подземните води – механично се измерва ДВН на подземните води, съгласно условията в издаденото разрешително, което се отразява в отчета за черпените водни количества. В момента на проверката механично е измерено СВН, както следва: на ТК 1 – 10.60 м , на ТК 2 – 10.60 м и на ТК 3 – 10.60 м. - В БДДР, с наш вх. № КД-07-1840/14.03.2024 г. е представена Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 12 от ЗВ, справки за черпени водни количества за трите ТК и протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2024 г. С наш вх. №КД-07-1840-(1)/21.03.2024 г. в БДДР е представено копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ в размер на 2908,32 лв.; - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката; Предписания, срокове, отговорници:___________________________ 1 . Да се спазва срока за представяне в БДДР на декларацията по чл. 194б от ЗВ и срока за заплащане на дължимата такса. Срок: постоянен Отг. Управител |  |  |  | 11520198 | 19.06.2014 г. | "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД |  | 0 | 2908.32 | 0 | 3 | 4 | 6
381 | БДДР | 1-ЦП-24 | 2024-04-23 | с. Сомовит | Гулянци | Плевен | река | р. Дунав | река Дунав – пристанищен терминал за наспини товари в село Сомовит, община Гулянци/ „ Октопод С“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и План за контролна дейност през 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „ Октопод С“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р.Дунав), с №11190090/23.08.2023 г. Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за други цели – пожарогасене при необходимост. Мястото на водопозлване е пристанищен терминал за насипни товари в село Сомовит, община Гулянци. Краен срок на действие на разрешителното: 23.08.2028 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от река Дунав за целта на издаденото разрешителното. Титулярът изпълнява слените условия по разрешителното: - на помпата за вода е монитрано измервателно устройство за отчитане на отнетите водни количества – марка „PoWoGаZ”, сериен №17300051, с показания в момента на проверката както следва: 00010 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в законоустановения срок в БДДР с вх. №КД-07-352/15.01.2024 г. са представени декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на дневник с отчетените показания по измервателното устройство; с вх. №КД-07-352-(1)/26.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1., т. 12 от ЗВ; - с писмо с вх. №КД-07-3018/19.09.2023 г. е представен протокол от изпитване, съгласно който са спазени изискванията към местата за мониторинг, задълженията за провеждане на собствен мониторинг и срока за предоставяне на информацията в БДДР; - на водохващането е монтирано видеонаблюдение; - води се дневник за ежемесечно отчитане на измервателното устройство, като същият е представен и заверен в момента на настоящата проверка. Видно от гореконстатираното, към момента на извършване на проверката, титулярът спазва всички условия по разрешително с №11190090/23.08.2023 г. |  |  |  | 11190090 | 23.08.2023 г. | "Октопод С" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
382 | БДДР | 1-ИИ-34 | 2024-04-23 | с. Поройно | Дулово | Силистра | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-6156/26.11.2020 г., допълнено с вх.№ РР-12-6156  1/09.02.2021 г. и № РР-12-6156 3/14.03.2024г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 57813.13.18, област Силистра, община Дулово, с. Поройно, м. ЮРУТЛУК, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За складова база, площ 1936 кв. м, стар номер 013018, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-974/18.04.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°50'47.287 E 27°06'57.360, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през м. юни 2015г.4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 285.0 м. Сондиране с диаметър  450 мм на интервала от 0 до 80.0 м. Спускане на стоманена кондукторна колона 324 мм в интервала от 0 до 80 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 80 до 285 м с диаметър 311 мм Спускане на стоманена експлоатационна колона с диаметър  234 мм от 0.0 м до 285.0 м, загравена в задтръбието. Водоприемната част е представена от хоризонтални шлицови отвори в интервала от 222 м до 264 м. 5. Около устието е изградена бетонова площадка с размери 350 х 1400 см. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "Reppos Pumps", модел RPs 6A-23, Q = 23.5 m3/h при напор 243 м, спусната на дълбочина 216 м. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води и устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка „B METERS“, WDE-K50, Q3=100 m3/h, S.N. KF-23530144 и показание към момента на проверката 0000002 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и пломба на други контролни институции. Представени документи за съответствие на ИУ в момента на проверката, които са неразделна част от настоящия протокол. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 10. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата.11. Съгласно документацията СВН – 126 м. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 13. Водата ще се използва за напояване. 14. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Светлозар Николов ЗП. | [10 empty] | 12 | 3
383 | БДДР | 1-ЯТ-10 | 2024-04-24 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | река | Златна Панега | ПСОВ-Луковит/ "ВиК"АД гр. Ловеч | Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни с №13140005/18.04.2007 г. Разрешителното е изменено и продължено с Решение №210/15.02.2010 г., изменено с Решение №811/30.07.2012 г, изменено с Решение №1767/11.11.2015 г., продължено с Решение №1974/15.09.2016 г. и продължено и изменено с Решение №3675/06.10.2022 г. Цел на издаденото разрешително - заустване на отпадъчни води в повърхностни – р. Златна Панега, за експлоатация на обект : Канализационна система (канализационна мрежа с ПСОВ на град Луковит). Краен срок на действие на разрешителното: 18.09.2032 г. ПСОВ се стопанисва и експлоатира от „ВиК “ АД – град Ловеч. В момента на проверката се констатира, че: ПСОВ работи, заустват се пречистени отпадъчни води от канализационната система на гр. Луковит в р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство за отчитане на заустените водни количества на изход на ПСОВ – марка „SIEMENS“, сериен № 42995 и с показания в момента на проверката както следва: 14451 м3 , моментен разход 218.4 м3 /ч. Същото е с налична пломба на БД - Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за отчитане на заустените водни количества. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл.194б от ЗВ годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Представяни са протоколи от изпитване. Заплатена е таксата за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „ВиК“ АД - гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 13140005 | 18.04.2007 г. | община Луковит |  | 0 | 1198.36 | 0 | 3 | 6
384 | БДДР | 1-ЛИ-01 | 2024-04-24 | с. Варана | Левски | Плевен | подземни води | „ШK1– Свинекомплекс Дунав – Градище“, „ШK2– Свинекомплекс Дунав – Градище“ | „Свинекомплекс Дунав“ АД/„БОНИ ферма Левски“ АД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо на РИОСВ Плевен с наш вх. № МВЗЗВ-02-2(10)/09.04.2023 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР с наш вх. № КД-07-3095/02.10.2023 г. е постъпило уведомление, че в Търговския регистър е вписана промяна в името на дружеството от „Свинекомплекс Дунав“ АД на „БОНИ ферма Левски“ АД. „Свинекомплекс Дунав“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11520272/15.08.2016 г., изменено и продължено с решение 3673/05.10.2022 г. Водовземането се осъществява чрез „ШK1– Свинекомплекс Дунав – Градище“, „ШK2– Свинекомплекс Дунав – Градище“ с цел водоснабдяване за животновъдство. Краен срок на действие на разрешителното е 15.08.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от шахтовите кладенци за целите на горецитираното разрешителното. На ШК 1 е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, сериен номер 18315724 и показание в момента на проверката 008495 м3. На ШК 2 е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, сериен номер 18315714 и показание в момента на проверката 027251 м3. На измервателното устройство на ШК 2 не е налична пломба на БД. Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода, но във него не се записват измерени водни нива и няма записи от показанията на водомерите през последните два месеца. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. От фирмата не се поддържа в наличност резервен водомер. Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР. Условие за измерване на нивото на подземните води – механично се измерва ДВН на подземните води, съгласно условията в издаденото разрешително, което се отразява в отчета за черпените водни количества. В БДДР са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 1 от ЗВ и протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. В БДДР е представено копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се поддържат в наличност резервни водомери, съгласно условие в издаденото разрешително. Срок: постоянен Отг. Изпълнителен директор 2. Да се вода правилно дневникът да ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Срок: постоянен Отг. Изпълнителен директор 3. Да се уведоми писменно БДДР за готовността за пломбиране на измервателно устройство на ШК 2 и наш представител да пломбира същото. Срок: 20.05.2024 г. Отг. Изпълнителен директор 4. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изпълнителния директор на „БОНИ ферма Левски“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 30.04.2024 г. Отг. В. Гичев |  |  |  | 11520272 | 2016-08-15 | „Свинекомплекс Дунав“ АД/„БОНИ ферма Левски“ АД |  | 0 | 1520.13 | 0 | 3 |  | 6
385 | БДДР | 1-ЛИ-02 | 2024-04-24 | с. Варана | Левски | Плевен | подземни води | „ШK3– Свинекомплекс Дунав – Градище“, „ШK4– Свинекомплекс Дунав – Градище“ | „Свинекомплекс Дунав“ АД/„БОНИ ферма Левски“ АД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо на РИОСВ Плевен с наш вх. № МВЗЗВ-02-2(10)/09.04.2023 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР с наш вх. № КД-07-3095/02.10.2023 г. е постъпило уведомление, че в Търговския регистър е вписана промяна в името на дружеството от „Свинекомплекс Дунав“ АД на „БОНИ ферма Левски“ АД. „Свинекомплекс Дунав“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11520273/15.08.2016 г., изменено и продължено с решение № 3674/05.10.2022 г. Водовземането се осъществява чрез „ШK3– Свинекомплекс Дунав – Градище“, „ШK4– Свинекомплекс Дунав – Градище“ с цел водоснабдяване за животновъдство. Краен срок на действие на разрешителното е 15.08.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от шахтовите кладенци за целите на горецитираното разрешителното. На ШК 3 е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, сериен номер 18315717 и показание в момента на проверката 033427 м3. На ШК 4 е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, сериен номер 18315733 и показание в момента на проверката 070500 м3. На измервателните устройства са налични пломби на БД и метеорологичен контрол с ненарушена цялост. Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода, но във него не се записват измерени водни нива и няма записи от показанията на водомерите през последните два месеца. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. От фирмата не се поддържа в наличност резервен водомер. Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР. Условие за измерване на нивото на подземните води – механично се измерва ДВН на подземните води, съгласно условията в издаденото разрешително, което се отразява в отчета за черпените водни количества. В БДДР са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., годишен доклад по чл. 48, ал1, т. 1 от ЗВ и протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. В БДДР е представено копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се поддържат в наличност резервни водомери, съгласно условие в издаденото разрешително. 2. Да се вода правилно дневникът да ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. 3. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изпълнителния директор на „БОНИ ферма Левски“ АД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520273 | 2016-08-15 | „Свинекомплекс Дунав“ АД/„БОНИ ферма Левски“ АД |  | 0 | 2659 | 0 | 3 |  | 6
386 | БДДР | 1-ОМ-14 | 2024-04-24 | гр. Белене | Белене | Плевен | подземни води | „ТК 1- НЕК – Автобаза АЕЦ Белене – Белене“ | „ТК 1- НЕК – Автобаза АЕЦ Белене – Белене“/“НЕК“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Национална Електрическа Компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане с №11590399/06.07.2009 г., продължено и изменено с Решение №1633/27.05.2015 г., изменено и продължено с Решение №3327/27.07.2021 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1- НЕК – Автобаза АЕЦ Белене – Белене“. Цел на водовземането - водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 06.07.2027 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК 1- НЕК – Автобаза АЕЦ Белене – Белене“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от „ТК 1- НЕК – Автобаза АЕЦ Белене – Белене“ е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Беласица“, сериен № 00645, с показания в момента на проверката както следва: 00045м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 5 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - след водомера, на водопроводната тръба е наличен кран за пробонабиране; - констатира се, че преди измервателното устройство не са налични измервателни и контролни прибори и / или водопроводни отклонения; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 8,85 м.; - в наличност се поддържа резервен водомер; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерени нива, като същия е представен в момента на проверката; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-2602/10.07.2023 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за първо шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-3441/22.11.2023 г.- протокол от изпитване; с вх. № КД-07-101/08.01.2024 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за второ шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-1037/26.01.2023 г.- декларации по чл. 194 б от ЗВ, годишна справка за добити водни количества и измерени нива и копие на дневник; с вх. № КД-07-1037-(1)/15.02.2024 г.- копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ за 2024 г.; с вх. № КД-07-1037-(2)/26.03.2024 г.- годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; - с писмо с вх. № КД-07-3441/22.11.2023 г. е представен протокол от изпитване, съгласно който титулярът на разрешителното спазва т.3 , буква „а“ и т. 4 от Изисквания към програмата за мониторинг от Решение за изменение и продължение с №1633/27.05.2015 г. |  |  |  | 11590399 | 06.07.2009 г. | „Национална Електрическа Компания“ ЕАД |  | 0 | 9.19 | 0 | 3 | 6
387 | БДДР | 1-ОМ-15 | 2024-04-24 | гр. Свищов | Свищов | Велико Търново | подземни води | „ТК 1- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 2- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 3- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 4- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 5- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 6- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 7- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 8- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ и„ТК 9- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“/“ | „ТК 1- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 2- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 3- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 4- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 5- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 6- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 7- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“, „ТК 8- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ и„ТК 9- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“/“НЕК" ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Национална Електрическа Компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане с №11590105/13.12.2007 г., изменено с Решение №149/13.07.2009 г.,изменено, продължено и частично отнето с Решение №1216/15.11.2013г., изменено и продължено с Решение №2864/07.01.2020 г. Водовземането се осъществява от 9 броя тръбни кладенци (ТК), разположени в землището на град Свищов, община Свищов.Цел на водовземането - водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 13.12.2025 г. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 1- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 1 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00626, с показания в момента на проверката както следва: 00161м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 5 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката.На водопроводната тръба след ТК 1 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 9,10 м.; - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 2- ТМСИ–АЕЦ Белене – Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 2 е монитрано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 0027520, с показания в момента на проверката както следва: 001149м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 2 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9,20 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 3- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 3 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 0028912, с показания в момента на проверката както следва: 001904 м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката На водопроводната тръба след ТК 3 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9,20 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 4- ТМСИ–АЕЦ Белене – Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 4 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 047760, с показания в момента на проверката както следва: 000646м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 4 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9,10 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 5- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 5 е монирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00127, с показания в момента на проверката както следва: 001213 м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 5 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9,80 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 6- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 6 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00135, с показания в момента на проверката както следва:00815м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 6 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9,80 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 7- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 7 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00153, с показания в момента на проверката както следва: 004813м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 7 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане от „ТК 8- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от ТК 8 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00159, с показания в момента на проверката както следва:010795м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 8 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9 м. - в момента на проверката не се извършва водовземане „ТК 9- ТМСИ–АЕЦ Белене –Свищов“ за целта на издаденото разрешително. Налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 085870, с показания в момента на проверката както следва: 0129м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 5 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 9 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 9 м. - в наличност се поддържа резервен водомер; - констатира се, че преди измервателните устройства не са монтирани измервателни и контролни прибори и / или водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на полваните водни количества и измерени нива, като същият е представен в момента на проверката; - в законоустановения срок, в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-2601/10.07.2023 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за първо шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-3440/22.11.2023 г.- протоколи от изпитване; с вх. № КД-07-100/08.01.2024 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за второ шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-1032/26.01.2023 г.- декларация по чл. 194 б от ЗВ, годишна справка за добити водни количества и измерени нива и копие на дневници; с вх. № КД-07-1032-(1)/15.02.2024 г.- копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ за 2023 г.; с вх. № КД-07-1032-(2)/29.03.2024 г.- годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; - с вх. № КД-07-3440/22.11.2023 г. са предстаени протоколи от изпитване, съгласно които титулярът на разрешителното спазва т.3 , буква „а“ и т. 5 от раздел VI Изисквания към програмата за мониторинг от Решение за изменение и продължение с №2864/07.01.2020 г. |  |  |  | 11590105 | 13.12.2007 г. | „Национална Електрическа Компания“ ЕАД |  | 0 | 580.84 | 0 | 3 | 6
388 | БДДР | 1-ЦП-25 | 2024-04-24 | гр. Белене | Белене | Плевен | подземни води | „ТК 1- НЕК –АЕР– Белене“ и „ТК 2- НЕК –АЕР– Белене“ | „ТК 1- НЕК –АЕР– Белене“ и „ТК 2- НЕК –АЕР– Белене“/"НЕК" ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Национална Електрическа Компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане с №11590104/13.12.2007 г., продължено и изменено с Решение №1180/07.10.2013 г. ,изменено и продължено с Решение №2863/07.01.2020 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1- НЕК –АЕР– Белене“ и „ТК 2- НЕК –АЕР– Белене“. Цел на водовземането - водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 13.12.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК 1- НЕК –АЕР– Белене“ и „ТК 2- НЕК –АЕР– Белене“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на нагнетателната тръба, на разстояние по – малко от 2 м от „ТК 1- НЕК –АЕР– Белене“ е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00085, с показания в момента на проверката както следва: 027706 м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка, съгласно което срока на валидност на проверката е 2 години. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 1 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 16 м. - на нагнетателната тръба, на разстояние по – малко то 2 м от „ТК 2- НЕК –АЕР– Белене“е монирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка “Беласица“, сериен № 00226, с показания в момента на проверката както следва: 012849м3. На устройството е извършен ремонт и последваща метрологична проверка, за която с писмо с вх. №КД-07-1845/14.03.2024 г. е представено свидетелство за проверка.Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. На водопроводната тръба след ТК 2 е монтиран кран за пробонабиране. В момента на проверката механично е измерено СВН – 16 м. - в наличност се поддържа резервен водомер; - в момента на проверката се констатира, че преди водомерите не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, като същият е представен в момента на проверката; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-2620/11.07.2023 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за първо шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-3433/21.11.2023 г.- протоколи от изпитване; с вх. № КД-07-51/05.01.2024 г.- справка по месеци за добити водни количества и измерени нива за второ шестмесечие на 2023 г.; с вх. № КД-07-827/24.01.2023 г.- декларации по чл. 194 б от ЗВ и годишна справка за добити водни количества и измерени нива; с вх. № КД-07-827-(1)/15.02.2024 г.- копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ за 2024 г.; с вх. № КД-07-1879/20.03.2024 г.- годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; - с писмо с вх. № КД-07-3433/21.11.2023 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които титулярът на разрешителното спазва т.3 , буква „а“ и т. 5 от раздел VI Изисквания към програмата за мониторинг от Решение за изменение и продължение с №1180/07.10.2013 г. |  |  |  | 11590104 | 13.12.2007 г. | „Национална Електрическа Компания“ ЕАД |  | 0 | 145.13 | 0 | 3 | 6
389 | БДДР | 1-ЦП-26 | 2024-04-24 | гр. Белене | Белене | Плевен | река | десен бряг на Беленски ръкав на р. Дунав | десен бряг на Беленски ръкав на р. Дунав/ поземлен имот в землището на гр. Белене, общ. Белене/„Национална електрическа компания“ ЕАД | НЕК ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на воден обект с №11130074/06.01.2012 г. , продължено с Решение №2033/06.02.2016 г., изменено и продължено с Решение №3562/ 19.05.2022 г. – поправено с Решение за поправка на очевидна фактическа грешка с №РР-01-78/21.06.2022 г. Цел на ползване: изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води – изграждане на подвеждащ канал. Цели на водовземане : промишлено водоснабдяване, водоснабдяване за други цели, водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. Краен срок на действие на разрешителното: 06.01.2027 г. В момента на проверката се констатира, че : на мястото на водовземане не са изградени мрежови системи – не е изграден подвеждащ канал на десния бряг на Беленски ръкав на р. Дунав. Не се извършва водовземане от повърхностни води от десния бряг на Беленски ръкав на р. Дунав. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени : с вх. №КД- 07-1036/26.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ; с вх. №КД- 07-1036(1)/26.03.2024 г. - годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 11130074 | 06.01.2012 г. | „Национална Електрическа Компания“ ЕАД |  | 0 | 0 | 0 | 6
390 | БДДР | 1-ИГ-14 | 2024-04-25 | с. Дисевица | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-Бензиностанция РомПетрол-Ема Транс-Дисевица“ | „Ема Транс“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Ема Транс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510373/20.07.2009 г. изменено и с продължен срок на действие с Решение №1699/27.07.2015г., и Решение № 3325/27.07.2021 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Водовземането се осъществява чрез тръбен кладенец „ТК-Бензиностанция РомПетрол-Ема Транс-Дисевица“, за обект на водоснабдяване бензиностанция „РомПетрол“ и цел: водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното до 20.07.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК за нуждите на издаденото разрешително. Със заповед № СОЗ-401/25.09.2013 г. учредена е Санитарно охранителна зона (СОЗ) Пояс 1, същата е обозначена и врата е заключена с катинар. Достъпа е ограничен. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа. Има монтирано измервателно устройство марка „Zenner“, сериен № 1841337 и показания, както следва: 04719 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера не е снабден със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е предоставен на контролните органи при извършване на проверка, за заверка. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-132/09.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, копие от платежно нареждане за заплатена такса и копие от протокол за изпитване на подземните води, и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. 2. Да се представи в БДДР сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата на монтираното измервателно устройство. 3. Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520373 | 2009-07-20 | „Ема Транс“ ЕООД |  | 0 | 41.84 | 0 | 3 | 6
391 | БДДР | 1-ИИ-35 | 2024-04-25 | с. Шуменци | Тутракан | Силистра | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-97/20.12.2016г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „АА Фарма“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520206/25.08.2014г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с решение № 1760/05.11.2015г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „Водоснабдяване за животновъдство“. Срокът на действие на разрешителните е изтекъл на 25.08.2020 г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 83524.50.36, област Силистра, община Тутракан, с. Шуменци, м. АЙВАЛЪК, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За стопански двор, площ 116721 кв. м, стар номер 050036,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-315/02.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°57'34.08243" E 26°36'29.21149" 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 200.00 м. Сондиране с диаметър 700 мм, стоманена кондукторна колона  630/8 мм в интервала от 0.00 до 28.50 м, задтръбно циментирана. В колоната е монтирана стоманена колона с диаметър 550/6 мм с височина 100 см от дъно шахта на която е окачена нагнетателната линия на помпата ( установено по време на проверката). Сондиране с диаметър  395 мм в интервала от 28.50 до 60.00 м, спускане на стоманена техническа колона с диаметър 324/8 мм в интервала от 0.00 до 60.00 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 216 мм в интервала от 60.00 до 200.00 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца е изградена шахта с диаметър 292 см и дълбочина 225 см, затворена с бетонов покрив с наличен обслужващ отвор с размери 100х100 см. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа Panelli 6", 140 PR 24 N/25 с макс. дебит 480 л/мин и напор 150 м. Водата от кладенеца се отвежда във водонапорна кула, от където се насочва към обекта за водоснабдяване. 6. Съгласно представена документация СВН = 98 м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Не е проведено водочерпене с максимално възможния дебит и проследяване възстановяането на водното ниво до статично. Представени са данни за проведен степенен тест. Липсват данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 8. Представен е протокол от химичен анализ на водата, който не е с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 9. Не се представени техническите спесификации на помпеното оборудване. 10. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 11. Монтиран е водомер на фирма „Apator Powogaz”, модел: „MWN80-NKOP“ фаб.№16325230, Q3=100 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката и показание 016125 m3. Без пломба за метрологичен контрол. Не е монтиран водомер за другата разрешена цел на водовземане. 12. Към документацията са приложени сертификати само за тръби, като липсва сертификати за останалите вложени материали при изграждането на кладенеца. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане без разрешително за водовземане. 2. Да се представят в БДДР техническата спецификация на помпеното оборудване, сертификати за вложените материали. 3. Да се представи в БДДР протокол за анализ на водата по показателите посочени в Приложение № 1 на Наредба № 1. 4. Да се представят данни от извършените ОФИ с максимално възможния дебит и с разрешения средноденонощния дебит. 5. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. 6. Да се монтират сертифицирани измервателни устройства за измерване на черпените водни количества от водовземното съоръжение, по цели и се уведоми писмено БДДР. 7. Да се подаде заявление и документация за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. | [10 empty] | 12 | 3
392 | БДДР | 1-РХ-10 | 2024-04-25 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | други | ПСОВ | "Олива" АД | „Олива“ АД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни с №13140152/24.03.2010 г., с краен срок на действие – 24.03.2032 г., съгласно Решение за изменение и продължаване срока на действие №3530/04.04.2022 г. В момента на проверката се констатира, че се заустват отпадъчни води от дейността на предприятието. Налично е измервателно устройство – марка „SIEMENS“, сериен №С10В4D19000 и показания в момента на проверката - 1 041 720 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган, а в момента на проверката беше поставена и пломба на БД-Плевен. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества. С писмо с наш вх. №КД-07-1285/31.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневника за отчитане на заустените водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 582,91 лв., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от извършен собствен мониторинг на водата. |  |  |  | 13140152 | 24.03.2010 г. | "Олива" АД |  | 0 | 582.91 | 0 | 4 | 6
393 | БДДР | 1-РХ-11 | 2024-04-25 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | ТК "СК 1-Олива-Кнежа" ТК "СК 2-Олива- Кнежа" | ТК "СК 1-Олива-Кнежа" ТК "СК 2-Олива- Кнежа" | „Олива“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530226/20.07.2009 г., Решение №1700/27.07.2015 г. за изменение и продължаване на срока и Решение №3294/15.06.2021 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от ТК „СК1-Олива-Кнежа“ и ТК „СК2-Олива – Кнежа“. Целта на водовземането е за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и за промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е 20.07.2027 г. Обект на водоснабдяване са производствените помещения на „Олива“ АД в УПИ ІІ-2969, стр. кв 183, гр. Кнежа. Експлоатацията на кладенеца се осъществява чрез потопяема помпа и датчик за изключване. В момента на проверката се извършва водовземане от ТК „СК1- Олива – Кнежа“ за цел – охлаждане. Налично е измервателно устройство марка „PoWoGaz”, сериен №21329037 и показания в момента на проверката както следва: 278 167 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. В момента на проверката беше поставена и пломба на БД-Плевен. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. С писмо с наш вх. №КД-07-1288/31.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневника за отчитане на използваните водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 257,26 лв., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от извършен собствен мониторинг на водата. |  |  |  | 11530226 | 20.07.2009 г. | "Олива" АД |  | 0 | 257.26 | 0 | 3 | 4 | 6
394 | БДДР | ДПК | 2024-04-25 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | други | р.Тученица | Търговски комплеск с магазини и открит паркинг в регулацията на гр.Плевен | За обекта е дадено положително становище да се въведе в екплоатация и да се издаде разрешително за ползване на същия. | [10 empty] | 9
395 | БДДР | 1-ИИ-36 | 2024-04-26 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-СБАЛАГ Света Марина-Плевен“ | „ТК-СБАЛАГ Света Марина-Плевен“ | УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11590879/24.09.2013 г., изменено с Решение №1400/10.09.2014 г., изменено и продължено с Решение №2795/14.11.2019 г. Водовземането се осъществява, чрез Тръбен кладенец „ТК-СБАЛАГ Света Марина-Плевен“ в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Цел (цели) на водоснабдяването: Водоснабдяване за други цели (в. т.ч. противопожарни). Обектът на водоснабдяване е територията на УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е: 24.09.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен функционира, не се извършва водовземане от ТК за целта на издаденото разрешително. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, със сериен №0034824 и показания в момента на проверката: 005510 м3 . Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Води се дневник за мониторинг на водовземното съоръжение за отчитане на ползваните водни количества. В БДДР за отчетната 2023 година са представени: декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневник за отнетите водни количества; годишен доклад по чл. 48,ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие от платежно нареждане за заплатена такса и протокол от химичен анализ на водата, извършен през 2023 г. в непълен обхват по раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното. Предписания: 1. Да се изпълняват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното. 2. Да се представи настоящия протокол от проверката за сведение и изпълнение на Управителя на „УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен ООД . |  |  |  | 11590879 | 24.09.2013 г. | УМБАЛ „Света Марина“ |  | 0 | 394.06 | 0 | 3 | 6
396 | БДДР | 1-ЯТ-11 | 2024-04-26 | с. Рибен | Долна Митрополия | Плевен | подземни води | „ТК-ДГС-Рибен“ | „ТК-ДГС-Рибен“/ТП „Държавно Горско Стопанство – Плевен | ТП „ Държавно Горско Стопанство - Плевен“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520142/17.12.2012 г. изменено и с продължен срок на действие с Решение №2892/05.02.2020 г. и с краен срок на действие 17.12.2024 г. Целта на водовземане е: За водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Обектът на водоснабдяване е горски разсадник на ТП „ Държавно Горско Стопанство - Плевен“ в местността „Ормана“, находяща се в землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия. В момента на проверката се констатира ,че : извършва се водовземане от „ТК-ДГС-Рибен“ за нуждите на горския разсадник за съответната цел. Пломбирано е с пломба на БД-Плевен в момента на проверката измервателно устройство (ИУ) марка Беласица BMJ 10 T30, Q3 10, сер. № 23513562, отчитащо ползваните водни обеми от водовземното съоръжение по горецитираното разрешително. Показанията на ИУ в момента на проверката:00273 m3. В БДДР – Плевен са представени за 2023 г: декларация по чл.194 б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, доклад за изпълнение на условията по разрешителното на основание чл. 48 ал. 1 т. 12 от ЗВ и протоколи от химичен анализ. За 2023 г. е представено копие от платежно нареждане за платена такса за водовземане по ЗВ. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Директора на ТП „ Държавно Горско Стопанство - Плевен“ за сведение. |  |  |  | 11520142 | 17.12.2012 г. | ТП „Държавно Горско Стопанство - Плевен“ |  | 0 | 51.94 | 0 | 6 | 3
397 | БДДР | 1-ЦП-27 | 2024-04-26 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик /"Антарес Резорт" ООД | Проверката се извършва във връзка с: молба с вх.№КД-07-2215/25.04.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Антарес Резорт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610082/25.03.2021 г. и Решение №68-МВ/20.07.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2032 г. По данни на представителя на фирмата, поради увеличеното налягане по трасето (след монтажа на ново измервателно устройство, описано в Констативен протокол №1-ОМ- 10/28.03.2024 г. ) са установени течове на връзки по водопроводната инсталация за минерална вода на територията на хотела. В момента на проверката, в 9:00 часа е извършена техническа проба и проверка на водопроводната арматура на територията на сондажа. Чрез устройство за ограничаване на разрешения средноденонощен дебит, с 4 единици е намален дебита, по молба на водоползвателя. Направен е отчет на измервателно устройство – марка „Sensus”, сериен №24726582, с показания в момента на проверката : 005468 м3. Същото е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. |  |  |  | 11610082 | 25.03.2021 г. | "Антарес Резорт" ООД |  | 0 | 11037.6 | 0 | 6 | 11 | 15
398 | БДДР | 1-ЦП-28 | 2024-04-26 | гр. Троян | Троян | Ловеч | река | р. Бели Осъм | река Бели Осъм – участък от реката в урбанизираната територия на град Троян, община Троян/ „Билла Недвижимости“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Превантивен котрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Бели Осъм – участък от реката в урбанизираната територия на град Троян, община Троян, при изградена подпорна стена на десния бряг на река Бели Осъм, в частен имот №73198.502.618 ( вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг обществен обект, комплекс, собственост на „Билла Недвижимости“ ЕООД). Подпорната стена е с дължина около 113 м., височина – около 4 м. и е изградена в северната част на частен имот №73198.502.618., на разстояние – около 18 м от водното течение на реката. Заснети са географски координати с GPS GARMIN ОREGON 600 както следва: начало на подпорна стена - N 42˚ 53΄ 08.2״ и Е 24˚ 42΄ 48.0״ ± 5 м и край на подпорна стена : N 42˚ 53΄ 09.2״ и Е 24˚ 42΄ 52.3״ ± 5 м. В заливаемата тераса на десния бряг на река Бели Осъм, в непосредствена близост до подпорната стена, в посока мост ( свързващ ул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“) се наблюдава съществуваща каменна корекция, с дължина около 15 м. и височина – 1 м. При точка с географски координати както следва: N 42˚ 53΄ 08.5״ и Е 24˚ 42΄ 48.4״ ± 6 м, в заливаемата тераса на река Бели Осъм, в непосредствена близост до подпорната стена са налични следи от тежка механизация и извършване на дейности в изминал период от време и наличие на строителни отпадъци (инертни материали), с размери около 4 м / 3м. Предписания: 1. За изясняване на фактическата обстановка, относно изградената подпорна стена, попадаща в имот №73198.502.618, в близост до повърхностния водния обект ( река Бели Осъм), да се представи в БДДР геодезическо заснемане на същата или съотносима документация за границите на подпорната стена с водния обект. 2.Да се предприемат дейности по премахване на гореконстатираните строителни отпадъци в заливаемата тераса на река Бели Осъм, в урбанизираната територия на град Троян. Писмено да се уведоми БДДР за приключване на същите. 3.Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Билла Недвижимости“ ЕООД за сведение и изпълнение. 4.Да се представи настоящия протокол от проверката на кмета на община Троян за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 12
399 | БДДР | МВК | 2024-04-26 | гр. Пордим | Пордим | Плевен | река | дере в землище на с. Борислов | дере участък в урбанизираната територия нас. Борислав, община Пордим | Видимо намелена проводимост по цялата дължина на дерето, поради наличие на дървета, храсти, дънери, сухи клони паднали и с опасност от падане дървета в речното корито. | [10 empty] | 1
400 | БДДР | 1-РХ-12 | 2024-04-29 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | "ТК-ЕСМИ-Белене" | "Панацея" ООД | „ПАНАЦЕЯ“ ООД с ЕИК:107018752 е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжении ,,TK - EСMИ – Белене“ с № 11591487/06.06.2023 г. и цел „водоснабдяване за други цели“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 03.07.2025 г. При извършена проверка от експерти на дирекция „Контрол“ по документи, в регистрите, поддържани в Басейнова дирекция „Дунавски район“/БДДР/ и на място е установено, че за отчетната 2023 г. от титуляра на гореописаното разрешително не е представен в срок годишен доклад по чл. 48, ал. (1), т.12 от Закона за водите. С наш изх. КД-07-2186/22.04.2024 г. на титуляра е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. От „ПАНАЦЕЯ“ ООД, титуляр на описаното по-горе разрешително е постъпило писмо с наш вх. № КД-07-1696-(1)/22.04.2024 г. с приложени документи, както следва: 1. Годишен доклад по чл. 48, ал. (1), т.12 от Закона за водите. 2. Копие на дневник за черпени водни количества. 3. Нотариално заверено пълномощно от управителя на „ПАНАЦЕЯ“ ООД. На датата, посочена в поканата отпада необходимостта за съставянето на Акт за установяване на административно нарушение, поради представяне на необходимите отчетни документи. |  |  |  | 11591487 | 06.06.2023 г. | "Панацея" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 6
401 | БДДР | 1-ОМ-16 | 2024-04-29 | с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | р. Черни Вит | река Черни Вит, съоръжения и сградоцентрала на ВЕЦ „Черни Вит“/ „ПРО АРМ“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2091/05.04.2024 г., последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се контатира следното: „ПРО АРМ“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140139/25.09.2012 г., продължено и изменено с Решение №4005/08.11.2023 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане, изградено на река Черни Вит, в землището на с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч. Цел на водовземането - за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Черни Вит“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Черни Вит“ в землището на с. Черни Вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното : 25.09.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от р. Черни Вит за целта на издаденото разрешително. В момента на проверката електроцентралата работи с една хидрогрупа, с моментна мощност 280 kWh и моментно водно количество Q = 1 733 l/s. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - в сградоцентралата на ВЕЦ „Черни Вит“ е налично е разходомерно устройство, отчитащо ползваните водни обеми - марка „SONICS“, със сериен № 0165 – ултразвуков тип, с показания в момента на проверката както следва: 30929419 м3. В изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-12/29.02.2024 г. на измервателното устройство е извършена метрологична проверка. С писмо с вх. №КД-07-2091/05.04.2024 г. е представен протокол от извършването на същата. На измервателното устройство е наличен стикер с дата за следваща проверка – м.04.2027 г. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - не са изградени отклонения между водовземното съоръжение и измервателното устройство; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата, представен в момента на проверката; - в момента на проверката протичат водни количества през плоския затворен орган на водохващането, съгласно направените хидравлични изчисления за определяне степента на повдигане на плоския затворен орган (изпускателен савак), при които се осигурява преминаването на екологичното водно количество през водохващането до изграждане на рибен проход; - с писмо с вх. №РР-04-103-(4)/15.04.2024 г. „ПРО АРМ“ ЕООД е представила в БДДР положително становище от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), във връзка с процедурата по издаване на разрешително за ползване на воден обект – за изграждане на рибен проход; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-1698/20.02.2024 г.- декларации по чл. 194 б от ЗВ, копия от платежни нареждания за заплатени такси по ЗВ за 2023 г., справка за използваните водни количества по месеци, справка по месеци за произведена ел. енергия, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и копия от протоколи за произведена електроенергия; с вх. № КД-07-1698-(1)/20.03.2024 г.- годишен доклад на основане чл. 48, ал. 1, т. 12. Титулярът на разрешителното не изпълнява следното условие: - не е осигурено техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки, съгласно условие 12.8 от раздел „Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането“ от Решение №4005/08.11.2023 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното. Предписания: 1. Да се продължат дейностите по осигуряване на техническо решение и да се представи в БДДР план за изнасяне на дънни утайки. 2.Да се представи настоящият протокол на управителя на “ПРО АРМ“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140139 | 25.09.2012 г. | "Про Арм" ЕООД |  | 0 | 6591.01 | 0 | 1 | 3 | 6
402 | БДДР | 1-ЦП-29 | 2024-04-29 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | река | р. Искър | река Искър – участък от реката в извън урбанизираната територия на град Червен бряг, община Червен бряг | Проверката се извършва във връзка с: постъпил в БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-47/23.04.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР e постъпил сигнал от община Червен бряг, заведен с вх.№ КД-05-47/23.04.2024 г., относно : „извършена незаконна сеч по брега на р. Искър, в близост до мост на изхода на гр. Червен бряг в посока с. Горник“ . В момента на проверката е извършен оглед и обход на участък от река Искър, извън урбанизираната територия на град Червен бряг. На десния бряг на реката, в участъка на 500 м. над мост на общински път Червен бряг- Горник, срещу течението на реката, във водното течение се констатира наличие на около 10 бр. отсечени дървета ( топола и върба). Реката в проверения участък не е коригирана. В момента на проверката се констатират натрупани дървета на първи десен устой на мост на общински път Червен бряг – Горник. След моста е налична лява предпазна дига. БДДР е издала разрешително за ползване на воден обект с №12170913/08.09.2023 г. за аварийно укрепване и реконструкция на съществуващо мостово съоръжение над река Искър, на път PVN 1188, в землището на град Червен бряг и с. Горник. Краен срок на действие на разрешителното: 08.09.2026 г. Предписания: 1. Да се предприемат дейности по премахване на натрупаните дървета на първи десен устой на мост Червен бряг - Горник, на основание чл. 141,ал. 1, т.1, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВ. Писмено да се уведоми БДДР за приключване на дейностите. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Червен бряг за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 1 | 10
403 | БДДР | 1-ЦП-30 | 2024-04-30 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | река | р. Златна Панега | река Златна Панега – участък от реката в извън урбанизираната територия на град Луковит, община Луковит | Проверката се извършва във връзка с: препратен от МОСВ сигнал, заведен с вх.№ КД-05-44/23.04.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР е постъпил сигнал, препратен от МОСВ, заведен с вх.№ КД-05-44/23.04.2024 г. Сигналът е подаден от г-н Д. Вацов, относно „незаконно водовземане от река Златна Панега“. На посочения в сигнала телефонен номер е направен опит за връзка със сигналоподателя, същия е неуспешен. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Златна Панега – участък от реката в извън урбанизираната територия на град Луковит, на територията на Луковитска екопатека Искър – Панега, на десния бряг на реката, при лодкостоянка със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва : N 43° 11' 12.2", Е 24° 09' 21.0" ± 3 м. На отстояние около 4 м. от десния бряг на реката се констатира наличие на преместваеми обекти (каравани, дървени навеси). На територията на същите обекти, в момента на проверката не се извършват никакви дейности. Не се констатира наличие на водовземни съоръжения и / или тръбна арматура за водовземане от реката в проверения участък към гореописаните преместваеми обекти. Реката в проверения участък не е коригирана. Видно от гореконстатираното, твърденията в сигнала за незаконно водовземане от река Златна Панега, са неоснователни. | [10 empty] | 10
404 | БДДР | 1-РХ-13 | 2024-04-30 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | „Р 17 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“ | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Уведомително писмо с наш вх. № КД-07-3344-(3)/10.04.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11520312/19.01.2018 г., изменено и продължено с решение с №4027/05.12.2023 г. чрез Тръбен кладенец „Р 17 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“, производствена площадка, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Цели на водовземането – водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното - 19.01.2030 г. В момента на проверката се констатира, че: Предприятието работи. Извършва се водовземане за целите на разрешителното. Водовземането се извършва посредством потопяема помпа. Чрез водопроводни тръби водата се подава към два броя цистерни. Монтирани са измервателни устройства, за отчитане на водните количества по двете цели: - за цел животновъдство е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ със сериен №0000285, и показания: 040902 м3, същият е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична е пломба на сертифициращ орган. - за цел „за други цели“ е монтирано измервателно устройство марка „ZENNER“ със сериен №8ZRI0017792797 и показания: 00000 м3, пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. На същото не е налична пломба на сертифициращ орган. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателните устройства – водомерите са монтирани на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. Представен е сертификат по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване на измервателно устройство, отчитащо цел „други цели“. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. Дневникът не е заверен в момента на проверката. Същият се намира извън обекта на водоснабдване. - Условие 1.5 от приложение към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3 – НЕ се поддържат в наличност резервни водомери. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство; - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР с наш вх. № КД-07-701(1)/09.02.2023 г.; - Условие за измерване на нивото на подземните води. Не се измерва СВН и ДВН. - В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх.№ КД-07-1235/30.01.2024 г. са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), справка за ползвани количества, годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. Дължимата такса в размер на 1509,27 лв е заплатена в срок. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката; Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се сертифицират измервателните устройства и да се представят в БДДР сертификатите за качество. Срок: 27.05.2024 г. Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 2. Да се съхранява в обекта на водоснабдяване дневникът за отчитане на ползваните водни обеми. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 3. Да се поддържат в наличност резервни водомери, съгласно условие 1.5 от приложение към разрешителното. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 4. Да се измерва СВН и ДВН, съгласно условията в разрешителното и измерените нива да се записват в дневника. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 5. Да се представи настоящият протокол от проверката за сведение и изпълнение на Управителя на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен за сведение и изпълнение. Срок: 02.05.2024 г. |  |  |  | 11520312 | 2018-01-19 | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД |  | 0 | 1509.27 | 0 | 3 |  | 6
405 | БДДР | 1-РХ-14 | 2024-04-30 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | „ШК 1 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“. | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11520313/19.01.2018 г., изменено и с продължен срок с решение с №4028/05.12.2023 г., чрез Шахтов кладенец „ШК 1 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“. Краен срок на действие на разрешителното 19.01.2030 г. Цел на водовземането – водоснабдяване за животновъдство. В момента на проверката се констатира, че: около устието на кладенеца е излята бетонова площадка. Кладенецът се затваря плътно с дървен капак, а отгоре е направен декоративен покрив, покрит с цигли. Водовземането се осъществява чрез центробежна помпа, която подава водата в тръба, водеща към две цистерни, от които чрез друга помпа се захранва дъждовна инсталация. Предприятието работи, извършва се водовземане за целта на разрешителното. На напорната тръба в шахтовия кладенец е монтирано измервателно устройство марка „БЕЛАСИЦА“, сериен №59054794. Отчетено е показание в момента на проверката 09393 м3 . Измервателното устройство е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. На същото липсва налична пломба на сертифициращ орган. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателните устройства – водомерите са монтирани на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. Не са представени са сертификати по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. Дневникът не е заверен в момента на проверката. Същият се намира извън обекта на водоснабдване. - Условие 1.5 от приложение към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3 – НЕ поддържа се в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство; - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Кладенецът е част от мониторингова програма на МОСВ за качеството на подземните води. - Условие за измерване на нивото на подземните води. Не се измерва СВН и ДВН. - В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1236/30.01.2024 г. са представени: Декларация по чл. 194б от Закона за Водите (ЗВ), справка за ползвани количества, годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. Дължимата такса ва размер на 107,15 лв е заплатена в срок. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката; Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се сертифицират измервателните устройства и да се представят в БДДР сертификатите за качество. Срок: 27.05.2024 г. Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 2. Да се съхранява в обекта на водоснабдяване дневникът за отчитане на ползваните водни обеми. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 3. Да се поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 1.5 от приложение към разрешителното. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 4. Да се измерва СВН и ДВН, съгласно условията в разрешителното и измерените нива да се записват в дневника. Срок: постоянен Отг. Управител на „Ескарго Максима“ ООД 5. Да се представи настоящият протокол от проверката за сведение и изпълнение на Управителя на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен за сведение и изпълнение. Срок: 02.05.2024 г. Отг. П. Кировска |  |  |  | 11520313 | 2018-01-19 | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД |  | 0 | 107.15 | 0 | 3 |  | 6
406 | БДДР | 1-ИГ-15 | 2024-04-30 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | ТК-Медицински университет-Плевен“ | „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11591459/20.01.2023 г., чрез ново водовземно съоръжение ТК-Медицински университет-Плевен“. Цел на водовземането: за други цели – (оросяване на тревни площи и дървета). Краен срок на действие на разрешителното до 20.01.2029 г. Срока на действие на разрешителното е: Срок за изграждане на съоръжението: - започване на изграждането- от влизане в сила на разрешението за строеж по рада на ЗУТ; - срок за завършване на изграждането – 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ; В момента на проверката се констатира, че на място с географски координати N 43˚ 24΄ 37.30״ E 24˚ 37΄ 39.79״, замерени с GPS Garmin Oregon 600, се установи местоположението на проектния тръбен кладенец. На терена се установи, че е извършено сондиране. Около устието на кладенеца е изградена полуподземна стоманобетонова шахта, която към момента на проверката не е затворана. Не е установено наличие на водно ниво в кладенеца. Не са извършени опитно-филтрационните изследвания. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите, сведения и обяснения, свързани с предмета на проверката. Титулярът на разрешителното е длъжен да спазва условията при изграждане на съоръжението посочени в цитираното по-горе разрешително. Предписания, срокове, отговорници:___________________________ 1.Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение. |  |  |  | 11591459 | 2023-01-20 | „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 6
407 | БДДР | 3-НН-16 | 02.04.2024г. | земл. на с.Динково | Ружинци | Видин | река | р.Лом | р.Лом | Констатации: 1. Настоящата проверка се извършва във връзка с получено в БДДР Плевен писмо с наш вх. № КД-05-33/28.03.2024 г. от РИОСВ-Монтана за извършване на проверка, с приложен постъпил в инспекцията с вх. № ЖС-23/13.03.2024 г. сигнал „…за поголовно рязане на дървета по поречието на р. Лом, както и в селото“, земл. с. Динково, общ. Ружинци. 2. В деня на проверката на посочения в сигнала телефон беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на огледа на място. Същият се отзова и присъства на обхода и огледа, като посочи местоположенията на отрязаните дървета от поречието на р. Лом, с. Динково. 3. Проверката започна около 10,45 ч. и се извърши от експерти на БДДР, съвместно със сигналоподателя и Кметски наместник на с. Динково, общ. Ружинци, обл. Видин. Огледите на участъците от р. Лом бяха извършени при възможен достъп за оглед. При извършеният обход и оглед на участъци от речното легло на р. Лом и прилежащи терени, разположени на ляв бряг на р. Лом, земл. с. Динково, обл. Ружинци, обл. Видин, при посочените от сигналоподателя местоположения, се установи: • При място с географски координати (ГК): N - 43º41´55,4"; E - 23º01´58,6" (начална точка за обходения участък, разположена в края на земл. на с. Динково в западна посока към с. Тополовец), на ляв бряг на около 70-80 м. от водното течение (образувал се ръкав) на р Лом, се вижда паднала топола, дънера на която е естествено прекършен и положен на повърхността на земята. От ствола на тополата механизирано са отрязани няколко трупи, три от които са налични на терена. Част от върха на тополата не е нарязан и заедно с клони от дървото се намират в близост на терена. Видимо по цвета на страните на отрязаните трупи, променен от атмосферните влияния, дейностите по рязането не е скорошно извършено. Около падналата топола не се забелязват скорошни следи от преминала тежка техника; • Проверката на р. Лом продължи по ляв бряг в посока на югоизток, в землището на с. Динково (към изход с. Крива бара, общ. Брусарци). При място със с ГК: N - 43º41´56,2"; E - 23º02´15,5", заснети откъм ляв бряг на образувал се ръкав на водното течение на р. Лом, сигналоподателката беше успяла да се позиционира (срещуположно на точката на огледа) на образувал се остров между ръкави от течението на р. Лом, където се забелязват 5 бр. повалени и пднали дървета 1тополи). На три броя от тях стволовете и дънерите са на терена. • В обходения участък от р. Лом, местата посочени от сигналоподателката с единичните отрязани дървета – общо отрязаните 6 бр. дървета (тополи), попадат в землището на с. Динково, извън регулацията на селото. 4. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1
408 | БДДР | 3-НН-17 | 05.04.2024г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.03.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 228 160 000 м3. - КВН: 183,68 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 229 585 000 м3 при КВН: 183,77 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Март 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 8,805 млн.м3 вода, от които: • 8,000 млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“, в т.ч. 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,000 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 255 м3. за „Монпласт“ ООД, 97 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 364 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). 3. През м. март 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 29.02.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.03.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 31.03.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: .18 850 000 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 7 975 470 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 535 230 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване - 0м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 20 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ .100 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 16 м3 „Агродунав“ООД, 155 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. март 2024 г.: 16 960 000 м3. 5. Общ разход за м. март 2024 г. е 18 850 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 9 499 900 м3 (от които 1 612 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 839 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. март2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 400 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 29.02.2024 г. до 24,00 ч. на 31.03.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 8 528 312 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 7 991 912 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 536 400м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.март 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
409 | БДДР | 3-НН-18 | 08.04.2024г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 31.03.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 15 037 000 м3. - КВН: 448,83 м. Към момента на проверката 08.04.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 03.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,100 млн. м3. вода, от които: - 0,900 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. март 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 700 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 588 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-514 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 03 2024г.: 1 532 000 м3. 5. Общ разход за м. март 2024 г.: 1 301 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. март 2024г. – 106 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.март 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
410 | БДДР | 3-СК-8 | 03.04.2024г. | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации:1. В яз. „Кула” към 31.03.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 448 000 м3. - КВН: 193.96 м. Към 03.04.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 448 000 м3 и КВН: 193,96 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Март 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 060 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.03.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 060 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. Март 2024г.:. 251 000 м3. - 0.251 млн3. Общ разход: 115 000 м3., включващ: - 60 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 22 000 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 33 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.март 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
411 | БДДР | 3-СК-7 | 03.04.2024г. | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.03.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 292 000 м3. - КВН: 282.68 м. Към 03.04.2024г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 285 000 м3 и КВН: 282.68 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Март 2024г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - Не се предвижда ползване на вода. 3. Към 31.03.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. Март 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 27 000 м3. - 0,027 млн м3., включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 22 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 5000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 257 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.март 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
412 | БДДР | Протокол на община Мездра | 04.04.2024г. | община Мездра | Мездра | Враца | река | реки в общ.Мездра | реки в общ.Мездра | Констатации :Оглед на участъци с намалена проводимост на реки в общ.Мездра.
413 | БДДР | 3-СК-9 | 05.04.2024г. | земл. на гр.Монтана | Монтана | Монтана | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации :1. Извършен е оглед на р. Огоста в непосредствена близост до географските координати (ГК) на водохващането на „Фиш Инвест“ ООД. N – 43o 23’ 45.07’’ ; E – 23o 13’ 22.76’’ (заснети откъм десен бряг). 2. Установи се, че не е започнало строителството и няма изградено водовземно съоръжение. 3. Не са изградени пунктове за собствен мониторинг (СМ) при точка на водовземане от р. Огоста и точка за отвеждане в р. Огоста. 4. Не се извършва водовземане за цели извън разрешената цел. Не се извършва водовземане, когато оттокът в р. Огоста е равен или по-малък от 10% от средномногодишното водно количество. Няма замърсяване на водите на р. Огоста. Не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети или други материали в р. Огоста. Не е засегната дясната стоманобетоново подпорна стена. Не е засегнато водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (Април-Юни). Не са извършвани дейности по трайно намаляване на проводимостта на р. Огоста. 5. Не са нарушени обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 6. Не са представяни в БДДР доклади за изпълнения на условията от разрешителното. 7. Не са представени в БДДР заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен физико-химичен мониторинг. |  |  |  | 11160158 | 10.07.2020г. | "Фиш инвест"ООД |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3
414 | БДДР | Протокол на община Роман | 08.04.2024г. | земл. на гр.Роман | Роман | Враца | река | р.Малък Искър | р.Малък Искър | Констатации :Оглед на участъци с намалена проводимост на р.Малък Искър. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
415 | БДДР | Прогокол 16 на РДНСК | 16.04.2024г. | земл. на гр.Бойчиновци | Бойчиновци | Монтана | река | р.Огоста | преминавания на ел.кабел чрез хориз.сондаж на р.Огоста | Констатации: Положително становище на БДДР за приемане на обекта 2. Извършен бе оглед на участъци от речното легло на р. Скът, в землището на Горно Пещене, общ. Враца, обл. Враца, при местоположения описани в КП № 3-НН-14/21.02.2024 г., където е констатирано при проверката извършване на „неправомерни дейности в коритото на р. Скът, както следва: Огледите се извършиха откъм десен и ляв бряг, където реката не е коригирана, при което се установи: 2.1. Първи участък от коритото на р. Скът, преди брод, преди землището на с. Горно Пещене откъм Враца, при място с географски координати (ГК): N - 43º 16´ 32,90"; E - 23º 41´56,36", заснети откъм ляв бряг, се констатира: • Констатираният при предходната проверка насип от речен наносен материал навътре в речното корито на р. Скът е издърпан към ляв бряг, извън водното течение, като е освободено речното корито и в момента на проверката видимо е възстановена нормалната проводимост на водното течение на реката. Клоните от отрязаното дърво са изнесени на ляв бряг на реката, извън границите на речното легло; 2.2. Втори участък от речното легло на р. Скът, разположен по течението на реката, извън регулацията на с. Горно Пещене, общ. Враца. При обхода и огледа се констатира: • При място с ГК: N - 43º 16´ 30,01"; E - 23º 42´01,66", заснети откъм ляв бряг, където коритото на р. Скът има естествен завой (меандър), е извършено премахване на земните маси с които бе преградено/засипано естественото речно легло – меандър на р. Скът. Затрупан е входа на новопрокопания пряк канал с неуплътнени земни маси с приблизителни размери: ширина 3 до 4 м. и дължина на насипа от 2 до 3 м., до дълбочина около 3,5 – 4 м. Видимо при огледа се установи, че около 32 до 35 м. от прокопания нов земен канал не са затрупани и канала не е изцяло ликвидиран. Течението на р. Скът в момента на проверката протича в естественото корито меандър на реката. Естественото речно корито на реката е почистено от попадналите клони, дънери и пръст и е възстановена нормалната проводимост на речно легло на р. Скът. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
416 | БДДР | 3-НН-19 | 18.04.2024г. | с.Белотинци | Монтана | Монтана | подземни води | „ТК 1-Каро Трейдинг – Белотинци“ и „ТК 2 –Каро Трейдинг – Белотинци“, | „ТК 1-Каро Трейдинг – Белотинци“ и „ТК 2 –Каро Трейдинг – Белотинци“, | Констатации: 1. С вх. № РР-02-228/21.07.2023 г. в БДДР е постъпило заявление от „Витез проспект“ АД за издаване на разрешително за водовземане от изградените, но неприети по ЗВ, кладенци с разрешително № 11530508/24.07.2017 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с титуляр „Каро трейдинг“ ООД. От представения Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 23, том ІІ, рег.№ 1739, дело № 79 от 2021 г. е видно, че Автомагистрали Хемус“ АД, с Булстат 831643461, сега „Витез проспект“ АД (промяна на наименованието на фирмата), че имота, в който са изградени кладенците (сега Поземлен имот 03722.101.345, област Монтана, община Монтана, с. Белотинци) е собственост на „Витез проспект“ АД. 2. Кладенците са изградени в Поземлен имот 03722.101.345, област Монтана, община Монтана, с. Белотинци, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 17187 кв. м, стар номер 000154, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-298/01.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-29/22.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. За изграждането на кладенците е издадено Разрешение за строеж № 77/21.08.2018 г. за строеж „Мобилна асфалтова база, бетонов възел, тръбни кладенци – 2 бр., кантар и газификация на асфалтовата база“ – І категория по ЗУТ, като обекта е въведен в експлоатация с решение за ползване № СТ-05-1407/22.11.2019г. 4. Местоположението на кладенците е проверено на място и е с географски координати както следва: ТК 1 - N 43° 33' 03.005" E 22° 56' 26.223"; ТК 2 - N 43° 33' 03.608" E 22° 56' 27.642" 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенците са изградени с еднотипна конструкция както следва: Дълбочина – 25 м. Сондиране с диаметър  344 мм. Спускане на експлоатационна колона и филтри от PVC сондажни тръби  140 мм. Водоприемната част - филтрите са в интервала от 10 м до 23 м. Загравяване в интервала от 25 м до 10 м. Изпълнение на задтръбна циментация в интервала от 10 м до 0 м. Около устието е изградена шахта (стоманобетонов пръстен) с диаметър Ф 1000мм и дълбочина 100 см. Затварят се шахтите с стоманобетонов капак. 6. Всеки от тръбните кладенци е оборудван за експлоатация с потопяема помпа TROTEC модел TDP 5500 E , Q = 5.6 m3/h. Спусната на дълбочина 20 м. Техническите характеристики на помпите са представени в момента на проверката и са неразделна част от протокола. Което е в изпълнение на предписание №2 от КП-3-НН-4/30.01.2024 г. 7. Статично водно ниво – ТК 1 – 9.7 м, ТК 2 – 11.5 м. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ и са определени са параметрите на водоносния хоризонт. 9. На кладенците в шахтата е монтирано измервателно устройство на фирма „APATOR”, модел: „JS4-02“ фаб.№72928185, Q3=4 m3/h, показание в момента на проверката 00000 m3 на ТК1 и измервателно устройство APATOR”, модел: „JS4-02“ фаб.№72928201, Q3=4 m3/h. Показание в момента на проверката 00000 m3 на ТК 2. Пломбирани с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката. Има пломба на контролни институции. 10. За определяне качествата на подземните води от всеки кладенец е взета водна проба` и са представени протоколи с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 11. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 12. Установени са различия в параметрите на разрешителното, което налага изменението му. 13. На площадката на бетонов възел на „Витез проспект“АД, при място с географски координати /Г.К./ N43°33'03.33"; E 22°56'27.39" при направена проверка на 30.01.2024 г. от представители на БДДР се установи, че има Шахтов кладенец-ШК с вътрешен диаметър Ф 1200мм и дебелина на стена 60мм от полипропиленов цилиндър на повърхността, и перофориране стени. ШК има монтирана помпа и водопроводен маркуч, но не се извършва водовземане. При настоящата проверка шахтовия кладенец е ликвидиран. 14. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбните кладенци. 15. С писмо с вх.№КД-07-2197-6/08.03.2024 г. на БДДР-Плевен, „Витез проспект“АД са представили информация по предписания №№1,2,3 и 4 от от КП-3-НН-4/30.01.2024 г. с което същите са изпълнени. 16. Има заведен дневник за извършване на собствен мониторинг на тръбните кладенци. Въз основа на извършената проверка, кладенците ще бъдат вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудвани за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не извършва водовземане от 2бр.ТК до издаване на Разрешително за водовземане. Срок: постоянен Отг.: Управителя на „Витез проспект“ АД 2. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управителя на „Витез проспект“ АД Срок: 19.04.2024 Отг.: Анатоли Ангелов | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 3
417 | БДДР | 3-СК-10 | 26.04.2024г. | земл. на с.Добруша | Криводол | Враца | подземни води | КИ Езерото 1-ВиК Враца – Добруша“ и “КИ Езерото 2-ВиК Враца – Добруша“ | ПС на КИ Езерото 1-ВиК Враца – Добруша“ и “КИ Езерото 2-ВиК Враца – Добруша“ | Констатации: 1. В момента на проверката бе направен оглед на пояс 1 на водоизточник “КИ Езерото 1-ВиК Враца – Добруша“ и “КИ Езерото 2-ВиК Враца – Добруша“, предназначен за питейно – битово водоснабдяване на с. Добруша, общ. Криводол, обл. Враца. Извършен бе оглед на събирателната шахта, която е с две водни камери (утаителна и водовземна) и суха/мокра камера. Водовземането се извършва от водовземната камера, чрез хранителна тръба ф250мм. На челната страна камерата има обслужващ отвор, който се затваря с метална врата. 2. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР измервателно устройство монтирано при черпателен водоем с обем 300м3 при помпена станция, с марка Sensus WP – Dynamic 80 с Qn 40 m3/h при показания 596594м3. Устройството има пломба за преминал метрологичен контрол. 3. За 2023г. има подедна декларация по чл. 194б от ЗВ като изчислената такса в размер на 237,60лв. е заплатена. В момента на проверката е представен доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ, както и протоклои от собствен мониторинг (СМ), извършен в акредитирана лаборатория. 4. В момента на проверката няма осигурен достъп до двата КИ, поради гъста храстовидна растителност. По данни на представителя на ВиК – Враца, на тях няма монтирани измервателни устройства. 5. Води се дневник за иззетите водни количества, от измервателното устройство монтирано при помпената станция, който е прикачена към декл.194б от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се осигури нормален достъп до двата КИ и да се монтират измервателни устройства, описани в разрешителното в раздел: „Изисквания към местата за мониторинг“; • т.1 „Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на хранителната тръба на всеки извор в изградена шахта/помещение“ • т.2 „Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца“ След монтирането на измервателните устройства да се уведоми писмено БДДР в срок до 3 дни. Срок: 28.06.2024г. Отговорник: Управител на „ВиК“ ООД - Враца 2. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на управителя на „ВиК“ ООД Враца за сведение и изпълнение на предписание 1. Срок: 30.04.2024г. Отговорник: Мила Милева |  |  |  | 11511387 | 26.10.2020г. | "ВиК"ООД-Враца |  | 0 | 237.6 | 0 | 6 | 3
418 | БДДР | 3-ТМ-1 | 26.04.2024г. | земл. на с.Добруша | Криводол | Враца | подземни води | КИ Езерото 1-ВиК Враца – Добруша“ и “КИ Езерото 2-ВиК Враца – Добруша“ | ПС на КИ Езерото 1-ВиК Враца – Добруша“ и “КИ Езерото 2-ВиК Враца – Добруша“ | Констатации: 1. В хода на проверката беше извършен оглед на имот 21734.77.155 по КККР на с. Добруша, общ. Криводол, в който се намират водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на с. Добруша - „КИ Езерото 1 - ВиК Враца - Добруша” и „КИ Езерото 2 - ВиК Враца - Добруша”. Констатира се обособен пояс I от СОЗ, в границите на който бяха заснети географски координати на хлораторна станция N 43°26'27.50" Е 23°26'22.60" и на събирателна шахта (СШ) N 43°26'27.80" Е 23°26'23.10". Местоположението на двата каптажа не се установява. Съгласно екзекутивния чертеж в проекта за СОЗ, схемата от Приложение № 1 от Заповед СОЗ-614/22.02.22 г. и данните от разрешително за водовземане № 11511387/26.10.2020, при така изградения на терен пояс I, двата водоизточника остават извън границите на пояса. 2. При извършен оглед на обособения пояс I на терен се установява изградена телена ограда с височина около 150см, закрепена върху стоманобетонови и дървени колове, забити директно върху терена без допълнителна стабилизация. Бяха заснети географски координати на характерните точки от изградения пояс I, както следва: т.1. N 43°26'27.7" Е 23°26'22.5" т.2. N 43°26'27.3" Е 23°26'22.9" т.3. N 43°26'27.2" Е 23°26'22.7" т.4. N 43°26'27.6" Е 23°26'22.4" Липсва отстояние на оградата на пояс I от СШ - оградата преминава плътно до надземната част на шахтата.Вратата за вход в пояс I не се заключва, теренът е окосен и поддържан. Изпълнения на терен пояс I от СОЗ е с различна конфигурация, видимо по-малки размери от проектните и съгласно заснетите геограгфски координати се установява, че не отговаря координатния регистър и на Схема - Приложение № 1 от Заповед СОЗ-614/22.02.22 г. 3. По отношение на маркировката на пояс I от СОЗ са установени 2 броя сигнализиращи табели с размери 300/400мм, едната поставена на входа на пояс I съгласно нормативните изисквания, а другата върху надземната част на СШ на височина по-малка от 1,5 м от терена до долния ръб на табелата. 4. Извършен бе оглед на маркировката на пояс II при характерна точка 5 от схема - Приложение № 2 от Заповед СОЗ-614/22.02.22 г., заснети са географски координати N 43°26'27.6" Е 23°26'21.9", като се установява несъответствие с посочените в заповедта. Поставена е табела с размери 600/800мм с надписи, описващи въведените забрани в пояса, поставена на височина около 1,5 м от терена, отговаряща на нормативните изисквания. 5. Оглед на маркировката на пояс III не беше извършен поради невъзможен достъп до точка от пояса. 6. Географските оординати са заснети със служебен Garmin Etrex 20. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се изгради и маркира на терен пояс I от санитарно-охранителната зона в конфигурацията, представена в схема - Приложение № 1, неразделна част от Заповед СОЗ-614/22.02.22 г., а именно площ 0,251 дка, с включени в пояса водоизточници „КИ Езерото 1 - ВиК Враца - Добруша” и „КИ Езерото 2 - ВиК Враца - Добруша” и събирателна шахта. Оградата на пояса следва да бъде устойчива, изпълнена съгласно проекта за СОЗ, входната врата да се заключва и да бъдат спазени минималните отстояния от водоизточниците съгласно нормативните изисквания. Отг.: Управител на „ВиК” ООД - Враца Срок: 26.07.2024 г. 2. Да се маркират пояси II и III от санитарно-охранителната зона съгласно конфигурацията, представена в схема - Приложение № 2, неразделна част от Заповед СОЗ-614/22.02.22 г. Отг.: Управител на „ВиК” ООД - Враца Срок: 26.07.2024 г. 3. След изпълнение на проекта за санитарно-охранителна зона чрез изграждане и маркиране на поясите на зоната, управителят на „ВиК” ООД - Враца да уведоми директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и да определи представители за целите на назначаване на приемателна комисия съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № 3. Отг.: Управител на „ВиК” ООД - Враца Срок: 26.07.2024 г. 4. Настоящият протокол да бъде доведен до знанието на управителя на „ВиК” ООД - Враца. Отг.: Мила Милева Срок: 30.04.2024 г. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7
419 | БДДР | 3-НН-20 | 29.04.2024г. | с.Остров | Оряхово | Враца | други | отводнителен канал и дере | отводнителен канал и дере про ул. "С.Румянцев" с.Остров | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва съвместно с представители на Общ. Оряхово и кметство с. Остров, Общ. Оряхово, във връзка с постъпило в БДДР писмо с вх. № КД-05-40/16.04.2024 г. г-жа Вяра Иванова, жител на с. Остров, ул. „Сергей Румянцев“ № 50, общ. Оряхово, обл. Враца. Към писмото са приложени документи: „Заповед № РД-08-39/27.10.2023 г. на Кмет на Община Оряхово, Възражение от 15.04.2024 г. и Жалба от 15.04.2024 г. на г-жа Вяра Иванова срещу Заповед на Кмет на Общ. Оряхово, Жалба от 24.07.2023 г. на същата гражданка до Кмет на Общ. Оряхово и Чертеж/детайл на хидроизолация на стени на сграда в с. Остров, Общ. Оряхово. Във възражението и жалбата от 15.04.2024 г. се възразява срещу заповедта на Кмет на Община Оряхово за частичното „затапване“ на покрит отводнителен канал в с. Остров, преминаващ покрай имота на жалбоподателката. 2. В постъпилите документи не е посочен телефон за контакти със жалбоподателя, за да бъде поканен да присъства при извършване на проверката. По време на проверката ни бе указано съдействие от жители на с. Остров, обитаващи имоти по ул. „Сергей Румянцев“. 3. Предмета на проверката е покрит отводнителен канал за дъждовни атмосферни води по ул. „Сергей Румянцев“, преминаващ подземно от лявата страна на пътя при вход в с. Остров, откъм гр. Оряхово. Съгласно заповедта на Кмет на Общ. Оряхово ще бъде ограничена експлоатацията на дъждовния канал в участък от имот с пл.№501.1129 в кв. 4 - на ул. „Сергей Румянцев“ №58 до имот пл. №501.545 в кв.5 дере“, с. Остров, минаващ покрай имота на жалбоподателката на ул. „Сергей Румянцев“ №50. 4. На място заснехме географски координати (ГК): N - 43º 40´15,13"; E - 24º07´10,18", срещу имота на ул. „Сергей Румянцев“ №58, където по данни на представителите на Общ. Оряхово е началото на канала и оттам ще бъде ограничена експлоатацията му. Видимо на терена не се установи капак и/или приемна шахта, говореща за наличието на подземен канал. 5. При място с ГК: N - 43º 40´17,78"; E - 24º07´15,40", пред имота на жалбоподателката на ул. „Сергей Румянцев“ №50 има ревизионна шахта покрита с метален капак. Къщата на сигналоподателката е на по-ниска кота от улицата. Видимо на някои от къщите по улицата, атмосферните води са отведени в посока покрития дъждовен канал. 6. Краят на покрития отводнителен дъждовен канал се зауства отляво в дере, преминаващо под ул. Сергей Румянцев“, след имот на №26 на улицата, при място с ГК: N - 43º 40´25,37"; E - 24º07´28,86". Видимо покритият канал в мястото на заустване в дерето е от бетонов елемент с диаметър около 800 мм. Преди вток и на отток на моста дерето е с бетонов трапецовиден профил и видимо има проводимост. В момента на проверката не се забелязва оток както от покрития отводнителен канал, така и в дерето. 7. По данни на жителите на с. Остров, представили информация при проверката, има моменти, в които се усеща неприятна миризма при изтичането на покрития отводнителен канал. 8. По дължината на ул. Сергей Румянцев“ от №58 до № 26 от двете страни на пътя има дъждоприемни шахти за улавяне на атмосферни води. По данни на представителите на Общ. Оряхово, водите от отводняването на пътя (отвеждането на атмосферните води след дъждоприемните шахти) се отвеждат в покрития дъждовен канал. След направено обследване от Общ. Оряхово е констатирано, че на места по продължението си канала е компрометиран. 9. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1
420 | БДДР | Протокол на областна администрация Враца | 30.04.2024г. | земл.на гр.Бяла Слатина | Бяла Слатина | Враца | река | р.Скът | р.Скът | Констатации: Констатирани са на 2 места преграждане на реката със строителни отпадъци | [7 empty] | 0 | 0 | 0
421 | БДДР | 2-ГЖ-15 | 2024-04-03 | гр. Етрополе | Етрополе | Софийска | язовир | яз. Етрополе | "Напоителни системи" ЕАД | Констатации: Проверката е извършена във връзка със получена в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ с вх. № КД-02-50/29.03.2024 г., Заповед на областния управител на Софийска област № ОА-75/29.03.2024 г., със задача „Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена на язовир Етрополе и съоръженията към нея“ От направената проверка се констатира следното: В БДДР е входирана заповед на областния управител на Софийска област № ОА-75/29.03.2024 г. със задача „Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена на язовир Етрополе и съоръженията към нея. По данни на представителя на „Напоителни системи“ ЕАД на 22.03.2024 г. е констатирано мокро петно и теч на вода през въздушния откос на язовирната стена на яз. Етрополе. В същия ден собственикът на яз. Етрополе „Напоителни системи“ ЕАД е стартирал изпускане на водния обем на язовира. В момента на аварията яз. Етрополе е бил завирен на 3.50 метра под кота преливен ръб. Мокрото петно се е появило в участъка над основния изпускател на около 8-10 метра над петата на язовира. След понижаване на обема в язовира, течът от въздушния откос е спрял. В деня на проверката се извърши оглед на яз. Етрополе, като се констатира, че язовирът е изпуснат до кота мъртъв обем. Не се наблюдава свличане, подуване, слагане и обрушване по язовирната стена. Геометрията на язовирната стена е запазена. 500 - метровият участък на реката след язовирната стена е проводим. В деня на проверката основният изпускател на язовира е напълно отворен. | [10 empty] | 3
422 | БДДР | 2-АЕ-47 | 2024-04-04 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. март 2024 г. е разпоредено 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 1,500 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 01.04.2023 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 24 486 941 куб. м., от които 106 718 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 106 718 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 1,500 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.03.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 409 263 874 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 401 558 349 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 223 578 м3, са 6 452 197 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 5 356 800 м3 са 4 991 788 м3. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 346 928 547 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 337 724 258 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 24 486 941 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 106 718 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 11 443 985 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. 12. Извършена е подмяна на работното колело на ХГ1 на ВЕЦ „Кокаляне“, след 72 часови проби турбината е въведена в редовна експлоатация.. Предписание, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
423 | БДДР | 2-АЕ-48 | 2024-04-04 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. март 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени общо 22,039 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 9,000 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,500 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 1,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,0382 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 10,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0005 млн. м3, от които за други цели за УЦ 0,00025 и за в.с. “Буков дол” 0,00025 м3. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. март 2024 г. 2.2. Дневник за м. март 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. март 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. март 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 580 378 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 549 109 м3 по водопровод Искър; 3.2. 14 065 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 634 649 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 43 230 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. Надвишени са предоставените с утвърдения от МОСВ водни количества за месец март. По данни от ВиК ЕООД – София, е отстраняване авария в помпената станция, както и са констатирани течове по напорния водопровод. На ВиК ЕООД – София се дава задължително предписание за водене дневник за ежедневно отчитане на подаваните водни количества. В дневника да се отразяват случайте на отстраняване на аварии с посочени приблизителни количества, които изтичат. Да се прецизират заявяваните водни обеми за целите на утвърждаване режимния график за следващия месец. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 24 486 941 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са 37 куб. м. 3.7. 109 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.03.2024 г. е 505 201 000 м3 при к.в.н. 810,54 м. 4.2. към момента на проверката е 507 051 177 м3 при к.в.н. 810,71 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.03.2024г. е 2 296 667 м3 при к.в.н. 695,79 м. 5.2. към момента на проверката е 2 226 667 м3 при к.в.н. 695,58 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. март. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. март 2024г. е 23 324 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. март 2024 г. е 25 795 000 м3. 8. Към момента на проверката табления затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър е демонтиран. Възложеното проектиране на нов таблен затвор е завършено. Предвиждат се СМР по монтирането му. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. 9. Съгласно протокол Образец №9/ 14.03.2024 г., са приключeни СМР по подмяна на дросел клапа DN 1800 на ВАВ, през която се подава вода за ПБВ на гр. София от „СВ“ АД. | [10 empty] | 3 | 13
424 | БДДР | 2-АЕ-49 | 2024-04-05 | с. Мала църква | Самоков | Софийска | язовир | ВЕЦ "Мала църква" | "НЕК" ЕАД | Констатации:1. „НЕК“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз. Бели Искър №11140072/ 16.12.2009 г., изменено и продължено с Решение №22/ 19.02.2020 г., с цел – производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Мала църква“. Разрешителното е с краен срок на действие до 16.12.2029 г. 2. С писмо с вх. № КД-07-3349/ 08.11.2023 г., НЕК ЕАД уведомява БДДР за извършен ремонт и метрологична проверка на РУ монтирани на напорните тръбопроводи на ВЕЦ. 3. В деня на проверката се установи следното: Монтираните след извършения ремонт РУ са марка Взльот РС, УРСВ -010М, както следва: - сер. № 800069 – първи напорен водопровод, показания в деня на проверката 7379075 м3/куб., Qn=0,99 м3/ сек. - сер. № 800096 – първи напорен водопровод, показания в деня на проверката 7304048 м3/куб., Qn=0,98 м3/ сек. РУ са с положени един брой пломба на БИМ и положен стикер за последваща проверка 10.2026 г. Приложени са протоколи от 19.10.2023 г. издадени от Узумаки Сървисиз ЕООД в съответствие, с които РУ са изправни и отговарят на техническите норми и изисквания. При проверката се пломбират с по един брой пломба с щемпел БДДР 1-2. 4. Дружеството е представило в срок декларация по чл. 194 б от Закона за водите (ЗВ) за 2023 г., която е изчислена на база специфичен разход произведена ел. енергия от 01.01.2023 г. до 30.10.2023 г., и на база отчетени водни количества съгласно поставените разходомери за периода от 31.10.2023 г. до 31.12.2023 г. Дължимата сума е правилно изчислена и заплатена в срок на стойност 25 160,75 лв. Води се месечен дневник на ползваните водни количества с цел производство на ел. енергия. Представен е доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. |  |  |  | 11140072 | 16.12.2009г. | "НЕК" ЕАД |  | 0 | 25160.75 | 0 | 6 | 3
425 | БДДР | 2-АЕ-50 | 2024-04-05 | с. Бели искър | Самоков | Софийска | язовир | ВЕЦ "Бели Искър" | "НЕК" ЕАД | Констатации:1. „НЕК“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз. Бели Искър №11140071/ 16.12.2009 г., изменено и продължено с Решение №23/ 19.02.2020 г., с цел – производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Бели Искър“. Разрешителното е с краен срок на действие до 16.12.2029 г. 2. С писмо с вх. № КД-07-3349/ 08.11.2023 г., НЕК ЕАД уведомява БДДР за извършен ремонт и метрологична проверка на РУ монтирано на напорния тръбопровод на ВЕЦ. 3. В деня на проверката се установи следното: Монтираното след извършения ремонт РУ е марка Взльот РС, УРСВ -010М, както следва със сер. № 800051 – показания в деня на проверката 7695190 м3/куб., Qn=3,6 до 3,8 м3/ сек. РУ е с положена един брой пломба на БИМ и положен стикер за последваща проверка 10.2026 г. Приложен е протокол от 19.10.2023 г. издадени от Узумаки Сървисиз ЕООД в съответствие, с който РУ е изправно и отговаря на техническите норми и изисквания. При проверката се пломбира с един брой пломба с щемпел БДДР 1-2. 4. Дружеството е представило в срок декларация по чл. 194 б от Закона за водите (ЗВ) за 2023 г., която е изчислена на база специфичен разход произведена ел. енергия от 01.01.2023 г. до 26.10.2023 г., и на база отчетени водни количества съгласно поставените разходомери за периода от 26.10.2023 г. до 31.12.2023 г. Дължимата сума е правилно изчислена и заплатена в срок на стойност 26 222,22 лв. Води се месечен дневник на ползваните водни количества с цел производство на ел. енергия. Представен е доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. |  |  |  | 11140071 | 16.12.2009г. | "НЕК" ЕАД |  | 0 | 26222.22 | 0 | 6 | 3
426 | БДДР | 2-АЕ-51 | 2024-04-05 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „НЕК“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз. Бели Искър №11140071/ 16.12.2009 г., изменено и продължено с Решение №23/ 19.02.2020 г., с цел – производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Бели Искър“. Разрешителното е с краен срок на действие до 16.12.2029 г. 2. С писмо с вх. № КД-07-3349/ 08.11.2023 г., НЕК ЕАД уведомява БДДР за извършен ремонт и метрологична проверка на РУ монтирано на напорния тръбопровод на ВЕЦ. 3. В деня на проверката се установи следното: Монтираното след извършения ремонт РУ е марка Взльот РС, УРСВ -010М, както следва със сер. № 800051 – показания в деня на проверката 7695190 м3/куб., Qn=3,6 до 3,8 м3/ сек. РУ е с положена един брой пломба на БИМ и положен стикер за последваща проверка 10.2026 г. Приложен е протокол от 19.10.2023 г. издадени от Узумаки Сървисиз ЕООД в съответствие, с който РУ е изправно и отговаря на техническите норми и изисквания. При проверката се пломбира с един брой пломба с щемпел БДДР 1-2. 4. Дружеството е представило в срок декларация по чл. 194 б от Закона за водите (ЗВ) за 2023 г., която е изчислена на база специфичен разход произведена ел. енергия от 01.01.2023 г. до 26.10.2023 г., и на база отчетени водни количества съгласно поставените разходомери за периода от 26.10.2023 г. до 31.12.2023 г. Дължимата сума е правилно изчислена и заплатена в срок на стойност 26 222,22 лв. Води се месечен дневник на ползваните водни количества с цел производство на ел. енергия. Представен е доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. | [10 empty] | 3 | 13
427 | БДДР | 2-АЕ-52 | 2024-04-08 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Поликарбон" ООД | Констатации:1. „Поликарбон“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-724/ 14.03.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 2002 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 29150.7102.858, с. Железница, м. Ковачки кошари, р-н Панчарево, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚32ˈ34,99ˈˈ E 23˚22ˈ55,72ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 19,00 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ тръби и филтри с диаметър 200 мм. Филтрите на кладенеца са от 4,5 м -19,0 м. В интервала от 4,5 м до 15,80 м представлява вертикални прорези, разположени шахматно, а в интервала 16,0 м – 19,0 м представлява кръгли отвори на групи разположени шахматно. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 0,3 л/с и постигнато понижение 5,9 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се затваря с капак. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня се измери СВН =11,10 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. |  |  |  | РР-12-724 | 14.03.2024г. | "Поликарбон" ООД |  |  |  |  | 3
428 | БДДР | 2-АЕ-53 | 2024-04-08 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Мистрал БГ" ООД | Констатации:1. „Мистрал БГ“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-8471/ 21.12.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през септември 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 22304.7979.526, с. Долни Богров, м. Герена, р-н Кремиковци, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚42ˈ28,86ˈˈ E 23˚28ˈ26,53ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 20,00 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ тръби и филтри с диаметър 140 мм. Филтрите на кладенеца са от 8,0 м -20,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,0 л/с и постигнато понижение 4,75 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Кладенеца се намира в бетонова шахта с диаметър 1000 мм, като се затваря с метален капак. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня се измери СВН =3,0 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. |  |  |  | РР-12-8471 | 21.12.2023г. | "Мистрал БГ" ООД |  |  |  |  | 3
429 | БДДР | 2-АЕ-54 | 2024-04-08 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец март 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 18,883 млн. м3 към 31.03.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец март 2024 г. е 1,587 млн.м3 общ разход 1,519 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
430 | БДДР | 2-АЕ-55 | 2024-04-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 31.03.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,35 м при наличен воден обем 5 252 000 м3. Сумарният приток към язовира за м. март 2024 г. е 22 474 744 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. март 2024 г. по месечен график са 3.043 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 900 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 2.143 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,000 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. март 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 606 966 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 21 452 602 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 267 840 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. март 2024 г. 22 352 344 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
431 | БДДР | 2-АЕ-56 | 2024-04-10 | р-н Овча купел | СО | София | подземни води | ТК ОМВ Овча купел София | "ОМВ България" ООД | Констатации:1. „ОМВ България“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591513/09.10.2023 г. от един брой тръбен кладенец (ТК ОМВ – Овча Купел София) с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели и ППН, с краен срок на действие до 09.10.2029 г. 2. Дружеството е входирало с вх. № РР-02-365/ 05.12.2023 г. заявление за изменение на разрешителното за водовземане от подземни води. 3. С вх. № КД-07-3338/06.11.2023 г. „ОМВ България“ ООД е уведомило БДДР за монтирано измервателно устройство на кладенеца съгласно издаденото разрешително. 4. В деня на проверката се установи следното: 3.1. При координати отговарящи на издаденото разрешително в подземна бетонова шахта с диаметър 800 мм и дълбочина около 2.80 м се намира изграден ТК ОМВ – Овча Купел София , кладенеца е оборудван с потопяема помпа и водомерно устройство марка ZENNER със сер. № 8 ZRI00 7032 03478, което се пломбира едностранно с пломба с щемпел БДДР 1-2 при показания 00001 м3 . Шахтата се затваря с пластмасов капак. 3.2. Кладенеца не се използва в деня на проверка и се измери статично водно ниво на 13.90 м от кота терен. Кладенеца е ограден с прозирна мрежа. 4. За обекта е имало издадено през 2014 г. разрешително, което е изтекло 2020 г. Дружеството влязло в процедура за издаване на ново разрешително през 2021 г., като разрешителното е издадено през 2023 г. За изминалата 2023 г. дружеството е подало декларация, доклад, отчет, платежно и химичен анализ съгласно издаденото разрешително 11591513/09.10.2023 г., като в тях е описано старото разрешително № 11590927/09.01.2014 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи за заверяване в БДДР дневник на черпените водни количества. 2. Да се монтира на тръбния кладенец автоматичен нивомер за измерване на статично и динамично водно ниво съгласно издаденото разрешително и уведоми БДДР писмено. 3. Настоящият констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591513 | 2023-10-09 | "ОМВ България" ООД |  | 0 | 20.54 | 0 | 6 | 3
432 | БДДР | 2-ГТ-03 | 2024-04-11 | с. Столник | Елин Пелин | Софийска | река | р. Елешница | "Билла Недвижимости" ЕООД | Констатации:1. „БИЛЛА Недвижимости” ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140295/ 06.11.2017 г. в р. Елешница (р. Матица) със срок на действие до 06.11.2023 г. 1.1.Дружеството е подало заявление за продължаване срока на действие на разрешителното с наш. вх. № РР-06-55/ 09.10.2023 г. 1.2.Дружеството е уведомило БДДР с писмо с наш вх. № РР-06-55(7)/ 02.04.2024 г. за монтирани измервателни уреди за отчитане на заустените отпадъчни води. 2. В деня на проверката се констатира следното: 2.1. Монтирани са два броя ултразвукови измервателни уреда на двете заустващи шахти марка HYDREKA DTU2 със сериен № 0200-1741 и HYDREKA DTU2 със сериен № 0200-1740 2.1.1. На точка на заустване № 1, при точка с географски координати отговарящи в издаденото разрешително в шахта с диаметър 800 мм е монтирано измервателно устройство HYDREKA DTU2 със сериен № 0200-1741 с показания в деня на проверката 775 м3 . Устройството не се пломбира поради техническа невъзможност. 2.1.2. На точка на заустване № 2, при точка с географски координати отговарящи в издаденото разрешително в шахта с диаметър 1000 мм е монтирано измервателно устройство HYDREKA DTU2 със сериен № 0200-1740 с показания в деня на проверката 1656 м3. Устройството не се пломбира поради техническа невъзможност. 2.2. „БИЛЛА Недвижимости” ЕООД е представило декларация по чл. 194б от Закона за водите, платежен документ за платена такса за заустените води, доклад по чл. 48, ал. 1 за 2023 г., съгласно условията от разрешителното. 2.3. Не се води дневник на заустените отпадъчни води. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР дневник за заверка за отчитане заустените отпадъчни води. 2. Да се представи в БДДР сертификат за качество и декларация за съответствие на монтираните измервателни уреди на български език. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за изпълнение и сведение. |  |  |  | 13140295 | 06.11.2017г. | "Билла Недвижимости" ЕООД |  | 0 | 187.93 | 0 | 6 | 3
433 | БДДР | 2-АЕ-57 | 2024-04-11 | на територията на Столична община | СО | София | река | р.Какач,р.Владайска,р.Слатинска,р.Перловска | участъци от реки | Констатации:1. Предмет на проверката е изпълнение на Заповед №РД – 24/ 12.01.2024г. на МОСВ, относно определяне на географски координати на нови пунктове във водни тела с кодове BG1IS500R1010 и BG1IS500R011. 2. Проверка се извърши съвместно с представители на ИАОС. 3. В деня на проверката се извърши обход на: 3.1. р. Какач в участъка на около 1500 м преди вливането й в р. Искър. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS500R011 при географски координати N 42° 47ˈ 02,23" и Е 23° 20ˈ 57,07". 3.2. р. Владайска в участъка преди вливането й в р. Искър. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS500R1010 преди вливането й в р. Суходолска при географски координати N 42° 44ˈ 15,78" и Е 23° 21ˈ 12,085". 4. Във връзка с инициатива на МОСВ за подобряване състоянието на градските реки, допълнително се извърши обход на р. Перловска и р. Слатинска непосредствено след коригираните корита на реките. При обхода се определиха подходящи пунктове за мониторинг, които са както следва: - р. Перловска точка с географски координати N 42° 42ˈ 44,96" и Е 23° 21ˈ 51,25". - р. Слатинска точка с географски координати N 42° 42ˈ 46,24" и Е 23° 22ˈ 04,71". | [10 empty] | 2
434 | БДДР | 2-АЕ-58 | 2024-04-12 | р-н Витоша | СО | София | река | р. Владйска | участък от река Владайска | Констатации:1. Предмет на проверката е получен с вх.№ КД-05-36/12.04.2024 г в БДДР сигнал по „Зелен телефон“ от г-н Димитър Куманов за – от приток на река Владайска в кв. Княжево има силна миризма на нефтопродукти. 2. Във връзка с получения сигнал, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. № КД-05-36(2)/12.04.2024 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води, както и писмо до РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка с изх. № КД-05-36(1)/12.04.2024 г. 3. В деня на проверката се извърши обход на дерета десни притоци на река Владайска в кв. Княжево, при който се установи, че дере десен приток на река Владайска започва на завоя на ул. Беловодски път при точка географски координати N 42 38 58.83 и E 23 14 35.61, където е заустена дъждовната канализация на в.з. Беловодски път в кв. Бояна. В дерето текат видимо замърсени води с нефтопродукти както и миризма на такива 3.1. В деня на проверката се отвориха ревизионните шахтите на дъждовната канализация в кв. Магнолия в район Витоша, при която се установи, че във всичките има миризма и наличие на нефтопродукти, както и битово-фекални отпадъчни води. Последната най-високо намираща се шахта, която се провери се намира в зелени площи при точка географски координати N 42 38 54.1 и E 23 14 33.0, в същата има тръба, която води началото си от частен имот. 3.2. При извършената проверка на място се взеха водни проби от ИАОС, както следва: 3.2.1. Повърхностни води от дере десен приток на р. Владайска при точка с географски координати N 42°39'23.58" и E 23°13'44.35". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,10, О2 mg/dm3 = 7,05 mg/dm3, температура = 14,5оС, електроповодимост 406 µS/cm, час на пробовземане: 13:50 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 3.2.2. Повърхностни води от р. Владайска при точка с географски координати N 42°39'37.9" и E 23°14'35.2". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,90, О2 mg/dm3 = 8,62 mg/dm3, температура = 11,8оС, електроповодимост 119 µS/cm, час на пробовземане: 14:30 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4. Аналогичен сигнал е получен в РИОСВ-София на 11.04.2024 г., за което е извършена съвместна проверка на РИОСВ-София и ИАОС на 11.04.2024 г., като е взета водна проба от Заустване № 1 – поток пречистени в ЛПСОВ битови отпадъчни води, чрез канализационен колектор Ø 200, в точка с географски координати N 42°38'57.9" и E 23°14'28.3" от сграда „Магнолия“, съгласно издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13170082/30.10.2017 г., продължено с Решение № 3975/12.10.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“. При проверката също е констатирано наличие на силна миризма на нефтопродукти от дъждовната канализация, за което РИОСВ-София е изготвила писмо с предписание до район Витоша, СО, за установяване на статута и предназначението на установената улична канализация и предприемане на действия, за прекратяване отвеждането на отпадъчни води в същата. 5. В обходения район, в.з. „Беловодски път“ няма изградена и въведена в редовна експлоатация канализационна мрежа за отпадъчни води. | [10 empty] | 10 | 2
435 | БДДР | 2-АЕ-59 | 2024-04-16 | гр.Ботевград | Ботевград | Софийска | река | р.Калница,р.Бебреш,р.Рударка | участъци от реки р.Калница,р.Бебреш,р.Рударка и техните притоци | Констатации:1. Предмет на проверката е изпълнение на Заповед №РД – 24/ 12.01.2024г. на МОСВ, относно определяне на географски координати на нови пунктове във водни тела с кодове BG1IS200R1742, BG1IS200R1542, BG1IS200R1642 и BG1IS200R1142 2. Проверка се извърши съвместно с представители на ИАОС. 3. В деня на проверката се извърши обход на: 3.1. р. Калница след с. Трудовец, Община Ботевград. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS200R1742 при географски координати N 42°55ˈ03,28" и Е 23°49ˈ37,43". 3.2. р. Калница в с. Скравена, Община Ботевград. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS200R1542 при географски координати N 42°57ˈ34,54" и Е 23°46ˈ34,64". 3.3. Ляв приток на р. Калница след гр. Ботевград, Община Ботевград. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS200R1642 при географски координати N 42°54ˈ58,45" и Е 23°47ˈ04,91". Пункта се намира след бариера, която се обслужва/ стопанисва от Булгартрансгаз ЕАД. Проведе се разговор по телефон със служител на компанията, при който ни бе обещано, да се монтира табела с телефонен номер за достъп до пункта при извършване на пробонабиранията от ИАОС. 3.4. р. Рударка след с. Литаково преди с. Новачене, Община Ботевград. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1IS200R1142 при географски координати N 42°58ˈ35,63" и Е 23°44ˈ54,40". 3.5. Обходи се участъка от р. Бебреш в границите на водно тяло BG1IS200R1342, като се установи, че съществуващият пункт в с. Скравена с географски координати N 42°58ˈ12,71" и Е 23°45ˈ52,24" | [10 empty] | 2
436 | БДДР | з-д № ДК -08-Сф-30/ 11.04.2024 г. на Началник РДНСК | 2024-04-17 | гр. Своге | Своге | Софийска | река | река Искър | участък от река Искър | Констатации:Реконструкция на въжен мост над река Искър за стадиона,град Своге | [10 empty] | 2
437 | БДДР | 2-ГЖ-17 | 2024-04-17 | р-н Витоша | СО | София | река | река Рекмарица | участък от река Рекмарица | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с получена жалба от Омбудсмана на Република България в БДДР с вх. № КД-05-37/15.04.2024 г. относно „Системно замърсяване на околната среда в пространството около гробищен парк „Симеоново“, както и струпване на земни маси, нарушаващи естествената проводимост на преминаващата в близост река“. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Обходи десния бряг на река Рекмарица от точка с географски координати N 42°36'37.82" и E 23°20'28.53" до N 42°36'39.10" и E 23°20'31.12" (ул. Чифлишка). Установи се, на десния бряг на реката натрупани на купчини земни маси и строителни материали (фрезован асфалт и бетонови късове), като се наблюдава свличане на земни маси в коритото на реката и наличие на бетонови траверси, които намаляват проводимостта на реката. 2.2. При точка с географски координати N 42°36'44.15" и E 23°20'38.20" се констатира голямо количество насипани земни маси до коритото на реката. Наблюдава се свличане на земни маси в коритото на р. Рекмарица. Извършените насипни дейности попадат в ПИ 68134.2044.2051, 68134.2044.2050, 68134.2044.1798, 68134.2044.1820. | [10 empty] | 10 | 2
438 | БДДР | АУАН№1427 | 2024-04-17 | гр. Етрополе | Етрополе | Софийска | язовир | яз. Етрополе | "Напоителни системи" ЕАД | Констатации:На 03.04.2024 г. експерт на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и областна администрация Софийска област извършиха съвместна проверка на яз. Етрополе, за която е съставен КП №2-ГЖ-15/13.04.2024 г. Проверката е извършена във връзка със получена в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ с вх. № КД-02-50/29.03.2024 г., Заповед на областния управител на Софийска област № ОА-75/29.03.2024 г., със задача „Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена на язовир Етрополе и съоръженията към нея“ От направената проверка се констатира следното: В БДДР е входирана заповед на областния управител на Софийска област № ОА-75/29.03.2024 г. със задача „Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена на язовир Етрополе и съоръженията към нея. По данни на представителя на „Напоителни системи“ ЕАД на 22.03.2024 г. е констатирано мокро петно и теч на вода през въздушния откос на язовирната стена на яз. Етрополе. В същия ден собственикът на яз. Етрополе „Напоителни системи“ ЕАД е стартирал изпускане на водния обем на язовира. В момента на аварията яз. Етрополе е бил завирен на 3.50 метра под кота преливен ръб. Мокрото петно се е появило в участъка над основния изпускател на около 8-10 метра над петата на язовира. След понижаване на обема в язовира, течът от въздушния откос е спрял. В деня на проверката се извърши оглед на яз. Етрополе, като се констатира, че язовирът е изпуснат до кота мъртъв обем. Не се наблюдава свличане, подуване, слагане и обрушване по язовирната стена. Геометрията на язовирната стена е запазена. 500 - метровият участък на реката след язовирната стена е проводим. В деня на проверката основният изпускател на язовира е напълно отворен. Гореописаните констатации представляват нарушение по чл. 142 от Закона за водите (ЗВ): „При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а за трансграничните реки - и граничната полиция“. Неуведомяването на териториално компетентната басейнова дирекция (в случая БДДР) представлява административно нарушение на чл. 142 от Закона за водите. | [10 empty] | 3
439 | БДДР | 2-АЕ-60 | 2024-04-19 | р-н Младост | СО | София | подземни води | Шахтов кладенец | "Интелбилд" ЕООД | Констатации:1. „Интелбилд“ ЕООД е подал Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения с вх.№РР-02-33/14.02.2023 г., за което е извършена проверка с Констативен протокол № 2-АЕ-154/12.10.2023 г. В протокола са дадени предписания, които са изпълнени и Дружеството е подало документация за промяна на предназначението на кладенеца за стопански цели с вх. №РР-12-7917/20.11.2023 г. 2. Съгласно представената документация и геодезичното заснемане, шахтовият кладенец попада в имоти с идентификатор 68134.2045.119, район Витоша, ул. 203, гр. София и имот идентификатор 68134.2045.120, район Витоша, ул. 203, гр. София, при координати СШ 42 37 05,10 и ИД 23 21 36,67. 3. Шахтовият кладенец е с дълбочина 9,0 м, изграден от суха зидария с едри камъни и вътрешен диаметър 800 мм. Филтърният участък е по цялата дължина. 4. Извършени са опитно-филтрационни изследвания с дебит 0,13 л/с и постигнато понижение 0,23 м, при квазистабилизиран режим на работа. 5. Според представените декларация кладенецът ще се ползва за водоснабдяване за други цели и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. 6. В деня на проверката се установи следното: 6.1. При координати отговарящи на подадените в документацията се намира зидан шахтов кладенец с диаметър 800 мм, като на устието е поставен бетонов пръстен с диаметър 900 мм. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа тип Бибо без монтирано измервателно устройство, който не се използва. Измери се СВН=2,68 м от кота терен. 6.2. Кладенецът се намира в северната граница на имота, като малка част влиза съседният имот, съгласно оградната мрежа. 7. В деня на проверката се представя допълнително Декларация за съгласие от собственика на имот с идентификатор 68134.2045.120, район Витоша, ул. 203, гр. София - г-жа Елица Стоянова Харбова, за ползване на шахтовия кладенец за стопански цели от „Интелбилд“ ЕООД. 8. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира измервателно устройство на напорния водопровод след помпеното оборудване за отчитане на ползваните водни количества, за което да бъде уведомена БДДР за пломбиране. |  |  |  | РР-12-7917 | 20.11.2023г. | "Интелбилд" ЕООД |  |  |  |  | 3
440 | БДДР | 2-АЕ-61 | 2024-04-19 | с.Акациево | Видин | Видин | река | р. Тополовец и р.Скомля | участъци от р. Тополовец и р.Скомля | Констатации:1. Предмет на проверката е изпълнение на Заповед №РД – 24/ 12.01.2024г. на МОСВ, относно определяне на географски координати на нови пунктове във водни тела с кодове BG1WO200R004 и BG1WO500R011, 2. Проверка се извърши съвместно с представител на ИАОС. 3. В деня на проверката се извърши обход на: 3.1. р. Тополовец в нейното долно течение. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1WO200R004, след с. Акациево, Община Видин при географски координати N 44°00ˈ49,00" и Е 22°48ˈ36,6". 3.2. р. Скомля в нейното долно течение. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1WO500R011, преди с. Септемврийци, Община Видин при географски координати N 43°45ˈ27,88" и Е 22°56ˈ32,05". | [10 empty] | 2
441 | БДДР | 2-АЕ-62 | 2024-04-24 | с. Несла | Драгоман | Софийска | подземни води | р. Крушка | участък от река Крушка | Констатации:1. Предмет на проверката е препратен сигнал от МОСВ в БДДР с вх.№ КД-05-39/16.04.2024 г. относно изграждане на път до храм „Св.Св. Петър и Павел“, който преминава през р. Крушка река. 2. В деня на проверката се извърши съвместна проверка с представител на община Драгоман при която се констатира следното: От пътя от гр. Драгоман за с. Круша при точка с географски координати N 42 54 30.93 и E 22 48 20.11 е започнато изграждане на път от трошен едър камък към храм „Св.Св. Петър и Павел“. Пътят е изграден до река Крушка река при точка с географски координати N 42 54 36.19 и E 22 48 15.22, в която са положени бетонови тръби с диаметър 1000 мм и дължина около 3.0 метра, върху който е насипан скален материал. Река Крушка река се явява ляв приток на р. Габерска. Дейностите по изграждане на пътя приключват до реката. В деня на проверката няма механизация и не се извършват СМР. По данни от Община Драгоман новоизграждащия се път и преминаването през реката се извършва на доброволни начела по инициатива на г-жа Итка Николова, върху стар земеделски път - общинска собственост. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Община Драгоман за сведение.. | [10 empty] | 10 | 2
442 | БДДР | 2-АЕ-63 | 2024-04-25 | с.Ботево | Хайредин | Враца | река | р. Бързина | участък от река Бързина | Констатации:1. Предмет на проверката е изпълнение на Заповед №РД – 24/ 12.01.2024г. на МОСВ, относно определяне на географски координати на нови пунктове във водни тела с кодове BG1OG200R1011. 2. Проверка се извърши съвместно с представител на ИАОС. 3. В деня на проверката се извърши обход на: 3.1. р. Бързина в нейното долно течение. Определи се нов пункт за мониторинг от Националната мрежа във водно тяло BG1OG200R1011, след с. Ботево, Община Хайредин при географски координати N 43°34ˈ57,70" и Е 23°45ˈ42,02". | [10 empty] | 2
443 | БДДР | 2-ГТ-05 | 2024-04-29 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Техно кънстракшън" ЕООД | Констатации:1. „Техно кънстракшън“ ЕООД е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-7802/ 08.11.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено преди 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.8457.9, КККР на гр. София, район Кремиковци, кв. Челопечене, местност „Гладно поле“ Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚43ˈ18,09ˈˈ E 23˚26ˈ41,45ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец е изграден с дълбочина 31,60 м. Обсадните колони на кладенеца са ПВХ 140 мм тръби и филтри. Филтрите на кладенеца са от 7,60 м – 11,6 м, 15,60 м– 19,60 м и 23,60 м – 27,60 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест в квазистабилизиран режим с дебити 0,2 като е постигнато понижение от 14,73 м. 2.5. За всички вложени материали са представени сертификати и декларации за съответствия, като за водомера е представена и гаранционна карта. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в бетонова шахта, като в нея са разположени електрическо табло с монтирани датчици за горно и долно ниво. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа Submersible pumps 75QТJ. 3.3. Монтиран е водомер с марка B meters, сериен номер 240296397 и показания 00002 куб.метра, който се пломбира едностранно с щемпел на БДДР. На водоподемната колона преди водомера е монтиран филтър, който също е пломбиран едностранно с щемпел БДДР. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. |  |  |  | РР-12-7802 | 08.11.2023г. | "Техно кънстракшън" ЕООД |  |  |  |  | 3
444 | БДДР | 2-ГЖ-19 | 2024-04-29 | с. Несла | Драгоман | Софийска | подземни води | Каптиран извор | "Столична строителна компания" ЕООД | Констатации:1. „Столична строителна компания“ ЕООД е титуляр на: - разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР „КИ ТОПЛИКА, ОБЩИНА ДРАГОМАН“) с №11511556/03.11.23 г. с цел на водовземане Самостоятелно Питейно-битови водоснабдяване, когато отнета вода се ползва с производство на храни, лекарствени или козметични продукти и Водоснабдяване за аквакултури, с краен срок на действие 07.07.2031г. - разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения (ТК 1 Столична Строителна компания, Несла, Драгоман) с №11511206/11.04.18 г. с цел на водовземане Самостоятелно Питейно-битови водоснабдяване, когато отнета вода се ползва с производство на храни, лекарствени или козметични продукти, Самостоятелно Питейно-битови водоснабдяване, когато отнета вода се ползва за питейно-битови цели и Водоснабдяване за други цели включително ППН, с краен срок на действие 11.04.2024 г. , дружеството е в процедура по продължаване срока на разрешителното с вх. № РР-02-122/28.03.2024 г. 2. „Столична строителна компания“ ЕООД е представило с вх. № КД 07-745/23.01.2024 г., Доклад, декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ) и химичен анализа за 2023 г. по разрешително №11511206/11.04.18 г., като в доклада е описано, че тръбния кладенец е изграден и се извършват опитно филтрационни изследвания на съоръжението. 3. „Столична строителна компания“ ЕООД е представило с вх. № КД 07-746/23.01.2024 г. Доклад, декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ) и химичен анализа за 2023 г. по разрешително №11511556/03.11.23 г. 4. В деня на проверката се констатира следното: 4.1. При точка с географски координати съгласно издадено разрешително с №11511206/11.04.18 г. се констатира изграден тръбен кладенец от ПВЦ тръби. Съоръжението се намира в подземна Г - образна шахта с дълбочина около 1 м, която се затваря с метални капаци. Съоръжението е оборудвано с потопяема помпа и се водовзема в деня на проверката, като водата се излива в езеро. По данни на представителя водовзема се осъществява с цел изчистване на сондажа и опитно-филтрационни изследвания посредством потопяема помпа марка Calpeda 4cs-r 2.2m. В шахтата е монтирана втора тръбна разводка с монтиран водомер, която не е захранена от сондажа в деня на проверката. 4.2. При точка с географски координати N 42˚55ˈ32.20ˈˈ E 22˚47ˈ09.40 ˈˈ се констатира съоръжение КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР „КИ ТОПЛИКА, ОБЩИНА ДРАГОМАН“, което е не оборудвано и водите изтичащи от него са отведени посредством, положена подземно под терена гофрирана тръба с приблизителен размер около 600 мм в река Габерска преминаваща до имота. Не са изградени водопроводни разклонения за ползване на водите от КЕИ. Няма отклонение от КЕИ към изграденото изкуствено езеро в имота. Дружеството не е изградило обект на водоснабдяване - Бутилиращо предприятие и КЕИ не оборудвано за водовземане. 5. При точка с географски координати N 42˚55ˈ30.93ˈˈ E 22˚47ˈ21.34ˈˈ се констатира изграден стоманобетонов мост с приблизителна широчина 6 метра и дължина 8 метра над р. Габерска, водата в реката протича посредством 5 бр. бетонови тръби с диаметър 1000 мм. 6. Езерото се захранва от реката посредством ПВЦ тръба, както и от описаното съоръжение в т. 4.1. от настоящия констативен протокол. При точка с географски координати N 42˚55ˈ33.51ˈˈ E 22˚47ˈ11.30 ˈˈ е изграден „Савак“ чрез който излишните водни количества преминаващи през езерото се вливат обратно в р. Габерска. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Община Драгоман за сведение. Срок: 30.04.2024 г. Отг. Кирила Нацева 2. Настоящият констативен протокол да се представи на Управителя на „Столична Строителна компания“ ЕООД за сведение. |  |  |  | 11511556 | 03.11.2023г. | "Столична строителна компания" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
445 | БДДР | 2-ГЖ-20 | 2024-04-30 | р-н Витоша | СО | София | река | река Перловска | участък от река Перловска | Констатации:1. Във връзка с получения сигнал, се извърши съвместна проверка с представител на Столична община, без присъствието на подателя на сигнала. 2. В деня на проверката се извърши обход на участък от р. Перловска на територията на Южния парк в гр. София от точка с географски координати N 42 39 47.0 и E 23 18 12.3 до точка с географски координати N 42°40'27.39" и E 23°18'37.04" В обходения участък по бреговете и водното течение се наблюдават довлечени клони и дънери. В участъците преди и след праговете по разглеждания участък на реката се наблюдават клони, дъски и различни по вид отпадъци. 2.1. Непосредствено над моста под сградата на парковата управа реката прави остри завои, като в следствие на естественото течение на водата при високи води се наблюдава брегова ерозия. В разглеждания участък бреговете на реката са високи и няма опасност от заливане на прилежащи територии. 3. Участъка от р. Перловска в Южния парк между улиците Хенрих Ибсен и улица Бяла черква с обща дължина 1500 м е включен в Плановата програма за почистване на речни корита на територията на Столична община за 2024 г. Проводимостта на реката в разгледания участък е осигурена. Наблюдават се локални натрупвания от клони, дъски и отпадъци, които ще бъдат почистени през 2024 г. | [10 empty] | 10 | 1
446 | БДДР | 4-КХ-13 | 2024-04-02 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 23,038 млн. м3 при кота 530,84 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 21,055 млн. м3. Кота ВН на 01.03.2024 г. – 529,20 м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката работи с една турбина. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 1,650 млн. м3 вода в това число: - 1,000 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“ - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. Притока да се регулира чрез работа на СД Янтра 4. Водоползване от язовира през м. 03.2024 г. , съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 1,082 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски", през преливник ВЕЦ в реката 0,749 млн. м3 - 0,470 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира ) . 5. Изпарение – 0, 245 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 1,625 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 03. 2024 г. – 3,608 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 02.04.2024 г. – 85 916 860 млн.м3 . 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават :  при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ  чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
447 | БДДР | 4-КХ-12 | 2024-04-02 | кк.Люляци | Габрово | Габрово | подземни води | КИ Студено кладенче- ПРО ЕАД | хотел ЛЮЛЯЦИ ПРО ЕАД | Основни констатации: 1. „ПРО“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11510900/18.11.2013 г., изменено с Решение № 1355/03.07.2014 г. с краен срок на действие 18.11.2023 г. Разрешеният годишен воден обем е 10950 м3, в т.ч. 6570 м3 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и 4380 м3 за други цели (медицински и лечебни процедури). Разрешителното е в процедура по продължаване на срока Водовземането се осъществява от каптиран извор „КИ – Студено кладенче – ПРО ЕАД Габрово-Дебел Дял“. От КИ водата постъпва в помпена станция с черпателен разервоар 25 м3, откъдето чрез центробежна помпа с Q = 25 л/сек. се подава към напорен резервоар 130 м3, от който гравитачно по напорен тръбопровод се водоснабдява сградата на хотелски комплекс „Люляците“. 2 За отчитане на общо използваните водни количества в котелното помещение на сградата на хотел „Люляците“ е монтиран общ водомер „ROSSWINER“, фаб. №015678/2012, с Q3 = 25 m3/h. и показание 57 623 m3 в момента на проверката. Водомерът е пломбиран с пломба 1-1 на БДДР в момента на проверката, поради скъсване на пломбажната тел в минал период . 4. .За отчитане на потреблението за други цели (медицински и лечебни процедури) са монтирани 2 бр. разходомерни устройства: - водомер за топла вода: италиански водомер, тип „CH-MI001-11049“,Q = 25 m3/h, фаб. №906095/2019 с показание в момента 00098 м3, пломбиран с пломба „1-1“ на БДДР в момента на проверката . - водомер за студена вода: „BMETERS“, фаб. №232187 -014, Qn = 15 m3/h, с показание 002494 м3. Водомерът е пломбиран с пломба 1-1 на БДДР –запазена. 5. .Води се дневник за отчет на добитите водни количества по цели на водовземане. В дневника е отразена метрологичната проверка на водомерите. 6. Извършва се собствен мониторинг с честото и обхват съгласно разрешително. Протоколите са от акредитирана лаборатория. Изпращат се в БДДР-Плевен, извършено е пробовземане през м.март и м. август 2023 г. 7. С писмо с вх. № КД-07-566/18.01.2024 г. са представени декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), копие от страниците на дневника, доклад за изпълнение на условията в разрешителното и копие на платежен документ за заплатена такса за 2023г. Платена е такса в размер на 653,67 лв за ползвана вода както следва : • 4698 m3 (самостоятелно пит.битово водоснабдяване ). • 272 m3 (др.цели- за рехабилитация). • 235 м3 (за други цели- студена вода з). |  |  |  | 11510900 | 18.11.2013 г | ПРО ЕАД |  |  |  |  | 6 | 3 | 15
448 | БДДР | 4-КХ-15 | 2024-04-03 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1.1. Завирен обем на язовира на 31.03.2024 г. – 138,768 млн. м3 при кота 178.06 м., Завирен обем в началото на месеца – 123,622 млн. м3 2. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца:– 12,310 млн. м3 вода от които: - 10,000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0,010 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. АД, 510 м3 за община Павликени, 0.0083 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2,300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката Водите за МДО, промишленост може да се ползват за преработка от ВЕЦ „Росица 1". Водните обеми в границите на разрешените лимити, да се подават по график, съгласуван между „НЕК” ЕАД - гр. София, НС ЕАД гр. София, клон „Среден Дунав“, „Тракия 97“ ЕООД и „Русгаз“ ООД. 3. Реално водоползване от язовира за месеца: - За ВЕЦ „Росица 1" – 11,097 млн. м3, от които: * 9,436 млн. м3 - енергийно преработени води, като следва : - 8,455 млн. м3 – по Главен силов канал, - 0,981 млн. м3 – в реката за осигуряване на минимално допустим отток . * 1,661 млн. м3 – енергийно непреработени води: - 1,657 млн. м3 – в реката за осигуряване на минимално допустим отток; -0,004 млн. м3 по ГСК 4. През ОИ - 0,0295 млн. м3 пропуски ОИ 5. Филтрация яз. стена – 0,54 м3. 6. Изпарение язовирно езеро – 0,216 млн. м3 . 7. Общ разход – 11,343 млн. м3 . Сумарен общ приток за месеца – 26,646 млн. м3. 8. Участъкът от 500 м след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. Завършено почистване на 500 метров у-к. 9. В момента на проверката ВЕЦ „Росица 1“ не работи. По ГСК не се подават водни обеми. Водни количества за МДО в размер на 900 л/с се изпускат през сегмент ВЕЦ. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
449 | БДДР | 4-КХ-14 | 2024-04-03 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ШК | Идеал Стандалт ВИДИМА АД | Основни констатации: :1. „Идеал Стандарт Видима“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води води №11530145/08.08.2008 г., изменено и продължено с Решение №2984/27.05.2020 г. Водовземането се осъществява от ШК. „Идеал Стандарт Видима –Севлиево. Цел на водовземането „промишлено водоснабдяване“ и „други цели“. Краен срок на действие на разрешителното – 09.08.2026 г.,разрешен обем 45 625 м3. 2. В момента на проверката се извършва водовземане от ШК. 3. Водомерът отчитащ ползваните водни количества за цел „промишлено водоснабдяване“ е на фирма „Беласица-Петрич“, с фаб. № 053723 г, одобрен тип ВТСВ 30 СБР, Qмах = 30 м3/ч, показание в момента - 082352 м3., метрологично проверен – пломба 123/02.24г. Водомерът се пломбира с пломба на „1-1+ на БДДР гр. Плевен в момента на проверката. Представен е протокол от проверка № 12/11.01.24 г. на фирма „Хидроконтрол“ ООД – срок 2 години. 4. На тръбна разводка на напора е монтиран и втори водомер „Беласица-Петрич“ - за „други цели“, фаб. № 030725 г, одобрен тип ВТСВ 30 СБР, Q3=30 м3/ч, показание в момента - 00002 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на „1-1“ на БДДР гр. Плевен –запазена цялост. След водомера е монтиран СК в затворено положение, след който не е монтиран тръбопровод – не се ползват водни количества за „други цели“. 5. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Същият е заверен в момента на проверката от проверяващия експерт на БДДР гр. Плевен. Отразяват се ДВН и СВН и смяна водомери. 6. Изпълнява се собствения мониторинг на повърхностните води с обхват и честота, съгласно условията на разрешителното. Представят се своевременно в БДДР-Плевен. 7. Представена едекларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. с писмо изх. №34/09.01.2024 г., с приложени копие от дневник, протоколи за хим. анализ на водата и копие на платежно за платена такса. Платената такса за 2023г. е 1424,74 лв. за ползвани водни количества за промишлени цели в размер - 22 391 м3 . |  |  |  | 11530145 | 08.08.2008 г | Идеал Стандалт ВИДИМА АД |  |  |  |  | 6 | 3 | 15
450 | БДДР | 4-КХ-16 | 2024-04-04 | с. Любичево | 2024-04-05 | с. Любичево | язовир | с. Любичево | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1.1. Водно количество в язовира на 31.03.24 г., завирен обем (W) – 35,456 млн. м3. , кота 332,01 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 0,085 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,085 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 051 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3 . 5. Изпарение – 0,162 млн. м3 6. Загуби от филтрация - 0,156 млн. м3 . Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река / за еколог. минимум/. 7. Общ разход от язовира за месеца – 0,369 млн. м3 8. Приток в язовира за месеца – 1,065 млн. м3 9. По канал М-1 не се подават водни количества за напояване. 10. 500 - метровият участък след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. Заключение: Общият обем за ползване е спазен, вкл. и по определените цели. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
451 | БДДР | 4-КХ-17 | 2024-04-04 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К Йовковци ООД гр. Велико Търново | От направената проверка се констатира следното: 1.1. Водно количество в язовира в края на месеца при кота ВН – 330,70 м - обем 73,542 млн. м3. 2. Водно количество в язовира в края на предходния месец – 74,524 млн. м3. 3. Водоползване по график на МОСВ за месеца - за ПБВ – 2,900 млн. м3, в т.ч.: - за ВЕЦ „Веселина“ – 2,700 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,000 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,600 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока - ВЕЦ „Веселина“ - 1,280 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката (от пропуски кран на Dy 500) – 0,038 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0,228 млн. м3. Филтрация – 310 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,866 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,834 млн. м3. Режимът на водовземане е в съответствие с месечния график на МОСВ. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
452 | БДДР | 4-КХ-18 | 2024-04-11 | Дряново | Дряново | Габрово | река | река Дряновска | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД | Основни констатации: „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново е титуляр на разрешително за заустване № 13140139/ 06.10.2009 г., изменено с Решение № 1573/24.02.2015 г. и продължено с Решение № 1750/16.10.2015 г., и Решение № 3438/13.12.2021 г., с краен срок на действие: 06.10.2027 г. 2. „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново зауства смесен поток пречистени промишлени и битово-фекални отпадъчни води, след ЛПСОВ в р. Дряновска, с разрешено количество 10 000 м3/год. При настоящата проверка се установи следното: 1. За отчитане на количеството заустени ОВ, на изход ЛПСОВ, е монтиран водомер тип WP –MFD ф.№ 30242757, Qn = 40 m3/h. Пломбата на БДДР гр.Плевен от м.11.2022 г . е запазена. Показание в момента на проверката 050450 м3. Водомерът подлежи на метрологична проверка април 2024 г. 2.. С писмо КД-07-366/15-01-24 г. в БДДР – Плевен, в законоустановения срок са представени: - декларация по чл. 194б от ЗВ за дължимата такса за заустване за 2023 г.; - копие на Дневник за водовземане и заустване за 2023 г.; - копие на платежно нареждане – за платени 68,66 лв. по разр. № 13140139/ 06.10.2009 г., за 2780 м3 заустени ОВ; - годишен доклад за 2023 г. на основание чл. 48 ал. (1), т. 12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на разходомерното устройство и уведоми БДДР гр. Плевен за пломбирането му след монтаж. Срок: април 2024 г. Отговорник: Управител ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД . |  |  |  | 13140139 | 2009-10-06 | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД |  | 68.66 | 68.66 | 0 | 6 | 3 | 15
453 | БДДР | 4-КХ-19 | 2024-04-11 | Дряново | Дряново | Габрово | река | река Дряновска | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД | От направената проверка се констатира следното: 1. .„ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД (ЕИК) 107538312 гр. Дряново е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води № 11130110/16.03.2020 г. Краен срок на действие на разрешителното: 16.03.2030 г. годишен обем по разрешително – 1200 м 3. 2. Водовземането се осъществява чрез хоризонтална помпа марка „ Вида „ с Р мах.=3 KW, съответно Q = 1,5 л/сек Н = 26 м. Чрез напорен тръбопровод ф50 мм., водата са подава към площадката на завода / в резервоар /. 3. За измерване водните количества е монтиран водомер тим /марка „B METERS“ модел GMB ), . ф.№2200139995, Qn= 15м3/ч, с показание в момента 00328 м3, Декларация за съответствие от ТОППЛАСТ ООД Габрово и гаранционна карта. . 4. Водомерът пломбирахме с оловна пломба 1-1 на БДДР гр.Плевен в момента на проверката. В момента не се извършва водовземане, оборотния цикъл е пълен с вода. Води се дневник за ползваните водни обеми – ежемесечно. 5. За ползваните водни обеми през 2023 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ за дължимата такса за водовземане за 2023 г. за 238 м3. Заплатена такса 0,10 лв. - копие на дневник за месечните количества иззети води за 2023 г. - при извършената проверка за правилно изчисляване на таксата за водовземане за 2019 г. по ЗВ, съгласно декларираната информация от титуляра на разрешителното се констатира, че дължимата сума в размер на 0.10 лв. е правилно изчислена. Използваните водни обеми, и дължимата такса са въведени в регистъра за платени и дължими такси по ЗВ, воден в БДДР - Плевен. Дължимата такса по Закона за водите е нанесена в Приложение № 1 за начисляване от счетоводството. 6. В БДДР гр.Плевен с писмо е постъпил и годишен доклад за 2023 г. на основание чл. 48 ал. (1), т. 12 от ЗВ за изпълнение на условията на разрешително № 11130110/20г. | [5 empty] | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 6 | 3 | 15
454 | БДДР | 4-КХ-20 | 2024-04-12 | Дряново | Дряново | Габрово | река | ШК | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД | Основни констатации: 1. Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530583/14.10.2021 г. с цел на водовземането „охлаждане на производствени машини и съоръжение в процеса на работата им” в Поземлен имот 23947.501.1513, област Габрово, община Дряново, гр. Дряново,. Разрешен обем 6307/год. Краен срок на действие на разрешителното 14.10.2027 г. 2. Водовземането се осъществява от ШК, разположен в имот 23947.501.1977 гр. Дряново, чрез потопена помпа Pеdrollo. Монтиран е водомер на фирма “BMeters”, фаб. №210937237A, с дебит Q3=4 м3/ч., метрологична пломба от 2021 г. и показание 02542 м3. Запазена цялост на пломба 1-4 на БДДР-Плевен. 3.. В момента на проверката се извършва водовземане. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Отразяват се ДВН и СВН. 4. Изпълнява се собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота, съгласно условията на разрешителното. Представят се своевременно в БДДР-Плевен протоколи от анализ. 5. Представена е декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. с писмо изх. №34/09.01.2024 г., с приложени копие от дневник, протоколи за хим. анализ на водата и копие на платежно за платена такса. Платената такса за 2023 г. е 0,94 лв. за ползвани водни количества за промишлени цели в размер - 1179 м3 . | [5 empty] | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД |  | 0.94 | 0.94 | 0 | 6 | 3 | 15
455 | БДДР | 4-КХ-21 | 2024-04-12 | Габрово | Габрово | Габрово | река | Сивяк | Община Габрово | Основни констатации: 1. Община: Габрово е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от обекти в процес на проектиране № 13110192/18 .12.23 г Разрешителното предстои да бъде измемено във връзка с писмо наш вх.№ РР-06-13/22.02.24 г. Разрешителното предвижда доставка и монтаж на два броя пречиствателни съоръжения в рамките на РЕМО „Етъра“ гр. Габрово – за детски обучителен център – ЛПСОВ за 100 ЕЖ – разрешен обем на заустване – 5475 м3 , заустване с координати N 42°48'28,23'', Е 25°20'56,95'' и за останалите обекти в комплекса – ЛПСОВ за 50 ЕЖ - разрешен обем на заустване – 2757,50 м3 - заустване с координати N 42°48'22,19'', Е 25°20'53,41'' 2. Заустването ще се осъществи в повърхностни водни тела и обекти от водосбора на р.Янтра BG1YN900R1415, сегмент ЯНТРА YNRWB1415, река Сивек 3. Към момента на проверката двете пречиствателни съоръжения са монтирани , изпълнени са предвидените СМР и вертикална планировка. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се осигури възможност за измерване на количеството заустени отпадъчни води и за двата потока. Да се предвиди монтиране на необходимите измервателни устройства. Срок: До въвеждане на обекта в eксплоатация. Отг.Кмет на община Габрово 2. Да се предвидят необходимите пунктове за собствен мониторинг, съгласно предписанията в разрешителното. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: До въвеждане на обекта в eксплоатация. Отг.Кмет на община Габрово Във връзка със сигнал наш вх. № КД-05-35/03.04.24 г. за изтичане на масла в р.Янтра 1. Посетен имот - поземлен имот 14218.533.4, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, СТОЛЕТОВ, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 24637 кв. м. по КККР на гр.Габрово 2. В имота, при място с координати N 42°51'13,36'', Е 25°20'15,72'' на граница с водния обект в ляв бряг на р. Янтра е изграден стоманобетонен канал за ремонт и обслужване на МПС. Каналът е с дълбочина около 1,60 м и е изградне перпендикулярно на посоката на водното течение. 3. Откъм реката е отворен в долния си край, като в суха част от брега на водния обект се забелязват маслени петна от нефтопродукти върху площ около 1,5 м2 – вероятно изляти отработени масла при смяната им в МПС. Дъното на канала е замърсено с петролни продукти и е с лек наклон към реката. Наблюдават се пластмасови отпадъци, десет литрова туба от минерална вода – пълна с отработено масло, пластмасова тава с около 1,5 л масло и др отпадъци, които при високи води ще постъпят във водния обект. Дъното на канала е на около 2,50 м над дъното на реката. 4. Районът, предмет на огледа попада в РЗПРН /район със значителен потенциален риск от наводнения / и Защитена зона от мрежата Натура 2000 - р.Янтра. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се почисти замърсената с петролни продукти площ от водния обект, канала и прилежащите площи в общинския имот, граничещ с реката и елиминира изтичането на течности от дъното на канала към водния обект. Срок: незабавно. Отг. Кмет на община Габрово |  |  |  | 13110192 | 2023-12-18 | Община Габрово |  |  |  |  | 6 | 3
456 | БДДР | 4-ГБ-322 | 2024-04-29 | с. Горна Росица | Севлиево | Габрово | река | Домус дере | Община Севлиево | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получен сигнал с наш вх. № КД-05-143/07.09.2023 г., препратен ни от РИОСВ В. Търново и сигнал с наш вх. № КД-05-143-(4)/02.04.2023, с който сигналоподателят ни уведомява „за тревожното състояние, в което се намира в момента Домус дере“ и че „входът на моста за преминаване на дерето под ул. „Иван Гичев“ е обрасъл с растителност и е затрупан (стеснен е просвета) от паднала подпорна стена от камъни“. Визираният участък от дерето се намира в с Горна Росица и е с начало от селищната граница до кръстовището на улиците „Иван Гичев“ и „Тодор Каблешков“, а със сигнала от месец април сигналоподателят ни уведомява „за неизпълнение на предписани в констативен протокол № 4-ГБ-302/07.09.2024 г. на БДДР“. На 07.09.2023 г. се извърши проверка на място, състави се констативен протокол на БДДР с № 4-ГБ-302/07.09.2023 г., завършващ с три предписания с конкретни срокове и отговорници. След проверката сигналоподателят е информиран за констатираното и предприетите действия от страна на БДДР. На 05.10.2023 г. в дирекцията е получено писмо с вх. № КД-05-143-(2), с което сигналоподателят доуточнява информацията в сигнала и изразява мнение (писмото е приложено към настоящият протокол). На 21.11.2023 г. се извърши последващ контрол на място. Констатира се, че не са изпълнени предписания №1 и №2 от горепосочения констативен протокол, съответно не е почистен участъка от дерето от храстовидна и млада дървесна растителност и не е възстановен компрометираният участък от подпорната стена. В следствие на неизпълнението на предписанията остава намалената проводимостта на дерето в участъка. Днес, 29.04.2024 г. се извърши проверка на място. Огледа се Домус дере от пресичането на землищната граница и навлизането му в с. Горна Росица от място с географски координати N 42⁰56'35.1″ и Е 25⁰07'24.2″ до място с географски координати N 42⁰56'35.1″ и Е 25⁰07'24.2″ на кръстовището на улиците „Иван Гичев“ и „Тодор Каблешков“. Дерето е с трапецовиден профил, с дълбочина около метър (в момента оттокът е минимален). По левия бряг на дерето в този участък има изградена в миналото около 10 м каменозидана вертикална подпорна стена (частично разрушена) с височина около 1 м. Констатира се, че в горната част на описания участък дерето видимо скоро е почистено добре от млада дървесна и храстовидна растителност. В долната част на участъка се наблюдава затревяване и на места обрастване с млада храстовидна растителност. От огледа се установи, че не е възстановен компрометирания участък от подпорната стена изградена на левия бряг по посока на течението на дерето. Не е възстановен и визираният в сигнала компрометиран участък от каменнозидана подпорна стена с дължина и височина около 1 м (в дясно по течението, непосредствено преди моста на ул. „Иван Гичев“). Отстранени са падналите камъни по дъното на дерето от компрометираните участъци на подпорната стена. Извърши се оглед и на дерето непосредствено преди навлизането в границите на селото, установи се обрастване на дерето с млада дървесна и храстовидна растителност. С оглед възникнали в миналото бедствени ситуации в с. Горна Росица вследствие на преливане на дерето, да се предприемат действия за приоритетно включването на Домус дере в областната програма за почистване на речните легла. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Кмета на Община Севлиево. | [10 empty] | 10 | 1 | 15
457 | БДДР | 4-МБ-3 | 2024-04-29 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ШК | "Идеал Стандарт - Видима" АД | Основни констатации: 1. При извършена проверка във връзка с процедура с наш. вх. № РР-12-3952/18.11.2022 г. по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.) и съставен констативен протокол КП №4-МБ-14/20.06.2023 г. с който са дадени три броя предписания. С писмо с наш вх. № РР-12-3952-(2)/08.03.2024 г. сме уведомени за изпълнение на предписание №2 от гореописания констативен протокол, а именно да се представи проект за оборудване на кладенеца. При проверката се установи, че кладенецът е оборудван съгласно представеният проект. 2. До устието на кладенеца е изградена вкопана водомерна шахта, която се затваря с метален капак. В нея е поставен водомерният възел и кран за пробонабиране. 3. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа на фирма „Calpeda” модел MXS 910, спусната на 7 м. дълбочина от терена. 4. Монтиран е водомер на фирма „Беласица“ Петрич, с фаб.№705785/22, и Q3 =25 м3/ч съгласно представен паспорт на водомера. В момента на проверката не се извършва водовземане, стъклото на водомера е кондензирало и не се четат показанието и фаб. номер на водомера. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен. Водомерът е с метрологична проверка до 2027 г. Няма заведен дневник за отчитане на показанията на водомера. 5. Дружеството е в процес на подготвяне на документи за издаване на разрешително, и след окомплектоване на всички документи ще се представят в БДДР-Плевен за издаване на разрешително за водовземане. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от шахтовият кладенец преди издаване на Разрешително за водовземане. 2. Да се декларира в БДДР-Плевен началното показание на водомера при монтирането му, и да се заведе дневник за отчитането му. 3. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Изп. Директор на „Идеал Стандарт-Видима“ АД. | [10 empty] | 3 | 15
458 | БДДР | АУАН | 2024-04-10 | с. Вардин | Свищов | В. Търново | река | Дунав | ЕТ "Кали 89-Румен Романов" | Основни констатации: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с наш вх.№ КД-05-39-(2)/05.03.2024 г. от група селяни от с. Вардим. Сигналът е ‚за нерегламентиран добив на пясък от „Вардимски канал“ /ръкав на река Дунав/ при с. Вардим“. На 07.03.2024 г. е извършена проверка на място от експерт на БДДР гр. Плевен и представител на кметство село Вардим. При проверката се извърши оглед от брега при „Лодкостоянката“ на с. Вардим на участък от Вардимски канал, като се констатира следното: • При място с географски координати N 43°36'44,8'' E 25°28'36,3'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), на разстояние около 250-300 м. от брега (в североизточна посока, позиционирани точно срещу пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) в канала е разположена/закотвена драгираща техника както следва: два броя платформи, съоръжени с багери и товарни секции (несамоходни сухотоварни баржи) за товарене и превоз на наносни отложения. Придвижването на техниката по канала се извършва посредством тласкателен кораб. В момента на проверката се извършва изземване на наносни отложения от само един брой драгираща техника. • При място с географски координати N 43°36'45,1'' E 25°28'45,6'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10, при извършена проверка в минал период) е организирано пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. В момента на проверката се извършва разтоварване на вече добити наносни отложения от несамоходна сухотоварна баржа (позиционирана във Вардимският канал до пристанището/разтоварището собственост на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) посредством багер позициониран на брега, попадащ в границите на работната площадка на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. Огледът се извърши в часовия диапазон 11,10 ч – 11,15 ч. Метеорологичните условия са благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Участъкът в който се извършва добива на наносните отложения попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – „ЗЗ BG0002018 остров Вардим“ и за него няма издадени разрешителни за добив на наносни отложения. Извършеното деяние се изразява в изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти без надлежно издадено разрешително и представлява административно нарушение по Закона за водите. | 1426 | 2024-04-10 | [9 empty] | 2
459 | БДДР | АУАН № 1428 | 2024-04-17 | Бутово | Павликени | В. Търново | подземни води | ШК | В и К Йовковци ООД гр. Велико Търново | Основни констатации: В Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/ гр. Плевен с вх. № КД-05-200/22.12.2023 г е постъпил сигнал в който са описани проблеми при водоснабдяване на с. Бутово, община Павликени. В сигнала са изнесени факти за организиран протест в селото и данни, че селото има „4-5 кладенеца за водоснабдяване, като само два работят“. Ескперти на БДДР гр. Плевен извършиха преглед на документи – издадени разрешителни по Закона за водите(ЗВ), картен материал и други и осъществиха проверка на 19.01.2024 г. на място, съвместно с представители на Община Павликени и „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново, при която беше съставен констативен протокол № 4-КХ-2/19.04.2024 г. Проверката беше извършена в следната последователност : • СОЗ пояс І и “ШК-ВиК Йовковци- Бутово”, разположен на около 800 м северозападно от селото за което съоръжение е издадено разрешително за водовземане от подземни води №11510792/17.09.2012 г. на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново със срок на действие 25 г. С разрешителното е регламентирано водовземане за питейно-битови цели за водоснабдяване на с. Бутово, от 1 бр. шахтов кладенец. Конструкцията на кладенеца е изпълнена на 10,0 м под терена и 1,20 м над терена. Изграден е от бетонови пръстени с външен диаметър ф 350 см и акумулира водни количества – порови води от чакъли и пясъци (несвързани седименти) в подземно водно тяло BG1G0000QPL026. Предвидено е да постъпват през барбакани в стените на кладенеца. В момента на проверката в кладенеца не постъпват водни количества. Стените на съоръжението са сухи. Не се осъществява водовземане (по думите на представителя на оператора), присъствал на проверката, от значителен период от време. Замереният наличен воден стълб в съоръжението от 0,30 м, води до констатация за преексплоатация на кладенеца – водочерпене под котата на максимално допустимо понижение на водното ниво в кладенеца. БДДР гр. Плевен е изготвила предписания към „НС“ ЕАД гр. София, клон Среден Дунав гр. Плевен за предприемане на незабавни действия за изпускане на водни количества по р. Ломя от язовирните съоръжения, собственост на дружеството и постоянно осигуряване на определения екологичен миминум след тях. С това предписание се очаква завишаване на оттока в р. Ломя и увеличаване на подхранването на водоносния пласт при „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“. Представено е в БДДР писмо на „НС“ ЕАД гр. София, клон Среден Дунав гр. Плевен за осъществяване на изпускания на водни количества от яз. Пустия, землище на с. Горско Сливово, община Летница. • Посетено е съоръжение, използвано в момента за водоснабдяване на с. Бутово – „старата помпена станция и шахтов кладенец“, намиращи се в поземлен имот 07123.60.25, с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново. Имотът е собственост на община Павликени. В кладенеца (място с координати N 43°17'35,8", E 25°12'38,4"), с помощта на електролот е измерен воден стълб с височина Н = 2,50 м. и ДВН = 4,50 м. (разстояние от прилежащия терен до водното ниво при работеща помпа). В момента на проверката „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново извършва водовземане от гореописания кладенец чрез потопена помпа марка „WILO“ с дебит Q = 8 m3/ч, (при напор Н = 89 m), като водата се подава директно към водопроводната мрежа на селото. Водовземането се осъществява без наличие на индивидуален административен акт, издаден от компетентния орган-директора на БДДР гр. Плевен. Извършването на водовземане от подземни води от „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново без необходимото разрешително за водовземане от подземни води е неизпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите, съответно съставлява административно нарушение. | 1428 | 2024-04-17 | [8 empty] | 3 | 4 | 15
460 | БДДР | АУАН | 2024-04-02 | гр.Русе | Русе | Русе |  |  | ТК.Прециз интер холдинг | Констатации: Нарушени са законовите разпоредби на чл.194б ал.1 от Закона за водите | 1424 | 2024-04-02 |  | 11530600 | 2022-09-30 | ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД |  | 21.97 | 21.97 | 0
461 | БДДР | АУАН | 2024-04-02 | с.Мартен | Русе | Русе |  |  | ТК Данка Ангелова Петрова | Констатации: Нарушени са законовите разпоредби на чл.194б ал.1 от Закона за водите | 1425 | 2024-04-02 |  | 11520438 | 2023-04-24 | ЗП Велина Ванева Симеонова |  | 328.71 | 328.71 | 0
462 | БДДР | 5-ДГ-16 | 2024-04-02 | с. Бабук | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК – ЗК Мотор 93 - Бабук - земеделска кооперация | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЗК Мотор-93- с. Бабук, общ. Силистра е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №11520457/09.01.2024г., със срок на действие до 09.01.2030г. Водовземното съоръжение „ТК-Мотор-93-Бабук“ е вписано в регистъра на БДДР по чл. 118г от Закона за водите въз основа на констативен протокол 5-КШ-38/04.05.2023г. Съоръжението е вписано като оборудвано за експлоатация, като е пломбиран водомер TECNIDRO модел CHIDRO COM.TW 50, Q=63m³, монтиран във водомерна шахта при устието на кладенеца. Целите по разрешително са две: за „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ в периода от 01 април до 30 август и за „Водоснабдяване за други цели. Разрешеният средноденонощен дебит е 2,3 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-1894/22.03.2024г. с искане за поставяне на пломба на монтиран втори водомер за разпределяна на количествата по цели произведен в Пошла, MWN50-NKOP номер 23300309. Представена е декларация за съответствие със съответното законодателство на Съюза за хармонизация. Пломбата е поставена на фланеца. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статичното ниво в кладенеца – 56,9 м. Показанията на дисплея на водомера са 000001 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. |  |  |  | 11520457 | 09.01.2024г | ЗК Мотор-93- с. Бабук |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
463 | БДДР | 5-ДГ-17 | 2024-04-02 | с. Калипетрово | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-Агрогард-Калипетрово | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „АГРОГАРД-НИКОЛАЙ САБАНОВ“ ЕТ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530629/08.02.2024г., преиздадено след прекратяване на действието на разрешително №11530215/07.05.2009г. с титуляр АГРОГАРД-ЯНКА САБАНОВА ЕТ на основание чл. 79, ал. 2 от Закона за водите. Водовземането се осъществява от тръбен кладенец „ТК – Агрогард – Калипетрово“. Целта на водовземане е една, за „промишлено водоснабдяване“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,926 л/сек. За отчитане на количеството добита вода има монтиран волтманов водомер с фабр.№50884422. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР при последната проверка . Снети са показания от него в момента на проверката: 021024 м3. Монтиран е автоматичен нивомер за измерване на динамичното водно ниво в кладенеца- измерено в момента на проверката 115,50 м. В момента не се извършва водовземане. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. С вх. №КД-07-353/15.01.2024г. е заведена в БДДР Декларация по чл.194б от ЗВ с изчислена такса водовземане в размер на 294,77 лв. и Декларирани използвани количества от кладенеца 3272 м3. Таксата е заплатена в срок. Представен е Доклад за изпълнение на условията в разрешителното, съгласно изискванията на чл.48 от Закона за водите и копие от платежен документ. За 2023 няма представен е протокол от извършен химически анализ на водата Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество |  |  |  | 11530629 | 2024-02-08 | АГРОГАРД – НИКОЛАЙ САБАНОВ“ ЕТ |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
464 | БДДР | Протокол обр. 16 от ДПК | 2024-04-09 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000QAL012 | ШК Раней 4-Лесилхард-Силистра | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-8/03.04.2024г. На началника на РДНСК Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „Складова база за съхранение на зърно“ I-ви етап: Силози – 6 групи – общо 20 бр. силози, 4 бр. – авторазтоварища и 4 бр. елеваторни кули и 4 бр. нови елеваторни кули, площадков водопровод, противопожарен резервоар, 5 бр. – операторни помещения, зърносушилня и силоз за мокро зърно, пътна настилка и улици, газоснабдяване находящ се: - складова база: в ПИ с идентификатор № 00895.506.100 по КККР на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, „Промишлена зона Запад“ – гр. Силистра, урегулиран поземлен имот /УПИ/ №XXVII – 100, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра, община Силистра; - площадков водопровод: в ПИ с идентификатор № 00895.506.100 и през ПИ с идентификатор № 00895.506.91 по КККР на с. Айдемир, община Силистра, ПЗ „Запад“ – гр. Силистра, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За захранване на противопожарния резервоар на Марлин ЕООД има издадено разрешително за водовземане от подземни води 11591385/10.2.2022г. | [10 empty] | 3
465 | БДДР | 5-ИД-05 | 2024-04-08 | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Проверката се извършва във връзка с:График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец март 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Март“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,269 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,687 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8, 687 млн. м³., и наличен полезен 5,387 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 273,23 м. 4. Сумарен общ приток за месец март: 0,619 млн. м³. 5. Разход за месец март съгласно Графика – 0,030 млн. м³, за напояване: 0,000 млн. м³, и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец март – 0,201 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,000 млн. м³ за напояване, 0,091 млн. м³ загуби от изпарение и 0,080 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,687 млн. м³; - залята площ – 1874 декара; - филтрация - 0,080 млн. м³; - изпарение – 0,091 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. март 2024 г. (л/м²): - 08.03.2024 г.– 5 (л/м²); 13.03.2024 г.– 6 (л/м²); 13.03.2024 г.– 8 (л/м²); 14.03.2024 г.– 3 (л/м²); 25.03.2024 г.– 7 (л/м²); Общо за месец март – 29 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,79 8 – сух 15 – 7,81 2 – 11,08 9 – 5,25 3 – 11,29 10 – 8,38 4 – 5,56 11 – 2,03 5 – 6,10 12 – сух 6 – 10,28 13 – сух 7 – 2,01 14 – 5,40 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 4377038 м³.. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020 г. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | „Напоителни системи“ ЕАД |  |  |  |  | 13
466 | БДДР | 5-ДГ-18 | 2024-04-05 | с. Шуменци | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | TK-АА Фарма-Шуменци | Проверката се извършва във връзка с: Контрол по чл. 186 от Закона за водите /ЗВ/ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условията и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект и Заповед за проверка на Комплексно разрешително № 512-Н0/2015г., актуализирано с Решение №512-Н0-И0-А1/2018г. на „АА ФАРМА“ ЕООД, площадка село Шуменци. От направената проверка се констатира следното: За обект на водоснабдяване „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – с. Шуменци, собственост на „АА ФАРМА“ ЕООД и овощна градина в имот 050036 в землището на с. Шуменци БДДР гр. Плевен е издала Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения № 11520206/25.08.2014г., продължено с решение №1760/05.11.2015г., със срок за изграждане на съоръжението до 25.08.2016г. и срок за водовземането до 25.08.2020г. Целите на водовземането съгласно разрешителното са две: 1.За напояване на земеделски култури и 2. За животновъдство. Във връзка с процедурата по изграждане и приемане на водовземното съоръжение „TK-АА ФАРМА-Шуменци“ (Тръбен кладенец) дружеството е входирало в БДДР две писма, както следва: писмо вх. №№4829/22.08.2016г. и писмо с вх. №ПВ5-00097/20.12.2016г. съдържащи приемно-предавателни протоколи и изискващите се по чл.103, ал.2 от Наредба 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, документи. При проверката на място се установи следното: В имот №05003, парцел 36, масив 50 в местност „Айвалък“ в землището на село Шуменци, община Тутракан има изграден кладенец. Местоположението му е с измерени приблизителни географски координати WGS84 N - 43°57'34.17'' E - 26°36'29.18''. Устрието на кладенеца е в изградена бетонова шахта с размери: ширина - 3м., дължина – 4м. и дълбочина 3,00м. Водовземното съоръжение е оборудвано с помпа и водомер, монтиран на разстояние до 2м от съоръжението. Не е монтиран автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води. Няма съставен протокол от БДДР за приемане и включване в регистрите на водовземните съоръжения на „TK-АА ФАРМА-Шуменци“. Водата от кладенеца постъпва във водонапорна кула и от там по водопровод се подава за напояване на овощните насаждения в овощната градина. Има направена байпасна връзка и към инсталацията за интензивно отглеждане на птици, която се водоснабдява с питейна вода от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра на база сключен договор 6106/01.11.2011г. Представени бяха фактури за заплатена питейна вода към ВиК оператора и ползвани обеми за работа на инсталацията от 2017г. до 2023г. включително, в размер на 19702,803 м³. Количествата по фактури съвпадат с докладваните с Годишните доклади по околна среда обеми по Комплексно разрешително №512-Н0-И0-А1/2018г. на „АА ФАРМА“ ЕООД, площадка село Шуменци. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. Снети са показания от монтирания в шахтата, при устието на кладенеца, водомер, Апатор Повогаз, волтманов, тип WPH-01, MN80- NKOP и референтен номер 16325230 – 016064 м³. Водомерът няма пломба на БДДР. По думи на собственика същият е монтиран в края на 2016г. Наличен е резервен водомер, Апатор Повогаз, волтманов, тип WPH-01, MN80- NKOP и референтен номер 19324648. Измерено е, по механичен начин, статичното водно ниво в кладенеца - СВН = 99м. Няма заведен дневник за отчет на ползваните водни количества от кладенеца. В БДДР не е налична информация за подадени Декларации по чл. 194б от ЗВ, дневници и доклади по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за периода от 2017 до 2023 вкл.от титуляра на разрешително № 11520206/25.08.2014г. Бяха представени протоколи от изследване на подземната водата от кладенеца за 2016г., 2018г. и 2020 години. Дружеството дължи такси за водвземане от „TK-АА ФАРМА-Шуменци“ за периода от изграждане на съоръжението през 2016г. до 31.12.2023г. на основание ʃʃ 9 от Преходни и заключителни разпоредви на Закона за водите Предписания, срокове, отговорници: Да се представят в БДДР – Плевен: 1. Декларации по чл. 194б от ЗВ за определяне и деклариране на дължимата такса по образец за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 години.; Срок: 26.04.2024г. Отговорник: Управител 2. Доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за изпълнение на условията в издаденото разрешително за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г.; Срок: 26.04.2024г. Отговорник: Управител 3. Да се заплатят дължимите такси по декларациите и лихвите към тях за пресрочени задължения по сметка на БДДР – Плевен. Копия от платежните да се представят В БДДР Срок: 22.04.2024г. Отговорник: Управител 4. Да се подадат документи за издаване на ново разрешително за водовземане от подземни води. 5. Да не се извършва водовземане от кладенеца до приемането и вписването му в регистрите на БДДР и издаване на ново разрешително за водовземане от подземни води. | [10 empty] | 3 | 4
467 | БДДР | чек лист и КП-МА-04 | 2024-04-05 | с. Шуменци | Тутракан | Силистра | други |  | Условия по КР 512-Н0/2015 с оператор АА Фарма ЕООД | Проверката се извърши на основание Заповед за проверка на Комплексно разрешително № 512-Н0/2015г., актуализирано с Решение №512-Н0-И0-А1/2018г. на „АА ФАРМА“ ЕООД, площадка село Шуменци и резолюция на н-к отдел за участие в проверката. Бяха проверени по компетентност условие 8,1 и 13.Не бяха констатирани несъответствия в по изпълнение на проверените условия. |  |  |  | 512-Н0/2015г. |  | „АА ФАРМА“ ЕООД |  |  |  |  | 4
468 | БДДР | чек лист и КП-ВП-04 | 2024-04-10 | Русе | Русе | Русе | други |  | Условия по КР №22-Н0-И1-А3/2022 г. на Русе Кемикълс АД гр. Русе | Проверката се извърши на основание Заповед за проверка на Комплексно разрешително № 22-Н0-И1-А3/2022 г. на Русе Кемикълс АД гр. Русе на РИОСВ Русе и резолюция на н-к отдел за участие в проверката. Бяха проверени по компетентност условие 8,1 и 13.Не бяха констатирани несъответствия в по изпълнение на проверените условия. |  |  |  | 22-Н0-И1-А3/2022 г |  | Русе Кемикълс АД |  |  |  |  | 4
469 | БДДР | 5-КШ-07 | 2024-04-11 | с.Семерджиево | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Павлина Мидендорф-Семерджиево | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520297/25.01.2017г. и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-1637/14.02.2024г. от ЗП Павлина Валентинова Мидендорф за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. ЗП„Павлина Валентинова Мидендорф” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520297/25.01.20217г. изменено и продължено с Решение №3741/10.02.2023г. с краен срок на действие до 25.01.2029г. 2. С писмо вх. № КД-07-1637/14.02.2024г. , ЗП “Павлина Валентинова Мидендорф” е уведомила, че на 05.02.2024г. във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателни устройства водомер, марка Arator Powogaz с ф.№ MWN 100-NKOP 18302969, монтиран за отчитане на добитите водни количества, от ТК „Павлина Мидендорф-Семерджиево“, е бил демонтирани при показания: - 002325м³ и на 07.02.2024г. е монтиран при показания : 021236 м³. Водомера е с поставена пломба БДС. На 11.04.2024г. същият е пломбирани с пломба на БДДР Плевен при показания - при показания : 021238 м³. Към писмото е приложен: Констативен протокол от проверка № 40/05.02.2024г. на „Хидроконтрол“ ООД, Измерено е СВН – 137,00 м. В момента съоръжението не работи и не се извършва водовземане.3. С гореизложеното е изпълнено предписание, дадено с КП- 5-ИД-42/04.07.2023г. 4. Спазват се условията и сриковете в издаденото разрешително. |  |  |  | 11520297 | 2017-01-25 | ЗП Павлина Валентинова Мидендорф |  | 115.88 | 115.88 | 0 | 3 | 6 | 15
470 | БДДР | 5-ИД-06 | 2024-04-11 | гр.Разград | Разград | Разград | подземни води |  | автомивка | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: последваш контрол и писмо с вх.№ КД-07-1989/ 29.03.2024 г. заведено в БДДР Плевен за пломбиране на подменен водомер. От направената проверка се констатира следното: „БЕСТОМ“ ООД е титуляр по разрешително за водовземане № №11590164/20.03.2008г. последно продължено с Реш. №2920/25.03.2020г., със срок на действие до 20.03.2026г. Целта на водовземане е една, за „други цели“- измиване на автомобили от шахтов кладенец ШК „БЕСТОМ-РАЗГРАД“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,051 л/сек. За отчитане на количеството добита вода за измиване на автомобилите има монтиран водомер, марка Беласица с ф.№07680943. Водомерът е демонтиран на дата 27.03.2024 г. при показания: 10346 м³. За отчитане на количеството води дружеството е монтирало ново измервателно устройство, марка B METERS, модел GSD-8, с фабр. № 220887044. Измервателното устройство е монтирано на дата 27.03.2024 г, при 000000 м³., като промяната е отразена в дневника за отчитане на добиваните водни количества по месеци. В момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен с показания при проверката – 00027 м³. Измервателното устройство е закупено от фирма „ЕМ ДИ ЕМ“ ЕООД – гр. Разград и притежава сертификат съгласно изискванията на ISO 4064 и ECC75/03. При проверката е представена гаранционна карта издадена от фирма Deca Trade Ltd. Със седалище гр. Пловдив, бил.”Васил Априлов” №170. Създадена е възможност за механично измерване на динамичното водно ниво в кладенеца- измерено в момента на проверката 3,42 м. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. С писмо с вх. .№ КД-07-1989/ 29.03.2024 г., е представен извършен лабораторен анализ на водата от ШК „БЕСТОМ-РАЗГРАД“ по показател нитрати, съгласно даденото предписание № 2 от КП№5-ДГ-12/18.03.2024 г. Спазват се поставените условия в Разрешително за водовземане № №11590164/20.03.2008г., продължено и изменено с Решение №2920/25.03.2020г.. Изпълнени са предписанията дадени в КП№5-ДГ-12/ 18.03.2024 г. Предписания: няма |  |  |  | 11590164 | 2008-03-20 | „БЕСТОМ“ ООД |  | 0 | 199.73 | 0 |  | 6 | 15
471 | БДДР | 5-ДГ-19 | 2024-04-12 | с. Ветово | Ветово | Русе | подземни води | BG1G0000J3K051 | „Р-44х Каолин-Ветово” | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец „Р-44х Каолин-Ветово”разположен в имот №000568 в землището на с. Ветово на база издадено разрешително № 11530066/26.10.2007г., продължено с реш. №2827/09.12.2019г. и със срок на действие до 24.10.2025г. Целта за водовземане е „За промишлено водоснабдяване – обогатителна фабрика за каолин“. Разрешеният средноденонощен дебит е 50,00 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-1890/21.03.2024г. с искане за поставяне на пломба на разходомерно устройство №7МЕ651195214Т196. Реално измервателното устройство се препломбира. Старата пломба е скъсана поради извършена подмяна на помпен агрегат и демонтаж на връзките по водопровода. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец с дебит 36л/сек. Измерено е динамично ниво в кладенеца – 181,50 м. Показанията на дисплея на водомера са 7351544 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530066/26.10.2007г., продължено с решение № 2827/09.12.2019г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-995/26.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-995-(1)/27.03.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. |  |  |  | 11530066 | 2007-10-26 | КАОЛИН ЕАД |  | 0 | 88128.02 | 0 | 3 |  | 6
472 | БДДР | 5-ДГ-20 | 2024-04-12 | с. Ветово | Ветово | Русе | други | BG1RL900R012 | точка на заустване от хвостохранилище | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Каолин” ЕАД е титуляр на разрешително №13120023/07.10.2008 г. изменено и продължено с решение №1493/05.12.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпаадъчни води в повърхностни води, издадено за експлоатация на обект: „Хвостохранилище на предприятие за добив на каолин, минерални пълнители и нерудни суровини район Ветово, общ. Ветово. Отпадъчните води след утаяване в хвостохранилището се заустват във водоприемник Сухо дере, местност „Бакаджика“, приток на река Бели Лом, поречие Русенски Лом. Срокът на действие на разрешителните е до 02.12.2024 г. Отпадъчните води постъпващи в хвостохранилището посредством хвостопровод представляват смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води отделящи се от производството на кварцов пясък и каолин. За отчитане на реалното заустено количество има монтирано измервателно устройство модел ВОК – 3, разходомер за открити канали със сериен номер 5333-12 в конфигурация с нивомер MicroSkan със сериен номер 10177. Устройството е пломбирано с пломба на БДДР – Плевен през 2023г. В момента на проверката показанията на измервателното устройство са 1896074 м³. Съгласно условията в разрешително за заустване №13120023/07.10.2008г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-995/26.01.2024г.: 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-995-(1)/27.03.2024г; 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица и земнонасипната дига вследствие на изтичането на отпадъчните води – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13120023 | 2008-10-07 | КАОЛИН ЕАД |  | 0 | 233.06 | 0 | 3 |  | 6
473 | БДДР | Протокол обр. 16 от ДПК | 2024-04-12 | гр.Русе | Русе | Русе |  |  | Вентилационна система и биофилтри на завод "Монтюпе" | Заповед № РД-19-157/28.03.2024 на РДНС Русе за строеж. "вентилационна система и биофилтри в завод Монтюпе". Обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация
474 | БДДР | 5-ДГ-21 | 2024-04-15 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води |  | „ТК – Красимира Николова – Добрич“ | Проверката се извършва във връзка с: Контрол по чл. 186 от Закона за водите /ЗВ/ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условията и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект От направената проверка се констатира следното: При проверката на място се установи следното: В имот с кадастрален номер 72614.161.12 в землището на гр. Добрич, има изграден кладенец. Местоположението му е с измерени приблизителни географски координати WGS84 N - 43°35'50.21'' E - 27°52'30.37''. Устрието на кладенеца е в изградена бетонова шахта с размери: ширина - 2м., дължина – 1,20м. и дълбочина 1,50м. В момента на проверката шахтата е покрита с бетонна плоча. По думи на упълномощеното лице водовземното съоръжение е оборудвано с помпа и водомер, монтиран на разстояние до 2м от съоръжението. Не е монтиран автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води. За измерване на нивото се ползва механичен нивомер. За изграждане на водовземното съоръжение „ТК – Красимира Николова – Добрич“ в имот с кадастрален номер 72614.161.12 БДДР гр. Плевен е издала Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения № 11520270/08.08.2016г., на името на Красимира Иванова Николова – земеделски производител, със срок за изграждане на съоръжението до 08.08.2017г. и срок за водовземането до 08.08.2022г. Целта на водовземането съгласно разрешителното е „За напояване на земеделски култури“. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. Във връзка с процедурата по изграждане и приемане на водовземното съоръжение Красимира Иванова Николова – земеделски производител е входирала в БДДР писмо, вх. №ПВ5-35/09.08.2017г., съдържащо документи изискващите се по чл.103, от Наредба 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. В отговор на писмото БДДР е изискала с писмо наш изх.№ПВ5-35-(1)/27.10.2022г. допълнително липсаща част от документите за изграждане на кладенеца. Същата не е предоставена в срок поради смяна на счетоводни фирми и загубени документи. Предписания, срокове, отговорници: В едномесечен срок от съставяне на констативния протокол да се представят в БДДР документите и несъответствията изискани с писмо № ПВ5-36-(1)/27.10.2022г. на БДДР, както следва: 1. В раздел „Водовземно съоръжение” има установени незноачителни различия в координатите и котата на кладенеца; 2. В раздел „Водовземно съоръжение”, а. т.”в) Статично водно ниво” са установени различия в дълбочината и котата на водното ниво; в. т.”е) Максимално допустимо понижение....” – липсва информация за проверка; съоръженията“ на разрешителното; 3. Не е представен протокол за анализ на водата с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, паолзване и опазване на подземните води, съгласно изискванията на т.3.5. на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното, поради което е необходимо да представите протокол съгласно изискванията на разрешителното. 4. Не е представен документ за изискванията за експлоатация на съоръженията, съгласно т.5.1.3 на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното. 5. Не са представени документи за съответствие на използваните тръби за изграждане на водовземното съоръжение, съгласно изискванията на т.5.1.4 на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното. 6. Да не се извършва водовземане от кладенеца без издадено разрешително за водовземане от подземни води. Отговорник: Управител на „ВЛАС“ ЕООД | [10 empty] | 3
475 | БДДР | 5-ДГ-22 | 2024-04-15 | с. Победа | Добричка | Добрич | подземни води |  | „ТК – Красимира Николова – Победа“ | Проверката се извършва във връзка с: Контрол по чл. 186 от Закона за водите /ЗВ/ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условията и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект От направената проверка се констатира следното: При проверката на място се установи следното: В имот № 022015 в землището на с. Победа, има изграден кладенец. Местоположението му е с измерени приблизителни географски координати WGS84 N - 43°35'58.11'' E - 27°55'35.07''. Устрието на кладенеца е в изградена бетонова шахта с размери: ширина - 2м., дължина – 1,20м. и дълбочина 1,50м. Водовземното съоръжение е оборудвано с помпа и водомер, монтиран на разстояние до 2м от съоръжението. Водомерът е произеден от Беласица Петрич, с фабр. № 01122, монтиран 2017г. с Q 3= 16 m³ с показания 00104 м³. Не е монтиран автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води. За измерване на нивото се ползва механичен нивомер. За изграждане на водовземното съоръжение „ТК – Красимира Николова – Победа“ в имот № 022015 БДДР гр. Плевен е издала Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения № 11520271/08.08.2016г., на името на Красимира Иванова Николова – земеделски производител, със срок за изграждане на съоръжението до 08.08.2017г. и срок за водовземането до 08.08.2022г. Целта на водовземането съгласно разрешителното е „За напояване на земеделски култури“. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. Във връзка с процедурата по изграждане и приемане на водовземното съоръжение Красимира Иванова Николова – земеделски производител е входирала в БДДР писмо, вх. №ПВ5-36/09.08.2017г., съдържащо документи изискващите се по чл.103, от Наредба 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. В отговор на писмото БДДР е изискала с писмо наш изх.№ПВ5-36-(1)/27.10.2022г. допълнително липсаща част от документите за изграждане на кладенеца. Същата не е предоставена в срок поради смяна на счетоводни фирми и загубени документи. Предписания, срокове, отговорници: В едномесечен срок от съставяне на констативния протокол да се представят в БДДР документите и несъответствията изискани с писмо № ПВ5-36-(1)/27.10.2022г. на БДДР, както следва: 1. В раздел „Водовземно съоръжение” има установени незноачителни различия в координатите и котата на кладенеца; 2. В раздел „Водовземно съоръжение”, а. т.”в) Статично водно ниво” са установени различия в дълбочината и котата на водното ниво; в. т.”е) Максимално допустимо понижение....” – липсва информация за проверка; 3. Липсва документация за проведени опитни водочерпения и определените параметри на водоносния хоризонт, съгласно изискванията на т. 3 на Раздел2 Условия при изграждане на съоръженията“ на разрешителното; 4. Не е представен протокол за анализ на водата с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, паолзване и опазване на подземните води, съгласно изискванията на т.3.5. на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното, поради което е необходимо да представите протокол съгласно изискванията на разрешителното. 5. Не е представен документ за изискванията за експлоатация на съоръженията, съгласно т.5.1.3 на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното. 6. Не са представени документи за съответствие на използваните тръби за изграждане на водовземното съоръжение, съгласно изискванията на т.5.1.4 на Раздел „ 2. Условия при изграждане на съоръженията” на разрешителното. 7. Да не се извършва водовземане от кладенеца без издадено разрешително за водовземане от подземни води. Отговорник: Красимира Николова | [10 empty] | 3
476 | БДДР | 5-ДГ-23 | 2024-04-15 | гр. Генерал Тошево | Генерал Тошево | Добрич | подземни води |  | „Тх39-Петров-Агропродукт-Генерал Тошево“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: „Петров-Агропродукт“ ООД експлоатира тръбен кладенец „Тх39-Петров-Агропродукт-Генерал Тошево“, разположен в имот с идентификатор 14711.61.85 в гр. Генерал Тошево. Целта на водовземане е напояване на земеделски култури в имоти в землището на гр. Генерал Тошево. Периодът на водочерпене е сезонен. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-1848/15.03.2024г. с искане за поставяне на пломба на разходомерно устройство, производител „Беласица“ АД, гр. Петрич с идентификационен № 01466. Старата пломба е скъсана поради сваляне на водомера за метрологична проверка. Проверката е извършена в лаборатория на „Хидроконтрол“ ООД гр. Пловдив. Представен е протокол № 87/01.03.2024г. Водомерът е отремонтиран и върнат при нулеви показания. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Не е измерено ниво в кладенеца поради липса на нивомер. Показанията на дисплея на водомера са 001905 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11520238/27.05.2015г., продължено с решение № 3323/23.07.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1215/30.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-1215/30.01.2024г; 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 15.06.2024г. Отговорник: Петър Петров 2. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 15.06.2024г. Отговорник: Петър Петров |  |  |  | 11520238 | 2015-05-27 | Петров-Агропродукт ООД |  | 0 | 94.99 | 0 | 3 |  | 6
477 | БДДР | 5-ДГ-24 | 2024-04-16 | с. Пчеларово | Генерал Тошево | Добрич | подземни води |  | „ТК Силвена Костадин Костов“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЕТ„СИЛВЕНА-КОСТАДИН КОСТОВ“ експлоатира тръбен кладенец „ТК Силвена Костадин Костов“, разположен в имот с идентификатор 58832.106.3 в с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево на база издадено разрешително за водовземане от подземни води с №11591034/23.03.2016г.,продължено с решение № 3519/15.03.2022г. със срок на действие до 23.03.2028г. Целта на водовземане е за други цели. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-2148/15.042024г. с искане за поставяне на пломба на разходомерно устройство, производител „Беласица“ АД, гр. Петрич с идентификационен № 23 506820. Старият водомер марка PoWoGaz с фабр.. №160350750 е демонтиран на 15.01.2024г. поради констатирана повреда при показания 019874 м³. В момента на проверката показанията на водомера са: 00289 м³. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Не е измерено ниво в кладенеца поради липса на нивомер. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества на ТК е отразена датата на монтажа. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11591034/23.03.2016г., продължено с решение № 3519/15.03.2022г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-2148/15.04.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –заплатена на 12.04.2024г.; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-2148/15.04.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 16.06.2024г. Отговорник: Костадин Костов |  |  |  | 11591034 | 2016-03-23 | ЕТ„СИЛВЕНА КОСТАДИН КОСТОВ“ |  | 519.21 | 508.11 | 0 | 3 |  | 6
478 | БДДР | 5-ДГ-25 | 2024-04-18 | гр. Кубрат | Кубрат | Разград | други | BG1DJ14R1002 | КС Кубрат | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Титуляр на разрешително за ползване на воден обект: Сухо дере, поречие Дунавски Добруджански реки за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Кубрат № 13750009/20.02.2019г. е Община Кубрат. Канализационната мрежа с ПСОВ е предадена за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград. Мястото на заустване е едно: Поток 1- заустващ канализационен колектор ф500мм, брегово в точка с Г.К. СШ 43°49'03.2 E 26°28'34.6. Заустването се осъществява във водоприемник Сухо дере (BG1DJ14R1002, Царацар DJRWB1002) в един поток –смесени битови, промишлени отпадъчни води и дъждовни води. Измерването на количествата зауствани отпадъчни води става чрез монтирани измервателни устройства на вход и на изход на ПСОВ. Устройството на изход на ПСОВ е марка SIMENS SITRANS LUT 400 – ултразвуков модел, пломбирано с пломба на БДДР през 2019г. Измервателното устройство на вход има възможност за отчитане с натрупване , но измервателното на изход отчита само моментно количество на ОВ. В момента достъпа до измервателното устройство на вход ПСОВ е ограничен поради паднал през нощта срещу 18 .04.2024г. дъжд. Води се ежедневно дневник за количествата зауствани отпадъчни води. В момента на проверката е проверена целостта на пломбата на БДДР поставена на измервателното устройство – ненарушена и няма отток към водоприемника. Съгласно условията в разрешително за заустване №13750009/20.02.2019г. ВиК оператора има следните задължения: Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат да заплаща годишна такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква “а” от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определят с тарифа на Министерският съвет. 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция и МОСВ. – представена с вх. №КД-07-1454/01.02.2024г.: 2. Задължението по декларацията, по което ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат е изчислило дължимата такса се внася не по-късно от 15 февруари на следващата година по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен – изпълнено след одобрен погасителен план на дружеството: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. №КД-07-2015/01.04.2024г 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите. – спазва се. 7. При повреда на устройството, съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите, ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. Изисквания към начина на заустване във водния обект - Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника. – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма Протоколът е връчен на управителя чрез завеждане в деловодната система с вх. № РД-08-180/18.04.2024г. |  |  |  | 13750009 | 20.02.2019г | ОБЩИНА КУБРАТ |  | 0 | 1017.9 | 0 | 3 |  | 6
479 | БДДР | 5-КШ-08 | 2024-04-18 | с.Тертер | Кубрат | Разград | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Али Хасан Тертер | Констатации:Контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520359/26.11.2019г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. ЕТ„Мъдър Хасан Али Фатме Али” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520359/26.11.2019г. изменено с Решение №3322/23.07.2021г. с краен срок на действие до 26.11.2025г. Условията се спазват. Заплатена е дължимата такса, представени са протоколи от извършен собствен мониторинг. Снети са показанията на водомера и нивомера. Водят се отчети . Предписание: 1 .Да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат, след което да бъде уведомена БДДР Плевен за неговото пломбиране. |  |  |  | 11520359 | 2019-11-26 | ЕТ МЪДЪР ХАСАН АЛИ ФАТМЕ АЛИ |  | 874.47 | 874.47 | 0 | 3 |  | 6
480 | БДДР | 5-ДГ-26 | 2024-04-19 | с. Бръшлен | Сливо поле | Русе |  |  |  | Проверката се извършва във връзка с : постъпил в БДДР по зелен телефон, сигнал от анонимно лице за копаене на кладенец в село Бръшлен на последна пряка на главен път Русе-Силистра. Сигналът е заведен в БДДР с вх. № КД-05-41/19.04.2024 г. От направената проверка се констатира следното: Извършена е проверка по заведения в БДДР сигнал, в село Бръшлен. Проверката установи, че в поземлин имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле, обл. Русе, на адрес ул. Панайот Хитов №10, собственост на г-н Алекси Петров Янков се извършва дейност по изграждане на кладенец за собствени потребнисти. Инсталирана е автомобилна сондажна установка при приблизителни географски координати N 43˚59'39,42˝; E 026˚22'21,91˝. Сондажните дейности са на етап 20 м дълбочина със диаметър на сондиране ф 200мм., като към момента до 20-тия метър не е достигнат водоносен слой/хоризонт. Сондажът в поземлин имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен се изгражда с цел на ползването „за задоволяване на собствени потребности“. Съгласно чл.44, ал.4 от Закона за водите Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция. Към момента на проверката в БДДР-Плевен не е постъпвало от г-н Алекси Петров Янков Уведомление за изграждане на кладенец за собствени потребности в рамките на населените места. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се преустановят дейностите по сондиране/изграждане на кладенец в поземлин имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен, общ. Сливо поле, обл. Русе. 2. Г- Алекси Петров Янков в качеството си собственик на имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен, на ул. Панайот Хитов №10 да се яви лично, за да присъства при съставянето на акт за установяване на административно нарушение в офиса на БДДР – изнесено работно място гр. Русе, намиращо се в гр. Русе, бул."Придунавски” №20 на 25.04.2024г. (четвъртък) в 09.30 часа. При неявяване актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие, в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. | [10 empty] | 10
481 | БДДР | 5-КШ-09 | 2024-04-19 | с.Голямо Врново | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК1 Маккена 08 Г.Враново | Констатации:Контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520092/05.05.2011г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „Маккена 08”ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520092/05.05.2011г. изменено с Решение №2192/16.08.2017г. и Решение 3932/24.08.2023 с краен срок на действие до 05.05.2029г. Условията се спазват.Представени са Декларация по чл.194б, Доклад по чл.48, ал.1, т.12. Заплатена е дължимата такса, представени са протоколи от извършен собствен мониторинг. Снети са показанията на водомера и нивомера. Водят се отчети . |  |  |  | 11520092 | 2011-05-05 | "МАККЕНА 08"ООД |  | 76.22 | 76.22 | 0 | 3 | 4 | 6
482 | БДДР | 5-КШ-10 | 2024-04-19 | с.Голямо Врново | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК2 Маккена 08 Г.Враново | Констатации:Контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520105/14.10.2011г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „Маккена 08”ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520105/14.10.2011г. изменено с Решение №2191/16.08.2017г. и Решение 4008/14.11.2023 с краен срок на действие до 14.10.2029г. Условията се спазват.Представени са Декларация по чл.194б, Доклад по чл.48, ал.1, т.12. Заплатена е дължимата такса, представени са протоколи от извършен собствен мониторинг. Снети са показанията на водомера и нивомера. Водят се отчети . |  |  |  | 11520105 | 2011-10-14 | "МАККЕНА 08"ООД |  | 418.96 | 418.96 | 0 | 3 | 4 | 6
483 | БДДР | 5-ДГ-27 | 2024-04-23 | с. Червена вода | Русе | Русе | други |  | ЛПСОВ | Проверката се извършва във връзка с: постъпило в БДДР писмо за пломбиране на нов водомер монтиран на Пречиствателна станция на “ГРАДУС-98“АД От направената проверка се констатира следното: Дружеството ГРАДУС-98“АД стопанисва Птицеферми за интензивно отглеждане на родителски стада и бройлери разположени на две площадки разположени в землищата на село Червена вода и кв. Средна кула в община Русе. За пречистване на формиращите се от производствената дейност смесени поток отпадъчни води /производствени, битово-фекални и дъждовни/ има изградена ЛПСОВ, състояща се от механично и биологично стъпало, на площадката в село Червена вода. Заустването на отпадъчните води е разрешено с Комплексно разрешително с регистрационен № 310-Н2/2014г., актуализирано с Реш. № 310-Н2-И1-А1/2018г. Количеството зауствани води се измерва с измервателно устройство. На 08.04.2024г. дружеството е установило повреда на водомер №EN 500081-1/EN 50082-1 монтиран при ЛПСОВ. Водомерът е демонтиран на 08.04.2024г. при показания 10075 куб.м. На негово място е монтиран нов водомер вид ZENNER № 8 ZRI00 7044 1057 с показания 00000 куб.м. Поставена е пломба на БДДР при показания 00205 куб.м. Смяната на водомерите е отразена във водения дневник, заверен в момента на проверката. Дружеството ежегодно към 31 януари на следващата година определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция и МОСВ. – за 2023г. е представена декларация по Приложение 5 с вх. №КД-07-455/16.01.2024г.: 2. Задължението по декларацията се внася не по-късно от 15 февруари на следващата година по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен – изпълнено, заплатена 11,75лв. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | КР 310-Н2/2014 |  | ГРАДУС-98 АД |  |  |  |  | 3
484 | БДДР | КП РИОСВ Русе - СЖ-22 | 2024-04-24 | с.Мечка | Иваново | Русе | други |  | Винарска изба и хотелски комплекс | Констатации: Извършена е съвместна проверка по писмо с вх.КД-08-94/22.04.2024г. Съставен е КП СЖ-22/24.04.2024 на РИОСВ Русе. Направен е обход и оглед както следва: 1. ПИ с идентификатор 47977.173.1 при точка с приблизителни г.к N 43˚42'37,6˝; E 025˚48'44,9˝ налична е тръба Ø200, от която е наличен воден отток - видимо бистър, без цвят и мирис, не е възможно да ес определи видът на водите. Точката попада в сухо дере, без постоянен воден отток, захранващо се от скатови и атмосферни води.. На около 100-200 метра от тръбата по склона се наблюдава влаголюбива растителност. 2. ПИ с идентификатор 47977.111.1 при точка с приблизителни г.к N 43˚42'57,9˝; E 025˚48'19,8. е налична тръба Ø100, няма отток на отпадъчни води. Точката попада в сухо дере без постоянен воден отток, захранващо се от скатови и атмосферни води. Огледан е частен имот над горецитираната точка, частна жилищна сграда,където е изградена водоплътна изгребна яма за събиране на битово-фекални води. 3. Формираните отпадъчни води битово фекални и производствени води от площадката на обекта се събират в безоточни шахти. БФО от ресторанта и хотелската частсе отвеждат в шахта с приблизителни г.к N 43˚42'37,4˝; E 025˚48'56,54. Отпадъчните води от винарската изба се събират в бетонова безоточна шахта. При огледа се установи че шахтата не е пълна и последно е почиствана през 2022г. от лицензирана фирма. | [10 empty] | 1
485 | БДДР | Протокол обр. 16 от ДПК | 2024-04-24 | с. Кайнарджа | Кайнарджа | Силистра | други |  | отводнителен канал в село Кайнарджа | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-9/12.04.2024г. На началника на РДНСК Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: "Ремонт и възстановяване коритото и бетонова облицовка на отводнителен канал в с. Кайнарджа от местност "Историческа чешма" до бензиностанция на път за с. Краново с L=1016,00 м" ЕТАП I: Първи участък - по ул. "Граф Румянцев" - открит канал с L=198,60 м; Втори участък - открит канал по ул. "Георги Токушев" с L=483,00 м Обща дължина 681,60 м находящ се: от ТПЦ "Историческа чешма" в местност "Историческа чешма" в регулацията на с. Кайнарджа, по ул. "Граф Румянцев" в с. Кайнарджа и по ул. "Георги Токушев" в с. Кайнарджа до бензиностанция в с Кайнарджа на път за с. Краново, община Кайнарджа, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За извършване на дейността БДДР е издала разрешително 12170444/2014г. |  |  |  | 12170444 | 2024-03-21 | Община Кайнарджа |  |  |  |  | 2 | 6
486 | БДДР | АУАН | 2024-04-25 | гр. Русе | Русе | Русе |  |  |  | Съставеният АУАН е във връзка сизвършено нарушение на разпоредбите на чл. 44, ал. 4 от Закона за водите, който гласи: „Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция“. | 1429 | 2024-04-25
487 | БДДР | КП РИОСВ Русе и чек лист | 2024-04-25 | гр. Русе | Русе | Русе | други |  | Условия 8,1 и 13 на КР 478-Н0-И0-А2/2020 | На основание Заповед №193/17.04.2024 год. и резолюция от н-к отдел се състоя проверка по компетентност на условия 8,1 и 13 на КР 478-Н0-И0-А2/2020. Не бяха констатирани несъответствия. Попълнен чек лист и съвместен протокол с РИОСВ Русе. Приложен към досие на оператора. | [5 empty] | Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД |  |  |  |  | 4
488 | БДДР | 4-КХ-18 | 2024-04-11 | Дряново | Дряново | Габрово | река | река Дряновска | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД | Основни констатации: „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново е титуляр на разрешително за заустване №13140139/ 06.10.2009 г., изменено с Решение №1573/24.02.2015 г. и продължено с Решение № 1750/16.10.2015 г., и Решение №3438/13.12.2021 г., с краен срок на действие: 06.10.2027 г. „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД гр. Дряново зауства смесен поток пречистени промишлени и битово-фекални отпадъчни води, след ЛПСОВ в р. Дряновска, с разрешено количество 10 000 м3/год. При настоящата проверка се установи следното: 1. За отчитане на количеството заустени ОВ, на изход ЛПСОВ, е монтиран водомер тип WP –MFD фаб. № 30242757, Qn = 40 m3/h. Водомерът е преминал метрологична проверка през м. април 2024 г. 2. С писмо вх. №КД-07-2193/23.04.2024 г. в БДДР – Плевен, е постъпило уведомление, че водомерът е свален на 18.04.2024 г. за метрологичен контрол и впоследствие на 19.04.2024 г. е монтиран отново на изход ПСОВ, като следва да бъде пломбиран от представител на БДДР. 3. При настоящата проверка се извърши пломбиране на водомер тип WP –MFD фаб .№ 30242757, с пломба „1-1“ на БДДР при показание „51528“. Представи се свидетелство от проверка № 24-118-01-01/19.04.2024 г. на „Акварор Сервиз“ ООД, гр. В.Търново. 4. Условията на разрешителното се изпълняват. Операторът е изпълнил задълженията по разрешителното за 2023 г. За настоящата година се изпълнява собствения мониторинг на отпадъчните води ежемесечно, съгласно условията на разрешителното. Резултатите от мониторинга се изпращат редовно в БДДР. С писмо вх. №КД-07-2193/23.04.2024 г. в БДДР са постъпили протоколи от анализ на двата потока пречистени отпадъчните води (производствени и битово-фекални) за м. май. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият протокол да се предаде на управителя на ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД за сведение. срок: 05.06.2024 г. отг.: И. Дянкова |  |  |  | 13140139 | 2009-10-06 | „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД |  | 68.66 | 68.66 | 0 | 6 | 3 | 15
489 | БДДР | 5-КШ-11 | 2024-04-29 | гр.попово | Попово | Търговище | река | река Черни Лом и река Малки ЛОм | Участъци на река Черни Лом и река Макки Лом | Констатации :Контрол по Закона за водите. Състоянието и проводимостта на речните легла и дерета, защита от вредното въздействие на водите и Заповед № 120/17.04.2024г. на Областен управител на област Търговище за извършване на ежегодни проверки на речните легла и дерета попадащи извън урбанизираните територии на селищата в Област Търговище, във връзка с чл.140,ал.5 от Закона за водите.От направената проверка и извършен оглед на място се констатира следното:С цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите, е извършен визуален оглед на терен, на участъци от река „Черни Лом“ и река „Мали Лом“, попадаща във водосборния басейн Русенски Лом, преминаващи през извън урбанизираната територия на с. Априлово, с.Мариново, с.Кардам, с. Садина, с.Захари Стояново и с.Гърчиново, община Попово, както следва: 1. Участък на река“Черни лом“ в извън регулацията на с.Априлово и с. Марчино, при мост с точка с г.к. N 43˚15' 20,36˝ ; E 026˚18' 17,57˝, в сервитута на мостовото съоръжени, затлачено от храстовидна и дървесна растителност, налични са битови отпадъци. Участъка е коригиран с изградени земно насипни диги, стопанисвани и поддържани от „Напоителни системи „ ЕАД – клон Долен Дунав. Дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, налични са наклонени и с опасност да паднат в речното легло дървета и клони, не е възможен цялостен оглед. Речното легло не е почиствано в момента има проводимост за ниски води.2. Участък на река“Черни лом“ в извън регулацията на с. Марчино (Дермен дере), при мост с точка с г.к. N 43˚15' 18,57˝ ; E 026˚19' 04,21˝., в сервитута на мостовото съоръжени, затлачено от храстовидна и дървесна растителност. Участъка е коригиран с изградени земно насипни диги, стопанисвани и поддържани от „Напоителни системи „ ЕАД – клон Долен Дунав. Дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, налични са наклонени и с опасност да паднат в речното легло дървета и клони, не е възможен цялостен оглед. Речното легло не е почиствано в момента има проводимост за ниски води.3. Участък на река“Поповски лом“ в извън регулацията при ПСОВ Попово, при мост с точка с г.к. N 43˚21' 38,86˝ ; E 026˚17' 21,62˝., Участъка е коригиран с изградени земно насипни диги, стопанисвани и поддържани от „Напоителни системи „ ЕАД – клон Долен Дунав. Дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, налични са наклонени и с опасност да паднат в речното легло дървета и клони, не е възможен цялостен оглед. Речното легло не е почиствано в момента има проводимост за ниски води.4. Участък на река “Черни лом“ в извън регулацията на с. Кардам, при мост с точка с г.к. N 43˚22' 35,35˝ ; E 026˚17' 55,22˝. (главен път Попово-Разград). Участъка е коригиран с изградени земно насипни диги, стопанисвани и поддържани от „Напоителни системи „ ЕАД – клон Долен Дунав. Дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, налични са наклонени и с опасност да паднат в речното легло дървета и клони, не е възможен цялостен оглед. Речното легло не е почиствано в момента има проводимост за ниски води.5. Участък на река“Черни лом“ в извън регулацията на с. Гърчиново, при мост с точка с г.к. N 43˚29' 05,77˝ ; E 026˚08' 32,03˝., в сервитута на мостовото съоръжени, затлачено от храстовидна и дървесна растителност. Участъка е коригиран с изградени земно насипни диги, стопанисвани и поддържани от „Напоителни системи „ ЕАД – клон Долен Дунав. Дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност, налични са наклонени и с опасност да паднат в речното легло дървета и клони, не е възможен цялостен оглед. Речното легло не е почиствано в момента има проводимост за ниски води.Гореописаните участъци на реката попадащи в извън урбанизираната територия на населените места в община Попово се нуждаят от почистване на бреговете и дигите от храстовидна и дървесна растителност, като и от паднали и с опасност от падане дървета, намиращи се във водното течение и в близост до него, с цел осигуряване на максимална проводимост на водните маси. | [10 empty] | 1 | 14
490 | БДДР | МВК на ОУ | 2024-04-30 | Антоново | Антоново | Търговище | река |  | реки/ дерета на територията на Община Антоново | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Антоново по Заповед на ОУ на Област Търговище. | [10 empty] | 1 | 12 | 15
491 | БДДР | 5-ИД-07 | 2024-05-02 | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец април 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Април“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8, 687 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,649 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8, 649 млн. м³., и наличен полезен 5,349 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 273,21 м. 4. Сумарен общ приток за месец април: 0,271 млн. м³. 5. Разход за месец април съгласно Графика – 0,170 млн. м³, за напояване: 0,140 млн. м³, с писмо на МОСВ с изх.№ 26-00-1066/19.04.2024 г. постъпило в БДДР гр. Плевен с вх.№ КД-08-88/19.04.2024 г. се разрешават 140 млн. м³, за дейността напояване и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец април – 0,309 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,140 млн. м³ за напояване, 0,097 млн. м³ загуби от изпарение и 0,085 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,649 млн. м³; - залята площ – 1856 декара; - филтрация - 0,085 млн. м³; - изпарение – 0,097 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. април 2024 г. (л/м²): - 06.04.2024 г.– 3 (л/м²); 18.04.2024 г.– 22 (л/м²); 21.04.2024 г.– 13 (л/м²); 23.04.2024 г.– 10 (л/м²); 26.04.2024 г.– 11 (л/м²); 30.04.2024 г.– 11 (л/м²); Общо за месец април – 70 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,92 8 – сух 15 – 7,52 2 – 11,30 9 – 5,34 3 – 11,62 10 – 8,56 4 – 5,50 11 – 2,07 5 – 6,25 12 – сух 6 – 10,36 13 – сух 7 – 2,05 14 – 5,42 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 4473923 м³.. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | „Напоителни системи“ ЕАД |  |  |  |  | 13
492 | БДДР | 4-ГБ-324 | 2024-05-07 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 24,147 млн. м3 при кота 531,72 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 23,038 млн. м3. 2. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 2,150 млн. м3 вода в това число: - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 1,500 млн. м3 - за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр. Смирненски“ - 0,000 млн. м3 - за осигуряване на МДО в реката след язовира. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. 3. Водоползване от язовира през месеца, съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 0,460 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване - 1,134 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски", през преливник ВЕЦ в реката 0,799 млн. м3 - 0,155 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира) 4. Изпарение - 0,226 млн. м3. 5. Общ разход от язовира - 1,639 млн. м3. 6. Приток в язовира - 1,109 млн. м3. 7. Водни количества за МДО в р. Паничарка постъпват: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
493 | БДДР | 4-ГБ-323 | 2024-05-07 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 34,629 млн. м3 при кота 331,76 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 1,081 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 1,000 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 051 млн. м3 - за напояване – 0,972 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,144 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,137 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца - 1,304 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,477 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
494 | БДДР | 5-ИД-08 | 2024-05-07 | с. Сейдол | Лозница | Разград | язовир | Сейдол-1 | яз. Сейдол-1 | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Лозница, област Разград, се извърши оглед на язовир „Сейдол 1“ в землището на с. Сейдол, Община Лозница, Област Разград. При извършения визуален оглед на дата 23.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: За язовир „Сейдол“ попадащ в имоти ПИ № 65992.16.80 и 65992.16.84 в землището на с. Сейдол. Общинска собственост ЕИК № 000505853. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е на кота мъртъв обем. Речното дере до 500 метра след язовирната стена има наличие на храстовидна и дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и от извори, които в момента на проверката са пресъхнали. Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚25' 3,89˝ и E 026˚30' 43,65", и край N 43˚25' 7,56˝ и E 026˚31' 3,25" с приблизителна дължина 500 м² . Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
495 | БДДР | 3-НН-21 | 2024-05-07 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 30.04.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 15 056 000 м3. - КВН: 448,85 м. Към момента на проверката 07.05.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 03.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,100 млн. м3. вода, от които: - 0,900 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. април 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 664 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 630 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-556 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 04 2024г.: 1 326 000 м3. 5. Общ разход за м. април 2024 г.: 1 307 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. април 2024г. – 57 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.април 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
496 | БДДР | 2-АЕ-64 | 2024-05-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 30.04.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,31 м при наличен воден обем 5 223 200 м3. Сумарният приток към язовира за м. април 2024 г. е 41 470 900 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. април 2024 г. по месечен график са 2,890 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 900 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,980 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,010 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. април 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 600 396 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 40 611 024 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 259 200 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. април 2024 г. 41 499 700 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
497 | БДДР | МВК на ОУ-1 | 2024-05-08 | Габрово | Габрово | Габрово | река | река Сивек | реки/ дерета на територията на Община Габрово | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
498 | БДДР | 4-ГБ-325 | 2024-05-08 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 138.685 млн. м3 при КВН 178.05 м., завирен обем на язовира в края на предходния месец – 138.768 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 18.771 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 18.854 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 18.903 млн. м3 вода от които: - 15.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешит. на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.002 млн. м3 - за напояване за ЗП Галя Цанева - 0.0006 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.000450 млн. м3 за община Павликени, 0.000195 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 1.500 млн. м3 за завиряване на яз. „Караисен“ - 0.100 млн. м3 енергийно непреработени водни обеми за извършване на пробни манипулации с основен изпускател - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 18.062 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 15.594 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 14.214 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.380 млн. м3 - в реката - 2.468 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 1.300 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.168 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. 6. 0,062050 млн. м3 - водни обеми за извършване на пробни манипулации с основен изпускател. 7. Пропуски ОИ - 0.029 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.00052 млн. м3, изпарение яз. езеро - 0.701 млн. м3. 8. Общ разход за месеца – 18,854 млн. м3. Общ приток за месеца – 18,771 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Изп. Директор на "НЕК" ЕАД - София. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
499 | БДДР | 5-КШ-12 | 2024-05-08 | гр.Суворово | Суворово | Варна | язовир | язовир „Николаевка 2“„яз. Николаевка 1“ „яз. Левски“ | дере след язовирна стена | Констатции:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите. Състоянието и проводимостта на речните легла, защита от вредното въздействие на водите, и Заповед № РД-24-7712-49/10.04.2024г. на Областен управител на Област Варна за извършване на комплексни проверки за установяване на техническото и експлоатационно състояние на хидротехническите съоръжения, потенциално опасните и други водни обекти на територията на област Варна. От направената проверка на място се констатира следното:1. Извършен е оглед с цел проводимост на речните легла на язовир „Николаевка 2“,съставляващ поземлени имоти с идентификатор 51584.71.155, 51584.66.16 и 51584.66.39 в землището на с.Николаевка, Община Суворово, Област Варна. Изграден е на Левски дере, ляв приток на река Суха. Полезният обем е : 2 000 000 м³. За язовир „ Николаевка 2“ БДДР Плевен е издала Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11420031/15.01.2015г. с краен срок на действие 15.01.2025г. с титуляр Сдружение за напояване Николаевка“ с. Николаевка. Проводимостта на речното корито до 500 м. след язовирната стена: Имота след основния изпускател попада в горска територия. Осигурена е проводимост, но дерето след основния изпускател се нуждае от почистване. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚22' 38,30˝ и E 025˚41' 23,18" , и край N 43˚22' 46,03˝ и E 027˚41' 28,10" с дължина около 250м.2. Извършен е оглед с цел проводимост на речните легла на язовир „Николаевка 1“,съставляващ поземлен имот с идентификатор 51584.103.67 в месност „Малкая“ в землището на с.Николаевка, Община Суворово, Област Варна. Изграден е на Левски дере, ляв приток на река Суха. Полезният обем е : 100 000 м³. За язовир „Николаевка 1“. Предназначението на язовира е за осъществяване на стопански дейности – риборазвъждане и аквакултури, за което Община Суворово е издала разрешително за ползване на воден обект № 1/21.07.2020г. с краен срок на действие до 31.07.2027г. с титуляр „НД Груп“ ЕООД.Проводимостта на речното корито до 500 м. след язовирната стена: Имотите след основния изпускател са частна собственост, осигурена е проводимост, но дерето след изпускателя се нуждае от почистване.3. Извършен е оглед с цел проводимост на речните легла на язовир „Левски“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 43222.12.49 (стар номер 000145) в землището на с.Левски, Община Суворово, Област Варна. Изграден е на Чайка дере, приток на река Суха. Полезният обем е : 800 000 м³. Язовир „Левски“ е собственост на Сдружение за напояване “Изворите 2007“ с. Левски. Към момента на проверката, действащите разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект с цел напояване и за ползване на воден обект с цел риборазвъждане и аквакултури са с изтекъл срок на действие. Проводимостта на речното корито до 500 м. след язовирната стена: Почистено с осигурена проводимост | [10 empty] | 1 | 14
500 | БДДР | 5-ИД-09 | 2024-05-08 | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Лозница, област Разград, се извърши оглед на язовир „Бели Лом“ в землищата на селата: Каменар, Ушинци, гр. Разград, Гецово и Дряновец, общини Лозница и Разград, обл. Разград, при проверката се установи следното: 1. За язовир „Бели Лом“ попадащ в имоти ПИ № 000003, 000069, 000070, 000071, 000124, 000125, 000126, 000160, 000168, 000187, 000188, 000194, 000195, 000196, 000197, 000276, 000277, 000039 в землищата на селата: Каменар, Ушинци, гр. Разград, Гецово и Дряновец, общини Лозница и Разград, обл. Разград. Публична държавна собственост на МЗХГ, АДС(п) № 709÷722, 740/01.02.2002 год., № 2675 и 2676/ 21.02.2001г, 29.06.1999г.; Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. При извършения визуален оглед на дата 23.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира по данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8,649 млн. м³., и наличен полезен 5,349 млн м³.. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна и дървесна растителност, Река Бели Лом в проверения участък има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и прилежащи дерета, които в момента на проверката са сухи. Опасност от заливане: селата Каменар, Ушинци, гр. Разград, Гецово и Дряновец. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚24' 34,68˝ и E 026˚40' 42,23", и край N 43˚24' 50,23˝ и E 026˚40' 45,49" с приблизителна дължина до 500 м² . Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
501 | БДДР | 5-ИД-10 | 2024-05-08 | с. Желязковец | Самуил | Разград | язовир | Желязковец | яз. Желязковец | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: Сформирана е комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Самуил, област Разград, се извърши оглед на язовир „Желязковец“ в землището на с. Желязковец, Община Самуил, Област Разград. При извършения визуален оглед на дата 23.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовир „Желязковец“ попадащ в имот ПИ № 000295 в землището на с. Желязковец. МЗГ „ Напоителни системи“ ЕАД София / ЕИК 831160078. Язовира е пресъхнал. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистен от дървесна и храстовидна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, дере идващо от землището на село Хума; село Богомилци и от извори, които в момента на проверката са пресъхнали. Опасност от заливане: път от РПМ №2 / Е-70 (главен път Русе Варна). Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚29' 49,79˝ и E 026˚41' 34,16", и край N 43˚29' 49,94˝ и E 026˚41' 12,12" с приблизителна дължина до 500 м². Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
502 | БДДР | 5-ИД-11 | 2024-05-08 | с. Хърсово | Самуил | Разград | язовир | Хърсово | яз. Хърсово | Констатации: . Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Самуил, област Разград, се извърши оглед на язовир „Хърсово“ в землището на с. Хърсово, Община Самуил, Област Разград, при проверката се установи следното: 1. За язовир „Хърсово“ попадащ в имот ПИ № 77579.102.337 в землището на с. Хърсово. собственост на: Иван Рачев Иванов, ЕГН: 7402165141, гр. Исперих, ул. Сергей Румянцев №25А. При извършения визуален оглед на дата 24.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е завирен на кота 1.80 метра, под преливен ръб на преливника. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна и дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, дере приток на река Царацар. Опасност от заливане: на разстояние 250 м., след яз. стена водите преминават под III кл. път №2005/РПМ Самуил-Шумен. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚32' 51,42˝ и E 026˚45' 16,01", и край N 43˚33' 6,25˝ и E 026˚45' 54,61" с приблизителна дължина до 500 м². Участъка е почистен от дървесна и храстовидна растителност. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
503 | БДДР | 5-НК-6 | 2024-05-08 | с. Малък Преславец | Главиница | Силистра | други | BG1DU000R001 | СЗЗ BG0002065 "Блато Малък Преславец" | Проверката се извършва във връзка с: Получен сигнал, наш вх. № КД 05-52/07.05.2024 год. в 15,57 часа, за умряла риба в блато „Малък Преславец“, препратен от РИОСВ Русе за извършване на проверка, по компетентност. От направената проверка се констатира следното: Проверката се осъществи в присъствието на сигналоподателя и представител на община Главиница. Специална защитена зона (СЗЗ) BG0002065 „Блато Малък Преславец“ по Директива 2009/147/ЕО заема площ от 372, 2 hа. СЗЗ обхваща територията на еутрофно езеро с постоянно ниво на водата, захранвано от подпочвени води и дъждове. Намира се на р. Дунав, в землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра. Към река Дунав е изградена дига с преливник. „Блато Малък Преславец“ попада във Водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001, тип R6 и име река Дунав /долен Дунав/, от границата при Ново село до границата при Силистра. В ПУРБ 2022-2027 г. на БД „Дунавски район“, ВТ е оценено в добро химично състояние и лошо екологично състояние. По време на проверката бяха обходени около 500 м. от десния/северен бряг на блатото. Брегът е обрасъл с тръстика, папур. По водното огледало има плаваща водолюбива растителност – водни лилии. Наблюдаваха се множество пеликани, няколко лебеда, диви патици. Водата е с цвят характерен за блатото. Не се установи неприятна миризма. В близост до брега, на няколко места, където водата е видимо по-застояла, бяха констатирани единични умрели риби, сребриста каракуда, с големина около 20 см. По време на бреговия обход, за извършване на самостоятелна проверка по сигнала за умряла риба, дойде представител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - европейски инспектор Емил Енчев. ИАРА наблюдават целогодишно „Блато Малък Преславец“. След обменена информация с европейски инспектор Емил Енчев се изясни, че това явление – единични умрели рибки, се наблюдава многократно през годините и е характерно по време на цъфтеж на планктона и размножителния период на рибите и не се дължи на замърсяване на водата в блатото. Количеството на умрели риби, според представителя на ИАРА, не е обезпокоително. Тези изводи бяха направени в присъствието на сигналоподателя Алкин Зафер Февзи . ИАРА ще съставят техен самостоятелен протокол с констатации за извършената проверка по сигнала получен от РИОСВ Русе. Копие от настоящия протокол ще бъде представен на РИОСВ Русе, в отговор на тяхно писмо, изх. № С-389-1/07.05.2024 год. | [10 empty] | 10
504 | БДДР | 3-СК-11 | 2024-05-08 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 30.04.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 228 330 000 м3. - КВН: 183,69 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 232 820 000 м3 при КВН: 183,92 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Март 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 3,405 млн.м3 вода, от които: • 0,00021 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,005 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0002 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 247 м3. за „Монпласт“ ООД, 100,3 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 364 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). - Водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“ 3. През м. Април 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.03.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 30.04.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 30.04.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: .2 879 600 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 625 620 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 254 380 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване - 0м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 30 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 60 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 22 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ .100 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 18 м3 „Агродунав“ООД, 150 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. Април 2024 г.: 13 335 000 м3. 5. Общ разход за м. Април 2024 г. е 13 165 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 8 823 000 м3 (от които 1 560 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 1 462 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. Април 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 400 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.03.2024 г. до 24,00 ч. на 30.04.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 2 839 015 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 593 515 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 245 500м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.април 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
505 | БДДР | 3-СК-13 | 2024-05-08 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации:1. В яз. „Кула” към 30.04.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 469 000 м3. - КВН: 193.98 м. Към 08.05.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 469 000 м3 и КВН: 193,98 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. април 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 060 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 30.04.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 060 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. април 2024г.:. 141 000 м3. - 0.141 млн3. Общ разход: 120 000 м3., включващ: - 60 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 30 000 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 30 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.април 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
506 | БДДР | 3-СК-12 | 2024-05-08 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 30.04.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 251 000 м3. - КВН: 282.66 м. Към 08.05.2024г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 242 000 м3 и КВН: 282.65 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. април 2024г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - Не се предвижда ползване на вода. 3. Към 30.04.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. април 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 41 000 м3. - 0,041 млн м3., включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 30 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 11 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 268 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Калин Генов представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.април 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
507 | БДДР | Протокол 16 на РДНСК Видин | 2024-05-08 | земл. на с. гра Орешец, гр.Димово, с.Костичовци | Димово | Видин | река | реки и дерета по ново трасе път Е-79 | реки и дерета по ново трасе път Е-79 | Констатации :Положително становище на БДДР за протокол 16
508 | БДДР | 1-ИИ-37 | 2024-05-09 | с. Бреница | Туракан | Силистра | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-6486/26.05.2021 г., допълнено с вх.№ РР-12-6486 -1/07.03.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 06389.20.168, област Силистра, община Тутракан, с. Бреница, м. АЛАНДЖИКА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма, площ 12820 кв. м, стар номер 020168 (020147,020164, 020165, 020166), Заповед за одобрение на КККР № РД-18-614/28.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ).2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°53'48.816 E 26°37'00.651, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 1980 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 165.0 м. Сондиране на интервала от 0 до 35.0 м. Спускане на стоманена кондукторна колона  324 мм в интервала от 0 до 35 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 35 до 165 м с диаметър 311 мм Спускане на стоманена експлоатационна колона с диаметър 219 мм от 0.0 м до 165.0 м. Водоприемната част е представена от хоризонтални шлицови отвори в интервала от 144 м до 156 м. 5. Около устието е изградена бетонова шахта с размери 200 х 200 х 200 см, открита, дъно на филц. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма “Wilo” модел P 617-17, Q = 16 m3/h при напор 145 м, спусната на дълбочина 157 м. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка „Apator Powogaz“, MWN65-NKOP, Q3=63 m3/h, S.N. 24009831 и показание към момента на проверката 000002 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и пломба на други институции. Представени документи за съответствие на ИУ в момента на проверката, които са неразделна част от настоящия протокол. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 10. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 11. Съгласно документацията СВН – 70 м. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 13. Водата ще се използва за напояване. 14. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 4. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 5. Да се представи техническите характеристики на помпеното оборудване. | [10 empty] | 12 | 3
509 | БДДР | 2-АЕ-65 | 2024-05-09 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1871,21 м и наличен обем 9 864 600 м3 към 30.04.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец април 2024 г. е 10,839млн. м3, общ разход 9,194 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец април 2024 г. по месечен график са 4,300 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. април 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 2,738 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,249млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. април 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
510 | БДДР | 2-АЕ-66 | 2024-05-09 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец април 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 18,564 млн. м3 към 30.04.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец април 2024 г. е 1,003 млн.м3 общ разход 1,272 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
511 | БДДР | МВК на ОУ-2 | 2024-05-09 | Габрово | Габрово | Габрово | река | река Страшка, река Овчарска, река Янтра, река Андъка | реки/ дерета на територията на Община Габрово | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
512 | БДДР | 4-ГБ-326 | 2024-05-09 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Воден обем в язовира в края на месеца - 72,039 млн. м3 при кота ВН – 330,18 м. 2. Водно количество в язовира в края на предходния месец - 73,542 млн. м3. 3. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 2,700 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 3,000 млн. м3, в т.ч.: - за ВЕЦ „Веселина“ – 2,800 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,000 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,617 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока - ВЕЦ „Веселина“ - 0,000 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,036 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение – 0,249 млн. м3. Филтрация – 300 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,902 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,399 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
513 | БДДР | 5-КШ-13 | 2024-05-09 | гр.Вълчи дол | Вълчи дол | Варна | язовир | язовир."Генерал Колевео; яз.Есеница ; яз. Изворник 1 и яз. Изворник 2 ; яз. Стефан Караджа; яз. Добротич | дере след язовирна стена | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Заповед РД№-22-7712-49/10.04.2024г.на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и и речните легла на територията на Област Варна. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното:При сформираната комисия по Заповед № РД-22-7712-49/10.04.2024г. на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна, се извърши оглед на следните язовири, попадащи на територията на Община Вълчи дол, Област Варна. 1. За язовир „Генерал Колево“ попадащ в имот № 000034 в землището на с. Генерал Колево. Общинска собственост АПОС №437/27.12.2000г. Изграден на река Хърсовска. За язовира Община Вълчи дол е издала разрешително за ползване на воден обект № 04/16.10.2016г. с титуляр „Ноема 55“ ЕООД с цел на ползването за аквакултури и свързаните с тях дейности. Разрешителното е с краен срок на действие до 26.10.2036г.Проводимостта на речното корито до 500 м. след язовирната стена: Язовира е завирен, с осигурена проводимост на дерето. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚29' 53,57˝ и E 027˚20' 51,26" , и край N 43˚30' 01,50˝ и E 027˚20' 57,89" с дължина около 300м. Язовира се захранва от атмосферни води и от язовир „Писарево“ Област Шумен. Водите от язовир „Генерал Колево“ преминават през с. Генерал Колево и постъпват в язовир „Радан Войвода“. Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи. 2. За язовир „Есеница“ попадащ в имот № 032012 в местност „Суха река“ в землището на с. Есеница. Общинска собственост АОС №940/08.04.2009г. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Преливника попада в имот на територия горски фонд. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е широко с добра проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и от язовир „Доброплодно“ в момента е сух., няма водно огледало. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚26' 36,68˝ и E 027˚22' 33,66" , и край N 43˚26' 37,51˝ и E 027˚22' 35,66" с дължина около 200м. 3. За язовир „Изворник“ попадащ в имот № 000046 в землището на с. Изворник. Общинска собственост АПОС №441/27.12.2000г. изграден на „Тулум дере“. Отдаден на концесия. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Речното дере до 500 метра след язовирната стена е широко разорано, представлява обработваеми зими. Сух, чашата на язовира е засята със земеделски култури. Язовира се захранва от атмосферни води и от язовир „Тръница“ област Шумен.Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи. 4. За язовир „Изворник 2“ е частна собственост.При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е сух, чашата на язовира е засята с царевица. По думи на представител от Община Вълчи дол, предсто бракуване.5. За язовир „Стефан Караджа“ попадащ в имот № 000302 в землището на с. Стефан Караджа. Общинска собственост АПОС №405/27.12.2000г. Отдаден под наем. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е в добра експлоатация. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е широко с добра проводимост. Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи. 6. За язовир „Добротич“ попадащ в имот № 21717.30.100 в землището на с. Добротич. Собственост на СН „Нептун 2006.“ Проводимостта на речното корито до 500 м. след язовирната стена: С осигурена проводимост на дерето. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚24' 09,99˝ и E 027˚24' 27,58" , и край N 43˚24' 09,32˝ и E 027˚24' 33,93" с дължина около 200м. | [10 empty] | 1 | 14
514 | БДДР | 5-ИД-12 | 2024-05-09 | гр. Разград | Разград | Разград | язовир | Пчелин-2 | яз. Пчелин-2 | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на община Разград, област Разград, се извърши оглед на язовир „Пчелин 2“ в землището на гр. Разград, община Разград, област Разград, при проверката се установи следното: 1. За язовир „Пчелин 2“ попадащ в имоти ПИ № 61710.71.723 в землището на: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград. Собственост на Община Разград, АПОС № 645/29.06.1999г. При извършения визуален оглед на дата 26.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна и дървесна растителност. Дере „Кованлъшко дере“ в проверения участък има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и прилежащи дерета, които в момента на проверката са сухи. Опасност от заливане: помпена станция на Водоснабдяване Дунав ЕООД гр. Разград и прилежащи кладенци. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚29' 28,20˝ и E 026˚28' 22,04", и край N 43˚29' 44,28˝ и E 026˚28' 29,92" с приблизителна дължина до 500 м² . Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
515 | БДДР | 5-ИД-13 | 2024-05-09 | с.Балкански | Разград | Разград | язовир | Балкански | яз. Балкански | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Разград, област Разград, При извършения визуален оглед на дата 26.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се извърши оглед на язовир „Балкански“ в землището на с. Балкански, Община Разград, Област Разград, при проверката се установи следното: 1. За язовир „Балкански“ попадащ в имот ПИ № 02467.113.292 в землището на с. Балкански, Собственост на: община Разград , Акт №3/29.06.1999г. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е пресъхнал. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистена от храстовидна дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, дерета и от извори, които в момента на проверката са пресъхнали. Опасност от заливане: земеделски земи и имоти в с. Балкански. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚29' 21,02˝ и E 026˚25' 1.41", и край N 43˚29' 35,01˝ и E 026˚24' 56,09" с приблизителна дължина до 500 м². Участъка е почистен от дървесна и храстовидна растителност. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
516 | БДДР | 5-ИД-14 | 2024-05-09 | с.Осенец | Разград | Разград | язовир | Осенец | яз. Осенец | Констатации:роверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Разград, област Разград, При извършения визуален оглед на дата 26.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се извърши оглед на язовир „Осенец“ в землището на с. Осенец, Община Разград, Област Разград, при проверката се установи следното: Язовир „Осенец“ попадащ в имот ПИ № № 000160 в землището на с. Осенец, Собственост на: община Разград , Акт № 11/29.06.1999г. ЕИК № 000505910. Язовира е завирен с кота два метра под кота преливен ръб на преливника. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, дерета и от извори, които в момента на проверката са с намален дебит. Опасност от заливане: имоти в село Осенец, и път от РПМ №2 / Е-70 . Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚32'14,70˝ и E 026˚22' 17.34", и край N 43˚32' 27,98˝ и E 026˚22' 25,74" с приблизителна дължина до 500 м². Участъка е почистен от дървесна и храстовидна растителност. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
517 | БДДР | 3-НН-22 | 2024-05-09 | с.Делейна | Брегово | Видин | река | р.Делейнска | р.Делейнска | Констатации : 1. Настоящата проверката се извършва съвместно с Кмет на с. Делейна, общ. Брегово, обл. Видин във връзка с постъпил в БДДР по зелен телефон, чрез системата 112 сигнал в 02,10 ч. на 09.05.2024 г. и заведен с вх. № КД-05-53/09.05.2024 г. от жители на село Делейна. В сигналът жителите сигнализират, че: „Река Делейнска в село Делейна, общ. Брегово, област Видин е излязла от коритото си и е заляла селото. Хората са блокирани в къщите. Сигналът е предаден на „Гражданска защита“, Общината и „Напоителни системи“. 2. Извършен бе оглед на участък от речното легло откъм ляв бряг на р. Делейнска, при места в регулационните граници/землище на с. Делейна, общ. Брегово, обл. Видин. Огледан е участък откъм ляв бряг – от начална точка мост на р. Делейнска, преди навлизане на реката в селото до мост в центъра, където реката не е коригирана. 3. По данни на Кмета на селото, в ранните часове на 09.05.2024 г. около от 24.00 до към 02.00 часа в района на селото, за кратко време е паднало голямо количество дъжд, който по данни на медиите от дъждомерни станции в района е бил около 52 л/м2. 4. В огледаният участък откъм ляв бряг на р. Делейнска, землище/регулация на с. Делейна се констатира: • При място с географски координати (ГК): N - 44º02´54,2"; E - 22º37´31,1", при мост е прекъснат общински път към земеделски имоти. Мостът с дължина около 25-30 м. през коритото на реката ширина около 4-5 м. и е изграден от две бетонови тръби с диаметър около ф2000. На вток и отток на моста има двустранни бетонови крилни стени. Връхната конструкция на моста е от уплътнени земни маси. Вследствие на падналите интензивни валежи и събрани скатни води от високите части на планината в посока границата с Р Сърбия (начало на Стара Планина), светлия отвор на тръбите не е успял да проведе водното количество на високите води на р. Делейнска, водния стълб е прехвърлил моста, като е отнесъл земните маси на обратния насип зад лявата крилна стена на отток на моста, с което е преустановил достъпа до него и моста е компрометиран. Откъм ляв бряг водата се е разляла на около 50-60 м. от основното течение на реката до ГК: N - 44º02´55,1"; E - 22º37´30,7", до където се виждат следи от повалена тревиста растителност от преминалата вода. Преди отток се залебязват прекършени дървета и повалена храстовидна растителност от преминалата вода а след отток има изкоренени единични дървета и задържала се вода в разливище от двете страни на течението. В момента на проверката на вток и отток на разрушения мост има проводимост. Водата протича нормално през двете тръби. Според височината на моста може да се предположи, че водният стълб в момента на прехвърлянето на моста е бил с височина около 6 м. от протичащите в момента високи води в реката. • Огледът продължи по течението откъм ляв бряг на р. Делейнска в регулацията на селото по продължението на ул. „Дунав“ в посока центъра на селото. При имоти с от номера №10 до №20 е най-ниската част с малка денивелация от реката до уличната мрежа и имотите, където високата вълна на водите на р. Делейнска са излезли от коритото. Наводнени са жилищни постройки, селскостопански сгради, компрометирана е уличната мрежа; • Мостът в центъра на с. Делейна с ГК: N - 44º03´06,9"; E - 22º37´48,8" е провел високите води на реката и не е компрометиран, При него, откъм ляв бряг след отток на моста се забелязва разрушенна бетонова ограда на съседна градинска площадка, разрушена от стичащи се скатни води по уличната мрежа на селото. По ляв бряг след отток на моста се заберязва разрушена каменна зидария на стоящия по-високо телен с дължина около 30 м. Мостът е с бетонови устои с два светли отвора и бетонова връхна конструкция на уличната мрежа. При огледът на моста се установи, че десният светъл отвор на моста е затлачен и няма проводимост. Цялото водно количество в р. Делейнска в момента на проверката протича през левия светъл отвор на моста. • По данни на Кмета на с. Делейна има пострадали жилищни и нежилищни имоти по двата бряга на р. Делейнска и по продължението на течението в посока изход от селото. • В целия обходен и проверен участък от р. Делейнска, в коритото на реката се забелязва повалена храстовидна и дървесна растителност от преминаването на високата вълна на реката. Към момента на проверката в огледания участък основното течение на реката протича в коритото си. Забелязват се наводнени терени от двете страни на реката с задържала се и неоттекла вода. 5. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. 6. По данни на Кмет на с. Делейна, със Заповед на Кмет на Община Брегово е обявено частично бедствено положение за с. Делейна, считано от 3,00 ч. на 09.05.2024 г.. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Кмет на Община Брегово, за сведение и предприемане на действия за аварийно възстановяване на нормалната проводимост на р. Делейнска в регулацията на с. Делейна, общ. Брегово, обл. Видин. Срок: 10.05.2024 г. Отговорник: Огнян Тончев | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1
518 | БДДР | МКВ | 2024-05-10 | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | река | Участък от р. Вит | комисия,съгласно Заповед № 277/02.05.2024г. на Кмета на Община Тетевен | Оглед на учасък от река Вит от въжен мост за м.Моновци,кв.Полатен до пътен мост,свързващ гр.Тетевен със с. Голям извор. Следва да се предприемат дейности по подобряване проводимоста на участъка при спазване на разпоредбите на Закона за водите.
519 | БДДР | 1-ИИ-38 | 2024-05-10 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец април 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 362.42 м и наличен обем 45 590 000 м3 към 30.04.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец април 2024 г. е 3 282 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец април 2024 г. по месечен график са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец април 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 0.738 млн. м3 загуби изпарение; - 0.042 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец април 2024 г. е 1.080 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
520 | БДДР | 1-ИИ-39 | 2024-05-10 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец април 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 164.02 м и наличен обем 49 109 000 м3 към 30.04.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец април 2024 г. е 2 638 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец април 2024 г. по месечен график са 1.712 млн. м3 вода, от които: - 0.5067 млн. м3 за напояване; - 0.700 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.242 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.010 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.085 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001400 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000190 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000329 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000055 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000200 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. април 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.406 млн. м3 за напояване; - 0. 589 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.000 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.210 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000490 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.009800 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД от 31.12.2023 до 25.04.2024 г.; - 0.000130 млн. м3 за „Техноком“ ООД от 31.12.2023 до 25.04.2024 г.; - 0.080090 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000710 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД от 31.12.2023 до 25.04.2024 г.; - 0.000595 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000280 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД от 31.12.2023 до 25.04.2024 г.; - 0.005010 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.022270 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000280 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000175 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД от 31.12.2023 до 25.04.2024 г.; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.336 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 0.891 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.039 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец април 2024 г. е 2.471 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
521 | БДДР | 2-АЕ-67 | 2024-05-10 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. ж 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени общо 36,042 млн. м3 вода, от които: 1.1. 11,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,000 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,000 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,04112 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 25,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0005 млн. м3, от които за други цели за УЦ 0,00025 и за в.с. “Буков дол” 0,00025 м3. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. април 2024 г. 2.2. Дневник за м. април 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. април 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. април 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 487 299 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 509 683 м3 по водопровод Искър; 3.2. 14 065 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 0 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 41 100 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 55 847 128 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 40 куб. м. 3.7. 268 м3 за в.с. Буков дол, има превишение от 18 м3, което е незначително. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 30.04.2024 г. е 527 863 000 м3 при к.в.н. 811,49 м. 4.2. към момента на проверката е 546 305 298 м3 при к.в.н. 812,17 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 30.04.2024г. е 2 403 333 м3 при к.в.н. 696,11 м. 5.2. към момента на проверката е 2 223 333 м3 при к.в.н. 695,57 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. март. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. април 2024г. е 58 932 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. април 2024 г. е 36 271 000 м3. 8. Към момента на проверката табления затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър е демонтиран. Възложеното проектиране на нов таблен затвор е завършено. Предвиждат се СМР по монтирането му. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. | [10 empty] | 3 | 13
522 | БДДР | 4-МБ-4 | 2024-05-10 | с. Дрента | Елена | В. Търново | подземни води | 3 бр. КИ | "ВиК Йовковци" ООД | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с наш вх.№ КД-05-48/25.04.2024 г. от Аделина Ручка (от името на жителите на с. Дрента) от с. Дрента. Сигналът е за спиране на процедура по сеч около каптираните извори водоснабдяващи село Дрента и създаване на СОЗ около водоизточника на село Дрента. Сигналоподателят е поканен по телефона да присъства на проверката, но отказа. 2. При проверката се констатира следното: село Дрента, общ. Елена се водоснабдява чрез три броя каптирани извора (КИ). КИ-ри са разположени южно от селото на около 6-7 км. Водите от трите каптажа постъпват в събирателна шахта (посредством два тръбопровода – един от двата каптажа и един от другия) и от там гравитачно постъпват в селото. КИ-ри и довеждащият водопровод на селото са изградени през 1959 г. (по надпис върху събирателната шахта). Вододобивната система се поддържа и експлоатира от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. Съгласно представена справка/ декларация от „ВиК Йовковци“ ООД за 2023 г. са използвани 6 216 м3, като дължимата такса е заплатена в срок. За водоизточниците няма издадени разрешителни за водовземане от Директора на БДДР-Плевен, и към настоящият момент няма подадени заявления от „ВиК Йовковци“ ООД за учредяване на СОЗ около тях. На терен са посетени два броя КИ-ра разположени един до друг (на разстояние един от друг на около 5 м.), измерени са географските координати както следва: N 42°47'19,0'' E 25°46'33,4'' H= 903 м. и точност 4 м. (измерени с GPS Garmin Dakota 10) и N 42°47'19,4'' E 25°46'34,6'' H= 904 м. и точност 4 м. Двата каптираните извори подадат в отдел 18, подотдел „ж“ (с площ 80 декара), а третият е разположен в отдел 17, подотдел „г“ (не е посетен при проверката), държавна частна собственост, стопанисван от ТП ДГС – Буйновци. За отдел 18, подотдел „ж“ е предвидена групово-постепенна сеч с интензивност 25%. На терен са маркирани 7% от предвидените 25 % по горско-стопански план. Разстоянието от каптираните извори до първите маркирани дървета е около 100 м. по права линия с денивелация от около 25-30 м. По думите на г-н Хараламов към момента на проверката отделът не е включен в процедура за възлагане на добив на дървесина. Предписания: 1. Да се подадат в БДДР-Плевен документи за издаване на разрешително за водовземане съгласно изискванията на Закона за водите. 2. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10
523 | БДДР | 5-КШ-14 | 2024-05-10 | гр.Вълчи дол | Вълчи дол | Варна | язовир | язовир Звънец ; язовир Брестак 2 | дере след язовирна стена | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Заповед РД№-22-7712-49/10.04.2024г.на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и и речните легла на територията на Област Варна. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното:При сформираната комисия по Заповед № РД-22-7712-49/10.04.2024г. на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна, се извърши оглед на следните язовири, попадащи на територията на Община Вълчи дол, Област Варна. 1. За язовир „Звънец/Страхил“ попадащ в имот № 30555.15.65 в землището на с. Звънец. Собственост на АПОС №489/01.02.2001г. Изграден на дере. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е в добро експлоатационно състояние. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено, широко с добра проводимост. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚30' 16,72˝ и E 027˚36' 04,11" , и край N 43˚30' 18,57˝ и E 027˚36' 05,658 около 200 м.2. За язовир „Брестак 2“ попадащ в имот № 000207 в землището на с. Брестак. Собственост на СН „Акваполи“ , Нотариален. АКТ №119, том I, рег.№.675, дело №79 от 29.09.2012г. Изграден на Караман дере. За язовира има издадено разрешително за ползване на воден обект № 12460149/09.04.2019г. с титуляр СН„Акваполи “ с цел на ползването за аквакултури и свързаните с тях дейности. Разрешителното е с краен срок на действие до 09.04.2025г. и Разрешително за водовземане и ползване на воден обект № 11420035/11.06.2018г. с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи, с краен срок на действие до 11.04.2024г. с титуляр СН“Акваполи“. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е в добро експлоатационно състояние . Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено, широко с добра проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и изворни води. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚27' 01,12˝ и E 027˚32' 19,32" , и край N 43˚27' 03,28˝ и E 027˚32' 24,68". Водите от язовир „Брестак 2“ преминават през с. Брестак и постъпват в язовир „Вратарите“. Опасност от заливане: дворове попадащи в ниските части на с. Брестак | [10 empty] | 1 | 14
524 | БДДР | 5-ИД-15 | 2024-05-10 | с. Каменово | Кубрат | Разград | язовир | Каменово | яз. Каменово | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Кубрат, област Разград, При извършения визуален оглед на дата 29.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се извърши оглед на язовир „Каменово“ в землището на с. Каменово, Община Кубрат, Област Разград, при проверката се установи следното: Язовир „Каменово“ в землището на с. Каменово, Собственост на: община Кубрат ЕИК 000505846, АПОС № 1296/ 2003г.. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е завирен на кота 10 см. под кота преливен ръб на преливника. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от река Топчийска, атмосферни води и от извори. Опасност от заливане: земеделски земи. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚ 44' 7,46˝ и E 026˚ 27' 42.94", и край N 43˚44' 8,33˝ и E 026˚27' 58,10" с приблизителна дължина до 500 м². Участъка е почистен от дървесна и храстовидна растителност. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
525 | БДДР | 5-ИД-16 | 2024-05-10 | с. Кара Михал | Самуил | Разград | язовир | Кара Михал | яз. Кара Михал | Констатации: водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Самуил, област Разград. При извършения визуален оглед на дата 26.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние на язовир „Кара Михал“ в землището на с. Кара Михал, Община Самуил, Област Разград, при проверката се установи следното: Язовир „Кара Михал“ попадащ в имот ПИ № 36333.22.205,36333.3.58,36333.22.206 в землището на с. Кара Михал. собственост на: Община Самуил, АПОС № 3634/10.19.2019г.,3636 и 3635/10.09.2019г., ЕИК 000505928. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е завирен на кота мъртъв обем. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна и дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, река Съзлъка идваща от землището на село Голяма вода и от извори. Опасност от заливане: земеделски земи. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚35' 36,31˝ и E 026˚50' 38,76", и край N 43˚35' 48,93˝ и E 026˚50' 44,67" с приблизителна дължина до 500 м². Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
526 | БДДР | 5-ИД-17 | 2024-05-10 | с. Юпер | Кубрат | Разград | язовир | Юпер | яз. Юпер | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите. Състоянието защитата и проводимостта на речните легла от вредното въздействие на водите съгласно издадена Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и речните легла на територията на Област Разград. От направената проверка се констатира следното: При сформираната комисия по Заповед: № ОМП-03/01.04.2024 г. на Областния управител на област Разград, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селата на територията на община Кубрат, област Разград, При извършения визуален оглед на дата 25.04.2024 г. за техническото и експлоатационно състояние се извърши оглед на язовир „Юпер“ в землището на с. Юпер, Община Кубрат, Област Разград, при проверката се установи следното: Язовир „Юпер“, попадащ в имот ПИ № 86091.537.22- сух откос; 86091.537.146-корона; 86091.537. 67-водоем; в землището на с. Юпер, Собственост на: ДП „УСЯ“, ЕИК 205756975, АДС(п) № 2895/ 23.02.2021г.; АДС(п) №№ 2890 и 2889/ 16.11.2020 г. Язовира е завирен на кота три метра под кота преливен ръб на преливника. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено от храстовидна дървесна растителност, дерето има осигурена проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води, дерета и от извори, които в момента на проверката са с намален дебит. Опасност от заливане: земеделски земи. Участъка е с приблизителни географски координати: начало N 43˚ 53' 21,62˝ и E 026˚ 24' 17.32", и край N 43˚53' 35,90˝ и E 026˚24' 10,68" с приблизителна дължина до 500 м². Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14
527 | БДДР | 3-НН-23 | 2024-05-10 | земл. на с.Замфир | Лом | Монтана | река | р.Лом | р.Лом | Констатации :1. Настоящата проверка се извършва във връзка с получен в БДДР по зелен телефон сигнал с наш вх. № КД-05-50/29.05.2024 г. от г-н Андреев. В сигналът гражданина твърди: „В село Змфир, община Лом, двама братя Алексо Ценов Кирилов и Стефан Ценов Кирилов копаят баластра от река Лом с багер и карат с Татра самосвал на ул. Оборище № 4. Двора е посипан и на депо стоварват промишлени количества. После с Волво-челен товарач разкарват и продават. Работят само след 17 ч. и в почивните дни. С ПМС добива от реките е забранен…““ и настоява за проверка. С вх. № КД-05-50-(1)/29.04.2024 г. е постъпило писмо от РИОСВ-Монтана, относно постъпил в инспекцията от тел. 112 сигнал, касаещ същия случай, препратено за предприемане на действия по компетентност. 2. За извършване на проверката ни бе оказано съдействие от Кмет на с. Замфир, общ. Лом, обл. Монтана. 3. В деня на проверката, в присъствието на Кмет на с. Замфир, в 10,45 г. на посочения телефон в подадения сигнал бе проведен телефонен разговор с г-н Андреев. Сигналоподателят беше поканен да присъства на проверката и да укаже точното местоположение на дейностите по добив на баластра от р. Лом в землището на с. Замфир. Същият ни уведоми, че не може да прсъства, тъй като е извън селото. В разговора обясни, че е подал същият сигнал в полицията и след извършена проверка от служители на МВР дейностите по копаене на баластра не са установени. Господин Андреев твърди, че техниката е премахната от терена и извършването на проверка на място е безпредметно, тъй като лицата вече не извършват дейности по копаене на баластра от р. Лом в земл. на с. Замфир. 4. Съгласно представената информация информация от сигналоподателя, към момента на проверката сигнала за копаене на баластра от р. Лом, земл. с. Замфир е неоснователен | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2
528 | БДДР | 4-КХ-22 | 2024-05-13 | с.Хаджидимитрово | Свищов | В.Търново | подземни води | ШК | ШК на Община Свищов | Основни констатации: Постъпил сигнал от Ангел Иванов срещу ЗП Тодор Маринчев за „незаконно водовземане от кладенец в с. Хаджидимитрово, община Свищов, изкопаване на трасе и полагане на тръби“. Във връзка със сигнала на 13.05.2024 г. е посетен имот - поземлен имот 77013.302.106, област Велико Търново, община Свищов, с. Хаджидимитрово, м. КОЗЛОВСКО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 83491 кв. м, стар номер 000106, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-455/15.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Съставен е констативен протокол на БДДР гр. Плевен, екземпляр от който е предоставен на община Свищов от присъствалия на проверката кметски наместник на с. Хаджидимитрово. В имота е наличен староизграден шахтов кладенец Ф200 мм. В протокола е описана конструкцията на кладенеца, наличие на близки постройки и други параметри. На около 10м в западна посока от кладенеца е констатирано наличие на надземна част от РЕ тръба ф 63, като по терена е видимо засипване в близък период на тесен изкоп, продължаващ също в западна посока. В момента на проверката не се осъществява водовземане от кладенеца. Водовземането от подземни води се извършва от регистрирани водовземни съоръжения, след издаване на разрешително за водовземане от БДДР гр. Плевен, при подаване на необходимите документи съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. С протокола на БДДР гр. Плевен от 13.05.2024 г. към кмета на община Свищов са дадени задължителни предписания за изпълнението на които БДДР гр. Плевен ще осъществи последващ контрол. Цитираните в сигнала дейности - извършване на изкопни работи и полагане на линейна инфраструктура за транспорт на вода от ШК, споменат по-горе, са извън компетенциите на БДДР гр. Плевен. С цел недопускане на административни нарушения на Закона за водите и тяхното преследване, следва община Свищов да уведоми лицето срещу което е подаден сигнала за възможностите за водовземане (съобразно изискванията на нормативната уредба) от ШК в имот 77013.302.106, собственост на община Свищов, | [10 empty] | 10 | 3 | 12
529 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-14 | гр. Летница | Летница | Ловеч | язовир | "Каменец" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
530 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-14 | с. Горско Сливово | Летница | Ловеч | язовир | "Пустия" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена- видимо има проводимост, като водните количества протичат свободно. ТЕС - съгласно протокола.
531 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-14 | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | язовир | "Александрово" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена- видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
532 | БДДР | 1-РХ-15 | 2024-05-14 | Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | ТК-Стар Транс 81-Плевен | "Стар Транс 81" ЕООД | „СТАР ТРАНС 81“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ,,TK – Стар Транс 81 – Плевен“ с № 11591509/04.09.2023 г. и цел „водоснабдяване за други цели“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 04.09.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: фирмата работи, но не се извършва водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното. Около устието на кладенеца е изградена подземна бетонова шахта, затворена с полимербетонови капаци. Същият е оборудван с потопяема помпа. Титулярът, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство - водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. На ТК има монтирано измервателно устройство, марка „APATOR“, сериен № 78604760 и показания както следва: 05326 м3. На измервателното устройство е налична пломба на БД-Плевен с нарушена цялост, поради корозия на пломбачната тел. В момента на проверката е пломбирано измервателното устройство с пломба на БД-Пл. Липсва пломба на сертифициращ орган. Водомера не притежава сертификат за качество на производителя. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода, като в него се записват отчетените показания и измерените водни нива. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - Условие за предоставяне на информация от собствен мониторинг, т. 1.2 ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води - представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. - Условие за измерване на нивото на подземните води - измерва се механично СВН и ДВН на подземните води. - В БДДР, с наш вх. № КД-07-1447-(1)/01.03.2024 г. е представена Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., копие на дневник за собствен мониторинг, годишен доклад по чл.48, ал. 1, т.12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ в размер на 851,35 лв. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се пломбира и сертифицира по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, измервателното устройство. Срок: постоянен Отг. Управител 2. Да се представят в БДДР сетрификат на производителя за качество и съответствие с изискванията на Закона за измерванията. Срок: постоянен Отг. Управител 3. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. Срок: постоянен Отг. Управител |  |  |  | 11591509 | 2023-09-04 | "Стар Транс 81" ЕООД |  | 0 | 851.35 | 0 | 3 | 6
533 | БДДР | 1-ИГ-16 | 2024-05-14 | с. Малчика | Левски | Плевен | други | кланица „Венеция“ в с. Малчика | ЕТ “Величко Иванов – Венеция“ | Проверката се извършва във връзка: с постъпило в БДДР писмо с наш вх. № КД-07-2154/16.04.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: ЕТ “Величко Иванов – Венеция“ гр. Левски е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект старо корито на р. Осъм. с № 13720029/10.03.2023 г. и с краен срок на действие до 15.06.2030 г. (съгласно договор за наем). Разрешителното е издадено за обект кланица „Венеция“ в с. Малчика, община Левски, област Плевен. В момента на проверката се констатира следното: Предприятието работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - старо корито на р. Осъм. Измервателното устройство марка „PoWoGaz”, е монтирано в последната ревизионна шахта на обекта, затворена с бетонов капак. Заснети са географски координати в близост до шахтата, както следва: N 43° 24' 47,9" и E 25°06' 49,7'' ± 4м. В момента на проверката измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-ПЛ и са отчетени показания, както следва: 000822 м³. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода, но същият не е прошнурован и заверен от БДДР. Водомерът не е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера не е снабден със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до обекта с оглед извършване на контрол по изпълнение на условията в издаденото разрешително. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с издаденото разрешително и предмета на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са подадени: Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ) и протоколи от извършен химичен анализ на водата с писмо с наш вх. № КД-07-137/09.01.2024 г. и копие на платежно нареждане. С писмо наш вх. № КД-07-137(1)/18.03.2024 г., е представен годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е дължимата такса по ЗВ в размер на 11,10 лв. в законовия срок. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР, воденият от титуляра на разрешителното дневник за заверка. 2. Да се пломбира и сертифицира измервателното устройство по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. 3. Да се представи в БДДР сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. 4. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на ЕТ “Величко Иванов – Венеция“ за сведение и изпълнение. |  |  |  | 13720029 | 2023-03-10 | ЕТ “Величко Иванов – Венеция“ |  | 0 | 11.1 | 0 | 6
534 | БДДР | 1-ОМ-17 | 2024-05-14 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Проверката се извършва във връзка с: ежемесечно засичане на измервателните устройства на водоползватели, титуляри на разрешителни за водовземане от минерална вода от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ От направената проверка се констатира следното: Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1686731 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 408950 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1747503 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 38478 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 10494 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 008652 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25496 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 096308 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 277549 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 083354 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 111428 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 098632 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга контролна институция. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
535 | БДДР | з-д № РД -19-235/ 02.05.2024 г. на Началник ДНСК | 2024-05-14 | р-н Лозенец | СО | София | река | река Симеоновска | участък от река Искър | Констатации:"Изграждане на ул. Филип Кутев от ул. Сребърна до бул. Симеоновсо шосе, включително изграждане на съпътстваща инфраструктура и светофарни уредби за регулиране на движението в обхвата на обекта и отливен канал по бу. Г.М. Димитров от ПР.Ш. №8 през РШ 8А до СКРШ 8Б (р. Симеоновска). И довеждащ канал по бул. "Симеоновско шосе от ПР.Ш. №8 през РШ4, РШ3,РШ2,РШ1 А до РШ1 (десен слатински колектор)") | [10 empty] | 2
536 | БДДР | 4-МБ-5 | 2024-05-14 | Г. Оряховица | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | ШК | "Химпродукт" АД | Основни констатации: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 16359.516.577, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. АНТОН СТРАШИМИРОВ № 2, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За химическата и каучуковата промишленост, площ 9597 кв. м, стар номер 577, квартал 3, парцел III, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1539/31.08.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК е изграден водовземно съоръжение тип шахтов кладенец (ШК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°08'30.376 E 25°40'00.344, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 07.07.2008 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 11.0 м. Сондиране с диаметър 1500 мм на интервала от 0 до 11.0 м и спускане на бетонови пръстени с вътрешен диаметър  800 мм в интервала от 11.0 до 20 см над терена. Отгоре кладенеца е затворен с бметален капак. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) под 7.0 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка 15 – 40 мм в интервала от 11.0 до 2.0 м, а интервала от 2.0 м до 0 м е тампониран с глина. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "GMAX", модел EGDa1.8-50-0.50, Q=0.556 m3/h, и напор 20 м, спусната на дълбочина 9.80 м. 7. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води. ИУ марка “Enevita”, Q3=4 m3/h, фаб.№31154815/23 и показание към момента на проверката 00000 м3. Пломбирано с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на кладенеца. 9. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 10. Съгласно документацията СВН – 8 м. измерено при проверката. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Подадено е заявление за издаване на разрешително с вх. № РР-02-271/13.09.2023 г. 13. Водата ще се използва за охлаждане и други цели (противопожарни нужди). Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. | [10 empty] | 3 | 15
537 | БДДР | 4-МБ-6 | 2024-05-14 | Г. Оряховица | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | ТК | "САГА-2000" ООД | Основни констатации: 1. „САГА -2000“ ООД - гр. Г. Оряховица е титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води № 11530564/26.02.2020 г. Краен срок на разрешителното – 26.02.2026 г. Цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“. Разрешен годишен обем 6 307 м3. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх.№КД-07-2063/03.04.2024 г. сме уведомени за повреда на водомерът за отчитане на ползваните водни количества и монтирането на чисто нов. 2. Монтиран е чисто нов водомер на фирма „Беласица“ с фабричен №402344/24, Qз=6,3 м3/ч и първоначално нулево показание. Показание в момента на проверката 00728 m3. Водомерът сe пломбира с пломба „1-4“ на БДДР. Същият подлежи на метрологичен контрол през 2029 съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС №239/2003 г. (в случая на 5 г.). 3. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и следене на нивата, който се завери от експерт на БДДР. Демонтажът и монтажът водомера са отразени в дневника. 4. Извършва се хим. анализ на водата с честота и показатели съгласно разрешителното. Протоколите се представят своевременно в БДДР-Плевен. За 2024 г. е представен при проверката протокол от изпитване №296-ХВ/05.04.2024 г. на ЛИК при РЗИ Велико Търново. 5. В БДДР-Плевен е представена декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневника, копие на платежно за заплатена такса за водовземане, доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително и копие на протоколи собствен мониторинг за 2023 г., заведена с наш вх.№КД-07-274/12.01.2024 г. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „САГА - 2000“ ООД |  |  |  | 11530564 | 2020-02-26 | "САГА-2000" ООД |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 4
538 | БДДР | 5-КШ-15 | 2024-05-14 | гр.Верино | Ветрино | Варна | язовир | язовир Доброплодно | дере след язовирна стена | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите . Заповед РД№-22-7712-49/10.04.2024г.на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и и речните легла на територията на Област Варна. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното:1. При сформираната комисия по Заповед № РД-22-7712-49/10.04.2024г. на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна, се извърши облед на язовир „Радан войвода“ в землището на с.Радан воевода, Община Вълчи дол, Област Варна, където се установи следното: За язовир „Доброплодно“ попадащ в имоти 21645.57.134; 21645.57.137; 21645.55.13; 21645.55.139; 21645.56.1; 21645.54.140в землището на с. Доброплодно, в местността „Айляк дере“. Общинска публична собствност.При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното:. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е почистено с добра проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и от язовири „Сечище“ и „Преселка“ Област Шумен. Водите от язовира постъпват в язовир „Есеница“.Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚31' 54,10˝ и E 027˚23' 17,42" , и край N 43˚31' 54,10˝ и E 027˚23' 20,53" с дължина около 250м. | [10 empty] | 1 | 14
539 | БДДР | 5-ДГ-28 | 2024-05-14 | с. Крагулево | Крушари | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | “КИ Чешма Селска Т 66- община Добричка-Крагулево“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите по разрешително за водовземане от подземни води №11511546/16.10.2023г. със срок на действие до 16.10.2028г. От направената проверка се констатира следното: Община Добричка е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11511546/16.10.2023г. Водовземането от КИ се извършва с цел подобряване на водоснабдяването на населеното мястои се осъществява от дясната тръба на чешмата като по тръби РЕ 100 водата се отвежда до ПС (помпената станция). В ПС е монтирана центробежна помпа, чрез която по водопровод РЕ 100 водата се включва в съществуващия водопровод 80 мм от мрежата на с.Крагулево. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-3309/31.10.2023г. с искане за поставяне на пломба на монтирания водомер, марка ZENNER, Q3=10 m³. В момента на проверката е поставена пломба на БДДР при показания: 10 447 m³. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11511546/16.10.2023г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – не е представена за 2023г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – не е заплатена за 2023г.; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – не е представен; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - RG11511546_1 за водовземно съоръжение „КИ Чешма Селска Т 66 - Община Добричка - Крагулево“; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение – изпълнено; 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца – изпълнено. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори – изпълнява се; 2. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; 3. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – не са представени за 2023г.; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – съхранява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. За с. Крагулево няма изградена канализационна мрежа и събирането на отпадъчните води се извършва съгласно чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите Предписания, срокове, отговорници: Да се представят в БДДР – Плевен: 1. Декларация по чл. 194б от ЗВ за определяне и деклариране на дължимата такса по образец за 2023 година; Срок: 22.05.2024г. Отговорник: Кмет на община Добричка 2. Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за изпълнение на условията в издаденото разрешително за 2023г.; Срок: 22.05.2024г. Отговорник: Кмет на община Добричка 3. Да се заплати дължимата такса по декларация и лихвата към нея за пресрочени задължения по сметка на БДДР – Плевен. Копие от платежното да се представи В БДДР Срок: 22.05.2024г. Отговорник: Кмет на община Добричка |  |  |  | 11511546 | 2023-10-16 | Община Добричка |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
540 | БДДР | 5-ДГ-29 | 2024-05-14 | гр. Генерал Тошево | Генерал Тошево | Добрич | други | BG1DJ900R1015 | КС гр. Генерал Тошево | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Титуляр на разрешително за ползване на воден обект: Сухо дере, поречие Дунавски Добруджански реки за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на гр. Генерал Тошево №13750007/22.11.2012г., продължено с Решение №2541/12.11.2018г и изменено с Решение №ПВ 5-00048/16.11.2018г., е Община Генерал Тошево. Канализационната мрежа с ПСОВ е предадена за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД. Мястото на заустване е едно: Поток 1- заустващ канализационен колектор (открит канал), брегово в точка с Г.К. СШ 43°42'20.2 E 28°03'15.1. Заустването се осъществява във водоприемник Сухо дере (BG1DJ900R1015, Пърън дере DJRWB1015) в един поток –смесени битови и промишлени отпадъчни води. Измерването на количествата зауствани отпадъчни води става чрез монтирано измервателно устройство на изход на ПСОВ. Устройството е производство на фирма „СОНИКС“ ООД – SONICS LS10.1 ултразвуков модел, със сериен номер 0050/05. Води се ежедневно дневник за количествата зауствани отпадъчни води. В момента на проверката е поставена нова пломбата на БДДР след извършен ремонт на сензора на разходомерното устройство. За демонтиране на устройството и пускането му отново в експлоатация БДДР е уведомена с писма с вх.№КД-07-2207/04.05.2023г. и №КД-07-2338/29.05.2023г.Снетите показания са 2794631m³. Съгласно условията в разрешително за заустване №13750007/22.11.2012г. ВиК оператора има следните задължения: Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, ВиК оператора на канализационната система на гр. Генерал Тошево да заплаща годишна такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква “а” от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определят с тарифа на Министерският съвет. 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция и МОСВ. – представена с вх. №КД-07-119/09.01.2024г.: 2. Задължението по декларацията, по което ВиК оператора на канализационната система на гр. Кубрат е изчислило дължимата такса се внася не по-късно от 15 февруари на следващата година по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен – дължимата такса е заплатена. 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – изпълнено. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите. – спазва се. 7. При повреда на устройството, съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите, ВиК оператора на канализационната система на гр. Генерал Тошево е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. Изисквания към начина на заустване във водния обект - Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника. – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се представи в БДДР – Плевен писмена информация относно изпълнението на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Срок: 31.05.2024г. Отговорник: Изпълнителния директор на „В и К Добрич“ АД |  |  |  | 13750007 | 2012-11-22 | Община Генерал Тошево |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
541 | БДДР | 5-ДГ-30 | 2024-05-14 | гр. Генерал Тошево | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | "TK-ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ-Генерал Тошево" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530449/20.01.2015г., последно изменено и продължено с решение №3223/29.03.2021г. със срок на действие до 20.01.2027г. Разрешени цели на водовземането: „Промишлено водоснабдяване“ и „Водоснабдяване за други цели“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,6 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец "TK-ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ-Генерал Тошево" (номер на разрешителното за изграждане на съоръжението 11530449) в местност: ПИ 2127 по плана на Ген. Тошево, от водно тяло с код BG1G000000N049 – Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-3519/13.12.2023г. с искане за поставяне на пломба на водомер с фабр. № 23 705342. В момента на проверката е проверена целостта на пломбите на БДДР поставени на водомерите монтирани от дружеството по цели, както следва: - водомер за промишлени цели с фабр. № 23 705342 марка Беласица: 008165 м3 - пломбиран в момента на проверката; - водомер за цел „други цели“ с фабр. № 20 021664, марка Беласица: 00182 м3, пломбиран на 16.03.2021г. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Водомерите подлежат на метрологична проверка на период от 5 години. В момента на проверката не се извършва водовземане. Няма монтиран автоматичен нивомер. Нивата се измерват механично с въже. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530449/20.01.2015г., продължено и изменено с решение № 2403/02.04.2018г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1443/01.02.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец "TK-ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ-Генерал Тошево"; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Устройство за измерване на водното ниво при дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичния нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста – няма; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – има наличен; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната система на гр. Генерал Тошево. Тошево. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. |  |  |  | 11530449 | 2015-01-20 | „Ловмийт енд фиш“ ЕООД |  | 0 | 950.18 | 0 | 3 | 4 | 6
542 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-15 | с. Слатина | Ловеч | Ловеч | язовир | "Мишковец" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - Видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
543 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-15 | с. Горан | Ловеч | Ловеч | язовир | "Пелик дере" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната - видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
544 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-15 | с. Малиново | Ловеч | Ловеч | язовир | "Крапец" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната - видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
545 | БДДР | КП на РИОСВ | 2024-05-15 | с. Черковица | Никопол | Плевен | река | р. Дунав | ТМСИ /"Еврокварц -МВ" ООД | Проверката се извършва във връзка с: планова проверка за изпълнение на условията в Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение "Водовземане от р. Дунав за промишлени цели - промишлено водоснабдяване за промиване на наносни отложения". | [10 empty] | 12
546 | БДДР | МВК на ОУ-3 | 2024-05-15 | Габрово | Габрово | Габрово | река | река Лопушница, река Янтра, река Чукилска | реки/ дерета на територията на Община Габрово | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
547 | БДДР | 5-ДГ-31 | 2024-05-15 | с. Изворово | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | подземни води | кладенец за собствени потребности | Проверката се извършва във връзка с : постъпило в БДДР-Плевен писмо , от ВиК Добрич АД с искане за проверка на обект в имот на ул. „Първа“ № 25, дали сондажът се ползва за питейно-битово водоснабдяване, или е предназначен за промишлени и поливни цели.. Писмото е заведено в БДДР-Плевен с вх.№ КД-08-391/11.09.2023г. От направената проверка се констатира следното: На адреса цитиран в писмото на ВиК в с. Изворово, ул. Първа №25, живеят Живко Пеев Иванов и Красимира Стоянова Иванова, които са постоянно живеещи в селото имат открита партида във „ВиК Добрич“ АД за доставка на питейна вода. За отчитане на ползваната от „ВиК Добрич“ АД има монтиран водомер. В момента на проверката живущите на адреса отсъстваха. Проведен беше телефонен разговор с тях (телефонният номер беше предоставен от кмета) в който се уточни, че живущите на ул. Първа №25, не ползват водата от ВиК поради чести аварии във водопреносната мрежа. Водата в домакинството и за пиене се ползва от туби с минерална вода. В техния имот няма кладенец. Кладенецът, упоменат в писмото на ВиК, който използват живущите на ул. Първа №25 се намира в съседен имот на адрес ул. Първа №27. Водата от него се ползва за поливане на градината. Установена беше телефонна връзка и със собствениците на имота на адрес ул. Първа №27, които потвърдиха, че са дали разрешение на Живко Пеев Иванов и Красимира Стоянова Иванова да ползват водата от кладенецът в техния имот. Не бяха снети географски координати на местоположението на кладенеца, поради липса на обхват на мобилните оператори. При направена предварителна проверка в регистрите на водовземните съоръжения от подземни води, на БДДР, кладенецът в имот на ул. Първа №27 не фигурира. Срокът за регистрация на кладенците за собствени потребности е до 27 ноември 2025г., чрез подаване на заявление по образец до съответната басейнова дирекция. | [10 empty] | 3
548 | БДДР | 3-НН-24 | 2024-05-15 | гр.Мездра | Мездра | Враца | подземни води | "ШК-Техкерамик-М-Мездра" | площадка на "Техкерамик-М"АД | Констатации:1. С писмо вх. № КД-07-1939/28.03.2024 г. дружество „Техкерамик-М“ АД е уведомило БДДР, че е констатирана неизправност на монтираното измервателно устройство на водовземно съоръжение “ШK–ТЕХКЕРАМИК-М-Мездра“ ф №21 03907771А и водомерът ще бъде сменен своевременно. 2. Авариралият водомер е демонтиран, монтиран е нов и има готовност за пломбирането му. 3. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ШК измервателно устройство „B METERS GSD8“ с ф№ 24 0033528А и характеристики Q=4,0 м3/ч., при показания: 00684 м3. Водомерът има стикер за преминат метрологичен контрол. 4. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – монтиран е водомер; 5. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - - 3 – Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - т. 4 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 6. Във връзка с Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г. е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 7. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1.Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Изпълнителен Директор на „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра, за сведение. Срок: 16.05.2024 г. Отговорник: Валя Маркова |  |  |  | 11530587 | 04.01.2022 г., | "Техкерамик-М"АД |  | 0 | 452.52 | 0 | 6 | 3 | 4
549 | БДДР | 1-ИИ-40 | 2024-05-16 | с. Дончево | Добрич | Добрич | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-4694/15.06.2023 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 22988.68.68, област Добрич, община Добричка, с. Дончево, п.к. 9354, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 57714 кв. м, стар номер 000068, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-08-4/05.07.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-1197/01.10.2012 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧе разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ).2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°30'45.966 E 27°45'57.722, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 1981 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 26.40 м. Тръбният кладенец е обсаден с АЦ колона с диаметър 320 мм в интервала от +0.15 до 26.40 м. Водоприемната част е представена от вливни отвори - филтри с диаметър320 мм в интервала от 10.6 до 16 м. В задтръбното пространство от 26.40 до 5.0 м е изпълнена гравийна засипка, а от 5.0 до 0 м интервала е циментиран. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "EBARA", модел 4WN 4-9/0.75, Q = 2.5 м3/час и напор 50 м, спусната на дълбочина 24 m. Около устието му е изградена бетонова шахта с размери 110х170 см и дълбочита 180 см. Покрита с метален капак с наличен ревизионен отвор. Водата от кладенеца отива в резервоар с обем 125 куб.м, откъдето се подава за ползване. За помпата са представени в момента на проверката допълнителни документи които са неразделна част от настоящия протокол. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец. 8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтирано измервателно устройство /ИУ/: марка „БЕЛАСИЦА“ модел BMJ 10 Т30 и Q3 10, със съответната спирателна арматура. Водомерът е със сер.№ 23 513499, показания 00001 м3. Без сертификат за съответствие. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба от метрологичен контрол. 10. Съгласно документацията СВН – 7.05 м, проверено по време на проверката. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 12. Водата ще се използва за други цели – противопожарни нужди. 13. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи в БДДР-Плевен сертификат за съответствие на монтираното ИУ. 4. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Председателя на ДА„ДРВВЗ“. | [10 empty] | 12 | 3
550 | БДДР | 2-ГТ-06 | 2024-05-16 | р-н Нови Искър | СО | София | река | река Блато | Надин холд ЕООД | Констатации:1. „Надин Холд” ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140319/ 16.06.2020 г. в р. Червена, ляв приток на р. Блато с решение за продължаване срока на действие и изменение №4064/04.01.2024г. Разрешителното е със срок на действие до 31.12.2026 г. 2. Дружеството е уведомило БДДР с писмо вх. КД-07-2207/ 25.04.2024 г. за повреда в измервателното устройство, отчитащо заустените отпадъчни води. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Монтираното измервателно устройство в деня на проверката не работи. Дружеството установява повредата в измервателното устройство в началото на месец април. В деня на проверката се представя, дневник с отчетени заустени отпадъчни води за месеците януари, февруари и март 2024г. По данни на представителя на дружеството пречистените площадкови дъждовни води са присъединени от началото на Април месец 2024 г. към новоизградената уличната дъждовна канализация на гр. Нови Искър. По данни на представителя на дружеството присъединяването на битовите отпадъчни води към битовата канализация е в процес на свързване, като ще бъдат отвеждани директно към пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“. При обхода на терен се констатира изкоп преди пречиствателната станция, като по данни на представителя на дружеството изкопните дейности се извършват с цел присъединяване на битово-факелните води към канализацанионната мрежа. 3.2. „Надин Холд” ЕООД е представило в БДДР декларация за 2023 г., съгласно която дължи такса замърсяване на стойност 0,43 лв., за която е представено платежно нареждане към бюджета на БДДР на стойност 0,43 лв. Представен е доклад за 2023 г. по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. 3.3. Води се дневник на заустените отпадъчни води. 4. Пунктовете за собствен мониторинг са обозначени трайно съгласно условията от издаденото разрешително. |  |  |  | 13140319 | 16.06.2020г. | Надин холд ЕООД |  | 0 | 0.43 | 0 | 6 | 3
551 | БДДР | МВК на ОУ-4 | 2024-05-16 | Габрово | Габрово | Габрово | река | река Шаварна, река Липа | реки/ дерета на територията на Община Габрово | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
552 | БДДР | КП-ВП- и чек лист | 2024-05-16 | гр. Русе | Русе | Русе | други |  | Екон 91 ООД | На основание Заповед 274/09.05.2024 год. на РИОСВ Русе се извърши комплексна проверка по изпълнение условията на КР №311-Н0/2008 на Екон 91 ООД. По компетентност бяха проверени условия 8.1 и 13. Не бяха констатирани несъответствия по изпълнението им. За проверката е съставен чек лист. Констатациите по условията са част от КП на РИОСВ Русе, отразяващ цялостната проверка . | [10 empty] | 3
553 | БДДР | КП-5-ДГ-32 | 2024-05-16 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води |  | Екон 91 ООД | Проверката се извършва във връзка с: Контрол по чл. 186 от Закона за водите /ЗВ/ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условията и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект От направената проверка се констатира следното: Дружеството ЕКОН 91 ООД е имало издадено разрешително за водовземане от подземни води за нуждите на производството с № 11530173/2008г. Срокът на действие на разрешителното е изтекъл на 27.06.2021г. През 2022г. с констативен протокол на БДДР №5-КШ-56/27.09.2022г. е дадено предписание ръководството да вземе решение дали ще използва кладенеца или ще се откаже от ползването му. Към днешна дата в БДДР не е постъпвало уведомление относно взетото решение. В момента на проверката се установи, че кладенецът не се използва. В предприятието се ползва вода само от от градската водоснабдителната мрежа на гр. Русе. На настоящият етап собственика на водовземното съоръжение не предвижда то да бъде използвано. Съгласно чл. 109, ал. 1 и ал. 2 водовземното съоръжение попада в категорията за консервиране. Предписания, срокове, отговорници: 1. ЕКОН 91 ООД да представи проект за консервиране на водовземното съоръжение „ТК-Екон-Русе“ (тръбен кладенец), съгласно изискванията на чл. 109 ал. 3 от Наредба 1 от 10.10.2007 год. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Срок: 16.07.2024г. Отговорник: Управител на „ЕКОН 91“ ООД | [10 empty] | 3
554 | БДДР | 5-КШ-16 | 2024-05-16 | гр.Вълчи дол | Вълчи дол | Варна | язовир | язовир Радан войвода ; язовир Брестак 1 | дере след язовирна стена | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188 от Закона за водите . Заповед РД№-22-7712-49/10.04.2024г.на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните съоръжения и и речните легла на територията на Област Варна. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното:При сформираната комисия по Заповед № РД-22-7712-49/10.04.2024г. на Областен управител на Област Варна за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна, се извърши облед на язовир „Радан войвода“ в землището на с.Радан воевода, Община Вълчи дол, Област Варна, където се установи следното: 1. За язовир „Радан войвода“ попадащ в имот № 61265.28.44 в землището на с. Радан войвода. Общинска собственост АПОС №444/27.12.2000г. Изграден на река Хърсовска. Публична държавна собственост с предоставени права за стопанисване и управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е трайно сух. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е обрасло с храстовидна и дървесна растителност, широко с добра проводимост. Язовира се захранва от атмосферни води и от язовир „Генерал Колево“. Опасност от заливане: обработваеми земеделски земи. Участъка е с приблизителни географски координати с начало N 43˚31' 54,10˝ и E 027˚23' 17,42" , и край N 43˚31' 54,10˝ и E 027˚23' 20,53" с дължина около 250м.2. За язовир „Брестак 1 “ попадащ в имот № 06416.116.294 в землището на с.Брестак. Публична държавна собственост с предоставени права за стопанисване и управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. АПДС № 9900/18.02.2020г. При извършения визуален оглед за техническото и експлоатационно състояние се установи следното: Язовира е трайно сух. Речното дере до 500 метра след язовирната стена е обрасло с храстовидна и дървесна растителност, широко с добра проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
555 | БДДР | 3-НН-25 | 2024-05-16 | земл. на с.Градешница | Криводол | Враца | подземни води | "ТК-Хаджийски и фамилия-Градешница" | площадка на "Хаджийски и фамилия"ООД | Констатации: 1. С писмо вх.№ КД-07-2080/04.04.2024 г. „Хаджийски и фамилия“ ООД е уведомило БДДР Плевен за констатирана повреда на водомера на „ТК – Хаджийски и фамилия – Градешница“ и необходимостта от подмяна с нов. 2. На ТК е монтиран нов водомер, като с писмо вх.№КД-07-2080-(1)/11.04.2024 г. е уведомена БДДР за готовност за пломбирането му. В писмото е отразено, че на 13.01.2022 г. монтирания водомер е с показания: 000004 м3. 3. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство „B METERS“ с ф № 23 0194701 и характеристики Q=16,0 м3/ч., при показания: 001727 м3. Водомерът има стикер за преминат метрологичен контрол. 4. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – монтиран е водомер; 5. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се електронен дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - т 3 и т. 4 – Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието и т. 4; - т. 5 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 6. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 3187,38 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 7. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 8. Спазват се забраните и ограниченията в СОЗ на „ТК – Хаджийски и фамилия – Градешница“. |  |  |  | 11530346 | 14.02.2012 г. | "Хаджийски и фамилия" ООД |  | 0 | 3187.38 | 0 | 6 | 3 | 4
556 | БДДР | 1-ОМ-18 | 2024-05-17 | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | „ШК2-Осъм 2000-Левски“ | „ШК2-Осъм 2000-Левски“/ Община Левски | Община Левски е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11590900/30.01.2014 г., изменено и продължено с Решение №2800/19.11.2019 г. Водовземането се осъществява от „ШК2-Осъм 2000-Левски“. Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за други цели (измиване на улици и оросяване на тревни площи). Краен срок на действие на разрешителното : 30.01.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ШК2-Осъм 2000-Левски“ за целта на издаденото разрешителното. Титулярът е изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - на нагнетателната тръба на помпата е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Беласица”, сериен №01480, с показания в момента на проверката както следва : 07447 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД- Плевен в момента на проверката, не е налична пломба на друга контролна институция; - след водомера, в помещението до кладенеца е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката механично е измерено СВН – 2,37 м.; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и / или контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - с писмо с вх. №КД-07-515/17.01.2024 г. е представен протокол от изпитване, съгласно който химичния състав на подземните води не е изследван по всички показатели, съгласно раздел VI –„Изисквания за програмата за мониторинг“, т. 3, буква „а“ и буква „б“ от Решение за изменение и продължаване срока на действие с №2800/19.11.2019 г. Видно от същият протокол, датата на изпитването е 04.12.2023 г., съответно не е спазен срока за взимане на водните проби, съгласно раздел Изсиквания към програмата за мониторинг – Титулярът на разрешителното: т. 4 – да взема водните проби за изследванията в периода 1 август – 30 септември“; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, същият е представен и заверен в момента на проверката; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-515/17.01.2024 г.– декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания: 1. Да се предприемат действия измервателното устройство да премине метрологичен контрол, като след извършване на същия писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на устройството. 2.Химичния анализ на черпените подземни води да се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на Решение за изменение и продължаване срока на действие с №2800/19.11.2019 г. 3.Да се представи настоящият протокол на кмета на община Левски за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11590900 | 30.01.2014 г. | Община Левски |  | 0 | 168.38 | 0 | 3 | 6
557 | БДДР | 1-ЦП-31 | 2024-05-17 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-Малтери Суфле България-Плевен“ | „ТК-Малтери Суфле България-Плевен“/„Малтери Суфле България“ ЕООД | „Малтери Суфле България“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530440/06.10.2014 г., изменено с Решение №1655/17.06.2015 г., изменено и продължено с Решение №3055/08.09.2020 г. Водовземането се осъществява от „ТК- Малтери Суфле България - Плевен“. Цел на издаденото разрешително : за промишлено водоснабдяване (за производство на малц). Краен срок на действие на разрешителното : 06.10.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК- Малтери Суфле България - Плевен“ за целта на издаденото разрешителното. Титулярът изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - на нагнетателната тръба на помпата е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „SENSUS”, сериен №18783489, с показания в момента на проверката както следва : 311381 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката автоматично е измерено статично водно ниво (СВН) –4 м. - след водомера, на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и / или контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - с писмо с вх. №КД-07-358-(3)/13.03.2023 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които химичния състав на подземните води е изследван по показатели и в срок , съгласно условията на разрешителното; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, същият е представен и заверен в момента на проверката; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-358-(2)/07.07.2023 г.– копие на дневник с добити водни количества и измерени нива за първо шестмесечие на 2023 г., с вх. №КД-07-260/11.01.2024 г.– копие на дневник с добити водни количества и измерени нива за второ шестмесечие на 2023 г., с вх. №КД-07-1148/29.01.2024 г.– декларация по чл. 194б от ЗВ, с вх. №КД-07-1148-(1)/08.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса за 2023 г. |  |  |  | 11530440 | 06.10.2014 г. | "Малтери Суфле България" ЕООД |  | 0 | 5377.65 | 0 | 3 | 6
558 | БДДР | МВК на ОУ-5 | 2024-05-17 | Габрово | Габрово | Габрово | река | река Паничарка, Руйчов дол, река Лъкавица | реки/ дерета на територията на Община Габрово | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
559 | БДДР | ЧЕК лист по КР -157 | 2024-05-17 | Габрово | Габрово | Габрово | подземни води | Депо ТБО | Община Габрово -РДТБО | Основни констатации: Проверка по условия 13 .. - изпълняват се , няма несъответствия по показателите. | [10 empty] | 4
560 | БДДР | 5-ДГ-33 | 2024-05-17 | гр. Каолиново | Каолиново | Шумен | други | BG1DJ900R1008 |  | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране. От направената проверка се констатира следното: „Каолин” ЕАД е титуляр на разрешително №13710071/16.10.2013г. изменено и продължено с решение №3919/15.08.2023г. за ползване на воден обект за заустване на отпаадъчни води в повърхностни води, издадено за експлоатация на обект: Обогатителна фабрика „Каолиново“ в гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Отпадъчните води от битов характер, след пречиствателно съоръжение (трикамерна септична яма), се заустват в дере „Чешме кулак“, десен приток на р. Канагьол. Срокът на действие на разрешителното е до 01.06.2029 г. С писмо наш вх.№КД-07-1602/09.02.2024г.дружеството уведомява БДДР за установена повреда в разходомерното устройство отчитащо количеството заустени, пречистени битови води от ЛПСОВ, разходомер ModMAG, Type II, DN 40, M2000, сериен № 1803-275, регистрационен №4949. Повредата е констатирана на 05.02.2024г. С второ писмо наш вх. №КД-07-1620-(1)/19.04.2024г. дружеството иска пломбиране на преминалото през метрологична проверка устройство, монтирано на 09.04.2024г. с показания: 48870,50 m³. Към писмото е приложено копие на протокол от извършената проверка. Снети са показания: 48876 m³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на заустените водни количества са отразени датите на демонтаж и монтаж. Същият е заверен с подпис от проверяващия. В момента на проверката устройството е пломбирано с пломба на БДДР – Плевен. Съгласно условията в разрешително за заустване №13710071/16.10.2013г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-992/26.01.2024г.: 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-992-(1)/27.03.2024г; 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица и земнонасипната дига вследствие на изтичането на отпадъчните води – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13710071 | 2013-10-16 | КАОЛИН ЕАД |  | 0 | 30.72 | 0 | 3 | 4 | 6
561 | БДДР | 5-ДГ-34 | 2024-05-17 | гр. Каолиново | Каолиново | Шумен | подземни води | BG1G0000J3К051 | "Р-28х-Каолин-Каолиново" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец "Р-28х-Каолин-Каолиново" разположен в имот №194 по плана на гр. Каолиново на база издадено разрешително № 11530442/22.10.2014г., продължено с реш. №3160/18.01.2021г. и със срок на действие до 08.10.2026г. Целта за водовземане е „За промишлено водоснабдяване – обогатителна фабрика за каолин“. Разрешеният средноденонощен дебит е 42,00 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-3134-(1)/03.11.2023г. с искане за поставяне на пломба на разходомерно устройство магнитоиндуктивен разходомер FLOMAG 3010, DN150, сериен №46991361, регистър на одобрен тип №4790, отчитащ количеството на добитите от кладенеца води. Измервателното устройство беше пломбирано с пломба на БДДР. Старата пломба е скъсана поради необходимостта от извършване на ремонт на устройството, за което БДДР е уведомена писмено. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е динамично ниво в кладенеца – 82,50 м. Показанията на дисплея на водомера са 717690 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа 26.10.2023г. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530442/26.10.2007г., продължено с решение № 3160/18.01.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-992/26.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-992-(1)/27.03.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - RG11530442_1 за водовземно съоръжение "Р-28х-Каолин-Каолиново"; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Устройство за измерване на водното ниво при дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичния нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста – изпълнено; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква „ а“ и "б" - 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват съгласно чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на база издадено разрешително №13710071/16.10.2013г. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530442 | 2014-10-22 | КАОЛИН ЕАД |  | 0 | 115689.06 | 0 | 3 | 4 | 6
562 | БДДР | 1-ГА-06 | 2024-05-20 | с. Ореховица | Долна Митрополия | Плевен | река | Р. Искър | МСИ за промиване на инертен материал, с. Ореховица, местност ,,Булежника‘‘ в землището на село Ореховица, община Долна Митрополия /,,Огнеупорни глини‘‘ АД | ,,Огнеупорни глини‘‘ АД гр. Плевен, е титуляр на Разрешително №13120014/02.10.2007 г., изменено и продължено с Решение №1012/11.03.2013 г. и Решение № 3912/04.08.2023 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект - река Искър за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Краен срок на действие на разрешителното е 21.04.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва заустване на отпадъчни води в р. Искър. Монтирано е измервателно устройство ултразвуков тип, марка PULSAR, модел FlowCERT и показания в момента на проверката 396341 м3, като същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за отчитане на заустените водни количества. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет и копие от дневник за собствен мониторинг за заустените водни количества. Представен е годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и копие на документ за заплатена такса. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. Предписания:1. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителния Директор на ,,Огнеупорни глини‘‘ АД гр. Плевен за сведение. |  |  |  | 13120014 | 02.10.2007 г. | ,,Огнеупорни глини‘‘ АД |  | 0 | 271.93 | 0 | 6
563 | БДДР | 1-ЯТ-12 | 2024-05-20 | с. Ореховица | Долна Митрополия | Плевен | река | Р. Искър | МСИ за промиване на инертен материал, с. Ореховица, местност ,,Булежника‘‘ в землището на село Ореховица, община Долна Митрополия /,,Огнеупорни глини‘‘ АД | ,,Огнеупорни глини“ АД гр. Плевен, е титуляр на Разрешително №11130093/10.03.2015 г. изменено и продължено с Решение №3196/04.03.2021г. и Решение № 3888/13.07.2023 г. за изменение на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект - река Искър. Цели на водовземането: Промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е 10.03.2031 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане за целта на разрешителното. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на ползваните водни обеми от р. Искър. ИУ е с марка SIEMENS, MAG6000, сериен №7МЕ 6920-1АА10-1АА0 и показание в момента на проверката 1462037 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Налична е пломба от метрологичен контрол. Води се дневник за ежедневно отчитане на ползваните водни количества. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет и копие от дневник за собствен мониторинг за иззетите водни количества. Представен е годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и копие на документ за заплатена такса. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителния Директор на ,,Огнеупорни глини‘‘ АД гр. Плевен за сведение. |  |  |  | 11130093 | 10.03.2015 г. | ,,Огнеупорни глини‘‘ АД |  | 0 | 14323.56 | 0 | 6
564 | БДДР | 1-ИИ-41 | 2024-05-20 | Местн. Нановица, по КККР на гр.Ябланица | Ябланица | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-11-10/03.11.2023 г. в БДДР по ликвидация на съществуващо водовземно съоръжение, последващ контрол по предписание от КП-1-ИИ-85/03.10.2023 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 87014.49.2, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 8996 кв. м, стар номер 049002,, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1612/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК е посочено изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е на кладенеца е с географски координати: N 43°01'39.189 E 24°06'57.943. 3. С вх. №РР-02-29/31.01.2023 г. на БДДР-Плевен за горецитирания кладенец е подадено заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Тъй като кладенеца не е установил наличие на подземни води, не може да се извършва водовземане поради което е необходимо да се подаде заявление за прекратяване на посочената процедура. 4. С писмо с вх. № РР-11-10/03.11.2023 г. на БДДР-Плевен е представен „Проект за ликвидация на тръбен кладенец изграден Поземлен имот 87014.49.2, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА“ Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1612/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Което е в изпълнение на предписание №1 от КП-1-ИИ-85/03.10.2023 г. с което същото е изпълнено. 5. С писмо с изх. № РР-11-10(1)/12.12.2023 г. на БДДР-Плевен, „ШЕЛ БЪГАРИЯ“ ЕАД е уведомено, че съгласува представеното техническо решение за ликвидация на водовземното съоръжение в горецитирания имот с дадени срок за изпълнение и уведомление. Към момента на проверката срока за изпълнение не е изтекъл. 6. По време на проверката е установено, че тръбния кладенец не оборудван за експлоатация и не се извършва водовземане. Разположен е стоманобетонова в шахта, която се затваря с метален капак и е в процес на ликвидация. Предписания: 1. Да се уведоми писмено БДДР-Плевен за приключване дейностите по ликвидиране на тръбния кладенец за последваща проверка. 2. Да се подаде заявление в БДДР-Плевен за прекратяване на процедура с вх. №РР-02-29/31.01.2023 г. 3. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Изпълнителния Директор на“Шел България“ ЕАД | [10 empty] | 12 | 3 | 15
565 | БДДР | 1-ИИ-42 | 2024-05-20 | Местн. Нановица, по КККР на гр.Ябланица | Ябланица | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-6737/01.09.2023 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.) и последващ контрол. От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 87014.49.438, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 636 кв. м, стар номер 049329,, Заповед за одобрение на КККР № Р Д-18-1612/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК е изграден водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°01'40.787 E 24°06'56.615, проверени по време на проверката. 3. Водовземното съоръжение е оборудвано за експлоатацията с потопяема помпа, "E-Tech" VSF 2/39, Q=2.4 m3/h, спусната на дълбочина 185.5-186.5 м. 4. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води и устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка “Apator Powogaz”, модел “JS6.3 NKP”, Q3=6.3 m3/h, S.N.790822 и показание към момента на проверката 00090 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост към момента на проверката, има пломба на други контролни институции. Не се извършва водовземане от тръбния кладенец към момента на проверката. 5. Отчетено по време на проверката СНВ – 144.1 м под терена, при дълбочина на поставяне на трансмитера 185 м. 6. Към момента на проверката в БДДР-Плевен не са представени: - екзекутивен чертеж на конструкцията на тръбния кладенец. - документация за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.- отчетни документи за 2023 г. / дневник за собствен мониторинг, декларация за ползваните количества води, справки/ Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се представи в БДДР екзекутивен чертеж на конструкцията на тръбния кладенец. 3. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 4. Да се предоставят отчетните документи за 2023 г. в БДДР Плевен за тръбния кладенец. 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Кмета на Община Ябланица | [10 empty] | 12 | 3 | 15
566 | БДДР | 2-АЕ-68 | 2024-05-20 | р-н Овча купел | СО | София | находище на минерална вода | С-4-находище Горна баня | БК"Горна баня"ООД | Констатации:1. БК „Горна баня“ ООД е концесионер съгласно концесионен договор за предоставяне на концесия за минерална вода от 08.03.2000 г с МОСВ. 2. С вх № КД-07-2133/ 12.04.2024 г. в БДДР Плевен е изпратено уведомление от Концесионера БК „Горна Баня“ ООД за необходимостта от подмяна на водомер на сондаж С-4 за измерване на водни количества минерална вода за бутилиране, поради изтекъл 5 годишен срок на метрологична проверка. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. БК „Горна баня“ ООД след съгласуване по телефонен разговор, е подменило старото водомерно устройство на дата 14.04.2024 г., което е марка Sensos сер. № 9338334-02 при показания 302801 м3, същото се показва в деня на проверката. Монтирано е ново водомерно устройство марка Sensos сер. № 9893162-06 при показания 810678 м3. В деня на проверката новомонтираният водомер е с показания 822982 м3 което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2. За новото устройство е приложено към писмото копие от свидетелство за проверка № 24-04-30-33/ 1 от дата 08.04.2024 г., със Заключение от проверка „Съответства“, и срок на валидност 5 (пет) години. 2.2. Монтираните водомерни устройства за отчитане на общите водни количества, за обществени нужди към чешмите и към банята, която не функционира са с ненарушени пломби на БДДР. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение. | [10 empty] | 11 | 3
567 | БДДР | 3-НН-26 | 2024-05-20 | земл. на с.Долно Белотинци | Монтана | Монтана | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с превантивен контрол за състояние и проводимост на речни корита извън населени места. 2. Извършен е оглед на коритото на р.Огоста в землището на с.Долно Белотинци, община Монтана. Огледа е извършен при мост на местен път от Монтана за с.Долно Белотинци - Поземлен имот (ПИ) 03736.937.73, област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 3704 кв. м, стар номер 937011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-83/12.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-38/12.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в близост да база „Пъстрина“ на „Монолит“АД. Мостът е с географски координати /Г.К./ N - 43º 26´ 36,95"; E - 23º 15´ 44.14". От огледа се установи, че при високи води на р.Огоста на вток моста от ляв устой до 8 опорен стълб има натрупвания от изкоренени дървета, клони и други отпадъци, което затруднява нормалната проводимост през отворите на моста. На около 100-150м преди моста има паднали дървета във водното течение затрудняващи проводимостта на речното корито. На отток на моста в реката има паднали дървета и остатъци от каменни блокове и бетон, които затрудняват нормалната проводимост. В крайбрежната заливаема зона преди вток и отток на моста има паднали и изкоренени дървета, и храстовидна растителност. 3. След моста на около 50м по посока с.Долно Белотинци по местен път от Монтана за с.Долно Белотинци се забелязва нисък участък от двете страни на пътя - ПИ 03736.937.73, област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 3704 кв. м, стар номер 937011, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-83/12.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-38/12.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при място с Г.К. N - 43º 26´ 36,88"; E - 23º 15´ 45.98". От двете страни на пътя се забелязва застояла вода, освен това се забелязват големи обработвани късове камъни, паднали дървета и ниска храстова растителност. 4. При справка в публичния сайт на АГКК се установи, че имотите над и под ниската част на пътя и географските координати заснети на място имат следния статут: - Поземлен имот 03736.745.19, област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, м. МЕЧКАРСКИ БРЕСТОВЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 554 кв. м, стар номер 745001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-83/12.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-38/12.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; - Поземлен имот 03736.745.18, област Монтана, община Монтана, с. Долно Белотинци, м. МЕЧКАРСКИ БРЕСТОВЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 2545 кв. м, стар номер 745001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-83/12.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-38/12.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. В случая не става дума за воден обект, а за отпадъци в частни имоти. 5. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане на Географските координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1
568 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-21 | гр. Угърчин | Угърчин | Ловеч | язовир | „Света“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - Видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
569 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-21 | гр. Угърчин | Угърчин | Ловеч | язовир | “Морун“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
570 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-21 | с. Голяма Железна | Угърчин | Ловеч | язовир | "Сопот" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
571 | БДДР | ДПК | 2024-05-21 | с. Брениица | Червен бряг | Плевен | други | водопроводна мрежа | Реконструкция на водопроводна мрежа на село Бреница | За обекта е дадено положително становище да се въведе в екплоатация и да се издаде разрешително за ползване на същия. | [10 empty] | 9
572 | БДДР | 1-ИГ-17 | 2024-05-21 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ и „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“ | „Спарки Елтос“ АД | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Спарки Елтос“ АД – в несъстоятелност е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530465/03.08.2015 г., изменено и продължено с решение № 3370/28.09.2021 г., чрез шахтови кладенци „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ и „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“. Краен срок на действие на разрешителното до 03.08.2027 г. Цел на водовземането-за охлаждане. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от шахтовите кладенците за целите на издаденото разрешителното. На „Ш2-Спарки Елтос-Ловеч“ има монтирано измервателно устройство, марка Woltex, сериен № WWР 71008, и показания както следва: 097261 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична е и пломба на метрологичен контрол. В момента на проверката механично е измерено СВН, както следва: 1,25 м. На „ШК6-Спарки Елтос-Ловеч“ са монтирани две измервателни устройства. Устройство марка Polmatik със сериен №WР 465652 и показания в момента на проверката както следва: 515547 м3 и второ измервателно устройство Polmatik със сериен №WР 8404024 и показания в момента на проверката 051579 м3. Устройствата са пломбирани с пломби на БД-Плевен с не нарушена цялост. Налична е и пломба на метрологичен контрол. Води се дневник за ежемесечно отчитане. В момента на проверката механично е измерено СВН, както следва: 2,20м. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Синдика на „Спарки Елтос“ АД за сведение. |  |  |  | 11530465 | 03.08.2015 г. | „Спарки Елтос“ АД |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15
573 | БДДР | 1-РХ-16 | 2024-05-21 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | "ТК-Спарки Елтос-Ловеч" | "ТК-Спарки Елтос-Ловеч"/ "Спарки Елтос" АД | „Спарки Елтос“ АД – в несъстоятелност е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510020/11.04.2007 г., чрез „ТК-Спарки Елтос-Ловеч“, изменено и продължено с решение № 3720/09.01.2023 г. краен срок на действие на разрешителното до 09.10.2028 г. Цел на водовземането 1.Питейно-битово водоснабдяване (ПБВ). 2. Охлаждане 3. Други цели (противопожарни нужди). В момента на проверката се констатира, че: Извършва се водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното. На ТК има новомонтирано измервателно устройство, отчитащо ПБВ, марка „Беласица“, сериен №707289 и показания както следва: 002022 м3, същото е пломбирано с пломба на ПД-Плевен в момента на проверката. Налична е пломба на сертифициращ орган и сертификата за качество е представен на контролните органи. Второто измервателно устройство, отчитащо цел охлаждане е с марка „Беласица“ със сериен № 104950 и показания в момента на проверката, както следва: 004566 м3 е било свалено за ремонт и след отстраняване на повредата е монтирано на същото място. В момента на проверката е поставена пломба на БД-Плевен, като измервателното устройство е с пломба на сертифициращ орган и сертификата за качество е представен на контролните органи. За цел „други цели“ (противопожарни нужди) е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 0015801 и показания в момента на проверката, както следва: 00030. Устройството е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества по цели. . Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представят в БДДР сертификатите по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване на новомонтираните измервателни устройства. Срок: 31.05.2024 г. Отг. Синдик 2. Да се представи настоящият протокол на Синдика на „Спарки Елтос“ АД за сведение и изпълнение. Срок: 27.05.2024 г. Отг. Св. Михов |  |  |  | 11510020 | 2007-04-11 | „Спарки Елтос“ АД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15
574 | БДДР | МВК на ОУ-6 | 2024-05-21 | Севлиево | Севлиево | Габрово | река | река Росица | реки/ дерета на територията на Община Севлиево | Основни констатации: Проверка на проводимост на речни корита на територията на община Габрово по Заповед на ОУ на Област Габрово. | [10 empty] | 1 | 12
575 | БДДР | 5-ИД-18 | 2024-05-21 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | "ТК Анаеробна-Община Русе - Русе" | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2218/26.04.2024г. в БДДР От направената проверка се констатира следното: 1. Община Русе е титуляр на разрешително №11591471/16.03.2023г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. 2. За изграждане на кладенеца е издадено Разрешение за строеж № 103/16.03.2023 г. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 63427.60.23, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. ПОД ОРМАНА, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Депо за битови отпадъци (сметище), площ 27243 кв. м, стар номер ІІ, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 4. Местоположението на кладенеца, съгласно представеното геодезическо заснемане е с географски координати както следва: N 43°51'31.547" E 26°02'08.785", които са различни от посочените в разрешителното. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина – 80.0 м. Сондиране с диаметър 600 мм от 0 до 32 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона 425/8.7 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 32 м до 80 м с диаметър 400 мм. Спускане на ПВЦ експлоатационна колона и филтри с диаметър 200/9.6 мм от 0 до 80 м. Водоприемната част е представена от шлицови отвори в интервала от 55 до 75 м. В задтръбното пространство е изпълна гравийна засипка 5-30 мм в интервала от 80 до повърхността. 6. Около устието на кладенеца е изградена шахта с външни размери 160х340 см и дълбочина 230 см, от които 20 см са над терена. Тръбите на кладенеца са скъсени на височина 40 см над дъното на шахтата. В горната покривна плоча на шахтата над устието на кладенеца е оставен обслужващ отвор 100х160 см, който се затваря с метален капак. 7. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа WILO TWU 4 – 815 DM с макс. дебит 12 м3/час и максимален напор 100 м, спусната на дълбочина 52 метра. 8. Съгласно представена документация СВН = 31.20 м, 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. 10. Не е представен протокол от химичен анализ на водата с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 11. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 12. Монтиран е водомер на фирма „Apator Powogaz”, модел: „MWN65-NKOP“ фаб.№23308384, Q3=63 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката и показание 000017 m3. Има пломба за метрологичен контрол. Не е монтиран водомер за другата разрешена цел на водовземане. 13. Към документацията не са приложени сертификати, но в деня на проверката са представени документи за вложени материали при изграждането на кладенеца. 14. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 15. Във връзка с проверката за приемане на тръбния кладенец е направена проверка на представените документи по изграждането и са установени различия, за които с писмо изх. № КД-07-2218/17.05.2024 г. е уведомена Община Русе и които е необходимо да бъдат отразени в разрешителното. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения Срок: 27.05.2024 Отг.: Кмета на Община Русе 2. Да се представят в БДДР Плевен протокол за извършен анализ на водата по приложение 1 от Наредба 1’ Срок: 14.06.2024 г. Отг.: Кмета на Община Русе 3. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. Срок: 03.06.2024 г. Отг.: Кмета на Община Русе 4. Да се монтира сертифицирано измервателно устройство за измерване на черпените водни количества от водовземното съоръжение, по втората цел и се уведоми писмено БДДР. Срок: 03.06.2024 г. Отг.: Кмета на Община Русе 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Кмета на Община Русе. Срок: 22.05.2024 г. г. Отг.: Златомира Стефанова |  |  |  | 11591471 | 2023-03-16 | Община Русе |  |  |  |  | 12
576 | БДДР | Протокол обр. 16 от ДПК | 2024-05-21 | гр. Русе | Русе | Русе |  |  | „Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе “ | Заповед № ДК-08-Р-40/16.05.2024 на РДНСК Русе за строеж. „Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе с подобекти – Административно – битова сграда; - Сграда за приемане и обработка на биоразградими отпадъци; - Навес –съхранение компост/готова продукция/; - Площадкови мрежи и съоръжения; - Съпътстваща инфраструктура“, находящ се: УПИ II – За обслужващи дейности, кв. „Източна промишлена зона - II Б етап“ по плана на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор № 63427.60.23, местност „ПОД ОРМАНА“ по кадастралната карта на гр. Русе, община Русе, област Русе. Обекта може да бъде въведен в редовна експлоатация.
577 | БДДР | 3-НН-27 | 2024-05-21 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | подземни води | "ТК-Емко-Монтана" | площадка на "Емко"ООД | Констатации: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – монтиран е водомер, с ф № 23 513553/2023 г., тип „Беласица“, Q3 = 10 м3/ч. Показания на измервателното устройство в момента на проверката са: 08754 м3. Водомерът е пломбилан с пломба на БДДР. Измервателното устройство има пломба за преминат метрологичен контрол. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - т. 5 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 638,83 лв. е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. |  |  |  | 11591033 | 18.03.2016 г. | "Емко"ООД |  | 0 | 638.83 | 0 | 6 | 3 | 4
578 | БДДР | 3-НН-28 | 2024-05-21 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | подземни води | "ТК2-Емко-Монтана" и "ТК3-Емко-Монтана" | площадка на "Емко"ООД | Констатации: 1. Фирма „ЕМКО“ ООД е титуляр на разрешително №11530574/16.11.2020 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с Решение № 3850/16.06.2023 г. 2. По издаденото разрешително са изградени и ще се осъществява водовземане от ТК 2 и ТК 3. Целта на водовземането е „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и „Промишлено водоснабдяване“. Срокът на действие на разрешителните е до 02.10.2026 г. 3. ТК 2 и ТК 3 са изградени в Поземлен имот 48489.5.379, област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, ул. "ДИАНА" № 45Б, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 26699 кв. м, квартал 5, парцел ХVI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-12-4/12.01.2011 г. на Началник на СГКК – Монтана с Разрешение за строеж № 62/29.07.2021 г. – пета категория. Около устието на кладенците – ТК2 и ТК3 са изградени помпени станции от сглобяеми строителни елементи с размери 300х300см и височина 250 см. 4. На водопроводните тръби в ПС на ТК 2 е монтиран водомер APATOR с фабр. №SK-21-MIOQ1-SMU071, с дебит 10 м3/час, с показания в момента на проверката: 00024 м³ На водопроводните тръби в ПС на ТК 3 е монтиран водомер C2 WATER TECH с фабр. №18 061239, с дебит 40 м3/час, с показания в момента на проверката: 0000002 м³. Измервателните устройства са пломбирани с пломба на БД – Плевен, в момента на проверката. 5. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбните кладенци. 6. Следенето на водното ниво се извършва с автоматични нивомери, монтирани стационарно. 7. Кладенците са вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудвани за експлоатация. 8. Съгласно представена информация от представителя на „ЕМКО“ ООД при проверката, очаква се назначаване на Държавна приемателна комисия за приемане на съоръженията за водовземане. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР техническата документация за монтираната помпа на ТК2. Срок: 30.05.2024 г. Отг.: Управителя на „ЕМКО“ ООД 2. Да се представи настоящия протокол на Управителя на „ЕМКО“ ООД, за сведение и изпълнение на предписание №1. Срок: 22.05.2024 г. Отг.: Анита Петрова |  |  |  | 11530574 | 16.11.2020г. | "Емко"ООД |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4
579 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-22 | с. Славяни | Ловеч | Ловеч | язовир | "Горен Кайлък" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - частично подобрена проводимост, като същото навлиза в яз. "Долен кайлък". ТЕС - съгласно протокола.
580 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-22 | с. Славяни | Ловеч | Ловеч | язовир | "До общински двор" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
581 | БДДР | 1-ЯТ-13 | 2024-05-22 | гр. Койнаре | Червен бряг | Плевен | подземни води | ТК-НЕК-ПС Койнаре-Койнаре | „ЕСО“ ЕАД | „ЕСО“ ЕАД е титуляр на разрешително №11591527/05.01.2024 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения Тръбен кладенец „ТК- НЕК – ПС Койнаре - Койнаре“. Цели на водовземането: водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното е: 05.01.2030 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от Тръбен кладенец „ТК- НЕК – ПС Койнаре – Койнаре“ за целта на разрешителното. За отчитане на ползваните водни обеми от водовземното съоръжение е монтирано измервателно устройство марка „THS TERMOSTYLE“ с 24 001989 и показания в момента на проверката както следва: 00000 м³. Монтираното измервателно устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, във връзка с постъпило писмо с вх. № КД-07-2285/14.05.2024 г. и същото е с пломба от сертифициращ орган. Води се дневник за ежемесечно отчитане на иззетите водни обеми от ТК и е наличен на обекта документ, удостоверяващ и сертифициращ монтираното измервателно устройство. Предписания: 1. Да се представи в БДДР – Плевен за заверка Дневника за отчитане на ползваните водни обеми от ТК по разрешително за водовземане с № 11591527/05.01.2024 г. 2. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителния Директор на ,,Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591527 | 2024-01-05 | „ЕСО“ ЕАД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
582 | БДДР | 1-ГА-07 | 2024-05-22 | с. Рупци | Червен бряг | Плевен | подземни води | ШК-НЕК-ПС Бета Рупци | „ ЕСО“ ЕАД | „ЕСО“ ЕАД е титуляр на разрешително №11590102/13.12.2007 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение 1186/10.10.2013 г. и Решение № 2842/17.19.2019 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане от подземни води, чрез шахтов кладенец „ШК-НЕК-ПС Бета - Рупци“. Водовземането се извършва в землището на с. Рупци, община Червен бряг. Цел на водовземането - за водоснабдяване за други цели, в т.ч. за противопожарни нужди. Краен срок на действие на разрешителното е 13.12.2025 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от шахтов кладенец „ШК-НЕК-ПС Бета - Рупци“ за целите на разрешителното. За отчитане на ползваните водни количества е монтирано измервателно устройство марка „TSH TERMOSTYLE“, № 24 001988 и показания в момента на проверката както следва: 00001 м³. Монтираното измервателно устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, във връзка с постъпило писмо с вх. № КД-07-2285/14.05.2024 г. На измервателното устройство е налична пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества от ШК и е наличен на обекта документ, удостоверяващ и сертифициращ монтираното измервателно устройство, същото е в изпълнение на условие от Раздел II към Решение 1186/10.10.2013 г. към разрешително №11590102/13.12.2007 г. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ, копие от дневник за собствен мониторинг за иззетите водни количества. Представен е годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и копие на документ за заплатена такса. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. Предписания: 1. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителния Директор на ,,Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за сведение. |  |  |  | 11590102 | 13.12.2007 г. | „ЕСО“ ЕАД |  | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 6
583 | БДДР | 1-ОМ-19 | 2024-05-22 | гр. Троян | Троян | Ловеч | подземни води | „ТК – Евгения Костадинова – Троян“ | „ТК – Евгения Костадинова – Троян“/"Номекс" ЕООД | „Номекс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591480/03.05.2023 г. Водовземането се осъществява от „ТК – Евгения Костадинова – Троян“, за цел – водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е автомивка в град Троян. Краен срок на действие на разрешителното: 03.05.2029 г. В момента на проверката се констатира следното: автомивката в град Троян не работи, не се извършва дейност. Не е осигурен достъп до „ТК – Евгения Костадинова – Троян“, поради ограничен достъп (заключена врата) на помещението, в което е разположено водовземното съоръжение. Персоналът на автомивката не разполога с ключ за гореописаното помещение. В законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени : с вх. №КД-07-981/26.01.2024 г.- декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-981-(2)/02.02.2024 г. – копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените нива; с вх. №КД-07-981-(3)/28.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. С вх. №КД-07-981-(1)/26.01.2024 г. и с вх. №КД-07-981-(4)/26.04.2024 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които химичния състав на подземните води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното. Предписания: 1. Да се осигури достъп на контролния орган до водовземното съоръжение, съгласно т. 9 - Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното от Приложение към Разрешително №11591480/03.05.2023 г. 2. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „Номекс“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591480 | 03.05.2023 г. | "Номекс" ЕООД |  | 0 | 345.68 | 0 | 6
584 | БДДР | 1-ЦП-32 | 2024-05-22 | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец-Л 35 (реконструкция) | Тръбен кладенец-Л 35 (реконструкция)/ Община Тетевен | Община Тетевен е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води - тръбен кладенец- Л 35 (реконструкция), с №100390/17.05.2004 г. Цел на издаденото разрешително : питейно – битово водоснабдяване. Краен срок на действие: 17.05.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от Тръбен кладенец- Л 35 (реконструкция), водоизточника не се използва за целта на издаденото разрешителното. Същият се стопанисва от „ВиК“АД – Ловеч. Титулярът изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Woltex”, сериен №99WW070394, с показания в момента на проверката както следва : 018996 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, същият е представен и заверен в момента на проверката; - със Заповед №СОЗ-521/09.04.2019 г. около водоизточника е определена санитарно – охранителна зона (СОЗ); - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. КД-07-546/18.01.2024 г.– декларация по чл. 194б от ЗВ и копие от дневник за отчитане на измервателното устройство; с вх. №КД-07-546-(1)/12.03.2024 г.– годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 100390 | 17.05.2004 г. | Община Тетевен |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
585 | БДДР | 2-АЕ-69 | 2024-05-22 | р-н Възраждане | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Охридското езеро парк ЕАД | Констатации:1. „ОХРИДСКО ЕЗЕРО ПАРК“ ЕАД е подало заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-4548/ 25.11.2022 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 2000г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 68134.305.144, по КК на гр.София, р-н „Възраждане“, жк. „Сердика“, ул. „Охридско езеро“ №3, община Столична. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚ 41ˈ 33.47ˈˈ E 23˚ 18ˈ 01.34ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „ОХРИДСКО ЕЗЕРО ПАРК“ ЕАД за „водоснабдяване за други цели, в т .ч. противопожарни нужди“ в ПИ с идентификатор 68134.305.144, по КК на гр.София, р-н „Възраждане“, жк. „Сердика“, ул. „Охридско езеро“ №3, община Столична. 2.3. Конструкция: Дълбочина: 78,90 м. Тръбният кладенец е обсаден с комбинирана етернитова колона с диаметър Ø350/300 мм в интервала 0,00 – 45,50 м и Ø300/250 мм в интервала 45,50 – 78,90 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 30,00 – 45,50 м, 49,50 – 53,50 м, 57,50 – 61,50 м, 69,50 – 73,50 м и 77,50 – 78,90 м. В интервала 0,00 – 6,00 м е извършено обсаждане с метална кондукторна колона Ø500 мм със задтръбна циментация. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 0,00 – 78,90 м е засипано с гравийна засипка. 3. От проверката на място се установи: 3.1. В деня на проверката се установява, че устието на тръбния кладенец се намира на ниво-1, -3,60 м под кота терен, в новостроящ се жилищен комплекс. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа „JIADI”, модел “4SP8 21-3,7”, с напор H = 125 м и дебит 2,7 л/сек, спусната на дълбочина 55,00 м от терена. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “B-METERS” сериен № 221127575, с показания 00000 куб.м, което се пломбира едностранно с пломба БДДР 1-2. 3.4. В деня на проверката се измери статично водно ниво 3,20 м. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина, тъй като представеното в БДДР заснемане със сондажна камера към заявлението е на повреден магнитен носител. 2. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо дружеството да стартира процедура съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. 3. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 4. Да се представи настоящия констативен протокол на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-4548 | 25.11.2022 г. | Охридското езеро паркЕАД |  |  |  |  | 3
586 | БДДР | 3-НН-29 | 2024-05-22 | земл. на с.Михайлово | Хайредин | Враца | подземни води | "ШК-Краси-Михайлово" | прлощадка на "Краси"ЕООД | Констатации:1. В Поземлен имот 48492.62.63, област Враца, община Хайредин, с. Михайлово, м. СТАРИ ЛОЗЯ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 34743 кв. м, стар номер 000108, парцел II-108, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-185/27.03.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК съществува изградено водовземно съоръжение шахтов кладенец “ШК“. 2. Географските координати са заснети в система WGS 84 и проверени на място със служебен GPS: N 43°34'49.8'' , E 23°35'04.9''. 3. По представени данни кладенеца е изграден през 01.04.1881 г. 4. Съгласно издадени предписания с констативен протокол на БДДР № 3-НН-58/13.06.2023 г., в момента на проверката на обекта се констатираха следните обстоятелства: - Шахтовият кладенец (ШК) е почистен от наносните материали и е завършена окончателната му реконструкция; - Извършено е надграждане на устието на кладенеца с 4 (четири) броя бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1500 мм и височина на пръстена: 500 мм. Предстои поставяне на метален капак за защита на устието на кладенеца; - За експлоатацията на ШК, в него е спусната потопяема помпа; - На терена до ШК е изградена разпределителна водомерна шахта от газобетонови блокчета с размери на шахтаа: 1,50 м х 1,50 м, до дълбочина 1,70 м; - На тръбна разводка в шахтата е монтиран водомер; - След водомера е монтирана тръбна разводка в посока 2 (два) броя противопожарни резервоара по 81 м3 (празни към момента на проверката); - Не е изградено командно ел. табло за работа на помпеното оборудване. 5. Към момента на проверката СВН в ШК е на около 4 м от кота терен (от последен надграден бетонов пръстен). 6. В БДДР не е представен екзекутивен чертеж и ново геодезическо заснемане на ШК , след приключилите дейносите по реконструкция и почистване. 7. В БДДР не е представен проект за оборудване на ШК, съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 8. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 9. Водата ще се използва за други цели – измиване на площадки и противопожарни нужди. 10. Подадено е заявление с вх. № РР-02-422/03.11.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително. ШК ще бъде включен в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г от ЗВ като необорудван за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да не се извършва водовземане от шахтовия кладенец преди издаване на Разрешително за водовземане . Срок: Постоянен Отговорник: Управителя на „Краси“ ЕООД 2. Да се представи екзекутивен чертеж и ново геодезическо заснемане на ШК, след приключване на дейносите по реконструкция и почистване. Да се уведоми БДДР за извършване на проверка на място. Срок: 24.06.2024 г. Отговорник: Управителя на „Краси“ ЕООД 3. Да се представи проект за оборудване на ШК съгласно изискванията на ЗВ и Наредба №1. Срок: 24.06.2024 г. Отговорник: Управителя на „Краси“ ЕООД 4. Да се представят в БДДР документите: паспорт на мотираната в ШК помпа и сертификат за съответствие на монтирания водомер. Срок: 24.06.2024 г. Отговорник: Управителя на „Краси“ ЕООД 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управител на „Краси“ ЕООД. Срок: 23.05.2024 г. Отговорник: Людмил Тричков | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4
587 | БДДР | 1-ИИ-43 | 2024-05-23 | гр. Генерал Тошево | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | Тръбен кладенец | „ТК – Естер Ойл Начеви – Генерал Тошево” | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-00119/21.08.2017г. в БДДР.От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Естер Ойл Начеви“ ООД е титуляр на разрешително №11520274/23.08.2016г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително е предвидено водовземане чрез тръбен кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е до 23.08.2022 г., т.е. е изтекъл и към настоящия момент разрешителното не е действащо (изтекло). 2. Тръбният кладенец е предвиден да бъде изграден в Поземлен имот 14711.44.23, област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, м. ЗЕМЛИЩЕ ГЕН.ТОШЕВО, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Друг вид земеделска земя, площ 8785 кв. м, стар номер 000120, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-518/21.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е предвидено на място с географски координати както следва: N 43°42'35.43" E 28°02'29.67". 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 80.00 м. Сондиране с диаметър 295 мм в интервала от 00.00 до 80.00 м. Обсаждане с PVC експлоатационно-филтрова колона с диаметър 140/7.8 мм в интервала от 0.00 до 80.00 м. с гравийна засипка от 0.00 до 80.00 м. Филтрите представляват хоризонтални прорези, разположени в инервали от 50.00 до 70.00 м и от 75.00 до 80.00 м. Изграждането на съоръжението е завършино на 28.11.2016 г. 5. Около устието на кладенеца е изградена бетонова плоча с размери 250 х 250 см и и налична монтирана метална конструкция, тип къщика. 6. Кладенецът е оборудван за експлоатира с потопяема помпа WIN 4N10-23 с дебит 14.4 m3/h и H=35 m, спусната на дълбочина 52 м. 7. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел: „BMJ-16“ и № 17 00995, Q3=16 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 00233 m3. Има пломба от други контролни институции. Измервателното устройство е монтирано на разстояние до 2 м от устието на кладенеца на линейната с излишни междинни връзки. На линейната част няма монтиран кран за извършване на пробонабиране. 8. Съгласно представена документация СВН = 50.0 м. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт. 10. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от подземни води чрез водовземното съоръжение без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. 4. Да се монтира кран за извършване на пробонабиране на линейната част и се премахнат междините връзки преди измервателното устройство. 5. Да се монтира измервателно устройство с необходимите сертификационни документи и писмено се уведоми БДДР за последващо пломбиране. |  |  |  | 11520274 | 23.08.2016 г. | „Естер Ойл Начеви“ ООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
588 | БДДР | 1-ИГ-18 | 2024-05-23 | с. Каменец | Пордим | Плевен | подземни води | ШК - Сикон Гранола - Каменец“ | „Сикон Гранола“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Сикон Гранола“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520301/25.05.2017 г., изменено и продължено с решение №3927/17.08.2023 г. Краен срок на действие на разрешителното до 25.05.2029 г. Водовземането се осъществява, чрез шахтов кладенец „ШК - Сикон Гранола - Каменец“ за цел на водовземането - за животновъдство в обект на водоснабдяване - птицеферма за отглеждане на бройлери. В момента на проверката се констатира, че се извършва водовземане от шахтовия кладенец за целите на издаденото разрешителното. Устието на кладенеца е затворено с метален капак, до устието има изградена водомерна шахта, също надлежно затворена с метален капак. Кладенеца и водомерната шахта са затворени в сграда - помпено помещение. Монтираното измервателно устройство се намира във водомерната шахта и е марка „Беласица“, сериен № 00535, и показания както следва: 17364 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Не е налична пломба на сертифициращ орган. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. В момента на проверката механично е измерено ДВН – 10,30 м. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Водомерът не е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера не е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1131/29.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие от протокол за изпитване на подземните води. Протокола от изпитване не е представен в БДДР в 15 дневният срок посочен в разрешителното. С наш вх. № КД-07-1131 (1)/07.02.2024 г. е представено копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Заплатена е дължимата такса в размер на 248,81 лв. в определения законов срок. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се сертифицира монтираното измервателно устройство по Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. 2. Да се уведоми писмено БДДР за готовността наш експерт да пломбира сертифицираното измервателно устройство. 3. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. 4. Да се представи в БДДР сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Срок: постоянен Отг. Управител 5. Да се спазва 15 дневният срок за представяне на резултатите от изпитване на подземните води в БДДР. Срок: постоянен Отг. Управител 6. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Сикон Гранола“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 27.05.2024 г. Отг. Юл. Ангелов |  |  |  | 11520301 | 2017-05-25 | „Сикон Гранола“ ООД |  | 0 | 248.81 | 0 | 3 | 4 | 6
589 | БДДР | 1-РХ-17 | 2024-05-23 | гр. Летница | Летница | Ловеч | язовир | яз. Каменец | "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД | “ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД е титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Каменец, в землището на село Каменец, общ. Пордим обл. Летница и гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч с № 12460176/25.03.2022 г. и цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 25.03.2030 г. В момента на проверката се констатира, че: След направени многократни опити за връзка с титуляра на разрешителното се установи, че телефония номер е несъществуващ. Със съдействие на служители от община Летница се извърши оглед на язовира в близост до участъка, описан в горецитираното разрешително. На мястото не е налична инсталация от 10 бр. кръгли пластмасови садки и не се извършват дейности за отглеждане на риба, както е посочено в разрешителното. Снети са географски координати както следва: N 43˚ 21ʹ 20.15˝ и E 25˚ 2΄ 56.61˝ ± 3 м, заснети с GPS GARMIN OREGON 600. Съгласно условие в разрешителното, титулярът ежегодно в срок до 31 март на следващата година трябва да предостави на директора на БДДР доклад за изпълнение на условията в разрешителното, което условие не е изпълнено. В БДДР не са постъпвали доклади от начало на действие на разрешителното. |  |  |  | 12460176 | 25.03.2022 г. | "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД |  | 0 | 0 | 0 | 6
590 | БДДР | 1-ОМ-20 | 2024-05-23 | гр. Гулянци | Гулянци | Плевен | подземни води | „ТК 1 – Община Гулянци - Гулянци“ | МБАЛ - град Гулянци | Община Гулянци е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591499/19.07.2023 г. Водовземането се осъществява от „ТК 1 – Община Гулянци - Гулянци“, за цел – водоснабдяване за други цели. Обектът на водоснабдяване е термопомпена инсталация за отопление на МБАЛ – град Гулянци. Краен срок на действие на разрешителното: 19.07.2027 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ТК 1 – Община Гулянци - Гулянци“, за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на нагнетателната тръба на помпата е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „PoWoGaz“, сериен №1634560, с показания в момента на проверката както следва: 268158 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката с механичен преносим кабелен нивомер (електролот) е измерено статично водно ниво (СВН) - 16,20 м.; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, измерени нива и температура. Същият е представен и заверен в момента на проверката; - с вх. №КД-07-2046/02.04.2024 г. е са представни декларация по чл.194б от ЗВ и копие от дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерени нива; - дължимата такса за 2023 г. е заплатена. Титулярът не изпълнява следните условия: - не е представен годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, съгласно Раздел 2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг : 1. Да предоставя на директора на БДДР : т. 1.4 - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното“ - в БДДР не са представени протоколи от изследване на химичния състав на подземните водни, съгласно Раздел Задължения за провеждане на собствен мониторинг и раздел Изисквания към програмата за мониторинг, т. 3, буква „а“ и буква „б“. т. 4 и т.5 от Разрешително с №11591499/19.07.2023 г. Предписания: 1. Да се представи в БДДР годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното. 2.Да се извършва химичен анализ на черпените подземни води, съгласно условията на разрешителното. Резултатите от същият да се изпращат в БДДР в срок до 15 дни от датата на изпитването. 3.Да се представи настоящият протокол на кмета на община Гулянци за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591499 | 19.07.2023 г. | Община Гулянци |  | 0 | 7562.97 | 0 | 3 | 6
591 | БДДР | 1-ЦП-33 | 2024-05-23 | гр. Гулянци | Гулянци | Плевен | подземни води | „ТК 2 – Община Гулянци - Гулянци“ | МБАЛ - град Гулянци | Община Гулянци е титуляр на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране с №12570006/19.07.2023 г. Реинжектирането се осъществява в „ТК 2 – Община Гулянци - Гулянци“, за обект - термопомпена инсталация за отопление на МБАЛ – град Гулянци. Краен срок на действие на разрешителното: 19.07.2027 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва реинжектиране в „ТК 2 – Община Гулянци – Гулянци. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - монтирано е измервателно устройство за отчитане на реинжектираните водни количества – марка „PoWoGaz“, сериен №16345605, с показания в момента на проверката както следва: 248799 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката с механичен преносим кабелен нивомер (електролот) е измерено статично водно ниво (СВН) – 15.70 м.; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - води се дневник за отчитане на реинжектираните водни количества, измерени нива и температури.Същият е представен и заверен в момента на проверката; - с вх. №КД-07-2046/02.04.2024 г. са представни декларация по чл.194б от ЗВ и копие от дневник за отчитане на реинжектираните водни количества, измерени нива и температура; - дължимата такса за 2023 г. е заплатена. Титулярът не изпълнява следните условия: - не е представен годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, съгласно Раздел 2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг : 1. Да предоставя на директора на БДДР : т. 1.4 - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното“ от Приложение към Разрешително №12570006/19.07.2023 г. - в БДДР не са представени протоколи от изследване на химичния състав на реинжектираните подземни води, съгласно Раздел Задължения за провеждане на собствен мониторинг от Разрешително №12570006/19.07.2023 г. и раздел Изисквания към програмата за мониторинг, т. 3, буква „а“ и буква „б“. т. 4 и т.5 от Приложение към Разрешително с №12570006/19.07.2023 г. Предписания:1. Да се представи в БДДР годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното. 2.Да се изършва химичен анализ на реинжектираните подземни води, съгласно условията на разрешителното. Резултатите от същият да се изпращат в БДДР в срок до 15 дни от датата на изпитването. 3. Да се представи настоящият протокол на кмета на община Гулянци за сведение и изпълнение. |  |  |  | 12570006 | 19.07.2023 г. | Община Гулянци |  | 0 | 17.06 | 0 | 3 | 6
592 | БДДР | 2-АЕ-70 | 2024-05-23 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | РитексАД | Констатации:1. „Ритекс“ АД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-200/ 15.01.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 1980 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 35239.6102.2280, с. Казичене, р-н Панчарево, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ54,497ˈˈ E 23˚27ˈ38,96ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Шахтовият кладенец е изграден с дълбочина 4,00 м, изградено от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1000 мм.. Върху кладенеца е изградена тухлена постройка с кръгла форма с диаметър 1990 мм/1600 мм. На пода на постройката има отвор 0,45/0,45 м. . Филтърният участък е изграден от барбакани разположени в интервала 2,0 м -4,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,91 л/с и постигнато понижение 0,21 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Шахтовият кладенеца се намира в тухлена постройка с кръгла форма с диаметър 1990 мм/1600 мм. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа без монтирано измервателно устройство. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН =0,63 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписанияи: 1. Да се монтира измервателно устройство на напорния водопровод след помпата преди всички отклонения и разводки и уведоми БДДР писмено за последваща проверка и пломбирането му. Измервателното устройство да има сертификат за качество, който да бъде преддставен. 2. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 3. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от шахтовия кладенец. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-200 | 15.01.2024г. | РитексАД |  |  |  |  | 3
593 | БДДР | 2-АЕ-71 | 2024-05-23 | р-н Панчарево | СО | София | река | река Железнишка | участък от река Железнишка | Констатации:1. В БДДР е препратен сигнал от МОСВ (изх. № СТ-52-1/ 21.05.2024 г.) с вх. № КД-05-54/ 21.05.2024 г. относно „Река Железнишка е замърсена с изхвърлени животински отпадъци(части от животни). Има силна, неприятна миризма“. 2. В деня на проверката се проведе телефонен разговор с г-жа Десислава Тасева- подател на сигнала, с който беше уточнено описаното в сигнала местоположение. Подателя на сигнала не присъства поради ангажираност. Обходи се участък от р. Ведена (р. Железнишка), при който обход, се установи наличие на изхвърлени в найлонови чували (около 5-6 бр.) кости, кожа и други животински остатъци в коритото на реката при точка с географски координати N 42˚32ˈ2368ˈˈ E 23˚22ˈ42,58ˈˈ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се предприемат действия, по почистване и изнасяне на констатираните животински остатъци от коритото на р. Ведена на определените за това места и уведоми БДДР. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Панчарево за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 2
594 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-28 | с. Тепава | Ловеч | Ловеч | язовир | "Над селото" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо частична намалена проводимост, поради наличие на храстовидна растителност на места. ТЕС - съгласно протокола. Предписания: Да се довършат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере и премахване на храстовидната растителност .
595 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-28 | с. Брестово | Ловеч | Ловеч | язовир | "Каменец" (яз. "Горни каменец") | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
596 | БДДР | 1-ЦП-34 | 2024-05-28 | населени места на територията на община Луковит | Луковит | Ловеч | река | р. Вит / р. Златна Панега | ПСОВ с. Тодоричене ПСОВ с. Торос ПСОВ с. Румянцево ПСОВ с. Петревене река Златна Панега - участъци от реката в извън урбанизираната територия на град Луковит Регионален център за управление на отпадъците- Луковит | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол, във връзка с препратен от МОСВ сигнал, заведен с вх.№ КД-05-44/23.04.2024 г. и писмо за извършване на проверка по компетенстност с вх.№ КД-05-44-(3)/17.05.2024 г. от Районна прокуратура – Ловеч. От направената проверка се констатира следното: В БДДР е постъпило писмо от Районна прокуратура - Ловеч с вх.№ КД-05-44-(3)/17.05.2024 г., с разпореждане за извършване на проверка, съгласно правомощията и компетенциите на БДДР, във връзка със сигнал от г-н Д. Вацов и твърденията изложени в него. Направени са многократни опити за връзка със сигналоподателя, като телефонния номер, посочен в сигнала е изключен. 1. Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дере, десен приток на р. Златна Панега) с № 13710068/15.03.2013 г., продължено и изменено с Решение №3869/28.06.2023 г., за експлоатация на обект : Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Тодоричене, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 15.03.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Тодоричене не работи, не се извършва заустване в дере, десен приток на р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство марка - „Siemens“, сериен № N1J515008, Същото е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Показания не могат да бъдат отчетени, подари изключено електрическо захранване. Извършен е оглед и обход в района на дерето, около ПСОВ, при който не се установи нерагламентирано заустване от ПСОВ към дерето. Достъпа до ПСОВ е ограничен, налична е ограда и метална врата, заключена с катинар. 2. Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дере, ляв приток на р. Вит), с № 13710070/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3958/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Торос, общ. Луковит . Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Торос не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в дере, ляв приток на р. Вит. Налично е измервателно устройство - марка SIEMENS, сериен №N1J515095. Същото е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Показания не могат да бъдат отчетени, подари изключено електрическо захранване. Извършен е оглед и обход в района на дерето, около ПСОВ, при който не се установи нерагламентирано заустване от ПСОВ към дерето. Достъпа до ПСОВ не е ограничен, налична е ограда и метална врата, която в момента на проверката е отворена. 3. Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (р. Златна Панега) с № 13110141/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3956/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Румянцево, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Румянцево не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство, марка SIEMENS, сериен №N1J5150104. В момента на проверката на обекта няма електрическо захранване, поради което показанията на измервателното устройство не могат да бъдат снети. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Извършен е оглед и обход в района на река Златна Панега, около ПСОВ, при който не се установи нерагламентирано заустване от ПСОВ към реката. Достъпа до ПСОВ е ограничен, налична е ограда и метална врата, заключена с катинар. 4. Община Луковит е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (р. Златна Панега), с № 13110142/01.08.2013 г., продължено и изменено с Решение №3957/26.09.2023 г., за експлоатация на обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на с. Петревене, общ. Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ПСОВ на с. Петревене не работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в р. Златна Панега. Налично е измервателно устройство - марка SIEMENS, сериен №N1J5160137, с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Показания не могат да бъдат отчетени, подари изключено електрическо захранване. Извършен е оглед и обход в района на река Златна Панега, около ПСОВ, при който не се установи нерагламентирано заустване от ПСОВ към реката. Достъпа до ПСОВ не е ограничен, налична е ограда и метална врата, която в момента на проверката не е заключена. 5. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Златна Панега – участък от реката в извън урбанизираната територия на град Луковит, на територията на Луковитска екопътека Искър – Панега, на десния бряг на реката, при лодкостоянка със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва : N 43° 11' 12.2", Е 24° 09' 21.0" ± 3 м. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. На отстояние около 4 м. от десния бряг на реката се констатира наличие на преместваеми обекти (каравани, дървени навеси, като същите не извършват дейност). Наличен е персонал, който обслужва лодките и водните колелета за разходка по река Златна Панега Не се констатира наличие на водовземни съоръжения и / или тръбна арматура за водовземане от реката в проверения участък към гореописаните преместваеми обекти. Реката в проверения участък не е коригирана. Проводимостта е видимо добра. 6. При извършено облитане с дрон на участък на около 100 м. от паркинг на Луковитска екопътека Искър – Панега, се констатира наличие на полипропиленова тръба Ø 100 мм и червена гофрирана тръба (за електрическо захранване). Тръбите са установени на място със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43° 11' 10.5", Е 24° 09' 32.8" ± 6 м., по маршрут от началото на екопътеката, водещ до лодкостоянка. Извършено е проследяване на гореописаните тръби към река Златна Панега. При точка със заснети географски координати както следва: N 43° 11' 11.3", Е 24° 09' 32.7" ± 3 м., на десния бряг на река Златна Панега, се установи наличие на електрическа многостъпална центробежна водна помпа - марка „SAER-FC 30- 2В”, Q max = 4-16 m3/h, с наземна хоризонтална инсталация. Налична е тръбна арматура към помпата (спирателен кран), който е затворен в момента на проверката, не се извършва водовземане от река Златна Панега. В реката се установи наличие на предпазна мрежа около смукателя на помпата. При мястото на установените предпазна мрежа и смукател – река Златна Панега не е коригирана. Проводимостта е видимо добра. В момента на проверката се установи се, че в по – голяма част от трасето тръбите са вкопани под земята и водят до сграда на паркинга в началото на екопътека Луковитска екопътека Искър – Панега, при място със заснети географски координати както следва: N 43° 11' 13.5", Е 24° 09' 34.7" ± 4 м. – помешение с ограничен достъп. 7. При извършена проверка на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит е извършен оглед и обход на терен, при който се констатират четири броя мониторингови кладенци (тръбни), чрез които се осъществява собствен мониторинг на подземните води, съгласно условие №13.3 от Комплексно разрешително №518-Н1/2020 г. При огледа и обхода на терен не се установи новоизградено водовземно съоръжение (кладенец), визирано в сигнала на г-н Вацов. Предписания: 1. Да се демонира помпеното оборудване и тръбната арматура, водеща към река Златна Панега, ведно с предпазната мрежа около смукателната тръба на помпата, разположени на десния бряг на река Златна Панега. 2.Да не се извършва водовземане от река Златна Панега за нуждите на всички съоръжения, преместваеми и непреместваеми обекти и сгради на територията на цялата екопътека, без издадено разрешително за водовземане от Директора на БДДР. 3.Да се представи настоящия протокол от проверката на кмета на община Луковит за сведение и изпълнение. |  |  |  | 13710068 13710070 13110141 13110142 | 15.03.2013 г. 01.08.2013 г. 01.08.2013 г. 01.08.2013 г. | Община Луковит |  | 0 | 2448.9 | 0 | 1 | 15
597 | БДДР | 1-ИГ-19 | 2024-05-28 | гр. Угърчин | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. Морун | "Гленвал" ООД | Проверката се извършва във връзка с: включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Генвал“ ООД е титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. „Морун“ находящ в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч с №12460153/24.07.2019 г. Краен срок на действие на разрешителното до 04.12.2028 г. (срок по договор с „Напоителни системи“ ЕАД) Цел на ползването: За аквакултури и свързаните с тях дейности. В момента на проверката се констатира, че: обекта се охранява само с видео наблюдение и достъпа е ограничен. След няколко неуспешни опита да се свържем с титуляра на разрешетелното се установи, че телефонният номер е извън обхват. Със съдействие на община Угърчин, констатирахме, че язовир „Морун“ има нов наемател от края на 2023 г. В БДДР от титуляра на издаденото разрешително не са представени необходимите отчетни документи от началото на действието му. |  |  |  | 12460153 | 2019-07-24 | "Гленвал" ООД |  |  |  |  | 6
598 | БДДР | 1-РХ-18 | 2024-05-28 | с. Орляне | Угърчин | Ловеч | подземни води | "ТК-Геоцвет-Орляне" | "Геоцвет" ЕООД | „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД е титуляр на разрешително с № 11530589/21.01.2022 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, чрез „ТК-Геоцвет-Орляне“ с цел на водовземането „промишлено водоснабдяване“ и краен срок на действие – 21.01.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: в ПИ 53967.500.4 по КККР на с. Орляне, общ. Угърчин, обл. Ловеч съгласно разрешителното е предвидено изграждане на водовземно съоръжение „ТК-Геоцвет-Орляне“. Със служебен GPS Garmin Oregon 600 са заснети географски координати, както следва: N 43° 8` 8.53" E 24° 30` 17.6". Същите са приблизително точни с координатите в издаденото разрешително. На терен се установи, изграждането не е започнало. Срокът за изграждане на съоръжението е изтекъл на 14.02.2023 г. – една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ. До момента на проверката в БДДР не са постъпвали документи във връзка с издаденото разрешително от управителя на фирмата. |  |  |  | 11530589 | 2022-01-21 | "Геоцвет" ЕООД |  |  |  |  | 6
599 | БДДР | 2-АЕ-72 | 2024-05-28 | р-н Банкя | СО | София | находище на минерална вода | Сондаж 1ВКП-Находище Банкя№3 | ТурмедикоЕАД | Констатации:1. „Турмедико“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от минерални води № 11610034/ 10.04.2014 г. от каптиран естествен извор "Бански каптаж" и Сондаж 1ВКП - Находище Банкя - №3 от Приложение №2 от Закона за водите. 2. „Турмедико“ ЕАД е входирало в БДДР заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерални води № 11610034/ 10.04.2014 г. с вх. № РР-03-6/ 15.03.2024 г. 3. В деня на проверката се установи: 3.1. Хотел „Жеравна“ не водовзема минерална вода от каптиран естествен извор "Бански каптаж" и Сондаж 1ВКП. На напорния водопровод съгласно издадено разрешително за водовземане от минерални води № 11610034/ 10.04.2014 г. няма монтирано измервателно устройство, както и контролно измервателно устройство. Поради факта, че няма монтирани измервателни устройства, „Турмедико“ ЕАД не води дневник с месечни показания. 3.2. „Турмедико“ ЕАД е заплатило дължими такси водовземане минерална вода за периода 2014 г. – 2023 г. на база разрешено водно количество, както и е представяло декларации по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ). 3.3. Съгласно издаденото разрешително в Раздел „2. Условия за предоставяне на информация от собственият мониторинг“, „Турмедико“ ЕАД не е представяло доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ в БДДР. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтират измервателни устройства съгласно издаденото разрешително и уведоми БДДР писмено. 2. Да се заведе дневник за водене на месечните отчети по водомерно устройство и уведоми БДДР писмено за неговото заверяване. 3. Във връзка с изменение на ЗВ и привеждане на разрешителното в съответствие, да се представи информация за заустване на отпадъчните води от обекта и да се посочи минималното необходимо водно количество необходимо за изпълнение на дейността. 3. Да се представи в БДДР доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за периода от 2014 г. до 2023 г., както и актуализирана документация от проведения собствен мониторинг. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11610034 | 10.04.2014г. | ТурмедикоЕАД |  | 0 | 1368.5 | 0 | 6 | 11
600 | БДДР | 4-МБ-7 | 2024-05-28 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ТК | "Булчикън" АД | Основни констатации: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 65927.124.97, област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, п.к. 5400, м. ЧАКАЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 5920 кв. м, стар номер 124004,124005,124006,124010, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/16.07.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изграден водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 42°58'33.48 E 25°05'41.86, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през периода 22.05-20.06.2014 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 95.6 м. Сондиране на интервала от 0 до 8.0 с диаметър  600 мм и спускане на ПВЦ тръби с диаметър  175/8 мм, циментирани в задтръбието. Сондиране на интервала от 8.0 м до 95.60 м и спускане на ПВЦ тръби с диаметър  125/5.5 мм. Водоприемната част е представена от фабрични хоризонтални прорези в интервалите: 3.6-11.6 м; 15.6-19.6 м; 23,6-27,6 м; 31,6-35,6 м; 39,6-43,6 м; 47,6-51,6 м; 55,6-59,6 м; 63,6-67,6 м; 71,6-75,6 м; 79,6-83,6 м; 87,6-91,6 м. Към настоящия момент кладенеца е запълнен с утайки до дълбочина 92.60 м. Около ПВЦ тръбите е монтирана стоманена колона с диаметър  200 мм и височина 36 см. Около устието на кладенеца е изградена монолитна постройка с размери 250x250x220 см., с излята бетонова плоча на дъното с дебелина 18 см. Вратата се заключва. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "Franklin Elektrik", модел E-Thech 4VSF 15/08, Q=13.5 m3/h, и напор 33 м, спусната на дълбочина 51.6-55.6 м. 7. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води. ИУ марка “Apator Powogaz”, модел MWn50-G-NKOP, Q3=40 m3/h, фаб.№22300173/22 и показание към момента на проверката 001249 м3. Пломбирано с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката. Няма заведен дневник за собствен мониторинг. За водомерът не се представи сертификат за съответствие и е с изтекла метрологична проверка. Монтиран е автоматичен нивомер за измерване на водното ниво. Няма монтиран кран за пробонабиране. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на кладенеца. 9. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 10. Съгласно документацията СВН – 2,8 м, проверено при проверката водното ниво е на 5,50 м. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за други цели – за измиване на площадки в птицекланицата и измиване на камионите за транспорт на угоените птици за клане. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се монтира кран за пробонабиране и да се заведе дневник за собствен мониторинг. Да се уведоми писмено БДДР-Плевен за изпълнение на предписанието. 3. Да се извърши метрологична проверка на водомерът и да се уведоми писмено БДДР-Плевен за извършване на пломбирането му. 4. Да се представи настоящия протокол за сведение на Изп.Директор на „Булчикън“ АД. | [10 empty] | 3 | 12
601 | БДДР | 4-МБ-8 | 2024-05-28 | Севлиево | Севлиево | Габрово | други | ЛПСОВ | "Идеал Стандарт Видима" АД, Завод за санитарна керамика | Основни констатации: 1. “Идеал Стандарт Видима“ АД е титуляр на комплексно разрешително №КР 67/2005 г., актуализирано с Решение №67-Н2-А1/2023 г., с което е регламентирано заустването на производствени промишлени и битово-фекалните води. Има изградени два броя ЛПСОВ (за промишлени води и за битово-фекалните води). 2. С писма с наши вх.№КД-07-2181/22.04.2024 г. (за промишлена ПС) и с вх.№КД-07-2306/20.05.2024 г. (за битова ПС) сме уведомени за демонтаж на водомерите и на двете пречиствателни станции, с цел извършване на метрологична проверка на дата 09.04.2024 г. 3. Същите водомери са монтирани на 14.04.2024 г. и на 17.04.2024 г. след извършена метрологична проверка, както следва: - водомер на промишлена пречиствателна станция – ултразвуков разходомер на фирма „ABB”, фаб. №4834, с показание 1 016 961 м3. Пломбиран в момента на проверката с пломба „1-4“ на БДДР при показание 1 034 221 м3.; - водомер на битова пречиствателна станция – ултразвуков разходомер на фирма „Aswega”, фаб. №4677, с показание 80 982 м3. Пломбиран в момента на проверката с пломба „1-4“ на БДДР при показание 81 457 м3. Водомерите са със стикер за метрологична проверка до 04.2027 г. Представени протоколи от проверка от „Хидроконтрол“ ООД. 4. Води се дневник за отчитане на заустените водни количества (от двете ЛПСОВ), който се провери и завери от експерт на БДДР. 5. Изпълнява се собствения мониторинг на заустваните води с обхват и честота, съгласно условията на комплексното разрешително. Представят се своевременно в БДДР-Плевен. 6. Представена декларация по чл.194б от Закона за водите, копие от дневника и копие на платежно за заплатена такса в срок. Представен годишен доклад за изпълнение на условията в издаденото комплексно разрешително. Платената такса за 2023 г. е в размер на 309,22 лв. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на “Идеал Стандарт Видима“ АД за сведение. |  |  |  | КР №67 | 2005 | "Идеал Стандарт Видима" АД |  |  | 309.22 | 0 | 3 | 4
602 | БДДР | 5-ИД-19 | 2024-05-28 | гр.Разград | Разград | Разград | река | Бели Лом | река "Бели Лом" | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по чл.188, ал.1, т.1 от Закона за водите.и на основание чл.140, ал.2, т.4 във връзка с чл.138, ал.4, т.5 , чл. 143, т.2 и чл.144 от Закона за водите и постъпило писмо с вх.№ КД-08-134/ 20.05.2024 г., в БДДР Плевен от РИОСВ Русе. От направената проверка се констатира следното: Извършена е проверка в леглото на река Бели Лом в землището на с. Гецово и гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград на участък с приблизителни географски координати снети при проверката с GPS GARMIN OREGON 600 начална точка: N 43° 32´ 46.49" E 26° 29´ 15.75", и крайна точка N 43° 32´ 16.75" E 26° 30´ 0,44" с дължина приблизително 1400 метра. Участъкът от реката е коригиран с изградени диги по левият и десният и бряг, попадащи в имоти: 18589.14.377, 18589.14.360, 18589.8.376 по КК и КР на село Гецово и гр. Разград, общ. Разград. Посочените поземлени имоти са Публична държавна собственост на МЗХ, отдадени чрез Договор № РД 50-23/ 05.04.2019 г. за стопанисване и поддържане на „Напоителни Системи“ ЕАД гр. София(НС ЕАД), с цел предпазване от вредното въздействие на водите. За хидромелиоративните обекти по поречието на река „Бели Лом“ стопанисвани и поддържани от „Напоителни Системи“ ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе има изготвено становище на БДДР гр. Плевен в писмо с изх.№ ПУ-01-334-(1)/20.05.2022 г. относно: Инвестиционно предложение (ИП) – Почистване на тревна, храстовидна и дървесна растителност по короната откосите и сервитути, както и поддържане на проводимостта на корекциите на реките и деретата, включващо премахване на дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета, за предпазване от вредното въздействие на водите, е изготвила съгласувателно становище за предвидените дейности. При извършената проверка на място се установи, че дигите са обрасли с многогодишна дървесна и храстовидна растителност, и е невъзможен цялостен оглед на речното легло на реката поради прорасла гъстата храстовидна и дървесна растителност по короната и откосите на изградените диги. Част от имотите около дигите са частни обработваеми земи, няма обслужващ път и сервитут на дигата от към сухият откос. При извършения оглед на място посочено в писмо на РИОСВ Русе с вх.№ КД-08-134/ 20.05.2024 г. в точка с приблизителни географски координати N 43°32'27.96" E 26°29'36.77", се констатира, подприщване на реката с образуван остров от паднало дърво, клони и отпадъци от битов характер (гуми, фотьойли и други) в реката. „Напоителни Системи“ ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе са извършили частично почистване от паднали в речното легло дървета и клони. Предстои премахването на острова от битови отпадъци, за която цел е необходима специализирана тежка техника, с която дружеството не разполага. В момента на проверката се проведе среща с г-жа Надя Йорданова заместник областен управител на област Разград, която се ангажира с премахването на отпадъците и разрешаването на проблема. Предписания, срокове, отговорници: 1 Да се продължи почистването на дигите от храстовидна и дървесна растителност в участъка: в землището на село Гецово и град Разград общ. Разград, обл. Разград стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД, гр. София - клон “Долен Дунав” гр. Русе. Срок: 31.07.2024 г. Отговорник: Управител на “Напоителни системи” ЕАД, гр. София - клон “Долен Дунав” гр. Русе. 2. Да се довърши дейността по почистване на речното легло в точка с приблизителни географски координати N 43°32'27.96" E 26°29'36.77", на река „Бели Лом” Срок: 31.07.2024 г. Отговорник: Областен управител на област Разград 3. След приключване на дейностите да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за извършване на последващ контрол. Срок: 7 дневен срок след приключване на дейностите Отговорник: Областен управител на област Разград. | [10 empty] | 1 | 2 | 14
603 | БДДР | 1-ГА-08 | 2024-05-29 | гр. Троян | Троян | Ловеч | река | водовземане от река Бели Осъм | Община Троян | Община Троян е титуляр на разрешително №11190092/26.02.2024 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Бели Осъм за водоснабдяване за други цели – измиване на улици и оросяване на тревни площи, храсти и градини. Краен срок на действие на разрешителното е 26.02.2030 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от р. Бели Осъм за целите на разрешителното. За отчитане на ползваните водни количества на тласкателния водопровод е монтирано измервателно устройство марка „SENSUS“ Typ WP-Dynamic 80, Qn 40m3/h № 9775286-05 и показания в момента на проверката, както следва: 005916 м³. Монтираното измервателно устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, във връзка с постъпило писмо с вх. № КД-07-2156/17.04.2024 г. с искане за пломбиране, подадено от ОП Комунални услуги гр. Троян. На измервателното устройство са налични пломби на други контролни органи. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества от р. Бели Осъм. Представен е в момента на проверката Констативен протокол с № 109/19.03.2024 г. за извършена проверка на измервателното устройство, съгласно Закона за измерванията, същият е неразделна част от настоящия констативен протокол. Предписания и срокове: 1. Да се представи за заверка в БДДР - Плевен Дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества от р. Бели Осъм. 2. Да се представи протокола от проверката на Кмета на Община Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11190092 | 26.02.2024 г. | Община Троян |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
604 | БДДР | 1-ЯТ-14 | 2024-05-29 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец „ТК- Водно строителство 2000 - Плевен“ | „Дар Плевен“ ООД | „Дар Плевен“ ООД е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 11591353/11.10.2021 г. , изменено с Решение №3546/04.05.2022 г. Водовземането се осъществява чрез Тръбен кладенец „ТК-Водно строителство 2000 – Плевен“. Цели на водовземането – водоснабдяване за други цели в т.ч. протовопожарни нужди. Краен срок на действие на разрешителното : 11.10.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от тръбния кладенец за целта на издаденото разрешително. Налично е измервателно устройство - марка „Беласица“, сериен № 009398 и с показания в момента на проверката както следва: 000126 м3. Същото е с налична пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Налично е измервателно устройство за отчитане на минимално черпените водни обеми от тръбния кладенец, находящо се след хидрофор в шахта, разположена непосредствено до водовземното съоръжение – марка „PoWoGaz“, сериен №63018010 и с показания в момента на проверката както следва: 02635 м3 . Измервателното устройство е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на платежен документ за заплатена такса, годишен доклад и копие от дневник за ежемесечено отчитане на ползваните водни обеми от водовземното съоръжение. Предписания и срокове: 1. Да се изпълняват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Дар Плевен“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591353 | 11.10.2021 г. | „Дар Плевен“ ООД |  | 0 | 334.32 | 0 | 3 | 6
605 | БДДР | 1-ИГ-20 | 2024-05-29 | с. Търнене | Плевен | Плевен | подземни води | ТК-НЕК-ПС Д. Дъбник-Търнене | „ЕСО“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо наш вх.№ КД-07-2263/08.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „ЕСО“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11590101/12.12.2007 г. изменено и с продължен срок на действие с Решение №1185/10.10.2013г., и Решение №2841/17.12.2019 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Краен срок на действие на разрешителното до 12.12.2025 г. Водовземането се осъществява чрез тръбен кладенец „ТК-НЕК-ПС Д. Дъбник-Търнене“, за обект на водоснабдяване подстанция “Долни Дъбник“, експлоатирана от „ЕСО“ ЕАД-МЕР-Плевен Цел на водовземането „за други цели“. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК за нуждите на издаденото разрешително. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез центробежна помпа. Монтирано е ново измервателно устройство марка „THS Thermostyle“, сериен № 001982 и показания, както следва: 00002 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.) с което е изпълнено предписание №2 от КП 1-ИГ-12/19.04.2024 г.. По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – поддържа се в наличност резервен водомер с което е изпълнено предписание №1 от КП 1-ИГ-12/19.04.2024 г. Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е предоставен на контролните органи при извършване на проверка, за заверка. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение и изпълнение. Срок: 03.06.2024 г. Отг. инж. П. Павлов |  |  |  | 11590101 | 2007-12-12 | „ЕСО“ ЕАД |  | 0 | 2.97 | 0 | 3 | 6
606 | БДДР | 1-ИГ-21 | 2024-05-29 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. Г. Дъбник-площадка на предприятие в Индустриална зона гр. Плевен | "Брумо" ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: контрол на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Брумо“ ЕООД гр. Плевен е титуляр на разрешително №01430034/09.09.2014 г., за водовземане от язовир “Горни Дъбник“ и решение №30/18.02.2021 г. Цел на водовземане: за промишлено водоснабдяване. Мястото на ползване е промишлена площадка, находяща се в индустриалната зона на гр. Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е 03.09.2030 г. В момента на проверката се констатира следното: Предприятието работи, не се извършва водовземане за нуждите на издаденото разрешително. Има монтирано измервателно устройство, разположено в стоманобетонова шахта, отклонение от магистрален водопровод на територията на предприятието. Марката „ELSTER“ и сер. № 81241860 са по данни на титуляра поради проникване на вода в корпуса и са не четливи. Снети са показания както следва: 03486 м³. Налична е пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, същият е заверен от експерта извършващ проверката. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Води се дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, както и информация за изправността му. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е предоставен на контролните органи при извършване на проверка, за заверка. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1262/30.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ. Не е представен в БДДР за 2023 г. Годишен доклад за изпълнение условията на издаденото разрешително по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ. Предписания, срокове, отговорници. 1. Да се представят в БДДР, Годишен доклад за изпълнение условията на издаденото разрешително по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г. 2. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управителя на „Брумо“ ЕООД гр. Плевен. Срок: 31.05.2024 г. Отг. К. Парашкевова |  |  |  | 1430034 | 2014-09-09 | "Брумо" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
607 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-29 | с. Дойренци | Ловеч | Ловеч | язовир | "Долно селище" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - видимо частично нарушена проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
608 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-29 | с. Слатина | Ловеч | Ловеч | язовир | "Новоселци" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола.
609 | БДДР | КП на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 2024-05-29 | с. Слатина | Ловеч | Ловеч | язовир | "Блатото - 1" | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - няма изразено отводящо дере, навлиза в езерото на язовир „Блатото-2“. ТЕС - съгласно протокола.
610 | БДДР | 1-РХ-19 | 2024-05-29 | Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | "ШК-НЕК-ПС Плевен 2-Плевен" | "ЕСО" ЕАД | „ЕСО“ ЕАД е титуляр на разрешително с № 11590103/13.12.2007 г. и решение за продължаване на срока с №2843/17.12.2019 г. за водовземане от подземен воден обект, чрез „ШК-НЕК-ПС Плевен 2-Плевен“ с цел на водовземането други цели и краен срок на действие – 13.12.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: Не се извършва водовземане от „ШК-НЕК-ПС Плевен 2-Плевен“ за нуждите на издаденото разрешително. Около водовземното съоръжение е изградена бетонова шахта, затворена с метални капаци. Експлоатацията на кладенеца се осъществява чрез хоризонтална помпа, монтирана на дъното на кладенеца. Монтирано е ново измервателно устройство марка THS, и сериен №001981. В момента на проверката на водомера беше поставена пломба на БД-Плевен и отчетено показание, както следва: 00000 м. Налична е и пломба на сертифициращ орган. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателните устройства – водомерите са монтирани на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба в шахтата. Представен е сертификат по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване на измервателно устройство. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. Дневникът е заверен в момента на проверката. - Условие към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3 – поддържа се в наличност резервни водомери. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство; - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води. Протоколи от извършен мониторинг са представени в срок в БДДР с наш вх. № КД-07-466/16.01.2024 г. Не е спазен 15-дневния срок за представяне на протоколите от изпитване на водата в БДДР. - Условие за измерване на нивото на подземните води. Не се измерва СВН и ДВН. - В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. №КД-07-466/16.01.2024 г. са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), копие на дневник за ползвани количества, годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. Титулярът на разрешителното не дължи такса за 2023 г, защото не е извършвал водовземане. - В обекта на водоползване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се спазва 15 дневния срок за представяне на протоколите от изпитването на водата в БДДР. Срок: постоянен Отг. Изп. директор 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителният директор на „ЕСО“ ЕАД за сведение. Срок: 03.06.2024 г. Отг. инж. П. Павлов |  |  |  | 11590103 | 13.12.2007 г. | "ЕСО" ЕАД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
611 | БДДР | 1-РХ-20 | 2024-05-29 | с. Търнене | Плевен | Плевен | подземни води | "ТК-ХЕМ-Търнене" | "ХЕМ" АД | „ХЕМ“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения “ТК-ХЕМ-Търнене“ с № 11591295/12.10.2020 г. и цел „за водоснабдяване за други цели“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 12.10.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от тръбния кладенец за целите на разрешителното. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с два метални капака. На нагнетателната тръба е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 503477 и показания, както следва: 00159 м3. В момента на проверката същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен. Налична е и пломба на сертифициращ орган. Титулярът на разрешителното, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за мястото на монтиране на измервателното устройство – монтирано е измервателно устройство, с което е изпълнено предписание №1 от КП 1-РХ-08/19.04.2024 г. - Заведен е дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива, с което е изпълнено предписание №4 от КП 1-РХ-08/19.04.2024 г. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т. 3 – Поддържа се в наличност резервен водомер. С писмо с вх. № КД-07-2308/20.05.2024 г. се представени паспорти на монтираното и резервното измервателно устройство, с което са изпълнени предписания №2 и №3 от КП 1-РХ-08/19.04.2024 г. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изп. Директор на „ХЕМ“ АД за сведение. Срок : 23.04.2024 г. Отг. Т. Йотова |  |  |  | 11591295 | 2020-10-12 | "ХЕМ" АД |  | 0 | 852.44 | 0 | 3 | 6
612 | БДДР | 4-МБ-9 | 2024-05-29 | Г. Оряховица | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | 2 бр. ШК | "Захар" ЕАД | Основни констатации: 1. “Захар“ ЕАД, гр. Г. Оряховица е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530005/08.03.2007 г., изменено и продължено с Решение № 1016/20.03.2013 г. и Решение № 2598/25.02.2019 г. с краен срок на разрешителното – 09.03.2025 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. Водовземането се осъществява чрез 2 бр. ШК (ШК3 и ШК6 – Захарни заводи – Горна Оряховица) с цели на водовземане: „охлаждане“, „промишлено водоснабдяване“ и „други цели“. 3. С писмо вх. № КД-07-934/25.01.2024 г. сме уведомени за демонтаж на разходомерното устройство за отчитане на ползваната вода от ШК3 и ШК6 с цел извършване на метрологична проверка. За периода на извършване на проверката не се е извършвало водовземане. С писмо с наш вх. № КД-07-1607/07.02.2024 г. сме уведомени за монтаж на водомерите след извършена метрология. 4. Монтирани са старите водомери както следва: - На ШК3 - водомер на фирма „Apator Powogaz“, фабричен номер 19324638/19, Q3 = 100 m3/h свален при показание 160 623 m3 (монтиран при показание 160 625 м3). Представен констативен протокол от проверка №517/22.12.2023 г. на „Хидроконтрол“ ООД. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 161 038 м3; - На ШК6 - водомер на фирма „Powogaz“, фабричен номер 08003041, Q3 = 110 m3/h свален при показание 016 655 m3 (монтиран при показание 016 657 м3). Представен констативен протокол от проверка №30/24.01.2024 г. на „Хидроконтрол“ ООД. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 016 681 м3. 5. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Демонтажът и монтажът на водомерът са отразени в дневника. 6. Извършва се собствен мониторинг на добиваните води с честота и обхват съгласно разрешителното. 7. За 2023 г. в БДДР-Плевен са постъпили декларация по чл.194б от ЗВ, копие на страниците на дневника, ГД по чл.48. ал.1 т.12 от ЗВ и копие на платежно за заплатена такса в размер на 6 618,74 лв., за добити 70 732 м3 вода (промишлено водоснабдяване) и 912 м3 (други цели). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изпълнителния директор на „Захар“ ЕАД гр. Г. Оряховица за сведение. |  |  |  | 11530005 | 2007-03-08 | "Захар" ЕАД |  |  | 6618.74 | 0 | 6 | 3 | 4
613 | БДДР | 4-МБ-10 | 2024-05-29 | Г. Оряховица | Г. Оряховица | В. Търново | река | Янтра | "Захарни заводи" АД | Основни констатации: 1. „Захарни заводи“ АД е титуляр на разрешително №11130061/27.08.2010 г., изменено и продължено с Решение №3088/16.11.2020 г. за водовземане от повърхностни води. Целта на водовземането е „промишлено водоснабдяване“ и „охлаждане“. Срокът на действие на разрешителното е до 11.09.2030 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. За отчитане на ползваните водни количества са монтирани два броя водомери, за всяка цел. Пломбирани с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при проверката. Метрологично проверени през 2023 г. (протокол за проверка №325/27.07.2023 г. на водомера за пром. водоснабдяване), общият е със стикер за метрологична проверка. Показания на водомерите към 29.05.2024 г.: - за промишлено водоснабдяване (водомер №2004-862404) – 3015259 м3; - за охлаждане (общ водомер №N1L1235008) – 9 409 450 м3. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Проверен и заверен. 3. Извършва се анализ на водата по показатели и честота съгласно изискванията на разрешителното. Изпращат се своевременно в БДДР-Плевен. Протоколите са от акредитирана лаборатория „Води и горива“ при „АМЕЕС“ ООД с. Раднево. 4. Представена е декларация по чл.194 б от ЗВ, копие на дневник, годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното и копие на платежно в срок. Заплатена такса в размер на 7 428,53 лв. за 134 405 м3 (промишлено водоснабдяване) и 2 336 208 м3 (охлаждане). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на “Захарни заводи“ АД за сведение. |  |  |  | 11130061 | 2010-08-27 | "Захарни заводи" АД |  |  | 7428.53 | 0 | 6 | 3 | 4
614 | БДДР | 4-МБ-11 | 2024-05-29 | Г. Оряховица | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | ШК | ""Континвест" ООД | Основни констатации: 1. “Континвест“ ООД, гр. Г. Оряховица е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530410/08.01.2014 г., изменено и продължено с Решение № 2848/19.12.2019 г. с краен срок на разрешителното – 08.01.2025 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. Водовземането се осъществява чрез ШК с цели на водовземане: „охлаждане“ и „други цели“. 3. С писмо вх. № КД-07-2227/29.04.2024 г. сме уведомени за демонтаж на водомерите (на дата 24.04.2024) с цел извършване на метрологична проверка. За периода на извършване на проверката не се е извършвало водовземане. С писмо с наш вх. № КД-07-1607/07.02.2024 г. сме уведомени за монтаж на водомерите (на дата 25.04.2024 г.) след извършена метрология. 4. Монтирани са старите водомери както следва: - На ШК (общ водомер, за цел „охлаждане“) - водомер на фирма „Беласица-Петрич“, фабричен номер 01398/11, Qmax = 12 m3/h свален при показание 15 115 m3 (монтиран при показание 00000 м3, след подменен часовник в сервиза за метрология). Представен констативен протокол от проверка №24-123-01-01/25.04.2024 г. на „Акварор сервиз“ ООД. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 00505 м3; - Водомер „други цели“ - водомер на фирма „Беласица-Петрич“, фабричен номер 05784/16, Q3 = 10 m3/h свален при показание 00412 m3 (монтиран при показание 00413 м3). Представен констативен протокол от проверка №24-122-01-01/24.04.2024 г. на „Акварор сервиз“ ООД. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 00413 м3. 5. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Демонтажът и монтажът на водомерът са отразени в дневника. Водят се записи за СВН и ДВН – СВН при проверката 4,70 м. 6. Извършва се собствен мониторинг на добиваните води с честота и обхват съгласно разрешителното. Представен протокол за хим. анализ на водата за месец март №ПВ-290/03.04.2024 г. на ИЛ Води при „ВиК Йовковци“ ООД. 7. За 2023 г. в БДДР-Плевен са постъпили декларация по чл.194б от ЗВ, копие на страниците на дневника, ГД по чл.48. ал.1 т.12 от ЗВ и копие на платежно за заплатена такса в размер на 1,32 лв., за добити 1 648 м3 вода (охлаждане) и 0 м3 (други цели). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „Континвест“ ООД гр. София за сведение. |  |  |  | 11530410 | 2014-01-08 | "Континвест" ООД |  |  | 1.32 | 0 | 6 | 3 | 4
615 | БДДР | 5-КШ-17 | 2024-05-29 | с.Водица | Аксаково | Варна | други | дере | дере преминаващо през урбанизирана територия | Констатации:Последващ контрол по ЗВ с цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите, на участък на дере, преминаващо през урбанизираната територия на с. Водица, Община Аксаково, част от водосбора на река Суха, поречие Дунавски Добруджански реки. От направената проверка на място и извършен визуален оглед на терен се констатира следното:Във връзка с изпълнението на дадено с КП 5-КШ-67/06.10.2023г. предписание за предприемане на действия по почистване и осигуряване на проводимост на участък на дере, преминаващо през урбанизираната територия на с. Водица, Община Аксаково, част от водосбора на река Суха, поречие Дунавски Добруджански реки с код на повърхностно водно тяло – BG1DJ900R1011, Община Аксаково е предприела следните действия: С писмо вх№ КД-05-149-(2)/01.03.2024. е уведомила БДДР Плевен за предприемане на действия по изпълнение на предписанието и с писмо вх.№ КД-05-149-(3)/17.04.2024г. е уведомила за приключване на дейностите по почистване на участъка, като е приложила снимков материал. При огледа на място се установи следното: участъка на дерето, попадащо в урбанизираната територия е почистено от дървесна и храстовидна растителност и е с осигурена проводимост. Предписанието е изпълнено. | [10 empty] | 1 | 14 | 15
616 | БДДР | 5-КШ-18 | 2024-05-29 | с. Крумово | Аксаково | Варна | други | дере | дере преминаващо през урбанизирана територия | Констатации:Последващ контрол по ЗВ с цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите, на участък на дере, преминаващо през урбанизираната територия на с. Крумово, Община Аксаково, част от водосбора на река Суха, поречие Дунавски Добруджански реки. От направената проверка на място и извършен визуален оглед на терен се констатира следното:Във връзка с изпълнението на дадено с КП 5-КШ-70/17.10.2023г. предписание за предприемане на действия по почистване и осигуряване на проводимост на участък на дере, преминаващо през урбанизираната територия на с. Крумово, Община Аксаково, част от водосбора на река Суха, поречие Дунавски Добруджански реки с код на повърхностно водно тяло – BG1DJ900R1011, Община Аксаково е предприела следните действия: С писмо вх№ КД-05-149-(2)/01.03.2024. е уведомила БДДР Плевен за предприемане на действия по изпълнение на предписанието и с писмо вх.№ КД-05-149-(3)/17.04.2024г. е уведомила за приключване на дейностите по почистване на участъка, като е приложила снимков материал. При огледа на място се установи следното: участъка на дерето попадащо в урбанизираната територия е почистено от дървесна и храстовидна растителност и е с осигурена проводимост. Предписанието е изпълнено. | [10 empty] | 1 | 14 | 15
617 | БДДР | 5-ИД-20 | 2024-05-29 | с. Ботево | Аксаково | Варна | река | Суха река | река "Суха река" преминаваща през с. Ботево. | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. № КД – 05 – 149(3)/17.04.2024 г. заведено в БДДР - Плевен, на Община Аксаково, за изпълнени предписания дадени в Констативен Протокол №5-ИД-62/06.10.2023 г. за извършено почистване на речното корито на р. „Суха река“ в регулацията на с. Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна. От направената проверка се констатира следното: Във връзка с получено писмо от Община Аксаково за извършени дейности по почистване на река „Суха река“ в регулацията на село Ботево, се извърши повторна проверка от представители на БДДР гр. Плевен и се установи че: Участъкът от река „Суха река” с приблизителни географски координати, начало на регулацията на село Ботево N 43°25'43.11"E 27°42'46.64" и N 43°25'54.05"E 27°42'44.33" край на регулацията на селото, с дължина на участъка приблизително 300 метра. е почистен от храстовидна и дървесна растителност. Извършена е проверка и на яз. ‚Ботево“, където се установи, че основният изпускател е отворен с цел да не се допуска осушаване на реката след язовира. Речното легло след язовира е почистено от храстовидна и дървесна растителност, има осигурена проводимост до 500 метра. Извършен е оглед на дерета преминаващи през урбанизираната територия на с. Ботево, община Аксаково и подхранващи река „Суха река” в момента на проверката са сухи. Изпълнени са дадените в КП№5-ИД-62/06.10.2023 г. предписания към Кмета на Община Аксаково. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 14 | 15
618 | БДДР | 5-ДГ-35 | 2024-05-29 | с. Малък Преславец | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК-ДУНАВ-93-Малък Преславец“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Кооперация „Дунав 93“ експлоатира тръбен кладенец „ТК-ДУНАВ-93-Малък Преславец“, разположен Поземлен имот 46927.30.516, област Силистра, община Главиница, с. Малък Преславец, м. СТОПАНСКИ ДВОР. Целта на водовземане съгласно разрешително №11520341/06.12.2018г., изменено с решение №3372/28.09.2021г. е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ в имоти в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра. Периодът на водочерпене е сезонен от 1-ви април до 30-ти септември. Разрешеният средноденонощен дебит е 8,9 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-2274/10.05.2024г. с искане за поставяне на пломба на разходомерно устройство, водомер марка Apator Powogas S.A. с фабр. № MWN 125-NKOP 19300018. Старият водомер е свален за метрологична проверка и остава като резервен, за което БДДР е уведомена с писмо №КД-07-2180/22.04.2024г. Монтиран е нов водомер, Полски, марка PoWoGaz MWN 125-NKOP 23316832. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец с дебит от 40л/сек. Измерено е динамично водно ниво в кладенеца – 108,50 м. Показанията на дисплея на водомера са 000055 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа. Същият е заверен с подпис от проверяващия. |  |  |  | 11520341 | 2018-12-06 | Кооперация Дунав 93 |  | 0 | 55.7 | 0 | 3 | 4 | 6
619 | БДДР | 5-ДГ-36 | 2024-05-29 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000QAL012 | „ШК Раней-Чернико Черников-Айдемир“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите по разрешително за водовземане от подземни води №11520418/03.10.2022г и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЗП Диана Ч. Маринова е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №11520418/03.10.2022г., със срок на действие до 03.10.2028г. Водовземното съоръжение - шахтов кладенец с хоризонтални дренажни тръби „ШК Раней-Чернико Черников-Айдемир“ е вписано в регистъра на БДДР по чл. 118г от Закона за водите въз основа на констативен протокол 5-ДГ-60/05.10.2021г. Съоръжението е вписано като необорудвано за експлоатация. Целта по разрешително е за „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ в периода от 01 април до 01 октомври. Разрешеният средноденонощен дебит е 1,7 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-2190/23.04.2024г. с искане за поставяне на пломба на монтиран водомер тип на TW-P DN 80 PN 16 и сериен номер R2118761. Водомерът е монтиран в изградена за целта постройка. Представена е декларация за сътветствие. Пломбата е поставена на фланеца. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статичното ниво в кладенеца – 8 м. Показанията на дисплея на водомера са 000558 м³. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е отразена датата на монтажа 15 април 2024г. През 2023 г. не е извършвано водовземане. Кладенецът е оборудван с помпено оборудване през 2024г. |  |  |  | 11520418 | 2022-10-03 | ЗП Диана Ч. Маринова |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
620 | БДДР | 1-ИИ-44 | 2024-05-30 | с. Мечка | Иваново | Русе | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-593/05.03.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 47977.106.8, област Русе, община Иваново, с. Мечка, м. ПОД СЕЛО/ДЕРЕТО/, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За животновъдна ферма, площ 1603 кв. м, стар номер 106008, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-763/30.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°42'56.958 E 25°49'28.254, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 14.10.2015 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 114.60 м. Сондиране на интервала от 0 до 44.0 м, и спускане на стоманена кондукторна колона 219 мм в интервала от 0 до 44.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 44.0 м до 114.60 м с диаметър 190 мм и оставяне на открит ствол. 5. Около устието е изградена стоманобетонова шахта с вътрешни размери 135 х 120 х 140 см , затворена с двукрилен метален капак. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа "Franklin Elektrik", модел E-Thech VSF 18/23, Q=8.5 m3/h, и напор 100 м, спусната на дълбочина 100 м. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка „Беласица“, BMJ 10 T30 , Q3=10 m3/h, S.N. 23 513593 и показание към момента на проверката 00008 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и е с пломба на други контролни институции. В момента на проверката представени фактура за покупка на ИУ и протокол с гаранционни условия за монтажа на измервателното устройство, които са неразделна част от протокола. 9. Няма монтиран автоматичен нивомер. 10. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 11. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 12. Съгласно документацията СВН – 64.40 м. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 14. Водата ще се използва за промишлено водоснабдяване Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец 3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 4. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на управителя на „ГИП“ ЕООД. | [10 empty] | 12 | 3
621 | БДДР | 1-ИГ-22 | 2024-05-30 | с. Крушуна | Лентица | Ловеч | други | хотел "Катлея" с. Крушуна | "Пик Агро" ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо наш вх. № КД-07-2291/15.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: “Пик Агро“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 13110163/11.11.2015 г., изменено и продължено с Решение №3454/21.12.2021 г. Краен срок на действие до 11.11.2031 г. В момента на проверката се констатира, че: хотелът работи – заустват се отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Маарата - десен приток на р. Осъм. Монтираното ултразвуково измервателно устройство е марка KOBOLD, NUS – 4004R83RP и сер. №0409014, е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Извършен е отчет на показанията, както следва: 24413 м3. Води се дневник за заустените количества вода, като записите в него кореспондират с отчетените показания. Дневникът е представен в момента на проверката и е заверен от проверяващият експерт. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до обекта и са представени необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с наш вх. № КД-07-298/12.01.2024 г. декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на заустените количества, копие на платежно нареждане за заплатена такса, протокол от извършен химичен анализ на водата и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на фирмата за сведение. |  |  |  | 13110163 | 2015-11-11 | "Пик Агро" ЕООД |  | 0 | 51.42 | 0 | 1 | 6
622 | БДДР | 1-ОМ-21 | 2024-05-30 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ШК 1- Балкан - Ловеч“ | „ШК 1- Балкан - Ловеч“/„Балкан“ АД | „Балкан“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530165/20.11.2008 г., изменено с Решение №147/15.06.2009 г., изменено и продължено с Решение №1617/23.04.2015 г. и изменено и продължено с Решение №3247/16.04.2021 г. Водовземането се осъществява от „ШК 1- Балкан – Ловеч“. Цел на издаденото разрешително: за промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие: 11.06.2027 г. В момента на проверката се констатира следното: извършва се водовземане от „ШК 1- Балкан – Ловеч“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на нагнетателната тръба на помпата е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „PoWoGaz“, сериен №136242, с показания в момента на проверката както следва: 008002 x 10 м3 = 0080020 м3 .Устройството е с пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост, не е налична пломба на друга контролна институция; - наличен е специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката механично в измерено динамично водно ниво (ДВН) – 3,6 м. - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива.Същият е представен и заверен в момента на проверката; - с писмо с вх. №КД-07-1008-(4)/10.10.2023 г. е представен протокол от изпитване, съгласно който химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното; - с вх. №КД-07-176/10.01.2024 г. са представни декларация по чл.194б от ЗВ и копие от дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерени нива; с вх. №КД-07-176-(1)/17.01.2024 г. – годишен докалд на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания: 1. Да се предприемат действия измервателното устройство да премине метрологичен контрол, като след извършване на същия писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на устройството. 2.Да се представи настоящият протокол на Представителя на „Балкан“ АД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530165 | 20.11.2008 г. | "Балкан" АД |  | 0 | 762.16 | 0 | 3 | 6
623 | БДДР | 1-ЦП-35 | 2024-05-30 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ТК 1 – Винал - Ловеч“ и „ТК 2 – Винал - Ловеч“ | „ТК 1 – Винал - Ловеч“ и „ТК 2 – Винал - Ловеч“ / "Винал" АД | „Винал“ АД е бил титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11591089/08.11.2017 г., за водовземане от „ТК 1 – Винал - Ловеч“ и „ТК 2 – Винал - Ловеч“, с цел – водоснабдване за други цели. Крайния срок на действие на разрешителното е бил до : 28.12.2023 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ТК 1 – Винал - Ловеч“ и „ТК 2 – Винал - Ловеч“. -на ТК 1 е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „Беласица“, сериен №054055, с показания в момента на проверката както следва: 05043 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция, не е налична пломба на БД – Плевен; - на ТК 2 е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „Беласица“, сериен №054042, с показания в момента на проверката както следва: 06005 м3. В БДДР не са представени отчетни документи за 2023 г. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от ТК 1 и ТК 2 без издадено разрешително за водовземане от подземни води от Директора на БДДР. 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. 3.Да се подаде декларация по чл.194б от ЗВ и годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ за 2023 г. Да се заплати дължимата такса по подадената декларация. 4. Да се представи настоящия протокол на Представителя на „Винал“ АД за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 3 | 12
624 | БДДР | 1-РХ-21 | 2024-05-30 | с. Комарево | Д. Митрополия | Плевен | подземни води | ТК "АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО" | ТК"АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО" | „АГРОТРЕЙД КОМЕРС“ ООД гр. Плевен е титуляр на разрешително с № 11520362/17.03.2020 г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение-„ТК-АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО“, с. Комарево, община Долна Митрополия. Целта на водовземането е „за водоснабдяване за животновъдство“. Обектът на водоснабдяване е овцеферма в ПИ 6020008, местност „Над селото“ в землището на с. Комарево, общ. Долна Митрополия. Краен срок на разрешителното е: 17.03.2026 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от -„ТК-АГРОТРЕЙД КОМЕРС-КОМАРЕВО“ за целта на издаденото разрешително. Около устието на кладенеца е изградена подземна водомерна шахта, 20 см от която е над терен. Шахтата се затваря с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, тип BMJ 10, сериен № 23 510031 и показания, отчетени в момента на проверката:00003 м3. Налична е пломба на БД- Плевен с не нарушена цялост и пломба на сертифициращ орган. Измерва се ДВН механично и данните се записват във водения дневник, с което е изпълнено предписание №6 от КП-1-РХ-01/20.02.2024 г На обекта е налично второ измервателно устройство (резервен водомер), с което е изпълнено предписание №2 от КП-1-РХ-01/20.02.2024 г. С писмо с наш вх. № КД-07-130(2)/30.05.2024 г. от титуляра на фирмата е представен годишен доклад по чл.48, т. 1, ал. 12, с което е изпълнено предписание №4 от КП-1-РХ-01/20.02.2024 г. В момента на проверката е представен воденият дневник, който се съхранява в обекта на водоснабдяване, с което е изпълнено предписание №5 КП-1-РХ-01/20.02.2024 г. Същият е заверен от експерта, извършващ проверката. Дневникът не е прошнурован, прономерован и заверен от БДДР. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се прошнурова , прономерова воденият дневник и да се представи в БДДР за заверка. Срок: 07.06.2024 г. Отг. Управител |  |  |  | 11520362 | 2020-03-17 | "АГРОТРЕЙД КОМЕРС" ООД |  | 0 | 362.97 | 0 | 3 | 6
625 | БДДР | 2-АЕ-74 | 2024-05-30 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | ПИ 22472.7412.23 | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено с вх. № КД-0-335 (18)/ 18.05.2024 г .постановление за възлагане извършване на проверка от СРП с изх. № 23546/ 13.05.2024 г. на ПИ с идентификатори 22472.7412.23 и 22472.7412.22, район Панчарево, СО. 2. За проверката е организирана съвместна проверка с представители на общинска администрация р-н Панчарево СО, РИОСВ-София, СРЗИ, ДНСК, „Академика 2011“ЕАД и „Сердика спортни имоти“ ЕАД. 3. На 12.10.2023 г. БДДР е извършила съвместна проверка на ПИ с идентификатор 22472.7412.23 и 22472.7412.22., район Панчарево, СО с общинска администрация р-н Панчарево СО, РИОСВ-София. За извършената проверка и направените констатации, БДДР е изпратила писмо с предписания с изх. № КД-08-335 (12)/ 17.10.2023 г. до „Академика 2011“ ЕАД за предприемане на действия по регистрация на тръбен кладенец намиращ се в ПИ с идентификатор 22472.7412.23, район Панчарево, СО, собственост на Министерството на младежта и спорта апортиран в капитала на „Академика 2011“ ЕАД. За дадените предписания в гореописаното писмо, „Академика 2011“ ЕАД в срок е представила в БДДР с вх. № РР-12-7932/ 21.11.2023 г. заявление за регистрация на водовземно съоръжение тръбен кладенец. 4. В деня на проверката се констатира следното: В ПИ с идентификатор 22472.7412.23 при координати N 42˚27ˈ35,34ˈˈ и E 23˚33ˈ24,47ˈˈ в постройка от метални листове с размери около 0,6м/0,6м/1,80 м се намира изграден тръбен кладенец от ПВХ тръби, който е оборудван с потопяема помпа без монтирано на нагнетателната тръба измервателно устройство (водомер). Нагнетателната тръба излизаща от кладенеца, влиза в близко стоящо бетоново помещение с два броя цистерни всяка с обем около 20 куб.м., които цистерни са гравитачно свързани една с друга. Констатира се, че от едната цистерна (пълнещата се от кладенеца), излизат въздушно два броя тръби извън бетоново помещение. В деня на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец, търговска, производствена и туристическа дейност в ПИ с идентификатори 22472.7412.23 и 22472.7412.22, район Панчарево, СО. За констатациите при проверката, БДДР ще изпрати писмо до „Академика 2011“ ЕАД, за предприемане на действия, за монтиране на измервателно устройство на нагнетателната тръба излизаща от кладенеца. 5. Представителите на „Академика 2011“ЕАД и „Сердика спортни имоти“ ЕАД оказват съдействие при извършване на проверката, но не присъстват при съставянето на констативния протокол. | [10 empty] | 3
626 | БДДР | 4-ГБ-327 | 2024-05-30 | П. Тръмбеш | П. Тръмбеш | В. Търново | река | река Елийска | река Елийска източно от гр. П. Тръмбеш | От направената проверка се констатира следното: Извърши се оглед на място на участъка (с дължина около 350 м) от речното легло на р. Елийска източно от гр. П. Тръмбеш. Начална точка на огледа на речното легло е югоизточно от открития плувен басейн на гр. П. Тръмбеш с приблизителни географски координати N 43°22'8.8" и E 25°39'3.4" и крайна точка на речното легло в североизточна посока по течението на реката с приблизителни географски координати N 43°22'17.0" и E 25°39'14.4". Огледът се извърши в обедните часове, при ясно време и добра видимост. Участъкът от р. Елийска се намира в защитена зона от екологична мрежа „Натура 2000“ и попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_YN_011. В този участък р. Елийска протича в старото корито на р. Янтра и след около 2 км се зауства в р. Янтра. За предотвратяване на наводнения са изградени двустранно предпазни диги. При огледа се установи, че: 1. При място с географски координати N 43°22'17.2" и E 25°39'14.4" се установи, че е направено незаконно премостване на р. Елийска (водното течение на това място е с ширина около 3 м. и максимална дълбочина до около 1 м.), свързващо черни пътища от двете страни на водното течение в междудиговото пространство (разстоянието между дигите е около 150 м.). Премостването е осъществено с помощта на четири стоманобетонови панела (по два един върху друг), положени напречно на течението на реката, позволяващо преминаване на техника. Съоръжението представлява препятствие на оттока на реката и намалява в известна степен проводимостта на речното легло. 2. На място с географски координати N 43⁰22'15,0″ и E 25⁰39'08,3″, лявата дига на р. Елийска е прекъсната и през нея преминава черен път. Нарушен е трапецовидния профил на съоръжението в участък с дължина около 5 м., като нивото на предпазната дига е понижено с около 2 м. Направеното представлява опасност за предизвикване на наводнение при преминаване на висока вълна. 3. Направи се оглед и на място с приблизителни географски координати N 43⁰22'02,5″ и E 25⁰39'03,9″ на десния бряг на р. Елийска, където се установи наличието на съоръжение в основата на предпазната дига, изградено в минал период, представляващо хидравлична свързаност на р. Елийска със старото корито на р. Янтра. По този начин се получава оводняване на старото корито на р. Янтра (с дължина около 1500 м.) и превръщането й в зона за отдих и риболов, а също и гнездене на водолюбиви птици (включително лебеди). Поради обрастването с гъста храстовидна растителност и скорошен обилен валеж не можа да се достигне до входа и изхода на съоръжението, за да се установи по точно вида и параметрите на съоръжението. По звука на изтичащата вода в старото корито се установи, че съоръжението функционира. Не се установи нерегламентирано водовземане в района. Старото корито на р. Янтра е публична държавна собственост. При огледа по тази точка присъства и г-н Златин Златинов, представител на община П. Тръмбеш. | [10 empty] | 10 | 1
627 | БДДР | 5-КШ-19 | 2024-05-30 | гр.Шумен | Шумен | Шумен | подземни води | BG1G0000J3К051 | ТК-ВС-Тервел ВиК Шумен | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11510536/16.07.2010г. и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-2105/09.04.2024г. от „Водоснабдяване и канализация„ ООД гр.Шумен за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „Водоснабдяване и канализация„ ООД гр.Шумен е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11510536/16.07.2010г. с краен срок на действие до 16.07.2035г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2105/09.04.2024г., „ВиК“ ООД гр.Шумен е уведомил, че във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателно устройство, марка Baylan x 10 m³ , Ø 150mm³ с ф.№ 084263 монтирано на „ТК1-ВС Тервел – ВиК Шумен Тервел.“, на 01.04.2024г. същото е демонтирано при показания : 1091010 м³ и е монтиран водомер, марка Baylan x 10 m³ , Ø 150mm³ с ф.№ 19983238 при показания – 000000 м³. Водомера е с поставена пломба БДС. На 30.05.2024г. същият е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания - 007318 х 10 м³ . Към писмото са приложени : Протокол № 0053367/01.04.2024г за монтаж и демонтаж на водомерите на „ВиК-Шумен “ЕООД. Представен е сертификат. Измерено е СВН – 243 м. В момента съоръжението не работи и не се извършва водовземане.2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11510536/16.07.2010г. Спазват се условията поставени в издаденото разрешително. |  |  |  | 11510536 | 2010-07-16 | ВИК ШУМЕН ООД |  | 6392.2 | 6392.2 | 0 | 3 | 6 | 7
628 | БДДР | 5-ИД-21 | 2024-05-30 | гр. Разград | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000QAL021 | ШК-Свежест 98 - Разград | Констатации: Днес 30.05.2024 г. подписаният инж. Ивайло Росенов Димитров на длъжност Главен експерт при БД „Дунавски район” дирекция Контрол при БД „Дунавски район” гр. Плевен упълномощен със Заповед № 87/01.11.2023г. на Директора на БДДР гр. Плевен, извърших проверка на обект /фирма: „Свежест-98“ АД– база за пране, химическо чистене – гр. Разград При проверката присъстваха: 1. Име, презиме, длъжност на представителя на обекта/фирмата Пеньо Пенев Пенев – Изп. Директор на „Свежест-98“ АД Живуща в гр. Разград , ул. „Ропотамо „ № 5, Община Разград / Област Разград 2. Име, презиме фамилия/ длъжност: Ксения Георгиева Шмитц Главен експерт отдел Контрол при БДДР-Плевен в ИРМ Русе Живуща в гр. Русе ул. „Придунавски булевард” № 20 Община Русе/ Област Русе Проверката се извършва във връзка с: контрол по разрешително 11591425/23.08.2022 год. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), гр. Плевен, с краен срок на действие 23.03.2028 г. От направената проверка се констатира следното: Фирма „Свежест-98“ АД експлоатира Шахтов кладенец „ШК-Свежест-98-Разград“ с разрешена цел; „За Водоснабдяване за други цели“, съгласно издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с 11591425/23.08.2022 год., Извършена е проверка на водомер марка Sensus модел с фабричен № 25011973, за реално отчитане на целта: други цели. Водомерът е монтиран при показания: 0000 м³. В момента на проверката показанията на са: 8951 м³. При проверката е проверена целостта на пломбата на водомера, пломбиран с пломба на БДДР - Плевен. Измерено е водно ниво 4.80 м в „ШК-Свежест 98-Разград“. 1. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества ДВН и СВН от „ШК-Свежест 98-Разград“. 2. Представена е в БДДР декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от „ШК-Свежест 98-Разград“ през 2023г. 4. Представенo в БД копиe на протокол от ежегодния химичен анализ на суровата водата от „ШК-Свежест 98-Разград“, съгласно условиeто в разрешителното. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 438/ 15.08.2023 г. 5. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., в размер на 279,19 лв. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда мониторинг въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се |  |  |  | 11591425 | 2022-08-23 | "Свежест-98" АД |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
629 | БДДР | 5-ДГ-37 | 2024-05-30 | с. Калипетрово | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | "ТК-Агрогард-Калипетрово" | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписание по разрешително за водовземане от подземни води №11530629/08.02.2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира водовземно съоръжение тръбен кладенец тръбен кладенец „ТК – Агрогард – Калипетрово“ на основание на издадено от Директора на БДДР разрешително за водовземане от подземни води с №11530629/08.02.2024г. Разрешена за водовземане цел е „За промишлено водоснабдяване“. С Констативен протокол 5-ДГ-17/02.04.2024г. на БДДР е дадено предписание на дружеството: 1. Да извърши метрологичен контрол на водомер с фабр. №50884422 и писмено да уведоми БДДР за поставяне на пломба. Предписанието е изпълнено в срок – в БДДР е постъпило уведомително писмо заведено с вх. №КД-07-2254/07.05.2024г. Водомерът е преминал метрологична проверка. Представен е констативен протокол №149/18.04.2024г. за извършената проверка от фирма „Хидроконтрол 1“ ООД. Пломбиран в момента на проверката при показания: 021364 м³. Измерено СВН – 113,50м. Дружеството води дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества по цели и динамичните водни нива на ТК. В дневника са отразени датите на демонтаж и монтаж на водомера след извършената проверка от „Хидроконтрол 1“ ООД. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530629 | 2024-02-08 | Агрогард-Николай Сабанов |  |  |  |  | 6 | 15
630 | БДДР | 5-ДГ-38 | 2024-05-30 | с. Чернолик | Дулово | Силистра | други | BG1DJ109R1017, DJRWB1017- сухо дере | МПП-заустване | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и постъпило писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за заустване за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13740107/09.09.2021г., със срок на действие до до датата на възлагане на активите на купувач по реда на осребряване в производството по несъстоятелност на „ЖОСИ“ ООД по т.д. №9002/2016г. по описа на СГС-ТК-10 с-в или прекратяване на същото дело, но не по-късно от 09.09.2027г. Мястото на заустване на формираните от дейността на предприятието пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ се заустват в Сухо дере, поречие Дунавски Добруджански реки, код на водно тяло: BG1DJ109R1017, в точка с координати WGS84N - 43°53'30.1'' E - 27°03'46.6''. С писмо наш вх. № КД-07-2210/25.04.2024г. дружеството уведомява за констатирана неизправност на съществуващото измервателно устройство за измерване на количествата зауствани от предприятието води. Същото е подменено с ново устройство, производство на Беласица Петрич, тип BMJ 6.3-L190 с фабр. № 402372 - писмо наш вх. № КД-07-2210-(1)/07.05.2024г. Устройството е пломбирано в момента на проверката при показания 00544 м³. Води се дневник, заверен с подпис при проверката. Съгласно условията в разрешително за заустване №13740107/09.09.2021г титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-1115/29.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица и земнонасипната дига вследствие на изтичането на отпадъчните води – спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13740107 | 2016-09-09 | Моника 871 ЕООД |  | 0 | 47.52 | 0 | 3 | 6
631 | БДДР | 3-НН-30 | 2024-05-30 | гр.Лом | Лом | Монтана | подземни води | "ТК-Пристанище-Лом" | площадка на пристанищен комплекс-Лом | Констатации:1. На ТК е монтиран водомер, водомера е с пломба на БДДР. Показанията по време на проверката са :02858м3; ф№ 17 01194; Q-16м3. 2. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – монтиран е водомер; 3. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; дневникът заверен от представител на БДДР в момента на проверката. - т 3 и т. 4 – Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието и т. 4; - т. 5 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 4. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 160 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 5. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. |  |  |  | 11590888 | 21.11.2013г. | "Порт инвест"ЕООД |  | 0 | 160 | 0 | 6 | 3 | 4
632 | БДДР | 3-НН-31 | 2024-05-30 | гр.Лом | Лом | Монтана | река | р.Дунав заустване | площадка на пристанищен комплекс-Лом | Констатации: 1. Монтирано е измервателно устройство за измерване на количеството битови отпадъчни води зауствани в р. Дунав от площадката на ремонтна работилница и МКОТ. Показанията на разходомерът в момента на проверката са: 412,1 м3; същият е “Flo Sonic”, Ф.№ SN92022AA06. 2. В раздел специфични изисквания към местата за мониторинг и програма за мониторинг, са изпълнени както следва: –т.1 Осигурено е измерването на заустваните отпадъчни води с разходомер. -т.2. Сигнализиран е пункта за мониторинг, чрез маркиране с блажна боя на кейовата стена. -т..3 Извършван е собствен мониторинг на отпадъчните води съгласно посочените емисионни норми-2 пъти годишно. -т.4 Резултатите от собствения мониторинг са представени в БДДР. 3. От условието задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води са изпълнени както следва: -1. „Порт инвест“ЕООД е представило Декларация по чл.194б от Закона за водите за 2023г.. -2. Представено е копие от платежното нареждане за платена такса ползване на воден обект с цел заустване за 2023г.-3,74лв 4. В БДДР-Плевен е представен годишен Доклад за изпълнение на условията на Разрешителното. |  |  |  | 13110152 | 03.09.2014г. | "Порт инвест"ЕООД |  | 0 | 3.74 | 0 | 6 | 3 | 4
633 | БДДР | 3-РР-1 | 2024-05-30 | гр.Лом | Лом | Монтана | река | р.Дунав | западен кей на Пристанище Лом, собственост на ДП"Пристанищна инфраструктура" | Констатации: 1. На площадката на западния кей на Пристанище Лом в гр. Лом има изграден и действащ линеен отводнител (канал с решетка) по дължината на кея. 2. Записаните в подаденото заявление четири точки на заустване на отпадъчните дъждовни води събрани чрез линейния отводнител, са съществуващи. В изготвения идеен проект за ремонт на кейовата стена на западния кей на Пристанище Лом се предвижда удължаване на четирите отклонения от линейния отводнител и изместване на четирите точки на заустване до новопроектираната кейова стена. 3. В идейния проект и в документите приложени към подаденото заявление е предвидено за всяко отклонение от линейния отводнител, да се монтиракаломаслоуловител и измервателно устройство за отчетане на заустваните в р. дунав отпадъчни дъждовни води. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
634 | БДДР | 1-ОМ-22 | 2024-05-31 | с. Ясен | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК – Мегатрон - Ясен“ | „ТК – Мегатрон - Ясен“/"Мегатрон" ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-1779-(1)/20.05.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) . От направената проверка се констатира следното: „Мегатрон“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591065/02.05.2017 г., изменено и продължено с Решение №3907/28.07.2023 г. Водовземането се осъществява от „ТК – Мегатрон - Ясен“. Обект на водоснабдване е търговски комплекс в землището на с. Ясен, община Плевен.Цел на издаденото разрешително:водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие: 02.05.2029 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ТК – Мегатрон - Ясен“ за целта на издаденото разрешително. С писмо с вх. №КД-07-1779-(1)/20.05.2024 г. БДДР е уведомена за готовноста за пломбиране на новите измервателни устройства, след извършен демонтаж на старите ( писмо с вх. №КД-07-1779/06.03.2024 г.) Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - монтирано е ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „Apator PoWoGaZ“, сериен №72926755, с показания в момента на проверката както следва: 00002 м3 . Същото отчита ползваните водни количества за автомивка.Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - монтирано е ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества за оросаване на тревни площи – марка „Apator PoWoGaZ“, сериен №72926697, с показания в момента на проверката както следва : 00008 м3 Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 9,70 м.; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - с писмо с вх. №КД-07-368-(2)/07.16.2023 г. е представен протокол от изпитване от 05.06.2023 г. , съгласно който химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели, но не и в срок, съгласно условията на разрешителното, а именно : водните проби да се взимат в периода 1-31 март и 1-30 септември; с писмо с вх. №КД-07-368-(3)/08.11.2023 г. е представен протокол от изпитване от 07.11.2023 г., съгласно който химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели, но не и в срок, съгласно условията на разрешителното, а именно: водните проби да се взимат в периода 1 август- 30 септември; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива.Същият е представен и заверен в момента на проверката; - в законоустановения срок в БДДР за 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-303/12.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на позлваните водни количества и измерени нива, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предпсиания: 1. Химичния състав на черпените подземни води да се изследва в срок, съгласно условията на разрешителното. 2.Да се представи настоящия протокол на Управителя на „Мегатрон“ ЕАД за сведение и изпълнение |  |  |  | 11591065 | 02.05.2017 г. | "Мегатрон" ЕАД |  | 0 | 8.65 | 0 | 3 | 6
635 | БДДР | 1-ЦП-36 | 2024-05-31 | гр. Белене | Белене | Плевен | подземни води | „ШТК - Затвор Белене - Остров Персин“ | „ШТК - Затвор Белене - Остров Персин“/Министерство на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – затвор Белене | Министерство на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – затвор Белене е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510153/15.02.2008 г., изменено и продължено с Решение №2323/13.12.2017 г. и изменено и продължено с Решение №4158/22.04.2024 г. Водовземането се осъществява от „ШТК- Затвор Белене - Остров Персин“. Обект на водоснабдване са имотите на затвор Белене на остров Персин. Цели на издаденото разрешително: самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели и животновъдство. Краен срок на действие: 15.02.2030 г. В момента на проверката се констатира следното: извършва се водовземане от „ШТК- Затвор Белене - Остров Персин“ за целите на издаденото разрешително Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - налично е измервателно устройство за отчитане на общо ползваните водни обеми от ШТК – марка „BMETERS“, сериен №W 50070, с показания в момента на проверката както следва: 0093255 x 10 м3 = 00932550 м3 . Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - налично е измервателно устойство за отчитане на ползваните водни количества за цел – самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели. Същото е марка „BMETERS“, сериен №М-18-1383, с показания в момента на проверката както следва : 102290 м3 .. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Измервателното устройство е с неравномерно движение на отчитащия механизъм (спира и тръгва) при постоянен поток на водата; - на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерит - в момента на проверката механично е измерено динамично водно ниво (ДВН) – 4 м.; - със Заповед №СОЗ-510/05.09.2018 г. около водоизточника е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е оградена и обозначена. - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива.; - с писмо с вх. №КД-07-765/23.01.2024 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното; - в законоустановения срок в БДДР за 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-765/23.01.2024 г.- годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, с вх. №КД-07-765-(1)/23.01.2024 г. – справка за добити водни колчиества; с вх. №КД-07-765-(2)/23.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ и копие на дневник; с вх. №КД-07-765-(3)/08.02.2024 г. – копия на платежни нареждания за заплатени такси. Предписания: 1.Да се предприемат действия по ремонтиране или замяна на измервателното устройство, отчитащо цел – самостоятелно питейно – битово водоснабдяване с отговарящо на изискванията, съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, след което писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбирне на същото. 2. Да се представи настоящия протокол на началника на затвора в Белене за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510153 | 15.02.2008 г. | Министерство на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – затвор Белене |  | 0 | 4963.25 | 0 | 3 | 6 | 7
636 | БДДР | 1-ГА-09 | 2024-05-31 | с. Градище | Левски | Плевен | подземни води | „ШK 1 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK 2 – Свинекомплекс – Градище“ | :„ШK 1 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK 2 – Свинекомплекс – Градище“/„БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД | „Свинекомплекс Дунав“ АД, с променено име на „БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11520272/15.08.2016 г., изменено и продължено с Решение 3673/05.10.2022 г. Водовземането се осъществява чрез „ШK 1 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK 2 – Свинекомплекс – Градище“ с цел на водовземането „за водоснабдяване за животновъдство“. Краен срок на действие на разрешителното е 15.08.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: в изградена шахта/помещение на „ШK 1 – Свинекомплекс – Градище“ е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, MWN50-NKOP сериен номер 23324172, Q3 40m3/h и показание в момента на проверката 000017 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД Плевен в момента на проверката. От ШК 1 не се извършва водовземане в момента на проверката. На „ШK 2 – Свинекомплекс – Градище“ в изградена шахта/помещение е монтирано измервателно устройство марка “PoWoGaz”, MWN50-NKOP сериен номер 24015472, Q3 40m3/h и показание в момента на проверката 001462 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД Плевен в момента на проверката. От ШК 2 се извършва водовземане в момента на проверката. С горното е изпълнено предписание №3 от Констативен протокол № 1-ЛИ-01/24.04.2024 г. На двете измервателни устройства са налични и пломби на сертифициращ орган. Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода от шахтовите кладенци. Поддържат се на обекта резервни водомери, съгласно условие от разрешително № 11520272/15.08.2016 г. Гореописаното е и в изпълнение на предписания №1 и №2 от Констативен протокол № 1-ЛИ-01/24.04.2024 г. Предписания, срокове: Да се представи настоящия протокол от проверката на Изпълнителния директор на „БОНИ ферма Левски“ АД за сведение. |  |  |  | 11520272 | 15.08.2016 г. | „БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД |  | 0 | 1520.13 | 0 | 3 | 6 | 15
637 | БДДР | 1-ЯТ-15 | 2024-05-31 | с. Градище | Левски | Плевен | подземни води | „ШK3 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK4 – Свинекомплекс – Градище“ | „ШK3 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK4 – Свинекомплекс – Градище“/ „БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД | „БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД с променено име на дружеството от „Свинекомплекс Дунав“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11520273/15.08.2016 г., изменено и продължено с Решение № 3674/05.10.2022 г. Водовземането се осъществява чрез „ШK 3 – Свинекомплекс – Градище“, „ШK 4 – Свинекомплекс – Градище“ с цел на водовземането: „водоснабдяване за животновъдство“. Краен срок на действие на разрешителното е: 15.08.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от шахтовите кладенци за целите на горецитираното разрешителното. В момента на проверката се констатира, че: в изградена шахта/помещение на „ШK 3 – Свинекомплекс – Градище“ е монтирано измервателно устройство марка „PoWoGaz”, MWN50-NKOP сериен номер 24015470, Q3 40m3/h и показание в момента на проверката 000721 м3. На „ШK 4 – Свинекомплекс – Градище“ в изградена шахта/помещение е монтирано измервателно устройство марка „PoWoGaz”, MWN50-NKOP сериен номер 24015471, Q3 40m3/h и показание в момента на проверката 002031 м3. В момента на проверката са пломбирани с пломба на БД Плевен и двете измервателни устройства, като на тях са налични и пломби на сертифициращ орган. Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода от шахтовите кладенци по разрешителното. Поддържат се на обекта резервни водомери, съгласно условие от разрешително № 11520273/15.08.2016 г. Гореописаното е и в изпълнение на предписания №1 и №2 от Констативен протокол № 1-ЛИ-02/24.04.2024 г. Предписания, срокове: Да се представи настоящия протокол от проверката на Изпълнителния директор на „БОНИ ферма Левски“ АД за сведение. |  |  |  | 11520273 | 15.08.2016 г. | „БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ“ АД |  | 0 | 2659 | 0 | 3 | 6 | 15
638 | БДДР | 4-КХ-25 | 2024-05-31 | с. Бутово | Павликени | В. Търново | подземни води | „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ | В и К ООД гр. Велико Търново | Основни констатации: На 31.05.24 г. е извършен последващ контрол във връзка с описани проблеми при водоснабдяване на с. Бутово, община Павликени- селото има „4-5 кладенеца за водоснабдяване, като само два работят“. През м. декември 23 г. и м. януари 24 г. са извършени проверки на водовземните съоръжения, предприети са действия от страна „ВиК Йовковци“ ООД за подаване на вода към селото, изготвят се необходимите документи от страна на дружеството. БДДР гр. Плевен е информирана за монтиран водомер за отчитане на водните обеми от стария ШК в имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична. Посетени са обекти, както следва : І. „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ 1. За водоснабдяване на с. Бутово от БДДР-Плевен е издадено разрешително за водовземане от подземни води №11510792/17.09.2012 г. със срок на действие 25 г. С разрешителното е регламентирано водовземане за питейно-битови цели, чрез 1 бр. шахтов кладенец - “ШК – ВиК Йовковци – Бутово”, с Qгод.разр. = 92 313 м3. В момента на проверката в кладенеца постъпват водни количества през барбаканите. Водното ниво (СВН) е на около 8,0 м . В кладенеца е наличен воден стълб около 2,0 м. За дълъг период от време в съоръжението не са постъпвали водни обеми, същото беше без наличен воден стълб и не се използваше – констатации отразени в протоколи от м.12.23 г. и протокол от м.01.24 г. В момента се осъществява водовземане от ШК. 2. ІІ. Стара ПС и ШК. 1. Изградени в поземлен имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2575 кв. м. 2. При място с координати N 43°17'35,8" E 25°12'38,4", Н=109 м. е наличен вертикален стб. шахтов кладенец в добро състояние, оборудван с потопена помпа с Q = 8 m3/ч, изграден в тяло BG1G0000QАL019 - порови води в Кватернера – р.Осъм. Водното ниво в момента на проверката е на 2,0 м под терена. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 3. В момента на проверката „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново извършва водовземане от гореописания кладенец, като водата се подава директно към водопроводната мрежа на селото. По данни на представителя на ВиК това е единствената алтернатива за водоснабдяване на с. Бутово, предвид описаната в сигнала ситуация. В минал период, описаното водовземно съоръжение се е ползвало активно за водоснабдяване на с. Бутово. 4. В непосредствена близост до кладенеца в стб. шахта е монтиран водомер БАЙЛАН, № 21430504, Qn = 16 м3/ч с показаниe в момента 18 753 м3. Видима е метрологична пломба. Същият е пломбиран с пломба 1-1 на МОСВ. 5. Помпата се захранва от разположен в съседство трафопост в поземлен имот 07123.60.24, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5715 кв. м, стар номер 000179, собственост на завод „Бъдеще Бутово“ АД. В същия имот се намира ШК 1 и ПС на „Бъдеще Бутово“ АД, за които съоръжения е имало издадено разрешително № 101255/2005 г. и срок 20211 г. Съоръженията на „Бъдеще Бутово“ АД не се използват в момента. 6. Описаното водовземане чрез „Стара ПС и ШК“ от страна на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново се осъществява без разрешително за водовземане, издадено от компетентния орган – директорът на БДДР гр. Плевен. Към момента „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново е подало в БДДР гр. Плевен документи с вх. № РР-02-152/24.04.24 г. за издаване на разрешително за водовземане от ШК в поземлен имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична. ІІІ. Напорен резервоар (контра) с обем 160 m3. При място с координати N 43°17'51,8" , E 25°13'38,2" , Н=130 м., югоизточно от селото, в поземлен имот 07123.888.12, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1466 кв. м. е изграден полувкопан, напорен резервоар с вместимост 160 м3. Съоръжението е с две мокри камери – пълни на 100 % в момента на проверката. Забележка: Служителят на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново г-н Кирил Кирилов – водопроводчик при „ВиК Йовковци“ ООД за с. Бутово, община Павликени присъства на описаната проверка. Не присъства при написване на протокола от проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представят документи за водомера , описан по- горе - сертификат, протокол от метрологична проверка, в т.ч. протокол за монтаж при ШК. срок: 15.06.2024 г. отг.: Управител „ВиК Йовковци“ ООД 2. Настоящият протокол да се предаде на управителя „ВиК Йовковци“ ООД срок: 06.06.2024 г. отг.: Р.Трифонов | [10 empty] | 15 | 3 | 4
639 | БДДР | 4-МБ-12 | 2024-05-31 | В. Търново | В. Търново | В. Търново | подземни води | КИ | "Терем-Ивайло" ЕООД | Основни констатации: 1. "Терем-Ивайло" ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530138/03.07.2008 г., изменено и продължено с Решение №3873/29.06.2023 г. Краен срок на разрешителното – 04.07.2028 г. Цел на водовземането –промишлено водоснабдяване с разрешено годишно водно количество 43 700 м3. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. Извършва се водовземане от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 – карстови води в централен Балкан – чрез КИ „КИ Трошана – Велико Търново“. 3. С писмо с наш вх. № КД-07-2878/13.12.2022 г. сме уведомени за извършена метрологична проверка на водомерът. Представено свидетелство от проверка №195/08.12.20222 г. на „Акварор сервиз“ ООД. 4. За отчитане на ползваните водни количества е монтиран водомер на фирма „Rossweiner MTK” фаб. №400014/16 с Q3 = 16 м3/ч (показание при сваляне 113 362,400 м3). Монтиран е при показание 113 362,615 м3 (има поставена пломба и на ВиК операторът). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 135 606 м3. 5. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, измерва се дебитът на водоизточника. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Смяната на водомера е отразена в дневника. 5. За 2023 г. е изпълнен собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота съгласно условията на разрешителното. Представени са протоколи №337-ХВ/11.05.2023 г. и №1307-ХВ/21.09.2023 г. на ЛИК при РЗИ – Велико Търново. Протоколите с резултати са изпратени в БДДР-Плевен. За 2024 г. е извършен анализ на водата, представен протокол №358-ХВ/18.04.2024 г., не е изпратен все още в БДДР-Плевен. 6. В БДДР-Плевен е подадена декларация по чл.194б от ЗВ, копие на платежно, годишен доклад за 2023 г. и копие на протокол за хим. анализ на водата, съгласно която дължимата сума по разрешително №11530138/03.07.2008 г. е 903,25 лв. за използвани 14 323 м3 (приложен корекционен коефициент 0,7 за изпълнение на условията по КР). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "Терем-Ивайло" ЕООД за сведение. |  |  |  | 11530138 | 2008-07-03 | "Терем-Ивайло" ЕООД |  |  | 903.25 | 0 | 6 | 3 | 4
640 | БДДР | 4-МБ-13 | 2024-05-31 | В. Търново | В. Търново | В. Търново | подземни води | ТК | “ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, бензиностанция „ЕКО“, обект 1003 в гр. Велико Търново | Основни констатации: 1. “ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е бил титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11590419/09.09.2009 г., изменено и продължено с Решение №1865/30.03.2016 г., за обект бензиностанция „ЕКО“, обект 1003 в гр. Велико Търново. Водовземането се осъществява от ТК. Цел на водовземането е „водоснабдяване за други цели“. Краен срок на действие на разрешителното е до 22.05.2022 г. Във връзка с извършена проверка и съставен констативен протокол КП4-МБ-13/09.06.2023 г. на дружеството е дадено предписание за представяне на план за консервиране на тръбният кладенец (от 2009 г. до проверката (09.06.2023 г.) не е извършвано водовземане от кладенеца). 2. В БДДР-Плевен с наш вх.№РР-11-4/14.07.2023 г. е постъпил план за консервиране на ТК. С писмо с наш вх.№РР-11-4-(1)/28.08.2023 г. БДДР-Плевен съгласува планът за консервиране на ТК. С писмо с наш вх.№РР-11-4-(2)/20.03.2024 г. сме уведомени от „ЕКО България“ ЕАД за изпълнение на дейностите по съгласуваният план и за възможност за консервиране на ТК. 3. Консервирането на кладенеца е изпълнено съгласно съгласуваният план. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен както е посочено в плана. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г, ал.3, т.3 от Закона за водите, като консервиран. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на “ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. | [9 empty] | 0 | 15
641 | БДДР | 5-ДГ-39 | 2024-05-31 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | "СК1-Депо Русе-Русе" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец "СК1-Депо Русе-Русе" разположен в имот с кадастрален номер 63427.60.26 на база издадено разрешително №11591147/15.5.2018 г. продължено с реш. №4138/01.04.2024г. и със срок на действие до 15.05.2030г. Целта на водовземането е „Други цели“ – оросяване на клетките с отпадъци, измиване на МПС, миене на канавки на територията на депото и други. Създадена е възможност за измерване на динамичното водно ниво в тръбния кладенец. Монтиран е водомер за отчитане на добитите количства от кладенеца, тип ВКС СБ10 МКБ с фабр. №02480. На дата 05.07.2019г. е извършена техническа-метрологична проверка на водомера. През 2024г. предстои да се извърши нова метрологична проверка. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е статично ниво в кладенеца – 28,10 м. Показанията на дисплея на водомера са 5412 м³. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11591147/15.5.2018., продължено с решение №4138/01.04.2024г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с изх. № 24-35-2/08.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-1618/12.02.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. |  |  |  | 11591147 | 2018-05-15 | Община Русе |  | 0 | 5.23 | 0 | 3 | 4 | 6
642 | БДДР | протокол № 43 на обл.адм-я Шумен | 21.05.2024 г. | с. Хърсово | Никола Козлево | Шумен | язовир | язовир Хърсово | 500м. участък след яз. стена | Констатации: В изпълнение на Заповед № РД-15-72/09.05.2024г. На Обл.У-тел Шумен е извършена проверка на язовир Хърсово. Техническото състояние на язовира е определено като неизправено частично работоспособно - трайно сух, откоси в добро състояние. Съгласно компетенциите на БДДР, речното легло до 500м след язовирната стена е с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1
643 | БДДР | протокол № 44 на обл.адм-я Шумен | 21.05.2024 г. | с. Каравелово, с. Красен дол | Никола Козлево | Шумен | язовир | язовир Каравелово | 500м. участък след яз. стена | Констатации: В изпълнение на Заповед Заповед № РД-15-72/09.05.2024г.На Обл.У-тел Шумен е извършена проверка на язовир Каравелово. Техническото състояние на язовира е определено като неизправно частично работоспособно - свлечена броня в централната част на яз. стена, осн.изпускател неизправен. Съгласно компетенциите на БДДР, речното легло до 500м след язовирната стена е с осигурена проводимост с наличие на влаголюбива растителност. | [10 empty] | 1
644 | БДДР | протокол № 45 на обл.адм-я Шумен | 21.05.2024 г. | с. Никола Козлево | Никола Козлево | Шумен | язовир | язовир Никола Козлево-1 | 500м. участък след яз. стена | Констатации: В изпълнение на Заповед № РД-15-72/09.05.2024г.На Обл.У-тел Шумен е извършена проверка на язовир Никола Козлево - 1. Техническото състояние на язовира е определено като неизправно неработоспособно - трайно сух, короната е прорязана до основата,в средната част на яз.стена. Съгласно компетенциите на БДДР, ечното легло до 500м след язовирната стена е с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1
645 | БДДР | протокол № 46 на обл.адм-я Шумен | 21.05.2024 г. | с. Никола Козлево | Никола Козлево | Шумен | язовир | язовир Никола Козлево-2 | 500м. участък след яз. стена | Констатации: В изпълнение на Заповед № РД-15-72/09.05.2024г.На Обл.У-тел Шумен е извършена проверка на язовир Никола Козлево - 2. Техническото състояние на язовира е определено като неизправно неработоспособно - трайно сух, без осн.изпускател. Съгласно компетенциите на БДДР, ечното легло до 500м след язовирната стена е с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1
646 | БДДР | 5-ДГ-45 | 26.05.2024 г. | с. Ситово | Ситово | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 |  | Проверката се извършва във връзка с: започнала процедура за продължаване срока на разрешително за водовземане от подземни води №11520125/21.05.2012г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството “СИТИ МИЛК-2000“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец „ТК-Сити Милк 2000 – Ситово“ разположен в местността „Полянското“ в землището на с. Ситово на база издадено разрешително №11520125/21.05.2012г., продължено и изменено с решение № 2403/02.04.2018г. и със срок на действие до 21.05.2024г. Целта за водовземане е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Във връзка с изтичане на срока на действие на разрешителното в БДДР е постъпило заявление за продължаване срока, заведено с вх. № РР-02-186/21.05.2024 г. В подаденото заявление в раздел „Място на водовземането (географски координати) на съоръжението“ са посочени координати, които са записани в издаденото разрешително N - 44°2'39.8'' E - 26°59'27.9''. Същите не отговарят на координатите от представената към документите по изграждане на съоръжението геодезическа снимка на „сондажен кладенец за водовземане с цел напояване на земеделски земи“ в поземлен имот №029016 по КВС на с. Ситово, общ. Ситово N - 44°2'46.6'' E - 26°59'28.1''. В тази връзка е извършено заснемане на географски координати на място. За целта е използвано мобилно устройство GARMIN GPS Oregon 600. Снетите на място географски координати са: N - 44°2'46.43'' E - 26°59'28.16''. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде в БДДР заявление за продължаване и изменение на разрешително 11520125/21.05.2012г. на основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите по отношение на координатите на тръбния кладенец, като се заплати такса за изменение на разрешителното в размер на 130лв., съгласно чл. 8, ал.1, т.2, буква „б“ от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ. Срок:10.07.2024г. Отговорник: Иван Ласонин |  |  |  | 11520125 | 21.05.2012 г. | “СИТИ МИЛК-2000“ ЕООД | [5 empty] | 15 | 6
647 | БДДР | 1-ЦП-37 | 03.06.2024 г. | гр. Искър с. Староселци | Искър | Плевен | други | водно течение / отводящо дере на язовир Староселци/хидромелиоративни съоръжения (ХМС), находящи се в извън урбанизираната територия, в землищата на град Искър и село Староселци, община Искър | водно течение / отводящо дере на язовир Староселци/хидромелиоративни съоръжения (ХМС), находящи се в извън урбанизираната територия, в землищата на град Искър и село Староселци, община Искър | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон сигнал с вх.№ КД-05-56/29.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР e постъпил сигнал по Зелен телефон, заведен с вх.№ КД-05-56/29.05.2024 г. от г-н Цв. Цеков (наемател на яз. Староселци) , относно „земеделци гледат люцерна и са преградили каналите с чували с пясък. Теглят с помпа води и поливат люцерната…“ Сигналоподателя е уведомен за извършването на настоящата проверка, същият изпраща свой представител – г-жа В. Митковска. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. В момента на проверката се извърши оглед и обход на място, посочено в сигнала, при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚ 29΄ 57.7״ и Е 24˚ 17΄ 54.0״ ± 3 м. Констатира се водно течение, протичащо в земно – насипен канал. На десния бряг, извън водното течение на същия са налични земни маси (тлака) и етернитови тръби около 5 броя, с диаметър - Ø 200 мм. На място (посочено от представителя на сигналоподателя) не се установи наличие на помпено оборудване и / или водовземно съоръжение за поливане на земеделски култури (люцерна) – в поземлен имот 55782.70.59, м. Гуговец, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище. При обхода и огледа на терен се констатират множество шахти – с размер 1,20/1,20 м., с дълбочина – около 4 м., като на дъното на същите се наблюдава протичане на водни обеми през етернитови тръби Ø 300 мм. Същите са част от съществуващи стари хидромелиоративни съоръжения (ХМС), разположени извън регулацията на град Искър, община Искър. Същите водят към поземлен имот 55782.70.61.1, вид собственост – Часта обществени организации, функц. предназначение Сграда за водоснабдяване и / или канализация. Водните обеми от открития земно – насипен канал преминават през стари рибовъдни клетки и постъпват в поземлен имот 55782.70.2, вид собственост Общинска, НТП За друг вид водни течение, водна площ, след което се вливат в опашката на язовир Староселци, чрез открит земно – насипен канал. Отводящото дере на язовир Староселци, след основния изпускател е с видимо добра проводимост. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от констатираното водно течение (открит земно – насипен канал), за поливане на земеделски култури (люцерна) , разположено в поземлен имот 55782.70.59, собственост на община Искър, без издадено разрешително от Директора на БДДР. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Искър за сведение и изпълнение. 3.Да се представи настоящият протокол от проверката на г-н Цветан Цеков за сведение. | [10 empty] | 10 | 1
648 | БДДР | 2-АЕ-75 | 03.06.2024 г. | р-н Овча купел | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Глария палас ООД | Констатации:1. „Глория Палас“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-3878/ 18.11.2022 г. 2. Във връзка с необходимост от допълнение на документацията е изпратено писмо с изх. № РР-12-3878-(5)/20.11.2023 г. С писмо с вх.№РР-12-3878-(6)/29.05.2024 г. дружеството е представило допълнителна информация. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено преди 2015 г., съгласно подадената документация към заявлението е с местоположение: ПИ с идентификатор 68134.4332.9689, гр. София, м. Карпузица, район Овча Купел, СО. Посочените координати на съоръжението са както следва: 42 40 18,72 N; 23 14 45.41 E 2.2. Направена е реконструкция на съоръжението, като интервала от 80,0 м до 160,0 м е тампониран, на 80,0 м от повърхността е направена бетонова тапа. 2.3. Във връзка с направената реконструкция, с което БДДР е информирана с вх.№РР-12-3878-(6)/29.05.2024 г. е необходимо да се предостави запис от сондажна камера на реконструираното съоръжение. 2.4. Съгласно предоставената информация новата конструкция на съоръжението: Дълбочина: 160,00 м. Кондуктурна колона: инт. 0,0 м – 15,0 м стоманена колона Ø325 мм със задтръбна циментация Експлоатационна колона: изпълнена от PVC тръби с диаметър Ø160/11 мм в интервала 0,00 – 160,00 м. Интервала 80,0 м -160,0 м е тампониран, на 80,0 м от повърхността е направена бетонова тапа Филтрите са разположени в интервала 25,0 м – 45,0 м и 55,0 м – 75,0 м. Задтръбното пространство на експлоатационната колона е запълнено с гравийна засипка. 2.5. Направени са опитно – филтрационни тестове с дебит Q=1,5 л/с и постигнато понижение S=21,0 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. При координати СШ 42 40 18,72 ИД 23 14 45.41, на ниво -1 на сграда Е, която е изградена и е в процес на довършителни работи, се намира изграден тръбен кладенец в подземна бетонова шахта. 3.2. Както е описано в Констативен протокол №2-АЕ-82/15.06.2023 г. кладенецът работи на самоизлив и към момента на проверката на устието на кладенеца е монтиран фланец с цел наводняване на подземните помещения. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа, като не е монтиран водомер. Предписания: 1. Да се представи в БДДР запис от направена сондажна камера на новата конструкция на съоръжението. 2. Да се представи в БДДР спецификация на монтираното помпено оборудване, както и дълбочината на монтиране . 3. Да се монтира водомерно устройство на напорния водопровод след потопяемата помпа, преди всички водопроводни отклонения и спирателни кранове, за което да се уведоми БДДР. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбният кладенец. 5. Настоящият протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3878 | 18.11.2022г. | Глария палас ООД |  |  |  |  | 3
649 | БДДР | 2-АЕ-76 | 03.06.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 31.05.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,41 м при наличен воден обем 5 295 200 м3. Сумарният приток към язовира за м. май 2024 г. е 52 669 877 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. май 2024 г. по месечен график са 2,790 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 800 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,980 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,010 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. май 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 578 479 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 51 711 610 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 267 840 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. май 2024 г. 52 597 877 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
650 | БДДР | 2-АЕ-77 | 03.06.2024 г. | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец май 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 19,865 млн. м3 към 31.05.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец май 2024 г. е 2,105 млн.м3 общ разход 0,804 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
651 | БДДР | 5-ДГ-40 | 03.06.2024 г. | гр. Попово | Попово | Търговище | други | други | BG1RL200R014 | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписание по разрешително за заустване за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13140270/28.09.2015г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за заустване за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13140270/28.09.2015г., със срок на действие до 28.09.2025г. Воденият обект е Река Сеяч дере, приток на р. Черни Лом, поречие Русенски Лом. Мястото на заустване е в точка с координати WGS84 N - 43°20'13.2'' E - 26°15'17.1'' С Констативен протокол 5-ДГ-8/27.02.2024г. на БДДР е дадено предписание на дружеството: 1. Да извърши метрологична проверка на водомер марка Беласица монтиран за измерване на заустваните водни количества. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. В БДДР е постъпило писмо с молба за удължаване на срока заведено с вх. №КД-07-221926.04.2024г. С писмо наш вх.№КД-07-2219-(1)/21.05.2024г. дружеството уведомява, че новозакупеният водомер е монтиран и е готов за пломбиране. Новият водомер е пломбиран в момента на проверката при показания: 0071 м³. Дружеството води дневник в който е отразена смяната на водомерите, датата и показанията при които е демонтиран стария и монтиран новия водомер. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13140270 | 28.09.2015 г. | Чугунена арматура България АД |  |  |  |  | 6 | 15
652 | БДДР | Протокол обр.16 от ДПК | 04.06.2024 г. | с.Межден, с. Каравелово | Дулово | Силистра | други | сухо дере |  | Свиканата със Заповед №ДК-19–266/21.05.2024г. на началника на ДНСК гр. София ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: "Основен ремонт (рехабилитация) на път III-2077 Каблешково-Межден от км 11+000 до км 18+672 и от км 18+772 до км 20+564,83, вкл. Ремонт на мост при км 11+047" находящ се в териториалния обхват на транспортната територия публична държавна собственост може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За извършване на дейността " въздушно преминаване на съоръжения", съгласно чл.58, ал. 1, т. 3 от ЗВ БДДР е уведомена в срок. | [10 empty] | 2
653 | БДДР | 5-ИД-22 | 04.06.2024 г. | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец май 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Май“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,649 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,649 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8, 649 млн. м³., и наличен полезен 5,349 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 273,21 м. 4. Сумарен общ приток за месец април: 0,342 млн. м³. 5. Разход за месец май съгласно Графика – 0,210 млн. м³, за напояване: 0,180 млн. м³, и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец май – 0,342 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,180 млн. м³ за напояване, 0,108 млн. м³ загуби от изпарение и 0,094 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,649 млн. м³; - залята площ – 1856 декара; - филтрация - 0,094 млн. м³; - изпарение – 0,108 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. май 2024 г. (л/м²): - 01.05.2024 г.– 7 (л/м²); 04.05.2024 г.– 20 (л/м²); 05.05.2024 г.– 4 (л/м²); 08.05.2024 г.– 6 (л/м²); 13.05.2024 г.– 20 (л/м²); 22.05.2024 г.– 2 (л/м²); Общо за месец май – 59 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 5,95 8 – сух 15 – 7,72 2 – 10,95 9 – 5,06 3 – 11,42 10 – 8,47 4 – 5,50 11 – 2,12 5 – 6,25 12 – сух 6 – 9,98 13 – сух 7 – 2,10 14 – 5,49 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 4583105 м³.. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира. Последна метрологична проверка на устройството е извършена през 2020 г. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 13.04.2021 г. | „Напоителни системи“ ЕАД |  |  |  |  | 13
654 | БДДР | 2-АЕ-77 | 05.06.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. май 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 42,243 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,052 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 30,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0009 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00065 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. 1.5. 0,190 млн. куб. м. енергийно непреработени води за извършване на манипулации с облекчителни съоръжения на яз. Искър и яз. Кокаляне 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. май 2024 г. 2.2. Дневник за м. май 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. май 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. май 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 286 576 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 528 902 м3 по водопровод Искър; 3.2. 10 771 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 63 321 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 43 197 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 68 067 615 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 35 м.куб. 3.7. 226 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.05.2024 г. е 582 609 000 м3 при к.в.н. 813,48 м. 4.2. към момента на проверката е 580 362 836 м3 при к.в.н. 813,40 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.05.2024г. е 2 236 667 м3 при к.в.н. 695,61 м. 5.2. към момента на проверката е 2 260 000 м3 при к.в.н. 695,68 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. май. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. май 2024г. е 97 903 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. май 2024 г. е 43 157 000 м3. 8. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. По данни от експлоатиращото предприятие е подписан договор за изпълнение СМР по предвидения планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. 9. Проведени са плановите манипулации ОИ на яз. Искър за 14.05.2024 г., и манипулации с ОИ от яз. Кокаляне за 15.05.2024 г., за което чрез утвърдения месечен график за месец май 2024 г. от МОСВ са разпоредени по 0,190 млн. куб. м. изпускане на енергийно непреработени води от яз. Искър и бент Кокаляне. Съгласно представения дневник на 14.05.2024 г., от яз. Искър са изпуснати енергийно непреработени 27 300 куб.м. Изпуснатите на 15.05.2024 г. енергийно непреработени води при манипулациите на бент Кокаляне са 2 500 куб.м. | [10 empty] | 3 | 13
655 | БДДР | 2-MK-80 | 05.06.2024 г. | с. Пролеша | Божурище | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | ГихонООД | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2010 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 58606.19.4, с. Пролеша, общ. Божурище, обл. Софийска. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 55 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с длето  324 мм до дълбочина 3 м; Кондукторна колона  219 0,00-3,00 м; Глинест тампонаж от 0,00-3,00 м; експлоатационна филтрова PVC колона с Ø 125 мм. сондиране с длето  240 мм от 3 м. до 55м; Гравийна засипка в интервала 3,00-55 м; Филтърни участъци: 5-52 м представляващи перфорирани тръби. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 58606.19.4, с. Пролеша, общ. Божурище, обл. Софийска на фирма „ГИХОН“ ООД, ЕИК 207136243, адрес: гр. Перник, Стомана, бл. 1, вх.В, ет.7. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „ГИХОН“ ООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. В тръбния кладенец е монтирана потопяема помпа IBO 3 SDM24 на дълбочина 50 м. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°46' 36.29", E-23°10' 52.97" Кота терен – 555 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН - 1 м. 5. Монтирано е водомерното устройство марка ZENNER със сериен № DE-08-MI001-P1B016, пломбирано в деня на проверката с пломба със сериен № 3584455, при показания 00008 м3. 6. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 2. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 3. Да се монтират измервателни устройства на тръбния кладенец за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 3 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. |  |  |  | РР-12-6400 | 16.08.2023г. | ГихонООД |  |  |  |  | 3
656 | БДДР | 4-КХ-26 | 05.06.2024 г. | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 25,068 млн. м3 при кота 532,45 м., завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 24,210 млн. м3. Кота ВН на 05.06.2024 г. – 532,50м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката работи с една турбина. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 1,650 млн. м3 вода в това число: - 1,000 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“ - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. Контрорен обев – 26,000 млн.м3 4. Водоползване от язовира през м. 05.2024 г. , съгласно график за месеца и р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. - 2,393 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски", през преливник ВЕЦ в реката 1,933 млн. м3 - 0,460 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира ) . 5. Изпарение – 0, 249 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 2,803 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 05. 2024 г. - 3,723 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 05.06.2024 г. – 86 881 757 млн.м3 . 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават :  при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ  чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва графика през м. юни 2024 г. Срок: м . юни 2024 г. Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 2. Да се осигурява екологичен минимум след речни водохващания от СД „Янтра“ и яз. „Христо Смирненски“, посочени в р-но № р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 3. Да се поддържа добра проводимост в 500 м участък след язовирната стена. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 4. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "ВиК" ООД Габрово. Срок 07.06.2024 г. Отг: С. Костадинова |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
657 | БДДР | 4-КХ-27 | 05.06.2024 г. | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира на 31.05.2024 г. – 170,749 млн. м3 при кота 181,65 м. 2. Сумарен общ приток за месеца – 45,403 млн. м3. Разход за месеца – 13,339 млн.м3. в т.ч. загуби от изпарение -0, 717 млн. м3 , пропуски /през ОИ/ - 0,0295 млн.м3 и филтрация яз.стена – 1,33 м3 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 14,332 млн.м3 от които: 3.1. За напояване 0,531 млн. м3 3.2 За ВЕЦ „Росица 1" – 10,000 млн. м3 . 3.3. За промишлено водоснабдяване в района на гр. Павликени - 0,00144 млн.м3. 3.4 Завиряване на яз.Карайсен – 1,500 млн.м3 3.4 2,300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката. Водите за промишлено водоснабдяване и минимално допустим отток в реката могат да се преработват чрез ВЕЦ „Росица 1“. Водите от ВЕЦ „Росица“ 1, след осигуряване на разрешените водни обеми за минимално допустим отток в реката и промишлено водоснабдяване, могат да се подават за ВЕЦ „Росица 2“ и ВЕЦ „Павликени“. Нивото в язовира да се поддържа без значителни амплитуди. Водните обеми в границите на разрешените лимити, да се подават по график, съгласуван между „НЕК” ЕАД - гр. София, НС ЕАД гр.София, клон „Среден Дунав“, „Тракия 97“ ЕООД и „Русгаз“ ООД. 4. Водоползване от язовира за месеца: * През ВЕЦ „Росица 1" – 12,591 млн. м3 в т.ч.: - 9,759 млн. м3 енергийно преработени води от които: - 8,864 млн. м3 – по Главен силов канал, - 0,895 млн. м3 – в реката; * През байпас на ВЕЦ „Росица 1" - енергийно непреработени води – 2,833 млн. м3 - в реката 1,249 млн.м3 - по ГСК -0 м3 5. Участъкът от 500 м след язовирната стена се поддържа с добра проводимост- почистване през м 03.24 г.. 6. Завирен обем в язовира на 05.06.24 г. 8,00 ч., при кота 181,78 м. , W = 171,996 млн.м3. 7. Филтрация през язовирната стена и основата. – 1,33 м3. 8. Изпарение – 0,717млн.м3. 9. В момента се подават водни обеми по ГСК -9,760 м3/с 10. ВеЦ „ Росица 1“ преработва в момента 10,660 м3/с, от които: -в реката – 0,900 м3/с. -по ГСК- 9,760м3/с. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
658 | БДДР | 3-НН-32 | 05.06.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.05.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 254 395 000 м3. - КВН: 185,23 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 253 570 000 м3 при КВН: 185,18 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Май 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 3,407 млн.м3 вода, от които: • 0,0006 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,006 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0005 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 104,14 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 364 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Съгласно режимен график за м. Май, водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“. • С писмо изх. № 26-00-1066/20.05.2024 г. на МОСВ е направено изменение на месечния график за м. Май 2024 г., в частта му за яз. Огоста, с което са разрешени допълнително 1,000 млн. м3 вода за електропроизводство посредством ВЕЦ „Огоста“. Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 4,407 млн. м3. 3. През м. Май 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 30.04.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.05.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 31.05.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 3 556 770 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 3 556 770 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 0 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване – 70 м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 19 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ 100 м3 за „Кремапласт“ ООД, 16 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 15 м3 „Агродунав“ООД, 155 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. май 2024 г.: 39 620 000 м3. 5. Общ разход за м. май 2024 г. е 13 555 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 8 381 760 м3 (от които 1 612 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 1 616 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. май 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 400 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 30.04.2024 г. до 24,00 ч. на 31.05.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 3 600 000 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 3 600 000 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 0 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. Предписания, срокове, отговорници: |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.май 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
659 | БДДР | 1-ОМ-23 | 06.06.2024 г. | с. Бели Осъм | Троян | Ловеч | река | р. Зеленика | река Зеленика/ рибарници, местност „Дъскорезницата“- с. Бели Осъм, община Троян/„Троянска Рибовъдна компания“ ЕООД | „Троянска Рибовъдна компания“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р.Зеленика), с №11160160/13.10.2020 г. Цел на издаденото разрешително : за аквакултури - водоснабдяване за аквакултури. Място на водопозлване са рибарници, разположени в местността „Дъскорезницата“ – с. Бели Осъм, община Троян. Краен срок на действие на разрешителното : 13.10.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от река Зеленика за целта на издаденото разрешителното, чрез преливна тръба за излишните питейно – битови води от събирателната камера. Тръбата е полипропиленова, с размери Ø 315 мм. Съответно в момента на проверката не се извършва и заустване от четирите угоителни басейна. Не са налични следи от ползване на същите. На всеки един от угоителните басейни е налична винкелна рамка, без наличие на разположени в нея таблени затвори. В момента на проверката от водохващеното – алпийски тип се осигурява екологично водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Зеленика. В законоустановения срок, с вх. №КД-07-624/19.01.2024 г. е представена декларация по чл. 194б от ЗВ. Титулярът не изпълянва следните условия от разрешителното: - не са представяни годишни доклади на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.; - в БДДР не са представяни протоколи от изпитване на качеството на водата. Предписания:1.Да се представят в БДДР годишни доклади за изпълнение на условията в разрешителното за 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г. 2.Да се извършва мониторинг на водата, като резултатите от същият се представят в БДДР. 3.Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Троянска Рибовъдна компания“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11160160 | 13.10.2020 г. | „Троянска Рибовъдна компания“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 6
660 | БДДР | 1-ЦП-38 | 06.06.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Проверката се извършва във връзка с: ежемесечно засичане на измервателните устройства на водоползватели, титуляри на разрешителни за водовземане от минерална вода от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ От напрашената проверка се констатира следното:Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1692085 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 410704 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1749683 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 38815 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 11211 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 012977 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25496 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 097191 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 279297 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 085284 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 112069 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 099443 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга контролна институция. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
661 | БДДР | 1-ЦП-39 | 06.06.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | „Вълеви къщи“ – с. Чифлик / „Селтик 2024“ ООД | „Селтик 2024“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610103/08.05.2024 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на водовземането : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 08.05.2026 г. (съгласно договор за наем). В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от Сондаж №Р-1хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, находящо се в сондажното помещение – марка „BMETERS”, сериен №220814, с показания в момента на проверката както следва : 112 069 м3. Измервателното устройство отчита цел - „всички други цели“. Същото е с налична пломба на контролна институция и пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „PoWoGaz”, сериен №59654324, с показания в момента на проверката както следва : 01880 м3. Същото е разположено на територията на обекта на водоснабдяване ( „Вълеви къщи“ – с. Чифлик ) и отчита цел „ питейно – битово водоснабдяване“. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Предписания: 1. Да се предприемат дейности (съгласно Условие 12, т. 2 от Приложение към Разрешително с №11610103/08.05.2024 г.) по извършване на мониторинг на минералната вода от сондажното помещение на Сондаж №Р-1хг по следните показатели: вкус и мирис за сероводород, вкус и мирис за сулфиди, желязо, флуриди и алуминий. Да се уведоми своевременно БДДР за осигуряване на достъп до сондажното помещение. |  |  |  | 11610103 | 08.05.2024 г. | Селтик 2024 ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11
662 | БДДР | 2-ГТ-08 | 06.06.2024 г. | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Мебели ФилевЕООД | Констатации:1. „Мебели Филев“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 на ЗВ с вх. № РР-12-6011/25.11.2020 г. От приложената в заявлението документация се установи следното: 2. По данни от подаденото заявление е деклраирано, че съоръжението е изградено преди 11.10.2017 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 68134.8383.208, гр. София, район Кремиковци, м. „НПЗ Кремиковци“, кв. Ботунец, СО. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 75 м. 2.1 Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с длето  350 мм до дълбочина от 0,00-75,00 м, диаметър на обсадната колона  160/7,70 мм, задтръбен гравиен филтър от промит филц  4/22 мм. Филтърни участъци: 23,40-75,00 м. 2.2. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ и „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ на поземлен имот с идентификатор 68134.8383.208, гр. София, район Кремиковци, м.„НПЗ Кремиковци“, кв. Ботунец, СО на фирма „Мебели Филев“ ЕООД, ЕИК 201237748, адрес: гр. гр. София ж.к. Дружба, бл.227, вх.А, ет.9, ап. 54. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „Мебели Филев“ ООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 2.4. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°44' 55.64", E-23°30' 22.09" Кота терен – 570,68 м. 3. От проверката на място се установи следното: 3.1. При координати N-42°44' 55.64", E-23°30' 22.09" се намира тръбен кладенец в границите на горецитирания имот. Тръбния кладенеца е необурдван. Предписания: 1. Да се представи в БДДР декларация, доказваща точната година на изграждане на водовземното съоръжение-тръбен кладенец, подписана и заверена от конкретния юридически собственик в момента на извършване на сондажните дейности. 2. Да се монтират измервателни устройства на тръбния кладенец за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 2.2 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. 3. До внасяне на документацията по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовзема от тръбния кладенец. |  |  |  | РР-12-6011 | 25.11.2020г. | Мебели ФилевЕООД |  |  |  |  | 3
663 | БДДР | 2-ГЖ-21 | 06.06.2024 г. | р-н Слатина | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Ню лайф 17 ЕООД | Констатации:1. „Ню Лайф 17“ ЕООД е подало заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с вх. № РР-12-9194/ 23.09.2021 г. 2. Представен е договор за наем между „Ню Лайф 17“ ЕООД и „Шел България“ ЕАД, със срок на валидност до 31.12.2028 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане, с местоположение: ПИ с идентификатор 68134.702.201, гр. София, район Слатина, Столична община. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚41ˈ46.7ˈˈ E 23˚21ˈ23.92ˈˈ 2.2. От представената към Заявлението декларация, съоръжението ще се ползва за „водоснабдяване за други цели“ – обслужване на автомивка. 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец със следната конструкция: Дълбочина: 48,60 м. Експлоатационна колона: в инт. 0,0 м - 48,6 м – ПВХ тръби с диаметър 160 мм, с филтърна колона в инт.10,0 м – 14,60, 26,60 м -30,6 и 34,6 – 46,60 м. 2.4. Опитно-филтрационен тест Направен е тристъпален тест, от който е видно, че съоръжението е в добро хидравлично състояние. След водочерпенето е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца е разположено в бетонова шахта, с размери 1,0х1,0х1,0 м, затворена с метален капак, заключен с катинар; 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с помпа Грундфос SQ-3-65 с дебит 1,0 л/с, като няма монтирано измервателно устройство. Предписания: 1. Да се представят в БДДР резултатите от направен 24-часов опитно-филтрацонен тест. 2. Да се представят в БДДР декларация за годината на изграждане от собственика на имот. 3. Да се монтира водомерното устройство, съгласно изискванията на Закона за водите, за което БДДР да бъде уведомена. 4. Настоящият протокол да се представи на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-9194 | 23.09.2021г. | Ню лайф 17 ЕООД |  |  |  |  | 3
664 | БДДР | 4-МБ-14 | 06.06.2024 г. | с. Ресен | В. Търново | В. Търново | подземни води | ШК | Яна-1 ЕООД | Основни констатации: 1. "Яна-1" ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11591169/29.08.2018 г. Краен срок на разрешителното – 29.08.2024 г. Цел на водовземането –водоснабдяване за други цели с разрешено годишно водно количество 3 154 м3. Водовземането се осъществява от ШК. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с наш вх. № КД-07-2282/14.05.2024 г. сме уведомени за повреда на водомерът на 13.05.2024 г. и замяната му с нов. 3. За отчитане на ползваните водни количества е монтиран водомер на фирма „Conto Group” фаб. №11631122/11 с Qn = 6 м3/ч . Монтиран е при първоначално нулево показание. Представено свидетелство от проверка №24-139-01-01/16.052024 г. на „Акварор Сервиз“ ООД. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 00337 м3. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, измерва се СВН и ДВН. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Смяната на водомера е отразена в дневника. 5. За 2023 г. е изпълнен собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота съгласно условията на разрешителното. Представени са протоколи №1324N-ХВ/27.09.2023 г. и №1324-ХВ/27.09.2023 г. на ЛИК при РЗИ – Велико Търново. Протоколите с резултати са изпратени в БДДР-Плевен. В БДДР-Плевен е подадена декларация по чл.194б от ЗВ, копие на платежно, годишен доклад за 2023 г. и копие на протокол за хим. анализ на водата, съгласно която дължимата сума по разрешително №11591169/29.08.2018 г. е 512,97 лв. за използвани 1 898 м3 . Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "Яна-1" ЕООД за сведение. |  |  |  | 11591169 | 29.8.2018 г. | Яна-1 ЕООД |  |  | 512.97 | 0 | 6 | 3 | 4
665 | БДДР | 4-МБ-15 | 06.06.2024 г. | с. Овча могила | Свищов | В. Търново | подземни води | дренаж | „ВиК – Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, район Свищов | Основни констатации: 1. „ВиК – Йовковци“ ООД гр. Велико Търново е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11511505/19.12.2022 г. Водовземането се осъществява от дренаж с цел на водовземането „обществено питейно битово водоснабдяване“. Добиваните води се ползват за водоснабдяване на с. Овча могила. В момента на проверката се извършва водовземане. Краен срок на действие на разрешителното – 19.12.2027 г. Лимит на ползваната вода 100 915 м3/годишно. 2. При извършена проверка и съставен КП№4-МБ-29/14.11.2023 г. са дадени 2 бр. предписания със срок за изпълнение - един месец. С писмо с наш вх. №КД-07-2-(2)/28.12.2023 г. сме уведомени за изпълнение на предписанията от констативният протокол. 3. Монтиран е чисто нов ултразвуков водомер на фирма „Baylan“ с фаб. №00021082/21, с Q3 = 250 м3/ч с първоначално показание 2 м3. Пломбиран в момента на проверката с пломба „1-4“ на БДДР при показание 194 067 м3. 4. Води се дневник/ карнет за отчитане на ползваните водни количества. 5. Изпълнява се собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота, съгласно условията на разрешителното. Представят се своевременно в БДДР-Плевен. 6. В БДДР-Плевен е представена декларация по чл.194б от Закона за водите, справка за ползваните водни количества, протоколи за хим. анализ на водата, годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното и копие на платежно за заплатена такса в срок. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "ВиК Йовковци” ООД гр. В. Търново. |  |  |  | 11511505 | 19.12.2022 г. | „ВиК – Йовковци“ ООД гр. Велико Търново |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 4
666 | БДДР | 4-КХ-28 | 06.06.2024 г. | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 31.5.24г. при кота ВН – 330,160м.- обем 71,943 млн. м3. 2. Водно количество в язовира на 07.06. 24 г. при кота 330,10 м: W = 71,655 млн. м3; 3. Водоползване по график на МОСВ за м.5. 2024г. – общо 3,200 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 3,200 млн. м3, в т.ч.: - за ВеЦ Веселина – 3,000 млн.м3 - 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,647 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока. - ВеЦ „Веселина“ - 1,555 млн. м3 /работи от 12.10.2023 г./ - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,038 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0,292 млн. м3; Филтрация – 310 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,977 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 1,881 млн. м3. 9. Показание ултразвуков разходомер VS- TDS- 100F, № 19652910 - + 7 681 056 х 1м3. Същият е преминал метрология – пломба № 01303 /05.23г. със срок до 05. 26 г.Моментно количество през разходомера – 1017 л/с. Разходомерът е пломбиран с 2 бр. пломби на БДДР гр. Плевен, поставени на десните заключващи гайки на вратичката на устройството. 10. В района на язовирната стена се наблюдава еутрофикация на водорасли. На повърхността се забелязва лека опалесценция и единични сиво бели ивици. Предписания , срокове , отговорници : 1. Да се организира съвместна проверка с представители на „ВиК Йовковци” ООД, фирмата монтирала и поддържаща измервателното устройство и БДДР гр.¦ Плевен, на която в присъствие на участниците да се отчетат показанията на измервателното устройство от началото на монтажа до момента и брой часове през които е работило. Срок: 10.07.2024 г. Отг: Управител ВИК 2. Да се представи заверено копие на дневника за режимни наблюдения на язовира със записи за ползваните водни обеми. Срок: 14.06.2024 г. Отг: Управител ВИК 3. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „ВиК Йовковци” ООД, Срок: 10.06.2024 г. Отг: Д Иванов |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
667 | БДДР | 4-КХ-29 | 06.06.2024 г. | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 33,580 млн. м3 . 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 1,581 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 1,500 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 052 млн. м3 - за напояване – 1,398 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,155 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,132 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца - 1,737 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,688 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
668 | БДДР | 5-КШ-20 | 06.06.2024 г. | с.Мъдрево | Кубрат | Разград | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК- Али Хасан Тертер | Констатации: Последващ контрол по Закона за водите, и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-2281/14.05.2024г. от ЕТ Мъдър Хасам Али Фатме Али за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. ЕТ„Мъдър Хасан Али Фатме Али” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520359/26.11.2019г. изменено и продължено с Решение №3322/23.07.2021г. с краен срок на действие до 26.11.2025г. 2. С писмо вх. № КД-07-2281/14.05.2024г. ,ЕТ “Мъдър Хасан Али Фатме Али” е уведомил, че на 13.05.2024г. във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателни устройства водомер, марка BMeters с ф.№ 19100097, монтиран за отчитане на добитите водни количества, от ТК „Али Хасан Тертер“, е бил демонтирани при показания: - 026005м³ и на 13.05.2024г. е монтиран нов водомер марка BMeters с ф.№ 22511379, при показания : 0000003 м³. Водомера е с поставена пломба БДС. На 06.06.2024г. същият е пломбирани с пломба на БДДР Плевен при показания - при показания : 0000003 м³. Към писмото е приложена: Декларация за съответствие, Измерено е СВН – 90,00 м. В момента съоръжението не работи и не се извършва водовземане. 3. С гореизложеното е изпълнено предписание, дадено с КП- 5-КШ-08/18.04.2024г. |  |  |  | 11520359 | 26.11.2019 г. | ЕТ МЪДЪР ХАСАН АЛИ ФАТМЕ АЛИ |  | 0 | 874.47 | 0 | 3 | 6 | 15
669 | БДДР | 5-КШ-21 | 06.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Прециз Интер Холдинг | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11530600/30.09.2022г. и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-2264/08.05.2024г. от „ЕМЦ Дистрибюшън„ ЕООД за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530600/30.09.2022г. с краен срок на действие до 30.09.2028г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2264/08.05.2024г., „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД е уведомил, че на 07.05.2024г. водомер тип MWМ, Марка ARATOR “PoWoGaz” с ф.№15328237 е демонтиран при показания – 398140 м³ и на негово място е монтиран нов водомер, тип MWМ, Марка ARATOR “PoWoGaz” с ф.№22300224, при показания : 000000м³ . Водомера е с поставена пломба БДС. На 06.06.2024г. същият е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания - 004214 м³. Измерено е СВН – 9 м. В момента съоръжението не работи. Спазват се условията по издаденото разрешително. |  |  |  | 11530600 | 30.09.2022 г. | ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД |  | 0 | 21.97 | 0 | 3 | 4 | 6
670 | БДДР | 1-ИИ-45 | 07.06.2024 г. | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец май 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 363.90 м и наличен обем 52 905 000 м3 към 31.05.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец май 2024 г. е 9 655 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец май 2024 г. по месечен график са: - 6.000 млн. м3за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“ . - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец май 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 1.145 млн. м3 .за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 0.863 млн. м3 загуби изпарение; - 0.032 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец май 2024 г. е 2.340 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
671 | БДДР | 1-ИИ-46 | 07.06.2024 г. | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец май 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.83 м и наличен обем 48 099 000 м3 към 31.05.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец май 2024 г. е 1 435 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец май 2024 г. по месечен график са 2.100 млн. м3 вода, от които: - 1.100 млн. м3 за напояване; - 0.500 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.237 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.010 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.080 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001600 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583.33 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000190 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000250 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000070 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000300 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. май 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.441 млн. м3 за напояване; - 0.329 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.024 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.227 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000370 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.004400 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.079990 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000710 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.010000 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.028340 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.348 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 1.036 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.040 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец май 2024 г. е 2.445 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписанияи: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
672 | БДДР | 2-ГЖ-22 | 07.06.2024 г. | р-н Нови Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Константин и синовеООД | Констатации:1. „Константинов и синове“ ООД е подало заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с вх. № РР-12-544/ 23.02.2024 г 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане, с местоположение: ПИ с идентификатор 80409.5811.1, с. Чепинци, район Нови Искър, Столична община. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚43ˈ03.9ˈˈ E 23˚26ˈ25.3ˈˈ 2.2. По данни на представителя на дружеството добитата вода ще се използва за „водоснабдяване за други цели в т.ч. ППН“ в гореописания имот с. Челопечене, р-н Искър,. 2.3. Конструкция: Шахтов кладенец със следната конструкция: Дълбочина: 4,0 м. Експлоатационна колона: в инт. 0,0 м -4,0 м – бетонови пръстени с диаметър 9000 мм, като филтърният сектор 2,0-4,0 м. 2.4. Опитно-филтрационен тест Направен е опитно-филтрационен тест в квазистабилизиран режим и постигнато понижение S=0,76 м при дебит Q=0,6 л/с. След водочерпенето е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на шахтовият кладенец е 1,0 м над кота терен; 3.2. Кладенецът не оборудван за експлоатация. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания: 1. При положение, че съоръжението няма да се ползва да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. Да се подаде Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно Закона за водите, след вписване на водовземното съоръжение в регистъра на по чл. 118г., ал.3, т. 1 от Закона за водите, в случай, че съоръжението ще бъде използвано. 3. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди изпълнение на предписанията в т. 1 или 2 и преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. |  |  |  | РР-12-544 | 23.02.2024г. | Константин и синовеООД |  |  |  |  | 3
673 | БДДР | 4-МБ-16 | 07.06.2024 г. | Стражица | Стражица | В. Търново | подземни води | ШК | „Корадо България“ АД | Основни констатации: 1. „Корадо България“ АД е титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води № 11530521/14.11.2017 г., изменено и продължено с Решение №4069/04.01.2024 г. Краен срок на разрешителното – 05.01.2030 г. Цел на водовземането – „охлаждане“. Разрешен годишен обем 125 000 м3. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх.№КД-07-2370/30.05.2024 г. сме уведомени за повреда на водомерът за отчитане на ползваните водни количества и монтирането на нов. Монтажът и демонтажът е извършен от ВиК операторът. 3. Монтиран е нов водомер на фирма „Беласица“ с фабричен №910039/21 г., Qз=100 м3/ч и първоначално показание 180 853 м3. Показание в момента на проверката 186 523 м3. Водомерът сe пломбира с пломба „1-4“ на БДДР. Представен протокол от проверка на водомера №24-05-45-61/1 на „Аква Билдинг-сървиз“ ЕООД. 4. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и следене на нивата, който се завери от експерт на БДДР. Изпълнява се програмата за собствен мониторинг с честота и 5. Представена е декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневника, копие на платежно за заплатена такса за водовземане и доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително съгласно която дължимата сума по разрешително №11530521/14.11.2017 г. е 74,92 лв. за използвани 93 547м3. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на „Корадо България“ АД. |  |  |  | 11530521 | 14.11.2017 г. | „Корадо България“ АД |  |  | 74.92 | 0 | 6 | 3 | 4
674 | БДДР | 4-МБ-17 | 07.06.2024 г. | П. Тръмбеш | П. Тръмбеш | В.Търново | подземни води | ТК | “Олива“ АД, площадка Полски Тръмбеш | Основни констатации: 1. „Олива“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530401/28.10.2013 г., изменено и продължено с Решение №3395/19.10.2021 г. Водовземането се осъществява от 2 бр. ТК с цел на водовземането „охлаждане на машини и съоръжения“, „промишлено водоснабдяване“ и „водоснабдяване за други цели (осигуряване на ПП резерв). Срокът на действие на разрешителното е до 28.10.2025 г. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. №КД-07-2166/17.04.2024 г. сме уведомени за демонтаж на четирите броя водомери (за измерване на водните количества по цели) за извършване на метрологична проверка. С писмо с вх. №КД-07-2209/25.04.2024 г. сме уведомени за монтаж на същите водомери след проверката. Монтираните водомери са на фирма „Powogaz” както следва: - за промишлено водоснабдяване – фаб. №21314919/21, Q3=100 m3/h, свален при показание 034677 m3 (монтиран при показание 034686 m3). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 037275 m3. Представено свидетелство от проверка №24-116-02-01/18.04.2024 г.; - за охлаждане - фаб. №21333801/21, Q3=250 m3/h, свален при показание 141855 m3 (монтиран при показание 141871 m3). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 153866 m3. Представено свидетелство от проверка №24-116-01-02/18.04.2024 г.; - за други цели (осигуряване на ПП резерв) - фаб. №21333815/21, Q3=250 m3/h, свален при показание 999985 m3 (монтиран при показание 000020 m3). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 000020 m3. Представено свидетелство от проверка №24-116-01-01/18.04.2024 г.; - за други цели (осигуряване на ПП резерв) - фаб. №21333785/21, Q3=250 m3/h, свален при показание 000103 m3 (монтиран при показание 000119 m3). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 000119 m3. Представено свидетелство от проверка №24-116-01-03/18.04.2024 г.; 3. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен от експерт на БДДР. 5. Представена декларация по чл.194б от ЗВ, копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 1 409,94 лв. за 60 228 m3 (за охлаждане) и 15 115 m3 (за промишлено водоснабдяване), (други цели - осигуряване на ПП резерв – 0 m3). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на „Олива“ АД за сведение. |  |  |  | 11530401 | 28.10.2013 г. | „Олива“ АД |  |  | 1409.94 | 0 | 6 | 3 | 4
675 | БДДР | 3-НН-33 | 07.06.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 31.05.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 15 230 000 м3. - КВН: 449,03 м. Към момента на проверката 07.06.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 05.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,100 млн. м3. вода, от които: - 0,900 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. май 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 679 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 561 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-487 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 05 2024г.: 1 427 000 м3. 5. Общ разход за м. май 2024 г.: 1 253 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. май 2024г. – 69 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.май 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
676 | БДДР | 3-СК-15 | 07.06.2024 г. | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 31.05.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 480 000 м3. - КВН: 193.99 м. Към 07.06.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 480 000 м3 и КВН: 193,99 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. май 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 040 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.05.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 040 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. май 2024г.:. 117 000 м3. - 0.117 млн3. Общ разход: 106 000 м3., включващ: - 40 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 33 000 м3 загуби от изпарения Общо загуби от измерена филтрация 33 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.май 2024г. | НСЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
677 | БДДР | 3-СК-14 | 07.06.2024 г. | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.05.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 214 000 м3. - КВН: 282.64 м. Към 07.06.2024 г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 207 000 м3 и КВН: 282.64 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. май 2024 г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - 0,180 млн. м3 вода за извършване на 72-часови проби на помпени агрегати в ПС „Толовица“ от НС „Рабиша“ 3. Към 31.05.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. май 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 37 000 м3. - 0,037 млн м3, включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 31 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 6 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 274 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.май 2024г. | НСЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
678 | БДДР | 5-ДГ-41 | 07.06.2024 г. | гр. Русе | Русе | Русе | други | BG1DU000R001 | производствена площадка | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписание по разрешително за заустване за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект с № 13150015/02.01.2014г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13150015/02.01.2014г г. Към настоящият момент дружеството е в процедура за продължаване на срока на разрешителното с.№ РР-06-63/08.12.2023г. С Констативен протокол на БДДР №5-ДГ-1/09.02.2024г. е дадено предписание на дружеството да се монтират сертифицирани измервателни устройства, водомери, за измерване на количествата зауствани отпадъчни води по потоци и в 7-дневен след монтажа да се уведоми писмено БДДР за тяхното пломбиране. Във връзка с изпълнението на даденото предписание и течащата процедура по продължаване на срока на разрешителното в БДДР са постъпили две писма с които дружеството уведомява за поетапно монтиране на водомерите по потоци. Писмата са заведени в БДДР с вх.№РР-06-63-(8)/21.05.2024г. и №РР-06-63-(9)/27.05.2024г. Към писмо с вх. №РР-06-63-(9)/27.05.2024г. са приложени сертификатите на двете устройства. На Поток 1 – пречистени битови отпадъчни води след ПСБОП във водомерна шахта е монтиран нов водомер производство на Беласица с фабр. №402348, пломбиран с пломба №3489282 в момента на проверката при показания: m³. В момента на проверката е представен паспорт и ЕС Декларация за съответствие. На Поток 2 – производствени отпадъчни води след ПС са монтирани две еднотипни устройства - ултразвуков сензор на SU9020 – пломбиран в момента на проверката при показания 36.85 m³ и ултразвуков сензор за поток SU2020 – пломбиран в момента на проверката при показания 5.674 m³. Номерата на новите измервателни устройства са отразени в дневника за отчет на заустваните пречистени отпадъчни води. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13150015 | 02.01.2014 г. | ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД |  |  |  |  | 6 | 15
679 | БДДР | 5-ДГ-42 | 07.06.2024 г. | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-ФИБРАН БЪЛГАРИЯ-Мартен | Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11530546/04.09.2018г, със срок на действие до 04.09.2024г. Разрешени цели на водовземането: „За промишлено водоснабдяване“ и „За водоснабдяване за други цели“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,4 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец „ТК-ФИБРАН БЪЛГАРИЯ-Мартен“ от водно тяло с код: BG1G0000K1B041 - Карстови води в Русенската формация. В момента на проверката е проверена целостта на пломбите на БДДР поставени на водомерите монтирани от дружеството във водомерна шахта които са две на брой. Устройствата са производство на Беласица Петрич: водомер с фабр. №0027422, с показания 247 m³ - пломба с ненарушена цялост и водомер с фабр. №10 02396, с показания 55327 m³ - пломбата е изгнила. И двата водомера отчитат количествата за промишлено водоснабдяване. Към момента на проверката за втората цел „други цели“ няма монтиран водомер. Водомерите не са минавали метрологична проверка през последните 10 години. В момента на проверката не се извършва водовземане. Нивото в момента на проверката – 6,60 м, измерено механично. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530546/04.09.2018г., титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-1374/31.01.2024г.: 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – изпълнява се; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – за 2023г. не е извършван. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец „ТК-ФИБРАН БЪЛГАРИЯ-Мартен"– да; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца - изпълнено; 3. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. - измерва се механично. 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера –изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – отчита 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се механично; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – през 2023г. не е извършван; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати - през 2023г. не е извършван; 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември. 1. Да се монтира водомер за целта „Други цели“ и в 7-дневен срок след монтажа да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломба. Срок:07.08.2024г. Отговорник: Производствен мениджър. 2. Да се извърши поетапно метрологична проверка на водомерите с с фабр. №0027422 и №10 02396. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломби. Срок: 07.08.2024г. Отговорник: Производствен мениджър |  |  |  | 11530546 | 04.09.2018 г. | ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
680 | БДДР | 5-КШ-22 | 07.06.2024 г. | гр.Цар Калоян | Цар Калоян | Русе | други |  | дере (обривист бряг) десен приток на река Хлебаровска | Констатции:Контрол по Закона за водите във връзка с постъпили в деловодството на БДДР Плевен сигнал по Зеления телефон, заведен с вх.№ КД-05-57/03.06.2024г. от г-н Й. Й., жител на гр.Цар Калоян, относно: затлачено дере по ул. Хаджи Димитър”, попадащо в урбанизираната територия на гр.Цар Калоян, Област Разград. При направената проверка на място, извършен визуален оглед на терена в часовете между 10,30 – 12,00 при слънчево и сухо време. Във връзка с постъпил в деловодството на БДДР Плевен, сигнал по Зеления телефон, заведен с вх.№ КД-05-57/03.06.2024г. от г-н Й. Й., жител на гр.Цар Калоян, относно: затлачено дере по ул. Хаджи Димитър, попадащо в урбанизираната територия на гр.Цар Калоян, Област Разград и с цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите е извършен визуален оглед на терен, на участъка на дере, преминаващо през урбанизираната територия на гр. Цар Калоян, част от водосбора на река Хлебаровска, поречие Русенски лом с код на повърхностно водно тяло – BG1RL900R1112. При проверката присъства жалбоподателя и представител на Обшина Цар Калоян. При извършената на 07.06.2024г. проверка се извърши следното: 1. Дерето е отразено като обривист бряг, съгласно Регулационния план на гр.Цар Калоян в сила от 1992г. и одобрен със Заповед №534/1992г, действаш и в момента, е без постоянен воден отток, водосборно, (към момента без воден отток), захранва се от атмосферни води и скатови води. Дерето не е коригирано, земно насипно, няма изградени диги и е с приблизителна дължина около 1000 м. с начална точка на географски координати - : N 43о36'56.14"; E 26о14'53.13" и край при вливане в река Хлебаровска : N 43о36'34.76"; E 26о14'21.48". От направена предватителна справка в Кадастрално административната информационна система (КАИС), гореописания участък на дерето попада в поземлен имот 77308.502.471, по КККР на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян. 2. От жалбоподателя бяха посочени следните места за състоянието на дерето в момента : - При точка с г.к. N 43о36'45.6"; E 026о14'30,5" явяваща се мостово съоръжения над дерето (ул.Таньо войвода и ул.Хаджи Димитър) е установено, че дерето е с дълбочина около 5 м., наличие на земна кална маса (тлак) не е почиствано, просвета на моста е с осигурена проводимост. - При точка с г.к. N 43о36'49.8"; E 026о14'40,0" явяваща се пасарелка на ул. Хаджи Димитър, над дерето е установено, че дерето е с видима дълбочина около 1,5 м., не е почиствано, на места е затлачено с намалена проводимост, поради наличие на земна кална маса, саморасла тревна и храстовидна растителност. Пасарелката над дерето е с неосигурена проводимост. Светлия отвор е около 50-70 см. Налични са следи от скорошно преминаване на обем вода от интензивни валежи в района. - При точка с г.к. N 43о36'52.0"; E 026о14'46,3" е установено, че дерето е с видима дълбочина около 50 см., не е почиствано, затлачено с намалена проводимост поради наличие на саморасла тревна, храстовидна, дървесна растителност, наличие на земна кална маса (тлак). Налични са следи от скорошно преминаване на обем вода от интензивни валежи. В този участък се получава разлив и водата излиза извън дерето. - При точка с г.к. N 43о36'53.4"; E 026о14'56,1" явяваща се начална точка на дерето, в регулация е установено, че е сухо и няма ясно изразен профил. 3. От представителя на Община Цар Калоян е представено Искане на Кмета на Община Цар Калоян до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за почистване на десен приток на река Хлебаровска по ул. „Хаджи Димитър”. Приблизителните географски координати на точките са заснети с GPS “ GARMIN” 60 CS.Направен е снимков материал на гореописаните участъци.Огледа се извърши в присъствието на г-н Й. Й. | [10 empty] | 1 | 10
681 | БДДР | 2-АЕ-79 | 10.06.2024 г. | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1871,40 м и наличен обем 9 319 900 м3 към 31.05.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец май 2024 г. е 12,860млн. м3, общ разход 13,661 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец май 2024 г. по месечен график са 4,200 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. май 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 2,621 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,257млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. май 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
682 | БДДР | 2-АЕ-80 | 10.06.2024 г. | р-н Овча купел | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Глария палас ООД | Констатации: „Глория Палас“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на ЗВ с вх. № РР-12-3878/ 18.11.2022 г.На 03.06.2024г. Е направена проверка на място с Констативен протокол №2-Ае-75/03.06.2024г. на който е направено предписание да се представи запис от сондажна камера на съоръжението, след реконструкцията.С вх.№РР-12-3878(7)/06.06.2024г..Дружеството е представило запис от сондажна камера на съоръжението, след реконструкцията.С настояюия констативен протокол съоръжението ще бъде вписано в регистъра. |  |  |  | РР-12-3878 | 18.11.2022г. | Глария палас ООД |  |  |  |  | 3
683 | БДДР | 5-КШ-23 | 10.06.2024 г. | с.Ряхово | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000QAL010 | ТК НВГ Стефка Венкова Ряхово | Констатации:Процедура по чл.109 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. От направената проверка на място се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в БДДР, дружество „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 3“ ООД е придобило на 14.12.2022 г. Поземлен имот 63668.151.1755 по КККР на с.Ряхово, общ.Сливо поле, обл.Русе. В имота има изграден тръбен кладенец „ТК1 – НВГ Стефка Венкова – Ряхово“. За водовземане от кладенеца е издавано разрешително за водовземане № 11520007/12.04.2007 г. с титуляр „НВГ – Стефка Венкова“ ООД. Срокът на действие на разрешителното е изтекъл и към момента няма действащо разрешително. 2. Географски координати на точка в близост до кладенеца са както следва: N 43°59'56.8" E 26°16'16.6" 3. Съгласно регистъра на водовземното съоръжение, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 22.50 м. Експлоатационна колона: PVC с диаметър 400 мм от 0,00 до 22,50 м. Водоприемна част: PVC с диаметър 400 мм от с филтрови прорези в интервала от 4,50 до 22,00 м. Около устието е изградена стоманобетонова шахта с размери 220х225х200 м. затворена със стоманобетонов капак.4. В настоящия момент кладенецът не е оборудван с помпа.5. Подадено е уведомление в БДДР за консервиране на кладенеца, тъй като в настоящия момент няма да се експлоатира от новия собственик.6. Съгласно уведомлението за консервиране устието на кладенеца е затворено с бетонов капак с размери 220х225м. Шахтата е затворена със стоманен капак, като е осигурена техническа възможност за пломбирането му. На 10.06.2024г. капакът е пломбиран с оловна пломба на БДДР- Плевен. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като консервиран. |  |  |  | 11520007 | 12.04.2007 г. | НВГ СТЕФКА ВЕНКОВА ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
684 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 11.06.2024 г. | с. Радювене | Ловеч | Ловеч | язовир | Джамбазкото | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - подобрена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
685 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 11.06.2024 г. | с. Радювене | Ловеч | Ловеч | язовир | Радотина | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо подобрена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
686 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 11.06.2024 г. | Землище на гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | язовир | Голямата ялия | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
687 | БДДР | 1-ОМ-24 | 11.06.2024 г. | с. Горник | Червен бряг | Плевен | подземни води | Шахтов кладенец ШК 1/70 | Шахтов кладенец ШК 1/70 /„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №100524/30.07.2004 г. Водовземането се осъществява от Шахтов кладенец ШК 1/70. Цел на издаденото разрешително : питейно – битови цели. Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от Шахтов кладенец ШК 1/70 за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство - марка „Schlumberger”, сериен №01WHO11141, с показания в момента на проверката както следва : 637689 м3. На устройството е налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 1,50 м.; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми в електронен формат, представен в момента на проверката; - открита е процедура за учредяване на санитарно – охранителна зона около водоизточника с вх. №СЗ-1101/03.01.2018 г. Зоната е ограничена и маркирана; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване на качеството на водата. |  |  |  | 100524 | 30.07.2004 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 832.6 | 0 | 3 | 6 | 7
688 | БДДР | 1-ЦП-40 | 11.06.2024 г. | с. Горник | Червен бряг | Плевен | подземни води | ШК 1/51, ШК2/51 и ШК3/51 | ШК 1/51, ШК2/51 и ШК3/51 /„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №100530/30.07.2004 г. Водовземането се осъществява от 3 броя шахтови кладенци, разположени в землището на село Горник, община Червен бряг.Цел на издаденото разрешително : питейно – битови цели. Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ШК 1/51, ШК2/51 и ШК3/51 за целта на издаденото разрешително Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - в Помпена станция „Искър 1“ е монтирано измервателно устройство за отчитане на общо добитите водни количества - марка „PoWoGaZ”, сериен №96858, с показания в момента на проверката както следва : 764859 м3. На устройството е налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН): на ШК 1/51- 2,03 м.; на ШК2/51- 2,12 м. и на ШК3/51- 2,25 м.; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми в електронен формат, представен в момента на проверката; - със Заповед №СОЗ-607/10.12.2021 г. около водоизточника е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е маркирана и обозначена; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване на качеството на водата. |  |  |  | 100530 | 30.07.2004 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7
689 | БДДР | 1-ИГ-23 | 11.06.2024 г. | с. Гиген | Гулянци | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец №1 в Поземлен имот 14876.85.33, обл. Плевен, общ. Гулянци, с. Гиген | ЗП Пламен Величков Тончев | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-3745/29.05.2023 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 14876.85.33, област Плевен, община Гулянци, с. Гиген, м. ПРЕЗ КАЛИЛОТО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 12998 кв. м, стар номер 085033,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1142/22.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК 1 ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°43'06.67 E 24°30'57.26, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 20.09.2016 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 22.80 м. Сондиране на интервала от 0 до 22.80 м. Спускане на ПЕ експлоатационна колона и филтри с диаметър  250 мм от 0.0 м до 22.80м. Водоприемната част е представена от хоризонтални шлицови отвори в интервала от 9 м до 21.80 м. 5. Около устието е изградена бетонова площадка с размери 150 х 250 х 20 см. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа, за която не са представени в БДДР техническите спецификации 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка „TECNIDRO“, DN 150 PN16, Q3=250 m3/h, S.N. R2113149 и показание към момента на проверката 0000000 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и с налична пломба на други институции. Не са представени документи за съответствие на ИУ. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 10. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 11. Съгласно документацията СВН – 2.68 м. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 13. Водата ще се използва за напояване. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. 14. В близост до ТК1 има изграден втори кладенец ТК2 местоположението на който е заснето по време на проверката и е с ориентировъчни географски координати: N 43°43'04.9 E 24°30'59.22. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа и ИУ марка „TECNIDRO“, DN 150 PN16, Q3=250 m3/h, S.N. R2113154 и показание към момента на проверката 0000000 м3. Пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и с налична пломба на други институции. Не са представени документи за съответствие на ИУ. За регистрация на ТК2 не са подадени документи в БДДР. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. Срок: До получаване на разрешително Отг. Пламен Тончев ЗП 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. Срок: 12.08.2024 г. Отг. Пламен Тончев ЗП 3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. Срок: 21.06.2024 г. Отг. Пламен Тончев ЗП 4. Да се представи техническите характеристики на помпеното оборудване и гаранционна карта за водомера. Срок: 21.06.2024 г. Отг. Пламен Тончев ЗП 5. Да се подаде документация в БДДР за регистрация на ТК2 по §41 от ЗООС. Срок: 28.06.2024 г. Отг. Пламен Тончев ЗП | [10 empty] | 3 | 12
690 | БДДР | КП на РИОСВ | 11.06.2024 г. | с. Гръблевци | Габрово | Габрово | подземни води | ТК | „МАР-КРАФТ“ ЕООД | Основни констатации: извършена проверка по заповед на директора на РИОСВ - В. Търново за проверка условията на КР №624-Н0/2023 г. за „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки“ в землището на с. Гръблевци, община Габрово на „МАР-КРАФТ“ ЕООД. От компетентностите на БДДР е проверено Условие № 13. Констатирани са пропуски при изпълнениета на изискванията за мониторинг на подземните води. |  |  |  | КР 624 | 25.5.2023 г. | „МАР-КРАФТ“ ЕООД |  |  |  |  | 6 |  | 4
691 | БДДР | 3-НН-34 | 11.06.2024 г. | земл. на с.Жеглица | Видин | Видин | подземни води | „ТК– Депо Видин-Община Видин-Жеглица“ | площадка на РДНО-Видин | Констатации : 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – на „ТК– Депо Видин-Община Видин-Жеглица“ Е монтиран водомер, с ф№ 18 011145, Q=10 м3/ч., „Беласица“. Показания на измервателното устройство в момента на проверката са:: 09943 м3. а са: 08754 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Измервателното устройство има пломба за преминат метрологичен контрол. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера; - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - т. 4 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 1478,46 лв. е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. Във връзка с поставена т. 2 от Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“, по данни от заведения дневник за ежемесечен отчет на черпени подземни води от ТК, през 2023 г. няма данни за измереното ниво на подземните води в ТК. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва т. 2 за измерване на нивото на подземните води в ТК от Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ в разрешителното за водовземане. Данните да бъдат отразени в заведения дневник за ежемесечен отчет на черпени подземни води от ТК. БДДР да бъде писмено уведомена за извършените действия, в изпълнение на т. 2.1.1 от Условие „Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг“ от поставените условия в т. II от разрешително за водовземане №11590356/13.04.2009 г. Срок: 11.07.2024 г. Отговорник: Кмет на Община Видин 2. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Кмет на Община Видин, за сведение и изпълнение на предписание №1 от протокола. Срок: 12.06.2024 г. Отговорник: Мирослав Илиев |  |  |  | 11590356 | 13.04.2009г. | община Видин |  | 0 | 1478.46 | 0 | 6 | 3 | 4
692 | БДДР | 3-СБ-1 | 11.06.2024 г. | земл. на с.Жеглица | Видин | Видин | подземни води | р. Дунав, МК1, МК2 и МК3 | площадка на РДНО-Видин-съоръжения за мониторинг на води | Констатации : 1. Настоящата проверка по компетентност по Закона за водите (ЗВ), по отношение на задължения на оператора по ЗВ поставени с Условия в КР, се извършва във връзка с назначена проверка от РИОСВ-Монтана с писмо наш вх. № КД-08-126/14.05.2024 г. за планова проверка на изпълнение на условията поставени в КР на Община Видин за експлоатация на „РДНО за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“. 2. Във връзка с Условие 8.1.1. от КР за производствени нужди на площадката на РДНО - Видин, община Видин осъществява водовземане от „ТК – Р Депо Видин-Община Видин-Жеглица“ въз основа на действащо разрешително за водовземане, издадено по ЗВ с № 11590356/13.04.2009 г., изменено и продължено с Решение № 3292/11.06.2021 г., с краен срок на действие 13.04.2027 г. Представени са в БДДР изискуемите документи за 2023 г., съгласно условията в разрешителното и ЗВ. 3. Смесеният поток отпадъчни води от площадката на депото се заустват в р. Дунав в ТЗ №1, след пречистване в ЛПСОВ на площадката на РДНО-Видин. Показанията на монтираното електронно измервателно устройство за отчет на количествата заустени отпадъчни води в момента на проверката са: 7250,52 м3. Към момента на проверката не се заустват отпадъчни води в р. Дунав поради настъпила и все още неотстранена авария в съоръженията на ЛПСОВ. - От Общинско предприятие (ОП) „РДБО-Видин“/община Видин е подадена в БДДР декларация по чл. 194б, ал.1 от ЗВ за изчисляване на такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 2023 г. Таксата за замърсяване за 2023 г., в размер на 3,12 лв. е заплатена в изискуемия срок. Копие от платежния документ е представен в БДДР. 4. Съгласно Таблица 10.2.3.1, към Условие 10.2.3.1 от КР, се извършва собствен мониторинг на повърхностни, атмосферни води от охранителните бетонови канавки около площадката на РДНО Видин. Атмосферните води се заустват в р. Дунав в ТЗ 2 и ТЗ 3. Протоколите от извършените анализи през 2023 г. са представяни регулярно в БД. 5. Съгласно Условие 13.8.1, на площадката на „РДБО-Видин“ се извършва мониторинг на подземни води в пиезометри: МК1, МК2 и МК3, по показатели и честота 2 п/год. от Таблица № 13.8.1. на КР. През 2023 г. е изпълнен собствения мониторинг на подземните води. Пробовземането и анализите са извършени в акредитирана лаборатория. Протоколите от изпитване са представени в БДДР. 5. В БДДР е представен Годишен доклад за дейността на инсталацията по КР през 2023 г. - Представеният по чл. 123в, т.6 от ЗООС годишен доклад в т. 4.6 (информацията, отнасяща се за подземни води) е изготвен по образеца, публикуван на интернет страницата на МОСВ. - Във връзка с Условие 13.9.8 на КР са докладвани резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 13, касаещи спазване на условията с мерки за опазване на подземните води от замърсяване, при дейността на инсталацията по КР на площадката в с. Жеглица, общ. Видин; - В ГДОС е докладвана от операторът информация: „През 2023 г. не са възникнали аварийни случаи на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци“, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. - По данни на представителя на оператора, през 2024 г. до момента на проверката, на площадката на РДНО Видин не са регистрирани аварийни замърсявания на повърхностни и/или подземни води, подлежащи на уведомяване на съответните органи, съгласно Условие 7.1. на КР и чл. 131 на ЗВ. На основание приложената към ГД за 2023 г. Декларация от Директор на ОП „Регионално депо за битови отпадъци-Видин“, за удостоверяване на верността, точността и пълнотата на представената информация в ГД за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 389-Н0/2010 г., БДДР е съгласувала по компетентност изготвения Годишен доклад |  |  |  | КР № 389-Н0/2010 г. | 2010г. | община Видин |  | 0 | 3.12 | 0 | 6 | 3 | 4
693 | БДДР | 1-РХ-22 | 12.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. '"Горни Дъбник" | МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД | „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД гр. София е титуляр на разрешително с № 01430055/07.05.2024 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник“. Целта на водовземането е „водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Краен срок на действие на разрешителното е до 30.04.2034 г. В момента на проверката се констатира, че: предприятието работи и се извършва водовземане за целта на издаденото разрешително. Титулярът, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за монтиране на измервателното устройство - на отклонението от магистралния водопровод има монтирано измервателно устройство, марка „Itron“, сериен 20SC010137 и показания както следва: 08890 м3. На измервателното устройство са налични две пломби, на БД-Плевен и на сертифициращ орган, като и двете са с не нарушена цялост. - Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода, който се съхранява в производствения обект. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. Записите във водения дневник са за тримесечие, а не ежемесечно, както изисква условие в разрешителното. - Черпените водни количества са в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите. - В БДДР, с наш вх. № КД-07-461/16.01.2024 г. са представени: Декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., копие на Акт за актувано количество вода за 2023 г, издаден от Напоителни системи ЕАД клон Среден Дунав, копие на дневник за отчитане на ползваните водни количества и копие на платежно нареждане за платената такса. - Условие за заплащане на дължима такса – таксата за 2023 г. в размер на 0,16 лв е заплатена. - Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се отчита ежемесечно измервателното устройство и да се записват данните във водения дневник. Срок: постоянен Отг. Изп. директор 2. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителен директор на „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД за сведение и изпълнение. Срок: 17.06.2024 г. Отг. Л. Сталев |  |  |  | 1430055 | 07.05.2024 г. | МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД |  | 0 | 0.16 | 0 | 3 | 6
694 | БДДР | 1-ИГ-24 | 12.06.2024 г. | с. Крушовене | Д. Митрополия | Плевен | подземни води | „ТК – Бетонекс – Крушовене“ | „Техноком“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо с наш вх. № КД-07-1864(1)/13.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Техноком“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11530500/05.12.2016 г., изменено и продължено с Решение №3346/20.08.2021 г. Водовземането се осъществява от Краен срок на действие на разрешителното до 31.07.2026 г. Цел на водовземане „за промишлени нужди“. Подземните води се ползват само за обекта на водоснабдяване -ТМСИ землище на с. Крушовене, общ. Долна Митрополия. В момента на проверката се констатира следното: Устието на кладенеца е затворено в подземна бетонова шахта. Отгоре е изградена Помпена станция в която е разположено помпеното оборудване, същата се затваря с дървена врата заключена с катинар. Експлоатацията се осъществява, чрез хоризонтална помпа тип „Вида“. В момента на проверката не се извършва водовземане за нуждите на издаденото разрешително. Монтирано е ново измервателно устройство марка „Беласица“, сериен №6661, монтиран на определеното в разрешителното място. Показания в момента са както следва: 034700м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката и е с налична пломба на сертифициращ орган с ненарушена цялост. Водомерът е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Изпълнено е предписание №1 от КП № 1-ИГ-01/20.02.2024 г. Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода и измерените водни нива, който е представен в момента на проверката и се съхранява на обекта на водоснабдяване. На обекта се поддържа в наличност резервен водомер, с което изпълнено е предписание №2 от КП № 1-ИГ-01/20.02.2024 г. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи и са представени необходимите документи, справки, сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Техноком“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530500 | 2016-12-05 | „Техноком“ ООД |  | 0 | 1290.99 | 0 | 3 | 6
695 | БДДР | 1-ИГ-25 | 12.06.2024 г. | с. Дисевица | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-Бензиностанция РомПетрол-Ема Транс-Дисевица“ | „Ема Транс“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо наш вх. № КД-07-2321/22.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Ема Транс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510373/20.07.2009 г. изменено и с продължен срок на действие с Решение №1699/27.07.2015г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 3325/27.07.2021 г. и Решение № 3326/27.07.2021 г. за изменение и продължаване на срока на действие. Водовземането се осъществява чрез тръбен кладенец „ТК-Бензиностанция РомПетрол-Ема Транс-Дисевица“, за обект на водоснабдяване бензиностанция „РомПетрол“ и цел водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното до 20.07.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК за нуждите на издаденото разрешително. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с метален капак. Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа. Има ново монтирано измервателно устройство марка „THS THERMOSTYLE“, сериен № 004424 и показания, както следва: 00008 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Измервателното устройство е снабдено със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване с което е изпълнено предписание № 2 от КП № 1-ИГ-14/25.04.2024 г. На обекта се поддържа в наличност резервен водомер с което е изпълнено предписание № 2 от КП № 1-ИГ-14/25.04.2024 г. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение. |  |  |  | 11510373 | 2009-07-20 | „Ема Транс“ ЕООД |  | 0 | 41.84 | 0 | 3 | 6
696 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 12.06.2024 г. | с. Баховица | Ловеч | Ловеч | язовир | Под селото | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере на 500 м. след язовирната стена - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
697 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 12.06.2024 г. | с. Лисец | Ловеч | Ловеч | язовир | Лисец-1 | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - язовира е горестоящ на „Лисец 2“ – навлизащо в езерото на „яз. Лисец 2“. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
698 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 12.06.2024 г. | с. Лисец | Ловеч | Ловеч | язовир | Лисец-2 | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - подобрена проводимост. ТЕС- съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
699 | БДДР | 2-АЕ-81 | 12.06.2024 г. | р-н Възраждане | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Емануил сървис ЕООД | Констатации:1. „Емануил сървис“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11591394/13.04.2022 г. с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец „ТК Емануил сървис, Илинден, София“, със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до13.04.2029 г. 2. С писмо вх. №КД-07-2108/ 09.04.2024 г. Дружеството е представило в БДДР документи по изграждане на тръбния кладенец, съгласно издаденото разрешително. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: имот с идентификатор 68134.1203.494, гр. София, район Илинден, Столична община с координати: N 42 42'14,14" Е 023 17 25,7 За строежа на кладенеца е издадено Разрешение за стоеж № Б-6/ 12.09.2023 г. от главния инженер на СО р-н Илинден което е представено в БДДР. Разрешението за строеж е издадено на Съюза на слепите в България, за което „Емануил сървис“ ЕООД има договор. 3.2. Конструкцията на кладенеца е, както следва: Дълбочината: 60,00 м. Сондажен отвор: в интервала 0,0 м -5,0 м - Ø 435 мм, а в интервала 5,0 – 60,0 м Ø 346 мм. От 0,0 м до 5,0 м обсаждане с метална кондукторна колона с Ø 406 мм задтръбно циментирана. От 5,0 м до 60,0 м- сондирано с длето Ø 346 – обсаждане с експлоатационна филтрова колона от ПВХ тръби Ø 140 мм. Филтровите участъци са разположени в интервала: 20,0 м – 40,0 м и от 45,0-55,0 м. Задтръбно пространство: задтръбен гравиен филтър в интервала 0,0 м – 60,0 м 3.3. Филтрационни изследвания: Водочерпене и възстановяване 72 часа дебит Q=0,5 л/с и постигнато понижение S=12,21м. Водочерпене и възстановяване дебит Q=0,1 л/с и постигнато понижение S=10,33 м. Тристъпален тест по четири час за всяка степен с дебити съответно 0,1 л/с, 0,3 л/с и 0,5 л/с. 3.4. Взета е водна проби от тръбния кладенец за химичен анализ на качеството на водата. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 4. От проверката на място се установи: 4.1.Кладенеца се намира в подземна шахта с монтирана в него потопяема помпа, без да е монтирано измервателно водомерно устройство. 4.2. Кладенеца не се използва. В деня на проверката е измерено СВН=11,23 м Предписания: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. 2. Да се представи в БДДР прошнурован и номериран дневник за провеждане на собственият мониторинг за заверка, съгласно дадения образец. 3. Да се монтира водомерно устройство на водопровода непосредствено след помпата, преди филтрите и арматурните отклонения. Да уведоми БДДР за да се пломбира. 4. Да се представи в БДДР документация за монтираното помпено оборудване |  |  |  | 11591394 | 13.04.2022г. | Емануил сървис ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
700 | БДДР | 2-АЕ-82 | 12.06.2024 г. | с. Мусачево | Елин Пелин | Софийска | подземни води | ТК-1 Коев 2005,Мусачево,елин Пелин | Коев 2005 ЕООД | Констатации:1. „Коев 2005“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11511315/11.07.2019 г. с цел на водовземането – самостоятелно питейно битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели вкл. ППН от един брой тръбен кладенец „ТК-1, Коев 2005, Мусачево, Елин Пелин “, със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до11.07.2025 г. 2. С писмо вх. № КД-07-1894 / 26.05.2020 г. Дружеството е представило в БДДР документи по изграждане на тръбния кладенец, съгласно издаденото разрешително. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Във връзка с входирана преписка в Община Елин Пелин за издаване на Разрешение за строеж през 2018 г., гл. архитект на община Елин Пелин се е произнесъл с писмо с наш вх.№КД-07-1894-(1)/04.06.2024 г., че не е необходимо разрешение за строеж за кладенци. 3.2. Изграден е тръбен кладенец в поземлен имот ПИ № 011006, с. Мусачево, община Елин Пелин, със следната конструкция: Дълбочината: 75,00 м. Сондажен отвор: в интервала 0,0 м -18,0 м - Ø 444,5 мм, а в интервала 18,0 – 75,0 м Ø 345 мм. От 0,0 м до 18,0 м обсаждане с метална кондукторна колона с Ø 406 мм задтръбно циментирана. От 0,0 м до 75,0 м- сондирано с длето Ø 346 – обсаждане с експлоатационна филтрова колона от ПВХ тръби Ø 140 мм. Филтровите участъци са разположени в интервала: 18,0 м –24,0 м, 26,0 м – 43,0 и от 55,0-70,0 м. Задтръбно пространство: задтръбен гравиен филтър в интервала 0,0 м – 75,0 м 3.3. Филтрационни изследвания: Водочерпене и възстановяване 72 часа дебит Q=2,2 л/с и постигнато понижение S=4,4 м. Водочерпене и възстановяване дебит Q=0,5 л/с и постигнато понижение S=1,2 м. Тристъпален тест по четири час за всяка степен с дебити 0,5 л/с, 1,0 л/с и 2,0 л/с. 4. От проверката на място се установи: 4.1.Кладенеца се намира в подземна шахта с монтирана в него потопяема помпа. В съседство до шахтата, в складово помещение, в подземна шахта са монтирани два броя водомери за отчитане на отнетата вода, които се пломбират в деня на проверката с щемпел БДДР 1-2 и са както следва: - водомер Апатор Повогаз сериен номер 36854432 и показания 00014 куб.метра. - водомер Апатор Повогаз сериен номер 65110624 и показания 00000 куб.метра. 4.2. През 2024 г. е започната процедура по разделяне на съществуващият имот на два имота, която процедура е приключена. Предписания: 1. Да се представи геодезично заснемане на тръбният кладенец, който да бъде ситуиран на скица с новият поземлен имот. 2. Да се направи анализ на подземната вода съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. 3. Да се представи в БДДР сертификати на вложените продукти и техническа характеристика на помпеното оборудване. 4. Да не се ползва водата от кладенеца за питейно-битово водоснабдяване без учредена Санитарно-охранителна зона. 5. Да се стартира процедура по промяна на разрешителното в БДДР. |  |  |  | 11511315 | 11.07.2019г. | Коев 2005 ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
701 | БДДР | 4-ВТ-5 | 12.06.2024 г. | Свищов | Свищов | В.Търново | река | Дунав | км 554 в района на пристанище Свищов | Основни констатации: извършена проверка по сигнал вх.№ КД-05-61/12.06.2024г. Във връзка с докладван "разлив на нефт и нефтопродукти с миризма на дизелово гориво по течението на р. Дунав" при "километър 554 на пристанища Свищов". На 12.06.2024 г. експерти на БДДР, РЛ-В.Търново при ИАОС, в присъствието на сигналоподателя Колю Колев извършиха оглед по по течението на р. Дунав при км 554, в района на пристанище Свищов при "Понтон 1" на "Драгажен флот Истър" АД. В момента на проверката не се установи наличие на нефтени петна и/или мазен филм по водната повърхност, както и наличие на миризма на нефтопродукти. По данни на сигналоподателя такива са били налични в интервала от 4 ч. до 7,40 ч., когато е подеден сигнала до "112". По данни на "Речен надзор" - Русе, поделение Свищов към ИА "Морска администрация" е установен източника на нефтения разлив - лълбачка "Вида", собственост на ЕТ "Кали 89 - Румен Романов", потънала в района на пристанището на ТЕЦ - Свилоза. Няма информация каква част от горивото и гориво-смазочните материали са изтекли във водите на р. Дунав, респ. какво количество е останало в потъналия плавателен съд. | [10 empty] | 10 | 4
702 | БДДР | 5-КШ-24 | 12.06.2024 г. | с.Голямо Градище | Опака | Търговище | други | BG1RL200R1007 | Млекопреработвателно предприятие | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740079/17.11.2014г., включено в контролната дейност през 2024г.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „ЮЕС КОМЕРС”ООД е титуляр на разрешително за Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740079/17.11.2014г. изменено и продължено с Решение № 3116/10.12.2020г. с краен срок на действие до 17.11.2026г. 2. По спазване условията в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13740079/17.11.2014г.Данни за водния обект и водното тяло предмет на ползването- Поречие: Русенски Лом - Воден обет: Сухо дере, приток на река Черни Лом- Водно тяло: BGRL200R1007 ; Име на водно тяло : Река Черни Лом RLRWB007 - Целта на ползването: за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Млекопреработвателно предприятие- Място/места на заустването: Поток 1: смесен поток от производствени и битово-фекални води, заустени във водоприемника сухо дере при г.к. N 43°27'34.4" E 26°03'25.7"- Разрешено годишно водни количество: 11 000м³Няма промяна в титуляра на Разрешителното.- Условие, Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води: По т. 1. Заплаща такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води , съгласно настоящето разрешително. По т.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. По т.3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1450/01.02.2024г. са представени Декларация по чл.194б, отчет и копие на платежно нареждане. Таксата в размер на – 120,73 лв. е заплатена на 23.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Представени са декларации по чл.194б за периода 2020г. – 2022г.По т.7. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на база на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води.- Условие, Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - По т.1. Да се осигури надлежно и точно измерване на количеството заустени отпадъчни води.Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. За отчитане на количеството отпадни води е монтиранo измервателно устройство тип УЗР - Ултразвуков разходомер FlowCERT wuth DUET transducer, с фабричен(сериен)№ 2002406441, пломбиран с пломба на БДДР Плевен, не е нарушена нейната цялост. Представено е свидетелство и сертификати на измервателното устройство. В момента се установи, че водомера не отчита реалните водни количества. Подлежи на метрологичен контрол. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за ползване на воден обект. Спазва се- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. С писмо вх.№ КД-07-1450-(1)/28.03.2024г. е представен Доклад по чл.48, ал.1. т.12 от ЗВ. - Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1450/01.02.2024г са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2023г са – 11000м³;, копие от дневника за ежемесечно отчитане на заустените водни количества. За периода 2020г.- 2023г. са представени доклади по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. - Условия за уведомяване на контролиращия орган- Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; - Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера. Спазено с писмо вх.№ КД-07-2035/06.06.2021г. - Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазено.- Условие за действие при неизправност на водомерите.- При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Условието се спазва, уведомява се, отразява се. - Изисквания към начина на заустването. В точката на заустванено да не се допускат процеси на ерозия по брегове и леглото на сухото дере вследствие на изтичане на отпадните води. Спазва се, осигурена е проводимост - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и се предоставят се необходиите данни и справки. Предписание: 1.Да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат, след което да бъде уведомена БДДР Плевен за неговото пломбиране. |  |  |  | 13740079 | 17.11.2014 г. | ЮЕС КОМЕРС ООД |  | 0 | 120.73 | 0 | 1 |  | 6
703 | БДДР | 5-ИД-23 | 12.06.2024 г. | гр. Попово | Попово | Търговище | подземни води | BG1G0000J3K051 | Роса“ АД, предприятие за производство на растително масло. | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по чл.188 от Закона за водите и писмо с вх. № КД – 07 – 2391/ 05.06.2024 г. заведено в БДДР – Плевен за пломбиране на отремонтиран водомер на „Шахтов Кладенец № 2” експлоатиран от фирма „Роса” АД От направената проверка се констатира следното: „Роса” АД експлоатира два броя кладенци за водоснабдяване на производствената площадка на дружеството. Водата от „Шахтов Кладенец № 2” и „Шахтов Кладенец № 3” се използва с цел: охлаждане с издадено ново Разрешително за водовземане № 11530607/ 30.12.2022г., с краен срок на действие 30.12.2028 г. В момента на проверката е подменен водомер на „Шахтов кладенец № 2” разположен на улица „Мара Тасева”, марка Беласица с фабр. № 054057 снет при показание 88611 м³, и подменен с резервен преминал през метрологична проверка с издадено свидетелство за проверка № 10/14.07.2023 г. , марка Беласица с фабр. № 00853 монтиран при показание 67726 м³, в момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: 68210 м³. Извършената смяна на водомер е отразена в дневника за отчет на добиваните водни количества и измерени нива от кладенеца за месец юни. Представен протокол от проверка на водомер с № 00222/ 14.07.2023 г., на фирма „БОРДЕР” ЕООД – гр. Разград, бул. „Априлско въстание” № 9 Измерено динамично водно ниво в кладенец „Шахтов кладенец № 2” в момента на проверката 3.23 м. Извършената смяна на водомер е отразена в дневника за отчет на добиваните водни количества и измерени нива от кладенеца за месец юни. 1. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества ДВН и СВН от „Шахтов Кладенец № 2” и „Шахтов Кладенец № 3”. 2. Представена е в БДДР декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от „Шахтов Кладенец № 2” и „Шахтов Кладенец № 3” през 2023г. 3. Представенo в БД копиe на протокол от ежегодния химичен анализ на суровата водата от „Шахтов Кладенец № 2” и „Шахтов Кладенец № 3”, съгласно условиeто в разрешителното. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 2369 ПВ/ 02.10.2023 г., и Протокол № 2370 ПВ/ 02.10.2023 г. 4. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., в размер на 68,17 лв. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда мониторинг въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се Титулярът на разрешителното: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - няма 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември Спазва се За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Спазва се 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от водовземните съоръжения. Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: Спазва се 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води: Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. Спазва се 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене. Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция Дунавски район, писмено на факс № 064/дат записани датата и часът на уведомлението. Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се 1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжие, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията). Спазва се 2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземните съоръжения разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател. Спазва се Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели Да предоставя на услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Спазва се 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се 1.Параметрите на водовземането: Спазва се 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит;Спазва се 1.2.разрешен воден обем; Спазва се 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; Спазва се 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения Спазва се 2. Спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530607 | 30.12.2022 г. | РОСА АД |  | 0 | 68.17 | 0 | 3 | 4 | 6
704 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 13.06.2024 г. | с. Малиново | Ловеч | Ловеч | язовир | Полето | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
705 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 13.06.2024 г. | с. Прелом | Ловеч | Ловеч | язовир | Прелом | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - частично намалена проводимост, поради наличие на нискостеблена и тънкостеблена растителност в речното корито на отводящото дере. ТЕС - съгласно протокола. Частично изпълнени предписания от КП №23/07.06.2024 г. на МВК на ОУ ОА Ловеч: : Да се продължат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере до 500 м. след язовирната стена. Срок: 29.11.2023 г. Предписание: Да се приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере до 500 м. след язовирната стена. Срок: 29.11.2024 г. | [10 empty] | 1 | 3 | 15
706 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 13.06.2024 г. | с. Къкрина | Ловеч | Ловеч | язовир | Селището | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - частично намалена проводимост, поради наличие на нискостеблена и тънкостеблена растителност в речното корито на отводящото дере. ТЕС - съгласно протокола. Частично изпълнени предписания от КП №24/07.06.2023 г. на МВК на ОУ ОА Ловеч: : Да се продължат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере до 500 м. след язовирната стена. Срок: 29.11.2023 г. Предписание: Да се приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере до 500 м. след язовирната стена. Срок: 29.11.2024 г. | [10 empty] | 1 | 3 | 15
707 | БДДР | 1-ОМ-25 | 13.06.2024 г. | с. Гиген | Гулянци | Плевен | подземни води | Тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК9 и ТК10 | Тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК9 и ТК10/ „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №100534/16.08.2004 г. Водовземането се осъществява от четири броя тръбни кладенци, разположени в землището на с. Гиген, община Гулянци. Цел на издаденото разрешително : питейно – битови цели. Краен срок на действие на разрешителното: 16.08.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК1 и ТК2 за целта на издаденото разрешително, ТК9 и ТК 10 не се експлоатират. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство за отчитане на общо добитите водни количества от тръбните кладенци ( за село Гиген) - марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва : 116679 м3. Серийния номер на устройството не може да бъде прочетен. На устройството е налична пломба на друга контролна институция, пломбирано е с пластмасова пломба с №3489212 в момента на проверката; - налично е измервателно устройство за отчитане на общо добитите водни количества от тръбните кладенци (за село Искър) – марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва: 37599 м3. Серийния номер на устройството не може да бъде прочетен. Същото е пломбирано с пластмасова пломба с №3489214 в момента на проверката; - в момента на проверката се констатира,че преди водомерите не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - със Заповед №СОЗ-44/09.02.2005 г. е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е маркирана, обозначена и с ограничен достъп. - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - не се измерват статично и динамично водно ниво на тръбните кладенци. Предписания: 1. Да се измерват статично и динамично водно ниво на водовзмените съоръжения, като измерените нива се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 2. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 100534 | 16.08.2004 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 2861 | 0 | 3 | 6 | 7
708 | БДДР | 1-ЦП-41 | 13.06.2024 г. | с. Брест | Гулянци | Плевен | подземни води | Тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК 4 | Тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК 4 /„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №100531/30.07.2004 г. Водовземането се осъществява от 3 броя тръбни кладенци, разположени в землището на село Брест, община Гулянци.Цел на издаденото разрешително : питейно – битови цели. Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК1, ТК2 и ТК4 за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство за отчитане на общо добиваните водни количества от тръбните кладенци ( за село Брест) - марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва : 934396 м3. Серийния номер на устройството не може да бъде прочетен. Същото е пломбирано с пластмасова пломба с №3489213 в момента на проверката; - налично е измервателно устройство за отчитане на общо добиваните водни количества от тръбните кладенци ( за селата Дъбован и Загражден). Шахтата е оводнена, водомерното устройство е под вода. Същото не може да бъде отчетено и пломбирано; - в момента на проверката се констатира,че преди водомерите не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - със Заповед №СОЗ-37/07.02.2025 г. е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е обозначена, маркирана и с ограничен достъп; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - не се измерват статично и динамично водно ниво на тръбните кладенци. Предписания: 1. След отводняване на водомерната шахта, в която се намира измервателното устройство, отчитащо добитите водни количества за селата Дъбован и Загражден, БДДР да се уведоми писмено за готовността за пломбиране на устройството. 2.Да се измерват статично и динамично водно ниво на водовзмените съоръжения, като измерените нива се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 3. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 100531 | 30.07.2004 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 3615 | 0 | 3 | 6 | 7
709 | БДДР | з-д № ДК-08-Сф-60/ 31.05.2024 г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 13.06.2024 г. | гр. Етрополе | Етрополе | Софийска | река | река Малък Искър | участък от река Малък Искър | Констатации:"Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополев определен авариен участък, срещу кв.229" | [10 empty] | 2
710 | БДДР | КП на РИОСВ | 13.06.2024 г. | с. Малка черковна | Антоново | Търговище | река | Ак дере | в района на Малка черковна, с. Свободица, с. Капище | Основни констатации: Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Шумен за животински фекалии и сиво-черен цвят на р. Ак дере в с. Малка черковна, е назначена съвместна проверка на дата 13.06.2024 г. Не се установи замърсяване в момента на проверката. Предписания: няма | [10 empty] | 1
711 | БДДР | 5-КШ-25 | 13.06.2024 г. | с.Старо село | Тутракан | Силистра | подземни води |  |  | Констатации:Процедура вх. № РР-12-4724/28.11.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 69078.73.3, област Силистра, община Тутракан, с. Старо село, м. ЮРТА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Друг вид земеделска земя, площ 5080 кв. м, стар номер 000187,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-637/07.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК).2. Местоположението е определено с географски координати N 44°00'36.982 E 26°32'42.513, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден през август 2012г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 95.30 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  319 мм от 0 до 13 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  220 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 13 до 95.30 м с диаметър 165 мм и е оставен на открит ствол.5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "SAER" FS-98E/16 спусната на дълбочина 50 метра с дебит Q = 2,6 л/сек., Мах.напор = 65м. Представена е техническа спецификация на помпата, която е неразделна част от настоящия протокол.7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата.9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка„“Беласица” модел BMJ 10 T30 Q=10 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 24503480, показание 00008 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е гаранционна карта, която е неразделна част от настоящия протокол. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 7.60 м под терена. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за напояване на земеделски земи.Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписание: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца | [10 empty] | 3 | 12
712 | БДДР | 5-ДГ-43 | 13.06.2024 г. | с. Белица | Тутракан | Силистра | други | BG1DJ149R1002 | МПП | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Калатея ООД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740105/20.11.2020г., със срок на действие до 11.03.2029г. (краен срок на договора за оперативен лизинг м/у Калатея ООД – ползвател и Булдекс ООД - собственик ). Срокът е продължен с Решение №3779/28.03.2023г. Смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни води, след ПСОВ се отвеждат и заустват във водоприемник Сухо дере в място с географски координати : N 43° 55' 51,8" и E 026°40' 27,9'', водно тяло BG1DJ149R1002. Водомерът монтиран за измерване на заустваните пречистени отпадъчни води е търговска марка PoWoGaz, Полша ф.№ 21333508, пломбиран в момента на проверката с пломба на БДДР при показания 090015 м³. Същият подлежи на метрологична проверка през 2026г. Показанията при проверката са записани във водения дневник, заверен в момента на проверката. Съгласно условията в разрешително за заустване №13740105/20.11.2020г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-1177/30.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси по обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника.– спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13740105 | 20.11.2020 г. | КАЛАТЕЯ ООД |  | 0 | 486.31 | 0 | 6
713 | БДДР | 5-ДГ-44 | 13.06.2024 г. | с. Белица | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | МПП | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец „ТК-Булдекс-Белица” разположен в ПИ 03527.101.11 с. Белица, м. „До селото“ на база издадено разрешително № №11511381/30.09.2020г., със срок на действие до 11.03.2029г. (краен срок на договора за оперативен лизинг м/у Калатея ООД – ползвател и Булдекс ООД - собственик ). Срокът е продължен с Решение №3841/16.06.2023г. Целта за водовземане е „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“. С Решение №3841/16.06.2023г. е отнето част от разрешеното водовземане - средноденонощен дебит е намален на 1,1 л/сек. и разрешеният годишен воден обем на 34690 м³/год. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е статично ниво на водата в кладенеца – 105 м. Водомерът, марка BAYLAN монтиран през 2021г. е с показанията на дисплея 53903 м³. Старата пломба на БДДР е изгнила и е поставена нова пломба. Дневникът е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11511381/30.09.2020г., продължено с решение № 3841/16.06.2023г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1177/30.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-1177-(1)/28.03.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се.Отпадъчните води от обекта се заустват съгласно чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на база издадено разрешително №13740105/20.11.2020г. |  |  |  | 11511381 | 30.09.2020 г. | КАЛАТЕЯ ООД |  | 0 | 1648.83 | 0 | 3 | 4 | 6
714 | БДДР | 1-РХ-23 | 14.06.2024 г. | с. Александрово | Ловеч | Ловеч | язовир | яз. Александрово | ФИШ ТРЕЙДИНГ ХР ЕООД | „ФИШ ТРЕЙДИНГ ХР“ ЕООД е титуляр на разрешително с № 12460147/05.03.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект яз. Александрово, в землището на село Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, изменено с Решение № 2109/31.07.2019 г. Цел на ползване за „аквакултури и свързаните с тях дейности- интензивно риборазвъждане в садкова инсталация и екстензивно риборазвъждане в целия язовир“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 16.03.2028 г. (съгласно договор № Д-53-1151-42/16.03.2018 с „Напоителни системи“ ЕАД ) В момента на проверката се констатира, че: Във водния обект яз. Александрово са разположени 20 бр. кръгли пластмасови садки, понтонни пътеки и основен понтон с размери 10/10м. Извършват се интензивно отглеждане шаран, сом, толстолоб и есетра, както е посочено в разрешителното. В близост до основният понтон са снети географски координати, както следва: N 43˚ 16ʹ 8.59˝ и E 25˚55΄ 3.36˝, заснети с GPS GARMIN OREGON 600. Съгласно условие в разрешителното, титулярът ежегодно в срок до 31 март на следващата година трябва да предостави на директора на БДДР доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Титулярът има задължение да изследва ежегодно качествата на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок до 45 дни от получаването им. В БДДР от „ФИШ ТРЕЙДИНГ ХР“ ЕООД не са постъпвали доклади и протоколи от извършен анализ на водата от началото на действие на разрешителното. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представят в БДДР от титуляра на разрешителното доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ от началото на действие на разрешителното. Срок:19.06.2024 г. Отг. Управител 2. Да се изследва качеството на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок от 45 дни след получаването им. Срок: ежегодно Отг. Управител 3. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „ФИШ ТРЕЙДИНГ ХР“ ЕООД за сведение и изпълнение. Срок: 17.06.2024 г. Отг. Пл. Петров |  |  |  | 12460147 | 05.03.2019 г. | ФИШ ТРЕЙДИНГ ХР ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
715 | БДДР | 1-ОМ-26 | 14.06.2024 г. | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | „ТК – Локвичката- Аспарухов вал“ | „ТК – Локвичката- Аспарухов вал“/„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511457/26.10.2021 г. Водовземането се осъществява от „ТК – Локвичката- Аспарухов вал“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на град Кнежа. Краен срок на действие на разрешителното: 26.10.2046 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от „ТК – Локвичката- Аспарухов вал“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми - марка „PoWoGaZ”. Шахтата, в която се намира същото е оводнена, водомерното устройство е под вода. Същото не може да бъде отчетено и пломбирано. По данни на началника на район Кнежа, в ход е процедура по закупуване на нови измервателни устройства; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - със Заповед №СОЗ-676/26.09.2023 г. около водоизточника е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е маркирана, обозначена и с ограничен достъп; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - не се измерват статично и динамично водно ниво на тръбния кладенец. Предписания: 1. Да се измерват статично и динамично водно ниво на тръбния кладенец, като измерените нива се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 2. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511457 | 26.10.2021 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 2469.72 | 0 | 3 | 6 | 7
716 | БДДР | 1-ЦП-42 | 14.06.2024 г. | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | „ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ | „ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“/ "Водоснабдяване и канализация" ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511509/13.02.2023 г. Водовземането се осъществява от„ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на град Кнежа, община Кнежа. Краен срок на действие на разрешителното: 13.02.2048 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - в помпена станция е налично измервателно устройство, отчитащо общо добиваните водни количества - марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва : 077170 м3 x 10 = 771 700 м3. Серийния номер не може да бъде прочетен. Измервателното устройство е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489211 в момента на проверката. По данни на ръководителя на район Кнежа предстои закупуване на нови измервателни устройства; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - със Заповед №СОЗ-696/08.03.2024 г. е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е обозначена, маркирана и с ограничен достъп; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - не се измерват статично и динамично водно ниво на тръбните кладенци. Предписания: 1. Да се измерват статично и динамично водно ниво на водовзмените съоръжения, като измерените нива се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 2. Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511509 | 13.02.2023 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 16351.6 | 0 | 3 | 6 | 7
717 | БДДР | 1-ИГ-26 | 14.06.2024 г. | с. Дебнево | Троян | Ловеч | река | р. Врабевска | Венец Т ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите(ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Венец. Т“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Врабевска ляв приток на р. Видима с №11120103/27.12.2019 г., с цели на водовземането: 1. самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. 2. За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения- изграждане на нови съоръжения за водовземане. Краен срок на действие разрешителното: 27.12.2024 г. Титуляра има промяна в институционалните данни и от „Венец Т“ ООД се променя на „Венец Т“ ЕООД с нов управител и същият ЕИК. За настъпилите промени БДДР не е уведомена. При извършената проверка на място се констатира следното: На посочените в разрешителното географски координати се констатира, че има смукателен кош и изградена поливна система за капково напояване на земеделски култури в местността „Дълга поляна“, землище на с. Дебнево, общ. Троян, обл Ловеч. Не се извършва водовземане от повърхностния воден обект река Врабевска. На мястото на ползване не е поставяна дървена рампа и не е монтиран мобилен помпен агрегат за напояване. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1074/29.01.2024 г. са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ и Годишен доклад по чл. 48 ал.1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е дължимата такса по разрешено годишно количество в размер на 32,23 лв. Титулярът има задължение да изследва ежегодно качествата на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок до 45 дни от получаването им. Предписания, срокове, отговорници: 1 . Да се изследва качеството на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок от 45 дни след получаването им. 2. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на фирмата за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11120103 | 2019-12-27 | Венец Т ЕООД |  | 0 | 32.23 | 0 | 6
718 | БДДР | 2-ГЖ-24 | 14.06.2024 г. | р-н Младост | СО | София | река | р.Банишка и р.Дървенишка | участък отрека Банишка и река Дървенишка | Констатации:1. Във връзка с получения сигнал, се извърши съвместна проверка с представител на Столична община, без присъствието на подателя на сигнала. 2. В деня на проверката се извърши обход на участък от р. Банишка и р. Дървенишка, както следва: 2.1. Обходи се р. Банишка на територията на Младост 4 от пешеходната пасарелка на бл. 434 до водосток при ул. Филип Аврамов. Пред водостока се констатира наличие на клони и смесени отпадъци намаляващи проводимостта на съоръжението. В Плановата програма за почистване на речни корита на територията на Столична община за 2024 г. е включен участък на река Банишка от 50 метра преди пешеходен мост срещу бл. 434 в ж.к. Младост 4 до водосток на ул. Филип Аврамов. Участъка е открит за почистване на 13.06.2024 г. При почистването ще се премахнат натрупаните клони и смесени отложения на втока на водостока. Предвидено е почистването да приключи до началото на месец Юли 2024 г. 2.2. Обходи се р. Дървенишка в участъка от манастир Св. Илия до моста на бул. Андрей Ляпчев. Горепосочения участък не е включен в Плановата програма за почистване на речни корита на територията на Столична община за 2024 г. При точка с географски координати N 42 38 55.38 и E 23 21 56.85 напречно над водното течение е паднало дърво с диаметър около 40 см. Водното течение е подприщено и около дървото са започнали да се натрупват клони и отпадъци. Предписания: 1. Да се премахне констатираното дърво в т. 2.2. от настоящия констативен протокол. 2. Настоящият Констативен протокол да се представи на Кмета на Столична община за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
719 | БДДР | 5-КШ-26 | 14.06.2024 г. | гр.Тутракан | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G00000N1035 | Овощна градина | Констатации: Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11530600/30.09.2022г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: Интерфрут Р ”ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520146/23.01.2013г. изменено с Решение №2578/21.01.2019г. с краен срок на действие до 23.01.2025г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520146/23.01.2013г. - Целта на водовземането: за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи - Водовземно съоръжение: ТК-Интерфрут Р - Тутракан. - Параметри на разрешеното водовземане : Разрешен средноденонощен дебит – Qпр.ср.дн = 0,2л/сек. Минимално водно количество при което е възможно изпълнението на дейността на обекта който се водоснабдява, разрешено годишно до 6000м³. Дълбочина на статично водно ниво: ТК-Интерфрут Р - Тутракан - 23,00м. Няма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-557/18.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 101,09лв. е заплатена на 15.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен.- Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се.- Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - Изпълнено. Монтиран е водомер марка „Беласица“ с ф. № 0007503, при показанията в деня на проверката са – 41376 м³., ( трудно се разчита), пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. По т. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изпълнено. Наличен е механичне нивомер. Измерено е СВН – 25,00 м.По т.3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изпълнено т.1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Изпълнява се. Води се в дневник. Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-557/18.01.2024г. е представен протокол от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване №470/16.08.2023г. Представени са Протоколи от изпитване №389/05.08.2022г.; Протоколи от изпитване №388/19.08.2021г; Протоколи от изпитване №430/26.08.2020г. Протоколи от изпитване №692/30.08.2018г. Условия при които е разрешено водовземането. . Водомера подлежи на проверка през 2024г. По т.3.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. По т.3.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. По т.5.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. По т.5.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества подземна вода от водовземните съоръжения.По т.3.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. По т.3.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Условието се спазва. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 6300м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневника за ежемесечно отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива на ТК „Интерфрут Р-Тутракан“. За периода 2022г. декларираните водни количества са – 6327 м³; за периода 2021г. – 6450 м³; за периода 2020г. – 6395 м³.; за периода 2019г. – 6223м³. Установено е превишаване на разрешеното годишно водно количество. - Условия за уведомяване на контролиращия орган По т.5.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; По т.5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. По т.5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; По т.5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. По т.5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Няма промяна в обстоятелствата.- Условие за действие при неизправност на водомерите.По т.6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. По т.6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки. Предписание:След приключване на поливния сезон да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат, след което да бъде уведомена БДДР Плевен за неговото пломбиране. |  |  |  | 11520146 | 23.01.2013 г. | ИНТЕРФРУТ Р ЕООД |  | 101.09 | 101.09 | 0 | 3 | 4 | 6
720 | БДДР | 5-ИД-24 | 14.06.2024 г. | с. Сяново | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх.№ КД-07-3319/ 02.11.2023 г. за пломбиране на нов водомер и контрол по чл. 188 от Закона за водите, проверка по условията на Разрешително № 11520253/19.11.2015 г., изменено и продължено с Реш.№3338/ 09.08.2021 г., с краен срок на действие 19.11.2027 г. От направената проверка се констатира следното: Фирма „СЛИВОВИ ГРАДИНИ“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за поливане на овошна градина, разположена в землището на с. Сяново, общ. Тутракан, обл. Силистра. Водата от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“, се ползва с издадено Разрешително за водовземане № 11520253/ 19.11.2015 г., изменено и продължено с Реш.№3338/09.08.2021 г. Водомер PoWoGaz,MWN с фабричен номер: 17331082 и показания при снемането 25564 м³. На дата 02.11.2023 г. е уведомена БДДР Плевен за закупуването на нов водомер PoWoGaz,MWN с фабричен номер: 23317559 с показания 000004 м³. Измервателното устройство е ново закупено от фирма „ФИЛБО“ ЕООД – гр. Варна и притежава декларация за съответствие №0010-306-А10 на фирма APATOR/POWOGAZ и сертификат SK 08-MI001-SMU002 валиден до 15.07.2028 г. В деня на проверката е пломбиран монтиран нов водомер с фабричен номер: 23317559 с показания при проверката 000004 м³. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 94,57 метра като в момента при проверката не се извършва водовземане. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“, за 2023 година. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 88.08 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване: Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати; Изисквания към програмата за мониторинг 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното:Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното:. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район": Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", писмено на факс № ( 064) 803 342. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Условия за действия при повреда на водомерите 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 6.0 л/сек 1.2. разрешен воден обем; 36806 м³ 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 36806 м³ 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 97.32 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се 1. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; Спазва се Изпълнено е предписание дадено в КП№5 - ИД - 34/ 14.06.2023г Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх.№ КД-07-3319/ 02.11.2023 г. за пломбиране на нов водомер и контрол по чл. 188 от Закона за водите, проверка по условията на Разрешително № 11520253/19.11.2015 г., изменено и продължено с Реш.№3338/ 09.08.2021 г., с краен срок на действие 19.11.2027 г. От направената проверка се констатира следното: Фирма „СЛИВОВИ ГРАДИНИ“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за поливане на овошна градина, разположена в землището на с. Сяново, общ. Тутракан, обл. Силистра. Водата от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“, се ползва с издадено Разрешително за водовземане № 11520253/ 19.11.2015 г., изменено и продължено с Реш.№3338/09.08.2021 г. Водомер PoWoGaz,MWN с фабричен номер: 17331082 и показания при снемането 25564 м³. На дата 02.11.2023 г. е уведомена БДДР Плевен за закупуването на нов водомер PoWoGaz,MWN с фабричен номер: 23317559 с показания 000004 м³. Измервателното устройство е ново закупено от фирма „ФИЛБО“ ЕООД – гр. Варна и притежава декларация за съответствие №0010-306-А10 на фирма APATOR/POWOGAZ и сертификат SK 08-MI001-SMU002 валиден до 15.07.2028 г. В деня на проверката е пломбиран монтиран нов водомер с фабричен номер: 23317559 с показания при проверката 000004 м³. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 94,57 метра като в момента при проверката не се извършва водовземане. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК-СЛИВОВИ ГРАДИНИ - Сяново“, за 2023 година. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 88.08 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване: Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати; Изисквания към програмата за мониторинг 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното:Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното:. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район": Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", писмено на факс № ( 064) 803 342. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Условия за действия при повреда на водомерите 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 6.0 л/сек 1.2. разрешен воден обем; 36806 м³ 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 36806 м³ 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 97.32 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се 1. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; Спазва се Изпълнено е предписание дадено в КП№5 - ИД - 34/ 14.06.2023г |  |  |  | 11520253 | 19.11.2015 г. | СЛЕВОВИ ГРАДИНИ ЕООД |  | 88.08 | 88.08 | 0 | 3 | 4 | 6
721 | БДДР | 5-КШ-27 | 17.06.2024 г. | с.Гърчиново | Опака | Русе | подземни води | BG1G000K1HB050 | предприятие за производство на стъклопластови тръби-противоградни ръкети | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11530124/14.05.2008г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „Български Бергман”АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530124/14.05.2008г. изенено с Решение №1318/16.05.2014г. и Решение №2986/29.05.2020г. с краен срок на действие до 14.05.2026г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11530124/15.05.2008г.- Целта на водовземането: охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им- Водовземно съоръжение: „ШК- Черни Лом-Гърчиново“. - Параметри на разрешеното водовземане : Разрешен средноденонощен дебит – Qпр.ср.дн = 0,300л/сек. Минимално водно количество при което е възможно изпълнението на дейността на обекта който се водоснабдява, разрешено годишно до 9460м³. Дълбочина на статично водно ниво: „ШК- Черни Лом-Гърчиново“. - 6,20м.Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1435/01.02.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 10,16лв. е заплатена на 25.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се.- Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - . Изпълнено. Монтиран е водомер марка „Беласица“ с ф. № 190856612, при показанията в деня на проверката са – 46283 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изпълнено. Наличен е механичен нивомер. Измерено е ДВН – 6,40 м.ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Изпълнява се. Води се в дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени динамични водни нива.т.5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-557/18.01.2024г. е представен протокол от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване №470/16.08.2023г. Представени са Протоколи от изпитване №920/16.09.2022г.; Протоколи от изпитване №250/25.03.2022г; Протоколи от изпитване №930/17.09.2021г. Протоколи от изпитване №284/30.03.2021г. ; При проверката е представено копие на протокол от изпитване № 164/14.03.2024г. Водомера подлежи на проверка през 2024г.-Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 12730м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневника за ежемесечно отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива на ШК „Черни Лом-Гърчиново“. За периода 2022г. декларираните водни количества са – 9398 м³; за периода 2021г. – 9127 м³; за периода 2020г. – 9380 м³.; Установено е превишаване на разрешеното годишно водно количество за периода 2023г. По думи на предствителя на дружеството е подмененна вътрешната водопроводна система на територията на обекта.Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. Няма промяна в обстоятелствата.Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки. Предписание:1Да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат, след което да бъде уведомена БДДР Плевен за неговото пломбиране. |  |  |  | 11530124 | 15.05.2008 г. | БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД |  | 10.16 | 10.16 | 0 | 3 | 4 | 6
722 | БДДР | 5-КШ-28 | 17.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | река | река Русенски Лом | Река Русенски Лом | Констатации:Последващ контрол по ЗВ с цел проводимост на речните легла и Защита от вредното въздействие на водите, на участък на река Русенски Лом, преминаващо през урбанизираната територия на гр.Русе, От направената проверка на място и извършен визуален оглед на терен се констатира следното: Във връзка с изпълнението на дадено с КП 5-КШ-06/07.03.2024г. предписание за предприемане на действия по почистване и осигуряване на проводимост на на участък на река Русенски Лом, преминаващо през урбанизираната територия на гр.Русе, при точка с географски координати : N 43о50'02.82"; E 025о56'41.85" , Западна промишлена зона, Община Русе е предприела следните действия: С писмо вх. № КД-05-20-(1)/09.04.2024. Община Русе е уведомила БДДР Плевен за предприемане на действия по изпълнение на предписанието, като ще започне мероприятия по почистването на опасния речен участък при посочената точка. При огледа на място се установи следното: че е извършено частично почистване, като са премахнати дънера и клоните във водното течение. По данни на представителя на Община Русе, с Решение на Общински съвет № 251 прието с протокол от 30.05.2024г. са осигурени средства за почистване на речния участък от Дъговия мост до устието на р. Русенски Лом, с констатирана нарушена проводимост на речното корито от паднали дървета и храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 2 | 15
723 | БДДР | 5-ИД-25 | 17.06.2024 г. | с. Гърчиново | Опака | Търговище | подземни води | BG1G000K1HB050 | Земеделски култури | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо за пломбиране на 2 бр. водомери по цели с вх. № КД-07-2407/11.06.2024 г. на Кооперация „ЧЕРНИ ЛОМ“ и контрол по разрешително 11520210/26.09.2014 год. издадено от Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), гр. Плевен, с краен срок на действие 26.09.2026 г. От направената проверка се констатира следното: Кооперацията експлоатира шахтов кладенец в землището на с. Гърчиново. Целите на водовземане са две: „за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. В момента на проверката e монтиран нов водомер за измерване на добитите водни количества от ШК, марка Baylan TK-7C с фабр. № 105912 монтиран при показание 00001 м³, и преминал през метрологична проверка с издадено свидетелство за проверка № 24-067-01-01/05.03.2024 г. , и сертификат за одобрение вписан в регистъра на одобрените типове SK 10 -033MI-001 в момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: 01167 м³. отчиташ целта за напояване. Вторият водомер е монтиран за отчитане на водата за цел „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“, марка Беласица с фабр. № 19 009419 монтиран при показание 02762 м³, и преминал през метрологична проверка с издадено свидетелство за проверка № 24-067-02-01/05.03.2024 г., , и сертификат за одобрение вписан в регистъра на одобрените типове SK 14 MI001-SMU038, в момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: 03256 м³. отчиташ целта за охлаждане. Извършената смяна на водомерите е отразена в дневника за отчет на добиваните водни количества и измерени нива от кладенеца за месец юни. Представен протокол от проверка на водомери с № 105912 и №19 009419/ 05.03.2024 г., на фирма „Акварор Сервиз” ООД – гр. В. Търново, ул. „Козлуджа” № 9 Измерено динамично водно ниво в кладенец „Шахтов кладенец Кооперация Черни Лом Гърчиново” в момента на проверката е с показания: 6,4 м. Представена е в БДДР декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества подземна вода от ШК и измерени водни нива, протоколи от анализ на подземната вода. Такса водовземане в размер на 150,26 лв. е заплатена Представено е копие от платежното нареждане- представено в БДДР. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1526-(1)/12.02.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса, след потвърждаването й с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м. от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати; Спазва се 4. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл.67, ал. 1 от Наредба №1и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа, б) показателите по т.3, буква „б“ Изисквания към програмата за мониторинг 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземните съоръжения. Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати. Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане. Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното. Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани. Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода. Спазва се вен водомер. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 11520210 | 26.09.2014 г. | КООПЕРАЦИЯ "ЧЕРНИ ЛОМ" |  | 150.26 | 150.26 | 0 | 3 | 4 | 6
724 | БДДР | 1-ОМ-27 | 18.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК – Уейст Солюшънс България - Плевен“ | „ШК – Уейст Солюшънс България - Плевен“/„Уейст Солюшънс България“ ЕООД | „Уейст Солюшънс България“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591469/07.03.2023 г. Водовземането се осъществява от „ШК – Уейст Солюшънс България - Плевен“. Цел на издаденото разрешително: водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие: 22.12.2024 г. (съгласно договор за възлагане). В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ШК – Уейст Солюшънс България - Плевен“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - в БПС са монтирани 2 броя хоризонтални центробежни помпи. На водопроводните тръби на всяка помпа е наличен отделен водомер, съответно: марка „Беласица“, сериен №020001, с показания в момента на проверката както следва: 008535 м3 и марка „PoWoGaZ”, сериен № 300019, с показания в момента на проверката както следва: 010424 м3. Измервателните устройства са с пломби на друга контролна институция и пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката е измерено статично водно ниво (СВН) – 2,10 м.; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества в електронен вид. Същият е представен в момента на проверката; - с писмо с вх. №КД-07-3073/28.09.2023 г. е представен протокол от изпитване, съгласно който химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното; с писмо с вх. №КД-07-2311/21.05.2024 г. е представен протокол от изпитване от 07.05.2024 г., съгласно който химичниия състав на черпените подземни води се изследва по показатели, но не и в срок, съгласно условията на разрешителното, а именно: да взима водни проби за изследванията по т. 3б в периода 1-31 март и 1 – 30 септември; - в законоустановения срок в БДДР за 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-392/15.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ и справка по месеци в електронен вариант; с вх. №КД-07-392-(1)/09.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания: 1. Химичния състав на черпените подземни води да се изследва в срок, съгласно условията на разрешителното. |  |  |  | 11591469 | 07.03.2023 г. | „Уейст Солюшънс България“ ЕООД |  | 0 | 1397.3 | 0 | 3 | 6
725 | БДДР | 1-ОМ-28 | 18.06.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик / „Антарес Резорт“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: молба с вх.№КД-07-2215-(1)/18.06.2024 г. От направената проверка се контатитара следното: „Антарес Резорт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610082/25.03.2021 г. и Решение №68-МВ/20.07.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2032 г. В БДДР е постъпила молба от „Антарес Резорт“ ООД вх.№КД-07-2215-(1)/18.06.2024 г. за намаляване на дебита от дозиращото устройство. В момента на проверката е извършена техническа проба и проверка на водопроводната арматура на територията на сондажа. Чрез устройство за ограничаване на разрешения средноденонощен дебит, с 2 единици е намален дебита, по молба на водоползвателя. Направен е отчет на измервателно устройство – марка „Sensus”, сериен №24726582, с показания в момента на проверката както следва : 015079 м3. Същото е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. |  |  |  | 11610082 | 25.03.2021 г. | „Антарес Резорт“ ООД |  | 0 | 11037.6 | 0 | 3 | 6 | 11
726 | БДДР | 1-ЦП-43 | 18.06.2024 г. | с. Йоглав | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“ | „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“/Кооперация „Кооперация Слънце“ | Кооперация „Кооперация Слънце“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11520370/11.12.2020 г. Водовземането се осъществява от „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“. Обект на водонсбдяване е ферма в с. Умаревци, община Ловеч. Цел на издаденото разрешително: водоснабдяване за животновъдство. Краен срок на действие: 11.12.2026 г. В момента на проверката не е осигурен достъп до водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване, поради липса на персонал. На обекта е налична охрана от външна фирма. |  |  |  | 11520370 | 11.12.2020 г. | Кооперация „Кооперация Слънце“ |  | 0 | 1466.24 | 0 | 6
727 | БДДР | 1-ВЕ-7 | 18.06.2024 г. | гр. Русе | Русе | Русе | други | ПСОВ – Русе | „ВиК“ ООД, Русе | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-24/27.05.2024г. за изменение на разрешително № 13140255/15.01.2015г. и с подготовката на Доклада по Директива 91/271/ЕЕС за градските отпадъчни води към 2022г. и текущ контрол по ЗВ.От направената проверка се констатира следното: Община Русе е собственик на ПСОВ – Русе, която е изградена и въведена в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-1576/22.12.2011г. от ДНСК. Титуляр на разрешително № 13140255/15.01.2015г. е Община Русе, като канализационната система се експлоатира и стопанисва от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе. Разрешителното е със срок на действие до 19.10.2030г. С решение № 2779/22.10.2019г. е направено изменение на разрешителното в раздели „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати“, „Дъждовни води при разделна канализационна система“, „Преливници към смесена канализационна система“ и „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“, във връзка с разработен идеен проект и предвидените дейности по реконструкция и изграждане на нови ВиК съоръжения по канализационната мрежа на гр. Русе и изграждане на разделна канализация в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. През 2023г. проекта е приключен с провеждането на две ДПК на 28.02.2022г. и на 18.10.2023г. Преустановени са заустванията на непречистени отпадъчни води от колектор „България“ в р. Дунав и от колекторите „Радецки“, „Левски“, „Трети март“, „Антим“, „Македония“, „Лиляна Димитрова“ и „Елхим“ в р. Русенски Лом. Извършен е оглед на канализационната система и на колекторите, заустващи в р. Русенски Лом и е установено следното: Заустването на отпадъчни води при колектор „Левски“ (Заустване № 4) е преустановено и е изграден Дъждопреливник 10, като отливния канал зауства в р. Русенски Лом с приблизителни географски координати: СШ 43°50'08,08″ и ИД 25°56'40,59″ с отклонение ± 5м. Заустването на отпадъчни води при колектор „Трети март“ (Заустване № 5) е преустановено и е изграден Дъждопреливник 11, не са заснети координати на мястото на заустване, поради трудния достъп. Заустването на дъждовни води при колектор „Елхим“ (Заустване № 9) е преустановено и е изграден Дъждопреливник 14, като отливния канал е с приблизителни географски координати: СШ 43°49'41,89″ и ИД 25°56'27,78″ в р. Русенски Лом. Посочените в заявлението географски координати на Дъждопреливник № 7 на колектор „19-ти февруари“ - СШ 43°50'27″ и ИД 25°56'38,2″, е необходимо да бъдат уточнени, тъй като те не попадат на повърхностен воден обект. От изградените нови КПСта на р. Русенски Лом при кв. Средна Кула и кв. Долапите е извършен оглед на местата на заустване на аварийните изпускатели на следните: КПС 5 – авариен изпускател № 5 от КПС 5 се зауства в р. Русенски Лом само при аварийни ситуации в място с приблизителни географски координати: СШ 43°48'00,15″ и ИД 25°56'13,47″ с отклонение ± 5м. КПС 6 – авариен изпускател № 4 от КПС 6 се зауства в р. Русенски Лом само при аварийни ситуации в място с приблизителни географски координати: СШ 43°48'31,16″ и ИД 25°55'13,29″ с отклонение ± 3м. КПС 9 – авариен изпускател № 3 от КПС 9 се зауства в дере на р. Русенски Лом само при аварийни ситуации в място с географски координати: СШ 43°48'26,11″ и ИД 25°56'31,85″, с отклонение ± 6м. Извършен е оглед на площадката на ПСОВ, като се наблюдават следните съоръжения: 1. Входна шахта, грубите решетки са в КПС 2 при Дунав мост – 2 бр., , фино механично пречистване, което се състои от 3 бр. комбинирано съоръжение - фина решетка и пясъкозадържател (единият коридор работи), първични хоризонтални утаители – 2 бр. (едната работи, другата не се ползва), биологично пречистване - биобасейн – 2 бр. (единият работи и единият не работи) с зона за нитрификация и денитрификация. След това отпадъчните води преминават и през четири вторични радиални утаители (два от тях работят). Предвидено е обеззаразяване с хлор. 2. В момента на проверката ПСОВ работи в нормален режим. Съоръженията, които не са включени, не работят поради постъпването на по-малко количество вода от оразмерителния капацитет на ПСОВ. 3. Има монтирано измервателно устройство на изход ПСОВ за отчитане на заустваните водни количества. Измервателното устройство е монтирано 2016 г., същото е модел „PULSAR“ FlowCERT. Показанията в момента на проверката са както следва: 25677322 м3, като това е с натрупване от датата на монтиране. Заустването след ПСОВ е в р. Дунав. Заснети са приблизителни координати на входна шахта (вход) ПСОВ СШ 43º53´10,24ʺ и ИД 26º01´3,55ʺ. Предписания, срокове, отговорници: 1. Посочените в заявлението географски координати на Дъждопреливник № 7 на колектор „19-ти февруари“ - СШ 43°50'27″ и ИД 25°56'38,2″, е необходимо да бъдат уточнени, тъй като те не попадат на повърхностен воден обект. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Русе и на Управителя на „ВиК“ ООД, гр. Русе за сведение. |  |  |  | 13140255 | 15.01.2015г. | „ВиК“ ООД, Русе |  | 0 | 50279.64 | 0 | 1 | 6
728 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 18.06.2024 г. | с. Скобелово | Ловеч | Ловеч | язовир | Скокът | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
729 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 18.06.2024 г. | с. Казачево | Ловеч | Ловеч | язовир | Момина могила | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. Обем на язовира в момента на проверката: Празен. | [10 empty] | 1 | 3
730 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 18.06.2024 г. | Землище на гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | язовир | Липака | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо намалена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. Частично изпълнени предписания от КП №28/08.06.2023 г. на ОУ на ОА Ловеч: Да се продължат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез премахване на единични дървета, храстовидна растителност и паднали дървета. Срок: 02.10.2023 г. Предписание: Да се приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез премахване на храстовидната растителност и падналите дървета. | [10 empty] | 1 | 3 | 15
731 | БДДР | АУАН 1430 | 18.06.2024 г. | В.Търново | В.Търново | В.Търново | река | Дунав | Дунав ЕТ Кали -89 | В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР) с вх. № КД-05-39-(5)/27.03.2024 г. е постъпил сигнал с който е докладвано „подкопаване на остров Вардим и складиране на инертни материали“. Действията били извършвани с „мощна техника“. На 28.03.2024 г. експерти на БДДР гр. Плевен, в присъствие на служител на кметство с. Вардим, извършиха оглед на част от „Вардимски канал“ /ръкав на река Дунав/ при с. Вардим. Посетена е площадката на ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново - имот 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов. Направени са констатации, отразени в протокол № 4-КХ-11/28.03.2024 г. на БДДР гр. Плевен, описани по-долу. В имота са монтирани два бр. МСИ, като само на едната се извършва промиване на наносни отложения, добити от р. Дунав. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В. Търново притежава разрешително № 11130120/16.08.2023 г. за водовземане от р. Дунав с цел „промишлени цели“ – вода за МСИ в имот 10118.147.13, с. Вардим, община Свищов. Срок на разрешителното - 16.08.2033 г. Разрешен годишен обем – 273 000 м3. На площадката е констатирано следното: МСИ е в процес на работа, промива се добит наносен материал – отделя се фракция пясък и дребна баластра – 2,5 до 5 см. Налице е строителна механизация – челен товарач, багер с грайферна кофа, транспортна техника. В р. Дунав, при място с координати N43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' е позиционирана плаваща платформа на която е стабилизарана арматура за водовземане – смукател, тръбна разводка и др. На около 10 м. южно, на площадка, разположена на кейовата стена е монтирана помпа „Вида“ модел 25Е32 - 1 бр., чрез която се осъществява водовземането. След помпата следва напорен тръбопровод към МСИ. Няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията на разрешителното. Характеристиката на помпата е 25Е32, т.е. параметъра Q л/с на монтираната е около два пъти по-голям от тази записана в разрешителното (12 л/с). Разрешеният период на водовземане е 01.04-30.10., съгласно условията на разрешителното. В момента се осъществява водовземане с максималния дебит на помпата. Преодолявания напор е около 5 м. Във „Вардимския канал“ са описани в протокола 2 бр. позиционирани шлепове и два бр. дълбачки. От място с координати N 43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), на разстояние около 250 м от брега (в североизточна посока, позиционирани точно срещу пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) в канала е разположена/закотвена драгираща техника, както следва: • Платформа (дълбачка) „Кали 1“ с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим III“, на която се наблюдава товар – пясък. • Втора дълбачка с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим I“ , също натоварена е закотвена, точно в северна посока, на около 300 м от площадката на МСИ и в близост до десния бряг на остров Вардим. На кейовата стена при площадката се извършва разтоварване на баржа Вардим II, до която е закотвен тласкателен кораб. Разтоварването се извършва с багер модел 1804 LCI, инв. № 305222 от 1990 г., съоръжен с грайферна кофа. Разтоварени са към момента 80% от товара –предимно пясък. Всички действия по изземване на наносни отложения, транспортиране, разтоварване, промиване и пресяване се осъществяват от ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. Огледът е извършен в часовия диапазон 13,30 -14,30 ч . Метеорологичните условия са били благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Участъкът в който се извършва добива на наносните отложения попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – „ЗЗ BG0002018 остров Вардим“ и за него няма издадени разрешителни за добив на наносни отложения. Извършването на изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, без съответното разрешително представлява нарушение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за водите и подлежи на административно наказание. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите | 1430 | 18.6.2024 г.
732 | БДДР | АУАН 1431 | 18.06.2024 г. | В.Търново | В.Търново | В.Търново | река | Дунав | площадка МСИ Дунав ЕТ Кали -89 | В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР) с вх. № КД-05-39-(5)/27.03.2024 г. е постъпил сигнал, с който е докладвано „подкопаване на остров Вардим и складиране на инертни материали“. Действията били извършвани с „мощна техника“. На 28.03.2024 г. експерти на БДДР гр. Плевен, в присъствие на служител на кметство с. Вардим, извършиха оглед на част от „Вардимски канал“ /ръкав на река Дунав/ при с. Вардим. Посетена е площадката на ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В.Търново - имот 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов. Направени са констатации, отразени в протокол № 4-КХ-11/28.03.2024 г. на БДДР гр. Плевен, описани по-долу. В имота са монтирани два бр. МСИ, като само на едната се извършва промиване на наносни отложения, добити от р. Дунав. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В. Търново притежава разрешително № 11130120/16.08.2023 г. за водовземане от р. Дунав с цел „промишлени цели“ – вода за МСИ в имот 10118.147.13, с. Вардим, община Свищов. Срок на разрешителното - 16.08.2033 г. Разрешен годишен обем – 273 000 м3. На площадката е констатирано следното: МСИ е в процес на работа, промива се добит наносен материал – отделя се фракция пясък и дребна баластра – 2,5 до 5 см. Налице е строителна механизация – челен товарач, багер с грайферна кофа, транспортна техника. В р. Дунав, при място с координати N43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' е позиционирана плаваща платформа на която е стабилизарана арматура за водовземане – смукател, тръбна разводка и др. На около 10 м. южно, на площадка, разположена на кейовата стена е монтирана помпа „Вида“ модел 25Е32 - 1 бр., чрез която се осъществява водовземането. След помпата следва напорен тръбопровод към МСИ. Няма монтирано измервателно устройство, съгласно условията на разрешителното. Характеристиката на помпата е 25Е32, т.е. параметъра Q л/с на монтираната е около два пъти по-голям от тази записана в разрешителното (12 л/с). Разрешеният период на водовземане е 01.04-30.10., съгласно условията на разрешителното. В момента се осъществява водовземане с максималния дебит на помпата. Преодолявания напор е около 5 м. Във „Вардимския канал“ са описани в протокола 2 бр. позиционирани шлепове и два бр. дълбачки. От място с координати N 43°36'46,9'', Е25°28'47,6'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), на разстояние около 250 м от брега (в североизточна посока, позиционирани точно срещу пристанище/разтоварище на фирма ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“) в канала е разположена/закотвена драгираща техника, както следва: • Платформа (дълбачка) „Кали 1“ с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим III“, на която се наблюдава товар – пясък. • Втора дълбачка с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим I“ , също натоварена е закотвена, точно в северна посока, на около 300 м от площадката на МСИ и в близост до десния бряг на остров Вардим. На кейовата стена при площадката се извършва разтоварване на баржа Вардим II, до която е закотвен тласкателен кораб. Разтоварването се извършва с багер модел 1804 LCI, инв. № 305222 от 1990 г., съоръжен с грайферна кофа. Разтоварени са към момента 80% от товара –предимно пясък. Всички действия по изземване на наносни отложения, транспортиране, разтоварване, промиване и пресяване се осъществяват от ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“. Огледът е извършен в часовия диапазон 13,30 -14,30 ч . Метеорологичните условия са били благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Констатираното водовземане от страна на ЕТ „Кали 89 - Румен Романов“ титуляр на разрешително № 11130120/16.08.2023 г. за водовземане от р. Дунав с цел „промишлени цели“, извън разрешения период за водовземане 01.04-30.10., липса на монтирано измервателно устройство и помпен агрегат с различни характеристики от тези в разрешителното, представлява нарушаване на условията на същото. На основание чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите – „Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.“ Неизпълнението на разпоредбите на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите представлява административно нарушение по Закона за водите. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите | 1431 | 18.6.2024 г.
733 | БДДР | 3-НН-35 | 18.06.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | подземни води | ТК1 и ТК2 на „Берг Монтана Фитинги“ | площадка на "Берг Монтана Фитинги" | Констатации : 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – на ТК1 и ТК2 на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД са монтирани водомери, както следва: - ТК 1 (на площадката): BIMETERS с ф.№ W4B420-13/0010417, Qз=600 м3/ч. Показанията на водомерното устройство на ТК1 в момента на проверката са: 0196386 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Пломбата е с ненарушена цялост. Водомерното устройство има пломба за преминат метрологичен контрол. - ТК 2 (в цех „Пара, вода, въздух): с, ф № 16/02984/0800452, Q3=100 м3/ч. Показанията в момента на проверката са: 252346 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БДДР. Водомерът има пломба за преминат метрологичен контрол. - Монтиран е вторичен водомер за отчитане на използваната подземна вода от ТК1 и ТК2 за цел „Охлаждане“, модел „Беласица“ с ф. № 23 406544, Qз=6 м3/ч. с показания в момента на проверката: 13838 м3. (в помпено помещение „Пара, вода, въздух“). 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и измерване нивото на подземните води в кладенците; - т. 3 - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води от ТК1 и ТК2 по показателите посочени в т. „а“ от условието; - т. 5 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 2973,42 лв. е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. Във връзка с поставена т. 2 от Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“, по данни от заведения дневник за ежемесечен отчет на черпени подземни води от ТК1 и ТК2, през 2023 г. няма данни за измереното ниво на подземните води в ТК. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва т. 2 за измерване на нивото на подземните води в ТК от Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ в разрешителното за водовземане. Данните да бъдат отразени в заведения дневник за ежемесечен отчет на черпени подземни води от ТК. БДДР да бъде писмено уведомена за извършените действия, в изпълнение на т. 2.1.1 от Условие „Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг“ от поставените условия в т. 2 от Приложение, неразделна част от разрешително за водовземане № 11530308/30.05.2011 г. Срок: 18.07.2024 г. Отговорник: Изпълнителен Директор на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД |  |  |  | 11530308 | 30.05.2011г. | Берг Монтана ФитингиЕАД |  | 0 | 2973.42 | 0 | 6 | 3 | 4
734 | БДДР | 5-КШ-29 | 18.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води |  |  | Констатации:Процедура вх. № РР-12-1671/20.10.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 63427.2.438, област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. ген. СКОБЕЛЕВ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 234 кв. м, стар номер II 438, квартал 104, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителен директор на АККК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК).2. Местоположението е определено с географски координати N 43°50'35.80 E 25°56'55.57, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 06.09. 2013г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 50.50 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  220 мм от 0 до 20.60 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  160 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20.60 до 50.50 м с диаметър 150 мм и е оставен на открит ствол. Устието на кладенеца е в шахта с размери 100х100 см 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице.6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "WILO-SUB” TWU4-0410-B с дебит Q = 4 м3/час, Мах.напор = 40 м спусната на дълбочина 40 метра. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК.8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка„“Беласица” модел BSJ 4 R50 T30 Q=4 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 22 228029, показание 00011 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е гаранционна карта и ЕС Декларация за съответствие, която е неразделна част от настоящия протокол.10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 25.20 м под терена. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за други цели.13. Не е монтиран автоматичен нивомер за измерване на водните нива.Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.3. Да се монтира автоматичен нивомер. | [10 empty] | 3 | 12
735 | БДДР | 5-КШ-30 | 18.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води |  |  | Констатации:Процедура вх. № РР-12-1077/19.3.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 63427.8.515, област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, бул. ТУТРАКАН № 30-Б, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2865 кв. м, стар номер 693, квартал ИПЗ, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК).2. Местоположението е определено с географски координати N 43°52'16.89 E 25°59'59.97, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 18.10. 2014г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 40.50 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  220 мм от 0 до 10.10 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  159 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 10.10 до 40.50 м с диаметър 140 мм и е оставен на открит ствол. Устието на кладенеца е затворена в бетонова шахта с размери 140х140х80 см, която се затваря с метален капак.5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице.6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "PEDROLLO" 4SRm2/13 с дебит Q = 50 л/мин, Мах.напор = 36.5 м спусната на дълбочина 36 метра. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК.8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата.9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка„“Беласица” модел BMJ 10 T30 Q=10 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 24 503668, показание 00019 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е гаранционна карта и ЕС Декларация за съответствие, която е неразделна част от настоящия протокол.10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 11.20 м под терена. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за други цели.Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. Процедура вх. № РР-12-1671/20.10.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представ | [10 empty] | 3 | 12
736 | БДДР | 5-КШ-31 | 18.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води |  |  | Констатации:Процедура вх. № РР-12-4229/22.11.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 63427.8.1081, област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, бул. ТУТРАКАН № 19, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 8667 кв. м, квартал ИПЗ, парцел ІІІ-1081п, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК).2. Местоположението е определено с географски координати N 43°52'14.44 E 25°59'32.35, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 07.09. 2012г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 50 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  220 мм от 0 до 8.70 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  160 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 8.70 до 50 м с диаметър 150 мм и е оставен на открит ствол. Устието на кладенеца е затворена в бетонова шахта с размери 150х240х200 см, която се затваря с трикрилен метален капак.5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице.6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "WILO-SUB” TWU4-0812-B с дебит Q = 10 м3/час, Мах.напор = 30 м спусната на дълбочина 30 метра. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК.8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата.9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка„“Беласица” модел BTV 25 R Q=25 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 22 719818, показание 000032 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е гаранционна карта с ЕС Декларация за съответствие, която е неразделна част от настоящия протокол.10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 15.60 м под терена. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за други цели.Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец | [10 empty] | 3 | 12
737 | БДДР | 5-КШ-32 | 18.06.2024 г. | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води |  |  | Констатации:Процедура вх. № РР-12-1639/18.10.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 63427.8.1318, област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. ИВАН ВЕДЪР № 33, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 3216 кв. м, квартал ИПЗ, парцел ІV-1318,, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК).2. Местоположението е определено с географски координати N 43°51'36.13 E 25°59'18.61, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 11.07. 2015г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 47 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  220 мм от 0 до 27.50 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  160 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 27.50 до 47 м с диаметър 150 мм и е оставен на открит ствол. Устието на кладенеца е затворена в бетонова шахта с размери 190х190х200 см, която се затваря с метален капак.5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице.6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "WILO-SUB” TWU4-0414-B с дебит Q = 5 м3/час, Мах.напор = 45 м спусната на дълбочина 45 метра. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК.8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата.9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка„“B Meters” модел BMG 10 T30 Q=6.3 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 24 0322318, показание 00000 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е гаранционна карта, която е неразделна част от настоящия протокол.10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 30.90 м под терена. 11. Няма монтиран автоматичен нивомер. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 13. Водата ще се използва за други цели.Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.3. Да се монтира стационарен автоматичен нивомер за измерване на водното ниво и писмено се уведоми БДДР-Плевен. | [10 empty] | 3 | 12
738 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 19.06.2024 г. | гр. Априлци | Априлци | Ловеч | язовир | Черешов дол | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо добра проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
739 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 19.06.2024 г. | гр. Троян | Троян | Ловеч | язовир | „КОС - 1“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Речно корито до 500 м след язовирната стена: Видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
740 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 19.06.2024 г. | гр. Троян | Троян | Ловеч | язовир | „КОС - 2“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Речно корито до 500 м след язовирната стена: Видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
741 | БДДР | 1-ОМ-29 | 19.06.2024 г. | с. Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | „Ров 1 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 2 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 3 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 4 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“ | „Ров 1 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 2 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 3 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 4 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“/„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на подземен воден обект с №12580003/03.05.2023 г. Ползването се осъществява в „Ров 1 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 2 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 3 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 4 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“. Цел на ползването: изкуствено подхранване на подземните води. Краен срок на дейнствие на разрешителното: 03.05.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се ползване на „Ров 1 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, не се извършва ползване на „Ров 2 – Север ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“, „Ров 3 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“ и „Ров 4 – Юг ВГ Крушовица – ВиК Плевен – Крушовица“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство - марка „Ultrasonic Flowmeter”, модел – UF 510, сериен №2090062, с показания в момента на проверката както следва : 2090062 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и стикер, според който същото подлежи на последваща метрологична проверка през м.09.2026 г. Измервателното устройство е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489220 в момента на проверката. Със същото се извършва измерване на водните количества за водовземане от язовир Горни Дъбник, както и за ползване на подземни водни обекти за подхранване; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - в момента на проверката се констатира, че преди водомера, не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества; - налична е санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е обозначена, маркирана и с ограничен достъп; - съгласно условията на разрешителното са предприети действия за регламентиране на водовземането от язовир Горни Дъбник за цел „изкуствено подхранване на подземни води“ – разрешително №01490028/29.12.2023 г.; - с вх. №РР-02-89/28.02.2024 г. е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане с №11511078/02.06.2016 г., съгласно т.1 Условия, при които се предоставя правото на ползване – т. 2 от Приложение към разрешително с №12580003/03.05.2023 г.; - с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 12580003 | 03.05.2023 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7
742 | БДДР | 1-ЦП-44 | 19.06.2024 г. | с. Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | инфилтрационни ровове – с. Крушовица, община Долни Дъбник | инфилтрационни ровове – с. Крушовица община Долни Дъбник/„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (язовир Горни Дъбник) с №01490028/29.12.2023 г. Цел на издаденото разрешително : други цели – изкуствено подхранване на подземни води. Краен срок на действие на разрешителното: 31.12.2033 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от язовир Горни Дъбник за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - налично е измервателно устройство - марка „Ultrasonic Flowmeter”, модел – UF 510, сериен №2090062, с показания в момента на проверката както следва : 2090062 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и стикер, според който същото подлежи на последваща метрологична проверка през м.09.2026 г. Измервателното устройство е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489220 в момента на проверката. Със същото се извършва измерване на водните количества за водовземане от язовир Горни Дъбник, както и за ползване на подземни водни обекти за подхранване; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци, копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 1490028 | 29.12.2023 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 807.57 | 0 | 3 | 6
743 | БДДР | 1-ГА-10 | 19.06.2024 г. | гр. Белене | Белене | Плевен | други | бара преминаваща през с. Лозица и бара преминаваща през с. Кулина вода, чрез изграден отводнителен канал | съществуващи рибарници, местност „Вратницата“, землище гр. Белене “ЕКОБЕЛ ФИШ“ ЕООД | ЕКОБЕЛ ФИШ“ ЕООД е титуляр на разрешително № 11160097/11.12.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2919/24.03.2020 г. за водовземане от повърхностен воден обект бара преминаваща през с. Лозица и бара преминаваща през с. Кулина вода, чрез изграден отводнителен канал, землище гр. Белене, община Белене. Краен срок на действие на разрешителното е 11.12.2025 г. Цел на водоземането е за аквакултури – опресняване на водата в съществуващи рибарници в имоти с идентификатор № 03366.179.80, №03366.179.62, №03366.179.63, №03366.179.64, местност „Вратницата“, землище гр. Белене. В момента на проверката се констатира, че: мястото на водоползването на терен в горецитираните имоти в местност „Вратницата“, землище гр. Белене е заградено и достъпа е ограничен. На терен са засяти земеделски култури. Титулярът на разрешителното не присъства в момента на проверката. За отчетната 2023 г. от титуляра на разрешителното не са представяни в БДДР – Плевен, следните документи: Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ)– не се дължат такси за водовземане за цел аквакултури, по чл. 194, ал. 11, т. 4 от ЗВ; годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 11 от ЗВ; протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания: Да се представи настоящия протокол от проверката на Кмета на Община Белене за сведение. |  |  |  | 11160097 | 11.12.2013 г. | “ЕКОБЕЛ ФИШ“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
744 | БДДР | 1-ЯТ-16 | 19.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | Г. Дъбник | Площадка "Бавария" ЕООД | „Бавария“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Горни Дъбник“ с № 01490008/09.09.2014 г., изменено и продължено с решение № 240/10.12.2020 г. Цел на водовземането – други цели (автомивка). Краен срок на действие – 02.09.2030 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. За отчитане на ползваните водни обеми има монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ модел BKМСВ 10 МКБ, Q max 10 m3/h с № 05566 с показания: 000185 м3. Същото е с пломба на БД– Плевен с ненарушена цялост на същото са налични пломби на други контролни органи. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ) с писмо с вх. № КД-07-1108/29.01.2024 г. Не е представен годишен доклад по чл. 48, ал.1 т. 12 от ЗВ за 2023 г. Води се ел. дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Направена е справка в счетоводната програма на БДДР и е установено кредитно салдо в размер на 25.81 лв., надвнесени от предходен отчетен период. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР – Плевен годишен доклад по чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ за 2023 г. 2. Да се уведоми писмено БДДР, относно намеренията за възстановяване и/или ползването на надвесената сума в размер на 25,81 лв. |  |  |  | 1490008 | 09.09.2014 г. | „Бавария“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
745 | БДДР | 1-ИГ-27 | 19.06.2024 г. | с. Петревен с. Тодоричене | Луковит | Ловеч | подземни води | ТК 1-Агро Инвестмънтс -Петревене и ТК 2-Агро Инвестмънтс-Тодоричене | АГРО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: "АГРО ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД е титуляр на разрешително с №11520395/21.01.2022 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с Решение № 3948/13.09.2023 г. Водовземането се осъществява от два броя тръбни кладенци ТК 1-Агро Инвестмънтс -Петревене и ТК 2-Агро Инвестмънтс-Тодоричене, за капково напояване на лозови масиви и овощни градини в землищата на с. Петревене, общ. Луковит и с. Тодоричене, общ. Луковит. Целта на водовземането е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителното до 20.01.2028 г. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от тръбните кладенци за целите на издаденото разрешително. На Тръбен кладенец „ТК1 – Агро Инвестмънтс – Петревене”, има монтирано измервателно устройство марка „Powogaz“ с фабричен № 22300267, с дебит Q3=40 m3/h и показания в момента на проверката, както следва: 001128 м³. Устройството е с налични пломби на сертифициращ орган и на БД-Плевен с не нарушена цялост. Около устието на кладенеца е изградена помпена станция с размери 250х250х200 см. В помпената станция е монтирано стационарно таблото на автоматичния нивомер, а на водопроводните тръби е монтиран водомер и кран за пробонабиране. На ТК2 – Агро Инвестмънтс – Тодоричене”, има монтирано измервателно устройство марка „Powogaz“ с фабричен № 22300267, с дебит Q3=40 m3/h и показания в момента на проверката, както следва: 000001 м³. Устройството е с налични пломби на сертифициращ орган и на БД-Плевен с не нарушена цялост. Около устието на кладенеца е монтирана полиетиленова гофрирана тръба  600 мм, а до устието на кладенеца е изградена полиетиленова водомерна шахта с размери 110х130х95 см в която е монтирано стационарно таблото на автоматичния нивомер. Шахтата се затваря с капак заключен с катинар. На водопроводните тръби е монтиран кран за пробонабиране. Следенето на водното ниво се извършва с автоматични нивомери, монтирани стационарно. Води се дневник в електронен вид за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерените водни нива, с което е изпълнено предписание № 1 от Констативен протокол № 1-РГ-42/27.07.2023 г. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1566/07.02.2024 г. са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ и копие от воденият електронен дневник. Заплатена е дължимата такса в размер на 18,10 лв. Титулярът на издаденото разрешително има задължение в срок до 31 март на следващата година да представи годишен доклад по чл. 48 ал.1, т. 12 от ЗВ и ежегодно да изследва качествата на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок до 15 дни от датата на изпитването. В БДДР не са представени годишен доклад по чл. 48 ал.1, т. 12 от ЗВ за 2023 г. и протокол от извършен химичен анализ на водата. В изпълнение на условие №3 от приложение към разрешителното, титулярът има задължение „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т. 3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва 15 дневният срок за представяне на резултатите от извършеният химичен анализ в БДДР. 2. Да се подържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 1.5 от разрешителното и да се уведоми БДДР. 3. Да се представи в БДДР за отчетната 2023 г., годишен доклад по чл. 48 ал.1, т. 12 от ЗВ. 4. Да се представи протокола от проверката на титуляра на разрешителното за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520395 | 21.01.2022 г. | АГРО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД |  | 0 | 18.1 | 0 | 3 | 6 | 15
746 | БДДР | 1-РХ-24 | 19.06.2024 г. | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | „Р 17 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“ | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11520313/19.01.2018 г., изменено и с продължен срок с решение с №4028/05.12.2023 г., чрез Шахтов кладенец „ШК 1 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“. Краен срок на действие на разрешителното 19.01.2030 г. Цел на водовземането – водоснабдяване за животновъдство. В момента на проверката се констатира, че: предприятието работи, извършва се водовземане от „ШК 1 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“ за целта на издаденото разрешително. На напорната тръба в шахтовия кладенец е монтирано ново измервателно устройство марка „ZENNER“ и сериен №9ZR10050303375. Извършен е отчет на показанията на измервателното устройство, както следва: 00016 м3 . Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Сертификат за съответствие е представен в БДДР с писмо с наш вх. №КД-07-2379/31.05.2024 г., с което е изпълнено предписание №1 от КП-1-РХ-14/30.04.2024 г. - Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и измерени водни нива. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата и се съхранява в обекта на водоснабдване. С това са изпълнени предписания №2 от КП-1-РХ-14/30.04.2024 г. и №4 от КП-1-РХ-14/30.04.2024 г. - Условие 1.5 от приложение към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3 – поддържа се в наличност резервен водомер, с което е изпълнено предписание №3 от КП-1-РХ-14/30.04.2024 г. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката; Предписания, срокове, отговорници:_______________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката за сведение на Управителя на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен Срок: 21.06.2024 г Отг. П. Кировска |  |  |  | 11520312 | 19.01.2018 г. | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15
747 | БДДР | 1-РХ-25 | 19.06.2024 г. | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | подземни води | „ШК 1 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“. | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11520312/19.01.2018 г., изменено и продължено с решение с №4027/05.12.2023 г. чрез Тръбен кладенец „Р 17 Ферма за охлюви – Тапс и Кировски – Горни Дъбник“, производствена площадка, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Цели на водовземането – водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели. Краен срок на действие на разрешителното - 19.01.2030 г. В момента на проверката се констатира, че: Предприятието работи. Извършва се водовземане за цел „животновъдство“. Монтирани са измервателни устройства, за отчитане на водните количества по двете цели: - за цел животновъдство е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ със сериен №0000285, и показания: 043402 м3, на същият е налична пломба на БД-Плевен и такава на сертифициращ орган. - за цел „за други цели“ е монтирано измервателно устройство марка „ZENNER“ със сериен №8ZRI0017792797 и показания: 00001 м3, пломбирано с пломба на БД-Плевен. - Документи за извършения ремонт и сертифициране на измервателното устройство са представени в БДДР писмо с наш вх. № КД-07-3344-(4)/15.05.2024 г. С това е изпълнено предписание №1 от КП-1-РХ-13/30.04.2024 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода. Същият се съхранява в обекта на водоснабдване и е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. Условие 1.5 от приложение към разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3 – поддържа се в наличност резервен водомер, с което е изпълнено предписание № 3 от КП-1-РХ-13/30.04.2024 г. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката; Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката за сведение на Управителя на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД – гр. Плевен. Срок: 21.06.2024 г. Отг. П. Кировска |  |  |  | 11520313 | 19.01.2018 г. | „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД |  | 0 | 0 | 0
748 | БДДР | 3-НН-36 | 19.06.2024 г. | с.Замфир | Лом | Монтана | река | р.Лом | р.Лом | Констатации: 1. Настоящата проверка се извършва във връзка с постъпило в БДДР писмо с вх. № КД-05-50-(2)/18.06.2024 г. от РИОСВ-Монтана, относно постъпил в инспекцията от тел. 112 сигнал, касаещ „Незаконен добив на инертни материали от р. Лом, между землищата на селата Трайково и Змфир“. Като нарушители се цитират имената на „лицата извършващи добива Алексо Ценов Кирилов и Стефан Ценов Кирилов“. 2. За извършване на проверката ни бе оказано съдействие от Кмет на с. Замфир, общ. Лом, обл. Монтана. 3. В деня на проверката, в присъствието на Кмет на с. Замфир, в 10,30 ч. на посочения телефон в подадения „Анонимен“ сигнал бе проведен телефонен разговор със сигналоподателя. Сигналоподателят беше поканен да присъства на проверката и да укаже точното местоположение на дейностите по добив на баластра от р. Лом в землището на с. Замфир. Същият ни уведоми, че не желае да присъства на огледа, но при направена среща с него посочи точното местоположение на извършваните, според него незаконни дейности. 4. Извършен бе съвместен обход и оглед, в присъствието на Кмет на с. Замфир, откъм десен бряг на участък от речното легло на р. Лом при мястото посочено от сигналоподателя, като местоположението е по ул. „Драва“, довеждаща в края на селото до р. Лом. При обхода и огледа се констатираха и се установиха обстоятелства, както следва: На терен около 5 – 6 дка, разположен откъм десен бряг на р. Лом, на около 100 м. след разрушен бетонов праг в коритото на реката, земл. с. Замфир, общ. Лом, се забелязват няколко участъка/площи с извършен неравномерен добив на наносни отложения • На място са заснети характерни гранични точки при някои места на изземване, съответно: - т. 1 – разположена откъм десен бряг, на около 30 м. от водното течение на р. Лом в момента на проверката при място с ГК: N - 43º 46´ 51,95"; E - 23º 13´ 59.42" се забелязва площ с изземване на наносни отложения, с приблизителни размери около 10м х 5м х 0,5 м (дълбочина); - при т. 2 – с ГК: N - 43º 46´ 52,45"; E - 23º 13´58,88", разположена по десен бряг на р. Лом се забелязват неравномерни следи от изземване на наносни отложения от водното течение (като видимо има пробутване на наносен материал навътре в течението), както и непосредствено извън водното течение. 5. Навсякъде по обходения и огледан терен по десен бряг, на р. Лом, земл. с. Замфир, общ. Лом, от който се констатира изземване на пясък и баластра/инертен материал, се забелязват следи от тежка техника. В момента на проверката на проверения терен, не се констатира добивна и транспортна техника, както и хора да извършват дейности по добиване/изземване на наносен/инертен материал от р. Лом, земл. с. Замфир. 6. При извършения обход и оглед на р. Лом, при посочените по-горе ГК, видимо се забелязва, че в проверявания участък реката е двустранно коригирана със земно-насипни диги. 7. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане Географските координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2
749 | БДДР | 5-КШ-33 | 19.06.2024 г. | с.Зафирово | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520250/12.10.2015г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. ЗП„Радостин Ангелов Кънев” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520250/12.10.2015г. изменено с Решение №3441/15.12.2014г. с краен срок на действие до 12.10.2027г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520250/12.10.2015г. - Целта на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи - Водовземно съоръжение: „ТК- Радостин Ангелов Кънев-Зафирово“. - Параметри на разрешеното водовземане : Разрешен средноденонощен дебит – Qпр.ср.дн = 2,5л/сек. Минимално водно количество при което е възможно изпълнението на дейността на обекта който се водоснабдява, разрешено годишно до 78840м³. Дълбочина на статично водно ниво: „ТК- Радостин Ангелов Кънев-Зафирово“. - 103,00м. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-754/23.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 60,45лв. е заплатена на 22.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се.- Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - Изпълнено. Монтиран е водомер марка „PoWoGaz Polmatik“ с ф. № 811574, при показанията в деня на проверката са – 294992 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Наличен е автоматичен нивомер. Измерено е СВН – 103,00 м. В момента не се извършва водовземане.ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Изпълнява се. Води се в дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива.да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-754/23.01.2024г. е представен протокол от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване ПВ №662/18.10.2023г. и ПВ №662-1/18.10.2023г . Представени са Протоколи от изпитване №AR-22-WX-004585-01/30.05.2022г.; Протоколи от изпитване №AR-22-WX-004523-01//27.05.2022г.Водомера подлежи на проверка през 2024г.-Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 3767м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневника за ежемесечно отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива на „TK-Радостин Ангелов Кънев-Зафирово“. За периода 2022г. декларираните водни количества са – 4910м³ ; представен е Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие от дневника за ежемесечно отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива.Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. Няма промяна в обстоятелствата.- Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки.Предписание:1.След приключване на сезонното поливане да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат (документ за годност), след което да бъде писмено уведомена БДДР Плевен за извършения монтаж и демонтаж на водомера с цел неговото пломбиране. |  |  |  | 11520250 | 12.10.2024 г. | ЗП РАДОСТИН АНГЕЛОВ КЪНЕВ |  | 60.45 | 60.45 |  | 3 | 4 | 6
750 | БДДР | 5-ИД-26 | 19.06.2024 г. | с. Долно Ряхово | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Разрешително № 11520103/ 05.10.2011 г., изменено и продължено с Рещ.№ 2322/ 08.12.2017 г. и изменено и продължено с Реш.№ 3940/ 04.09.2023 г. с краен срок на действие 05.10.2029 г.. От направената проверка се констатира следното: Фирма „Тера Трейдинг - 2010“ ООД експлоатира собствено водовземно съоръжение (тръбен кладенец), с цел на водовземането: за напояване. При проверката на място е проверена пломбата на водомера, която e с ненарушена цялост. Показанията на водомер марка MaiStream с фабр. №21739161(1.000) в момента на проверката са: 098271 м³. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от „ТК – Тера Трейдинг 2010– Долно Ряхово”. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 521.99 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Измерването на ДВН в кладенеца се извършва с електронен нивомер, като в момента на проверката нивото е: 110.5 м. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-862/24.01.2024 г. Представенi в БДДР - Плевен извършени 2 бр. лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Тера Трейдинг 2010– Долно Ряхово”, за 2023 г., представени в БДДР Плевен с подаване на документи за продължаване срока на Разрешително за водовземане с вх.№ РР-02-191/ 20.06.2023 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително, не по късно от датата на посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водовземане. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса, след потвърждаването й с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца. Прилага се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Прилага се Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: води се дневник ДВК и СВН, ДВН. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се (2. ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води; Спазва се 4. на всеки 6 години да изследва на химичния състав на черпените подземни води по всички показатели, посочени в приложение № 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (при водовземане със срадноденонощен дебит повече от 1 л/сек Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3 и 4 в периода 1 август – 30 септември Спазва се Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми 3. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 5 дни преди приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, но не по-късно от 5 дни преди определения в настоящето разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 3.2. Водомерите по т.3.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 3.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.3.2 и т.3.3. Спазва се 3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода. Спазва се 3.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.3.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 3.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се 4.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива в срок до 14 дни след приключване на дейностите; Спазва се 4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане (не се отнася за настоящето разрешително) Спазва се 4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното Спазва се 4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 5.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се 5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се 5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се 5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се 5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се 6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район. Прилага се 6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Спазва се 11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се 12.1.1.разрешен средноденонощен 4,9 л/сек и максимален дебит 9,/сек; 12.1.2. разрешен воден обем; 125000 куб.м/годишно 12.1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; за напояване на земеделски култури. 12.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения до 132 м под терена. 12.2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 12.3. ползване на водата само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване Спазва се 12.4.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се 12.6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се |  |  |  | 11520103 | 05.10.2011 г. | ТЕРА ТРЕЙДИНГ - 2010 ООД |  | 521.99 | 521.99 | 0 | 3 | 4 | 6
751 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 20.06.2024 г. | с. Добродан | Троян | Ловеч | язовир | „Добродан“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Речно корито до 500 м. след язовирната стена: Видимо намалена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. Обем на язовира в момента на проверката: Празен. | [10 empty] | 1 | 3
752 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 20.06.2024 г. | с. Врабево | Троян | Ловеч | язовир | „Ледево“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
753 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 20.06.2024 г. | с. Врабево | Троян | Ловеч | язовир | „Шарковското“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо подобрена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
754 | БДДР | 1-ОМ-30 | 20.06.2024 г. | с. Дебово | Никопол | Плевен | река | р. Мечка | река Мечка / насъждения от биологични орехи и сливи в землището на село Лозица, община Никопол/ „Био Селекшън“ ЕООД | „Био Селекшън“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане повърхностен воден обект (р. Мечка) с №11120079/27.04.2017 г. Цел на издаденото разрешително: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделки култури – капково напояване на трайни насъждения от лозя. Краен срок на действие: 27.04.2027 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от река Мечка за целта на издаденото разрешително, не е позициониран помпен агрегат на мястото на водовземане. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на мястото на водоползване е наличен 50 куб. резервоар, чрез който се извършва наблюдение и отчет на ползваните водни обеми; - в момента на проверката е осигурено необходимото водно количество за нормално функциониране на екосистемите в река Мечка след водохващането ; - води се дневник за наблюдение и отчет на ползваните водни обеми. Съставят се протоколи за ползваните месечни водни обеми,като същите са представени в БДДР с писмо с вх. №КД-07-3490-(1)/09.02.2024 г.; - в законоустановения срок в БДДР за 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1044/26.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1045/26.01.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Титулярът на разрешителното на изпълнява следното условие: - в БДДР не са представени протоколи от извършване на водни проби, съгласно условие от раздел Задължения за провеждане на собствен мониторинг: т. 2 да се взимат в началото на поливния сезон водни проби за качествата водите на р. Мечка…..Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в БДДР“. Предписание: 1. Да се взимат водни проби за изследване качествата на водите в река Мечка в началото на всеки поливен сезон. Протоколите от извършените изследвания да се изпращат в БДДР. |  |  |  | 11120079 | 27.04.2017 г. | „Био Селекшън“ ЕООД |  | 0 | 6.29 | 0 | 5 | 6
755 | БДДР | 1-ЦП-45 | 20.06.2024 г. | гр. Никопол | Никопол | Плевен | подземни води | „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“ и „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“ | „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“ и „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“/„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11510170/18.02.2008 г., изменено и продължено с Решение №2361/13.02.2018 г. Водовземането се осъществява от „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“ и „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на град Никопол, община Никопол. Краен срок на действие на разрешителното: 18.02.2043 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“ и „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - на „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“ е налично измервателно устройство - марка „Schlumberger”, сериен №D 01W1012425, с показания в момента на проверката както следва : 232352 м3. Измервателното устройство е аварирало и не отчита ползваните водни количества; - измервателното устройство на „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“ е аварирало и демонтирано; - в момента на проверката е измерено динамично водно ниво (ДВН), съответно на „ТК1- ПС Драгаш войвода – Никопол“- 14 м. и на „ТК3 - ПС Драгаш войвода – Никопол“ - 12 м.; - в момента на проверката се констатира, не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - със Заповед №СОЗ-234/17.09.2009 г. е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е обозначена, маркирана и с ограничен достъп; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване. Предписания: 1. Да се монтират измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метеорологичен контрол, след което писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбирне на същите. 2.Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510170 | 18.02.2008 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 3587.92 | 0 | 3 | 6 | 7
756 | БДДР | 1-ИГ-28 | 20.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК ПЕПЖИ-Плевен“ | „НКЖИ“ – гр. София | Проверката се извършва във връзка със: Постъпило писмо наш в № РР-11-3(2)/30.05.2024 г. При направената проверка се констатира следното: „НКЖИ“ – гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) е била титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11590561/04.11.2010 г., чрез Шахтов кладенец „ШК ПЕПЖИ-Плевен“, гр. Плевен. Цел на водовземането – други цели и краен срок на действие 6 години от влизане в сила на разрешителното. В момента на проверката се констатира, че: На място с географски координати N 43° 25' 51.01" и E 24° 35' 38.21", заснети с GPS GARMIN OREGON 600 е наличен шахтов кладенец „ШК ПЕПЖИ-Плевен. Заснетите координати кореспондират с тези в издаденото разрешително на „НКЖИ“– гр. София. Съоръжението е изградено от изливни бетонови пръстени с Ø 0,80 м, като над кота терен е излят бетонов пръстен с височина 0,45 м. Водовземното съоръжение - шахтов кладенец е без оборудване за черпене на вода. Устието е затворено със стоманобетонов капак с дебелина 10 см. На същия са поставени метални винтове с ухо на които беше поставена пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Консервирането на Шахтов кладенец „ШК ПЕПЖИ-Плевен“ е извършено съгласно представеният и одобрен от БДДР проект за консервиране с писмо наш вх. № РР-11-3/12.03.2024 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на титуляра на разрешителното за сведение. | [10 empty] | 12
757 | БДДР | 1-ИГ-29 | 20.06.2024 г. | гр. Левски | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-ПЕПЖИ-Левски | „НКЖИ“ – гр. София | Проверката се извършва във връзка с: Постъпило писмо наш в № РР-11-9(3)/12.06.2024 г. От направената проверка се констатира следното: НК „Железопътна инфраструктура“ е била титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11590560/04.11.2010 г. чрез „ТК-ПЕПЖИ-Левски“ изменено с Решение № 314/04.11.2010 г. Крайният срок на действие на разрешителното е бил 24.12.2016 г. Целта на водовземането „за други цели“. На място с координати N 43° 20' 59,75" и E 25° 08' 48,19" заснети с GPS GARMIN OREGON 600 се намира помпена станция, затворена с врата. Устието на водовземното съоръжение се намира в помпеното помещение, като подходът е затворен с ламаринен капак с дебелина 4 мм, захванат с метални болтове. На ТК е демонтирано помпеното оборудване и ел. таблото не е захранено с ел. енергия. Входната врата се заключва с катинар, като на металните халки е поставена пломба на БД-Плевен след което по време на проверката на входната брата беше поставена неотваряема метална решетка, сигурно заварена към метални шишове. На металната решетка също е поставена пломба на БД- Плевен. Консервирането на тръбен кладенец „ТК-ПЕПЖИ-Левски е извършено съгласно представеният и одобрен от БДДР проект за консервиране с писмо наш вх. № РР-11-9(3)/12.06.2024 г. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на титуляра на разрешителното за сведение. | [10 empty] | 12
758 | БДДР | 2-АЕ-83 | 20.06.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Детекс М ЕООД | Констатации:1. „ДЕТЕКС М“ ЕООД е подало заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-698/ 27.01.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено на 28.03.2016г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 44063.6213.4332, по КК на с. Лозен, р-н „Панчарево“, община Столична. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚36ˈ45.17ˈˈ E 23˚27ˈ41.40ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „ДЕТЕКС М“ ЕООД за „водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди“ в ПИ с идентификатор 44063.6213.4332, по КК на с. Лозен, р-н „Панчарево“, община Столична. 2.3. Конструкция: Дълбочина: 70.00 м. Тръбният кладенец е обсаден с PVC колона с диаметър Ø140/6.7 мм. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 10,00 – 20,00 м, 25,00 – 35,00 м, 40,00 – 50,00 м, 55,00 – 60,00 м и 65,00 – 70,00 м. Пространството между сондажа и експлоатационната колона е засипано с филц с фракция 3-5 мм. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в подземна бетонова шахта с размери 1,40/1,40 м и дълбочина 1,20 м, която се затваря с капак. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа „CALPEDA” 4SDPM-2/10 с дебит Q = 4 куб.м/час, спусната в интервала 60,00 - 61,50 м от терена. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR” със сериен № 77469589 и показания 00289 куб.м., което се пломбира едностранно с пломба БДДР 1-2. 3.4. Монтиран е автоматичен нивомер за измерване на водното ниво. 3.5. В деня на проверката се измери статично водно ниво : 4,96 м от терена. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания: 1. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо дружеството да стартира процедура, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР |  |  |  | РР-12-698 | 27.01.2023г. | Детекс М ЕООД |  |  |  |  | 3
759 | БДДР | КП 74 КС на РИОСВ Русе | 20.06.2024 г. | с.Антимово | Тутракан | Силистра | други |  | Животновъден обект в с. Антимово | Констатации: Извършена е съвместна проверка по постъпило в БДДР Плевен писмо с вх.КД-08-172/19.06.2024г. За съвместна проверка във връзка с постъпил в РИОСВ Русе сигнал заведен с вх.С-504/13.06.2024. Припроверката присъстваха представители на ОДБХ Силистра и Община Тутракан. На място се установи, че животновъдния обект е регистриран в ОДБХ под мом.673/11.08.2022г с капацитете 55 бр.говеда (50 бр.Крави ителета)Торовите маси не се съхраняват на обособена площадка, същите са в различни части на имота, като няма разпилени количества в близост до язовира.При обхода около фермата не се установиха замърсени с торови маси терени в близост до язовир Антимово, собственост на напоителни системи ЕАД клон Долен Дунав. | [10 empty] | 12
760 | БДДР | 5-ИД-27 | 20.06.2024 г. | с.Черногор | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по разрешително №11520223/13.01.2015г, изменено и продължено с Решение №3184/23.02.2021г. със срок на действие до 13.01.2027г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството “ЧЕРНОГОР АГРО “ ООД експлоатира тръбния кладенец „ТК-ЧЕРНОГОР АГРО-Черногор“ с издадено по Закона за водите разрешително за водовземане от подземни води с №11520223/13.01.2015г. издадено от БДДР Плевен. Извършена е проверка на водомер марка POWOGAZ модел с фабричен № 0907300, за реално отчитане на целта: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за овошна градина. При проверката е проверена целостта на пломбата на водомера, пломбиран с пломба на БДДР . В момента на проверката показанията на са: 0159607 м³. Измерено е водно ниво 115.22 м в „ТК-ЧЕРНОГОР АГРО-Черногор“. 1. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества ДВН и СВН от „ТК-ЧЕРНОГОР АГРО-Черногор“. 2. Представена е в БДДР декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от „ТК-ЧЕРНОГОР АГРО-Черногор“ през 2023г. Писмо с вх.№КД-07-1004/ 26.01.2024 г. 4. Представенo в БД копиe на протокол от ежегодния химичен анализ на суровата водата от „ТК-ЧЕРНОГОР АГРО-Черногор“, съгласно условиeто в разрешителното. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 11-0012/ 17.01.2024 г. 5. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., в размер на 156,74 лв. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса, след потвърждаването й с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изисквания към местата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати; Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.Уведомяваме Ви, че: 1. Водомерите е необходимо да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 год.. Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. На основание чл.43, ал.4 във връзка с чл. 10в, ал.2, т.1 от Закона за измерванията, със Заповед № А-616/11.09.2018 год. на държавната агенция за метрология и технически надзор е определена периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва: Водомери с оценено съответствие с постоянен разход под 25 куб.м/час подлежат на периодичност на проверките на 5 години. Водомери с оценено съответствие с постоянен разход над 25 куб.м/час подлежат на периодичност на проверките на 2 години. Водомери от одобрен тип с номинален разход под 15 куб.м. подлежат на периодичност на проверките на 5 години. Водомери от одобрен тип с номинален разход над 15 куб.м. подлежат на периодичност на проверките на 2 години. Електромагнитни разходомери подлежат на периодичност на проверките на 3 години. Други видове разходомери за вода и за флуиди, различни от вода подлежат на периодичност на проверките на 3 години. При неизпълнение на горните задължения в определения от Закона за водите и разрешително за водовземане срок, ще бъдем принудени да приложим разпоредбите на чл. 200 от глава дванадесета “Административнонаказателна и гражданска отговорност” от Закона за водите. Предписания: 1. При липса на документи доказващи дата на последен метрологичен контрол, да се извърши такъв, или да се подмени с нов - водомер с фабр. № 0907300. Да бъде писмено уведомена БДДР Плевен при извършване на демонтаж и монтаж на измервателното у-во с цел пломбиране с пломба на БДДР. Срок: 30.09.2024 г. Отговорник: Управител на „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД |  |  |  | 11520223 | 13.01.2015 г. | ЧЕРНОГОР АГРО ООД |  | 156.74 | 156.74 | 0 | 3 | 4 | 6
761 | БДДР | 1-РХ-26 | 21.06.2024 г. | с. Малиново | Ловеч | Ловеч | язовир | яз Крапец | Аквакултура ЕООД | „АКВАКУЛТУРА“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Крапец, в землището на село Малиново, общ. Ловеч, обл. Ловеч с № 12460144/ 28.08.2018 г. и цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 08.06.2026 г. (срок на договор за наем). В проведен телефонен разговор с титуляра на разрешителното, същият не прояви желание за съдействие при извършване на проверката и тя се извърши без присъствие на представител на фирма „АКВАКУЛТУРА“ ЕООД. На място присъства представител на фирма „АУЕ“ ЕООД, за която, след проверка в регистрите на БДДР се установи, че има издадено действащо разрешително от директора на БДДР за ползване на яз. „Крапец“ за цел риборазвъждане в друг участък на язовир. В момента на проверката се констатира, че: във водния обект - яз. Крапец, в участъка, определен в разрешителното за риборазвъждане на фирма „АКВАКУЛТУРА“ ЕООД не са налични садкови инсталациии, както и понтони с допълнителни производствени и спомагателни садки. Видимо не се извършва интензивно отглеждане на аквакултури (пъстървови видове), както е посочено в разрешителното. Съгласно условие в разрешителното, титулярът ежегодно в срок до 31 март на следващата година трябва да предостави на директора на БДДР доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Титулярът има задължение да изследва ежегодно качествата на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок до 45 дни от получаването им. В БДДР от „АКВАКУЛТУРА“ ЕООД не са постъпвали доклади и протоколи от извършен анализ на водата от началото на действие на разрешителното. |  |  |  | 12460144 | 28.08.2018 г. | Аквакултура ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
762 | БДДР | 4-ГБ-328 | 21.06.2024 г. | с. Плаково | В. Търново | В. Търново | река | дере | ЗС Георги Кръстев Тончев | От направената проверка се констатира следното: Проверката се извърши от експерти на БД „Дунавски район“, РИОСВ - В. Търново, ОДБХ - В. Търново, Общинско предприятие „Зелени системи“ в присъствието на представител на кравефермата в с. Плаково г-н Георги Тончев. При огледа се установи: 1. При място с географки координати N 42°59'17.9" и E 25°41'11.11" се огледа торовата лагуна на кравефермата от южната ѝ страна, от където се вижда изходящата тръба, от която се извършва изсмукването и извозването на торта със специализирана техника. Торовата лагуна е вкопана с размери дължина 50 м и ширина 30 м и е почти запълнена. 2. При място с приблизителни географки координати N 42°59'20.1" и E 25°41'09.9" в кравефермата се огледа помещение, в което се довеждат отпадъчните потоци от животински изпражнения от помещенията за отглеждане на крави. От това място се извършва изпомпване и прехвърляне на животинските изпражнения в торовата лагуна намираща се на около 15 м югоизточно. 3. При място с географки координати N 42°59'19.5" и E 25°41'11.0" от северната страна на торовата лагуна, се констатира наличие на преливане в близък минал период от лагуната, с наличие на позасъхнала диря от оборски тор с ширина около 2 м и с посока по наклона на терена към близко протичащото дере. Районът наоколо по посока на дирята е силно обрасъл с висока тревиста и храстовидна растителност и след двадесетина метра следва гъста гора. Не може да се огледа и види докъде са границите на имота и къде точно преминава дерето в гората. 4. При място с приблизителни географки координати N 42°59'21.2" и E 25°41'04.6" в кравефермата до пътя, се констатира депонирана позасъхнала торова маса с осреднени размери приблизително 15 на 7 метра и с височина около 1,5 м. 5. Направи се опит при мост с географки координати N 42°59'28.4" и E 25°40'52.7", под който протича дерето след язовир „Плаково“, да се достигне до дерето, което преминава североизточно покрай кравефермата и се слива с дерето под моста на около 30 метра североизточно от моста. Поради силна обраслост с храстовидна и дървесна растителност, не можа да се достигне до дерето и да се констатира състоянието му (на около 500 м надолу по течението след мястото на торовата лагуна). При моста не се установи наличие на характерна миризма за отпадъчни продукти от кравефермата. 6. При мост с географки координати N 43°0'16.2" и E 25°41'25.1" западно от с. Велчево (на около 2500 м след кравефермата), се огледа дерето и се констатира, че не се забелязват промени във водата характерни за замърсяване след животновъдна ферма въпреки сравнителното маловодие, не се установява и характерният специфичен мирис. Забелязана бе обитаваща в дерето водна костенурка. 7. Огледа се и районът при яз. „Хмела“ (посочен в писмото на сигналоподателя), отстоящ на около 5000 м от кравефермата в с. Плаково. Констатира се, че язовирът прелива и през преливника му преминава около 80 л/с. Не се наблюдава замърсяване от животновъдна дейност, а в преливника бе забелязана водна костенурка. Огледа се (по рибарската пътека) и част (около 250 м) от лявото крайбрежие на язовира. Във водата покрай брега се установи наличие на жаби, а във водното езеро, образуване на кръгове от вероятно наличие на риба. | [10 empty] | 10 | 4
763 | БДДР | 1-ОМ-31 | 21.06.2024 г. | с. Ясен | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК1-Плевен – Булгартабак–Ясен“, и „ТК2 - Плевен – Булгартабак–Ясен“ и „ТК3-Плевен–Булгартабак–Ясен“ | „ТК1-Плевен – Булгартабак–Ясен“, и „ТК2 - Плевен – Булгартабак–Ясен“ и „ТК3-Плевен–Булгартабак–Ясен“/,,Плевен- Булгартабак“ ЕАД | ,,Плевен- Булгартабак“ ЕАД е бил титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530221/06.07.2009 г., изменено и продължено с Решение №1728/16.09.2015 г. С Решение №РР-02-466/14.03.2022 г. е отказано продължаване срока на действие. Краен срок на разрешителното е бил : 31.12.2021 г. В момента на проверката се констатира следното: предприятието в с. Ясен не работи, не се извършва никаква производствена дейност, не се извършва водовземане от ТК1-Плевен–Булгартабак–Ясен“, „ТК2-Плевен–Булгартабак–Ясен“ и „ТК3-Плевен–Булгартабак–Ясен“. Помпеното оборудване е демонтирано. Предписания: 1. Да се осигури възможност за консервиране на ТК1-Плевен–Булгартабак–Ясен“, „ТК2-Плевен–Булгартабак–Ясен“ и „ТК3-Плевен–Булгартабак–Ясен“. Писмено да се уведоми БДДР. 2.Да се представи настоящия протокол от проверката на Изп. Директор на „Плевен- Булгартабак“ ЕАД за сведение и изпълнние. | [10 empty] | 3 | 12
764 | БДДР | 1-ЦП-46 | 21.06.2024 г. | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | река | р. Златна Панега | Водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Радомирци“ – град Луковит, община Луковит/„Стил - 93“ ООД | „Стил - 93“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140057/14.09.2009 г., изменено и продължено с Решение №2852/27.12.2019 г. Цел на водовземането – за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Радомирци“, чрез водохващане изградено на река Златна Панега в землището на град Луковит, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното: 23.10.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : „ВЕЦ – Радомирци“ работи с хидрогрупа ІІІ, с моментна мощност 75 kw/h. Осъществява се водовземане от р. Златна Панега за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - налично е измервателното устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „FLOWSONIC“, сериен № 492/2017г., с показания в момента на проверката както следва: 286 068 544 м3. Същото е преминало метрологичен контрол, в изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-11/29.02.2024 г. Наличен е стикер, според който измервателното устройство подлежи на последваща проверка през м.03.2027 г. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано в момента на проверката с жълта пластмасова пломба с №3489218; - в момента на проверката се осигурява необходимото водно количество след водохващането на река Златна Панега, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката ; - в момента на проверката се констатира,че не са изградени отклонения и / или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата и произведената електроенергия, като същият е представен в момента на настоящата проверка; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. - на водохващането, изградено на р. Златна Панега са разположени 5 бр. таблени затвори, като в момента на проверката, с цел осигуряване на хидравличната непрекъсваемост на реката и необходими водни количества за нормално функциониране на екосистемите в реката след водохващането, е отворен частично първия ляв таблен затвор (савак). Допълнително се осигуряват водни обеми, протичащи от деривационния канал на реката след водохващането, чрез „байпасен канал“ с размери 1,20 м. x 1 м. Същият е съществуващо съоръжение от построяването на ВЕЦ; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени всички очетни документи. Заплатени са дължимите такси. Предписания: 1. Да се уведоми БДДР на какъв етап е процедурата по определяне функционалността на така описания в протокола „байпасен канал“ от Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА), като съоръжение (рибен проход) за осигуряване миграцията на рибите и други водни организми в река Златна Панега след водохващането. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Стил - 93“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140057 | 14.09.2009 г. | „Стил - 93“ ООД |  | 0 | 2647.24 | 0 | 1 | 5 | 6
765 | БДДР | 1-ЦП-47 | 21.06.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик / „Антарес Резорт“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: молба с вх.№КД-07-2215-(2)/20.06.2024 г. От направената проверка се контатира следното: „Антарес Резорт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610082/25.03.2021 г. и Решение №68-МВ/20.07.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик - Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : за всички други цели (отдих). Краен срок на действие на разрешителното: 30.07.2032 г. В БДДР с вх.№КД-07-2215-(2)/20.06.2024 г. е постъпила молба от „Антарес Резорт“ ООД, за увеличаване на дебита от дозиращото устройство, поради недостиг на минерална вода, вследствие на коригирането на дебита по молба на водоползвателя ( Констативен протокол №1-ОМ-28/18.06.2024 г.) В момента на проверката е извършена техническа проба и проверка на водопроводната арматура на територията на сондажа. Чрез устройство за ограничаване на разрешения средноденонощен дебит, с 0,5 единици е увеличен дебита, по молба на водоползвателя. Направен е отчет на измервателно устройство – марка „Sensus”, сериен №24726582, с показания в момента на проверката както следва : 015412 м3. Същото е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. |  |  |  | 11610082 | 25.03.2021 г. | „Антарес Резорт“ ООД |  | 0 | 11037.6 | 0 | 3 | 6 | 11
766 | БДДР | 1-ИГ-30 | 21.06.2024 г. | с. Радювене | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ТК1-Новозем-Радювене”, „ТК2-Новозем-Радювене” и „ТК3-Новозем-Радювене”. | Новозем ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите(ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Новозем“ ЕООД е титуляр на разрешително № 11520354/17.06.2019 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения „ТК1-Новозем-Радювене”, „ТК2-Новозем-Радювене” и „ТК3-Новозем-Радювене”. Целта на водовземането е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е до 17.06.2025 г. След проверка в Търговският регистър за актуалното състояние на фирмата се установи, че е сменен управителя, като за тази промяна, БДДР не е уведомена. В момента на проверката се констатира следното: На място с географски координати N43°7'42.00'' E 24°38'26.11'', заснети с GPS GARMIN OREGON 600 е изградено водовземно съоръжение. Географските координати заснети на място отговарят на посочените в разрешителното координати на „ТК1-Новозем-Радювене”. Около устието на кладенеца не е изградена шахта, не е налично измервателно устройство, но е оборудвано с потопяема помпа. Монтирано ел. табло, което не е захранено с ел. енергия и в момента на проверката не може да се извършва водовземане от тръбния кладенец. На място с географски координати N 43°7'57.00'' E 24°38'26.06'', заснети с GPS GARMIN OREGON 600 се установи, че на терен не е извършвано сондиране, не е налично водовземно съоръжение „ТК2-Новозем-Радювене”. На място с географски координати N 43°7'59.60'' E 24°38'28.06'', заснети с GPS GARMIN OREGON 600 се установи, че на терен не е извършвано сондиране, не е налично водовземно съоръжение „ТК3-Новозем-Радювене”. В БДДР с наш вх. № КД-07-2434/18.06.2024 г. са представени нулева декларация по чл. 194б от ЗВ и годишен доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ, само за отчетната 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се предприемат незабавни действия по приемане на изграденото съоръжение и да се представят необходимите документи по реда на наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя за сведение и изпълнение |  |  |  | 11520354 | 17.06.2019 г. | Новозем ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
767 | БДДР | АУАН 1432 | 21.06.2024 г. | гр. Русе | Русе | Русе | други |  |  | Актът е съставен в отсъствие на нарушителя . Изготвено е писмо за връчване чрез община Добрич. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 48, ал. 1, т. 8 и т. 13 от ЗВ | 1432 | 21.6.2024 г. |  | 13750007 | 22.11.2012 г.
768 | БДДР | 1-ОМ-32 | 24.06.2024 г. | гр. Троян | Троян | Ловеч | подземни води | „ТК – Евгения Костадинова – Троян“ | „ТК – Евгения Костадинова – Троян“/"Номекс" ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Номекс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591480/03.05.2023 г. Водовземането се осъществява от „ТК – Евгения Костадинова – Троян“, за цел – водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е автомивка в град Троян. Краен срок на действие на разрешителното: 03.05.2029 г. В изпълнение на предписание № 1 от Констативен протокол №1-ОМ-19/22.05.2024 г. е осигурен достъп до водовземното съоръжение. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ТК – Евгения Костадинова – Троян“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - на водопроводните тръби, при устието на кладенеца е монтиран водомер - марка„APATOR“, сериен № MI001-SMU071 , с показания в момента на проверката както следва: 02158 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - в момента на проверката е измерено статично водни ниво (СВН) – 4,40 м.; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - с вх. №КД-07-981-(1)/26.01.2024 г. и с вх. №КД-07-981-(4)/26.04.2024 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които химичния състав на подземните води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното. Видно от протокол от изпитване с вх. №КД-07-981-(1)/26.01.2024 г., датата на провеждане на изпитването е 05.09.2023 г., съответно не е спазен срока за представяне на резултатите в БДДР – 15 дни от датата на изпитването, съгласно т. 1.2 от раздел 2 „Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг“; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива. Същият е представен и заверен в момента на проверката; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени : с вх. №КД-07-981/26.01.2024 г.- декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-981-(1)/26.01.2024 г. – копие на протокол от изпитване; с вх. №КД-07-981-(2)/02.02.2024 г. – копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените нива; с вх. №КД-07-981-(3)/28.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Предписания: 1. Протоколите от изпитване за определяне на състава и свойствата на подземните води да се изпращат в БДДР в срок до 15 дни от датата на изпитването. |  |  |  | 11591480 | 03.05.2023 г. | Номекс ЕООД |  | 0 | 345.68 | 0 | 3 | 6 | 15
769 | БДДР | 1-ЦП-48 | 24.06.2024 г. | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик / „Галакси ЛП" ООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-08-177/24.06.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се контатира следното: „ГАЛАКСИ ЛП“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610056/17.11.2016 г. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“- находище на минерална вода - с. Чифлик. Цели на водовземането : други цели и питейно - битово водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното : 17.10.2029 г. В БДДР е получено писмо с вх. №КД-08-177/24.06.2024 г. от „Галакси – ЛП“ ООД за намаляване на дебита , чрез дозиращо устройство, във връзка с повишеното налягане ( поради затваряне на спирателни кранове на територията на хотели – водоползватели на минерална вода), с цел предотвратяване на авария на водопроводното трасе от сондажа към хотела. В момента на проверката е извършена техническа проба и проверка на водопроводната арматура на територията на сондажа. Чрез устройство за ограничаване на разрешения средноденонощен дебит, с 2 единици е намален дебита, по молба на водоползвателя. В момента на проверката се извършва водовземане за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, марка „Беласица“, сериен №053986, монтирано в сондажното помещение, с показания както следва: 086864 м3. Същото е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени : с вх. №КД-07-70/08.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-70-(2)/04.04.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. |  |  |  | 11610056 | 17.11.2016 г. | Галакси ЛП ООД |  | 0 | 5725.41 | 0 | 3 | 6 | 11
770 | БДДР | 1-ЯТ-17 | 24.06.2024 г. | с. Дисевица | Плевен | Плевен | язовир | язовир Горни Дъбник | Производствена площадка в землище на с. Дисевица, общ. Плевен/„Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. Софи., | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 003650/14.06.2005 г., продължено с Решение №7/13.01.2011 г. и Решение № 181/16.08.2021 г. Водовземането се осъществява от яз. „Горни Дъбник“, находящ се в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен с цели на водовземане за промишлено водоснабдяване, охлаждане и за противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на с. Дисевица, общ. Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 14.06.2031 г. В момента на проверката се извършва водовземане от язовир „Г. Дъбник“ за целите на разрешителното. Във водомерна ревизионна шахта на отклонение от промишлен водопровод от язовир „Г. Дъбник“ е монтирано измервателно устройство /ИУ/ марка Powogaz, модел MWN 150 - NKOP Q3 = 400 m3/h S.N. 19345914 и показаниe: 020728 х 10 м3, отчитащо общото водно количество от язовир „Г. Дъбник“. ИУ е с пломба на БД-Плевен в момента на проверката с ненарушена цялост. Има пломби от метрологичен контрол и други контролни институции . В момента на проверката е пломбиран с пломба на БДДР-Плевен и капак на филтър и глух фланец на тройник със спирателен кран. В парокотелна централа е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 и показание: 91392 м3, отчитащо водните количества за промишлени цели. Препломбирано с пломба на БДДР – Плевен поради корозия на пломбажната тел. Липсва пломба от метрологичен контрол. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества по целите на разрешителното. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: декларация по чл. 194б от ЗВ за използвани водни обеми; копие на дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1 , т. 12 от ЗВ и копие от платежно нареждане за заплатена такса по Закона за водите за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се предприемат дейности за извършване на метрологичен контрол на измервателното устройство отчитащо количествата води за цел промишлено водоснабдяване, марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 или се замени със сертифицирано такова. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителите на „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София за сведение и изпълнение. |  |  |  | 3650 | 14.06.2005 г. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, |  | 0 | 431.78 | 0 | 3 | 6
771 | БДДР | 1-ИИ-50 | 24.06.2024 г. | с. Дисевица | Плевен | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ | Производствена площадка в землище на с. Дисевица, общ. Плевен/„Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 11590343/17.03.2009 г., продължено с Решение №1505/12.12.2014 г. и Решение за изменение и продължаване на срока на действие с № 3369/28.09.2021 г. Водовземането се осъществява от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ находящ се в землището на с. Дисевица, обл. Плевен с цели на водовземане за промишлено водоснабдяване, охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и за водоснабдяване за други цели - противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на с. Дисевица, общ. Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 17.05.2027 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ за целите на разрешителното. По условията на разрешителното се установи: - Параметри на разрешеното водовземане: а) Разрешен средноденонощен дебит: Qnp. ср. дн.= 4.0 л/сек – спазва се. в) Разрешен годишен воден обем: 126144 куб.м/годишно – спазва се. - Задължение за заплащане на такса за водовземане, титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително – спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите – спазва се , в БДДР-Плевен са представени за 2023 г. с писмо с вх. № КД-07-10-(1)/12.01.2024 г.: декларация по чл. 194б от ЗВ за използвани водни обеми, копие на дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества.. 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – спазва се, с писмо с вх. №КД-07-1758/08.02.2024 г. е представено копие на платежно нареждане за заплатена такса за ползваните водни количества през 2023 г. - Изисквания към местата за мониторннг Пунктове за собствен мониторинг RG11590343 1 за водовземно съоръжение "С-4 ХГ - БНР - Дисевица" 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетагелната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. – във водомерна шахта в непосредствена близост до водовземното съоръжение. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“ модел ВКМСВ Qmax 20 m3/h, S.N. 01628 и показаниe: 04339 м3, отчитащо черпените водни количества от кладенеца. Пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Има пломба от контролни институции. В парокотелна централа е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 и показание: 91392 м3, отчитащо водните количества за промишлени цели. Същото отчита и водите по цел промишлена от яз. „Г. Дъбник“ Препломбирано с пломба на БДДР – Плевен поради корозия на пломбажната тел. Липсва пломба от метрологичен контрол. С КП – 1–ЯТ–17/24.06.2024 г. е дадено предписание №1 задължително за изпълнение“ Да се предприемат дейности за извършване на метрологичен контрол на измервателното устройство отчитащо количествата води за цел промишлено водоснабдяване, марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 или се замени със сертифицирано такова“. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца – към момента на проверката не е монтиран автоматичен нивомер. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца – спазва се. - Изисквания към програмата за мониторинг, титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения – изпълнява се: 2. измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване – няма данни за измерване за предходна година. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване – няма данни за измерване за предходна година; 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити. фосфати, хлориди и сулфати: – изследват се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - няма 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това — за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек. включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 на Наредба № 1 и други йони, осигу ряващи йонен баланс на анализа : – представени протоколи. - Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни целн водни обеми: Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането – Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“ модел ВКМСВ Qmax 20 m3/h, S.N. 01628 и показаниe: 04339 м3, отчитащо черпените водни количества от кладенеца. Пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Има пломба от контролни институции. В парокотелна централа е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 и показание: 91392 м3, отчитащо водните количества за промишлени цели. Препломбирано с пломба на БДДР – Плевен поради корозия на пломбажната тел. Липсва пломба от метрологичен контрол. С КП – 1–ЯТ–17/24.06.2024 г. е дадено предписание №1 задължително за изпълнение“ Да се предприемат дейности за извършване на метрологичен контрол на измервателното устройство отчитащо количествата води за цел промишлено водоснабдяване, марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 07153 или се замени със сертифицирано такова“. - Условия за предоставяне на ииформация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Дунавски район”: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – представени; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане – изпълнява се. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното – изпълнява се, с писмо с вх. №КД-07-1758/08.02.2024 г. е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал.1 , т.12 от ЗВ;; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. - Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното: 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води – осигурен е достъп. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. - Условия за контрол: 1 .Параметрите на водовземането: 1.1 .разрешен средноденонощен и максимален дебит – спазва се; 1.2.разрешен воден обем – спазва се; 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване – спазва се; 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения – няма данни; 2. Спазване на разрешените цели на водовземане – спазва се; 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване – няма информация за неспазване към момента на проверката. 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове) – спазва се, с писмо с вх. №КД-07-1758/08.02.2024 г. е копие на платежно нареждане за заплатена такса за ползваните водни количества през 2023 г. Предписания: 1. Да се монтира автоматичен нивомер за измерване на водното ниво в тръбния кладенец и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 2. Да се спазват условията за мониторинг по измерване на водните нива в тръбния кладенец, съгласно условията на разрешителното за водовземане. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителите на „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11590343 | 17.03.2009 г. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, |  | 0 | 150.34 | 0 | 3 | 6
772 | БДДР | АУАН 1433 | 24.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | други | СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АКВАПОЛИ“. | СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АКВАПОЛИ“. | На 24.06.2024 г., при извършена проверка по документи и в регистрите поддържани в Басейнова дирекция „Дунавски район“/БДДР/от експерти на БДДР гр. Плевен, ул.“Чаталджа“ № 60, е установено, че: СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АКВАПОЛИ“ с ЕИК: 175995233 е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с №11420035/11.06.2018 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с краен срок на действие до 11.06.2024 г. Обекта за водовземане и ползване е яз. „Брестак-2“ землище на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна е установено, че за отчетната 2023 г. от титуляра на гореописаното разрешително не е представен Доклад, съгласно изискванията на чл.48, ал.1 т.12 от Закона за водите (ЗВ). Установено е неизпълнение на условие към разрешителното, в частта: „Изпълнение на разрешените дейности“, а именно: т.2 - „Ежегодно към 31 март на следващата година да представя на директора на Басейнова дирекция „ Дунавски район“ /БДДР/, годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания“. Налице е непредставена в срок информация по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, а именно до 31.03.2024г. Така описаното деяние представлява административно нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Във връзка с гореизложеното, за изясняване на фактическата обстановка е изпратена Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение с наш изх. № КД-07-2406/10.06.2024 г. до СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АКВАПОЛИ“. | 1433 | 24.06.2024 г. |  | 11420035 | 2018-06-11 | СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „АКВАПОЛИ“. |  |  |  |  | 6
773 | БДДР | 2-АЕ-84 | 24.06.2024 г. | р-н Панчарево | СО | София | река | река Янчовска | участък от Янчовска река | Констатации:1. В БДДР е препратен сигнал от МОСВ (изх. № 94-00-503-2/ 19.06.2024 г.) с вх. № КД-05-62/ 19.06.2024 г. относно „Обезлесено и ремонтирано корито на Янчовска река“. 2. В деня на проверката се констатира при точка с географски координати N 42˚35ˈ13.47ˈˈ E 23˚20ˈ38,44ˈˈ над река Янчовска река е изграден нов железобетонов мост с дължина около 12 метра и ширина около 5 метра. От моста срещу течението на реката е изградена подпорна стена в десният й бряг, като между реката и подпорната стена е извършена заскалявка. Подпорната стена е изградена до точка с географски координати N 42˚35ˈ13.06ˈˈ E 23˚20ˈ35.25ˈˈ, от която точка се подготвя кофраж и арматура за продължаването и с дължина около 17 метра. В момента на проверката на левия бряг на реката се изгражда/подготвя арматура и кофраж за подпорна стена. В разглеждания участък реката е уширена около 15 метра от гореописания мост до точка с географски координати N 42˚35ˈ13.66ˈˈ E 23˚20ˈ36.48ˈˈ. Видно от подготовката и положения бетон и арматура, петата на подпорната стена е около 1.60 м а самата стена е с височина около 1.20 - 1.50 м. Лицето извършващо гореописаните дейности е Петър Йорданов Колев с ЕГН: 8412295400 с адрес гр. София, ул. Суходолска № 175. 3. Дейностите описани в т. 2. От настоящия констативен протокол са извършени без издадено разрешително за ползване на воден обект от директора на БДДР. С горепосоченото деяние са нарушени разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и буква „г“ от Закона за водите (ЗВ) /Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи и защита от вредното въздействие на водите/. Предписания: 1. Необходимо е да се яви лично Петър Йорданов Колев или упълномощен негов представител, от 10.30 часа на 26.06.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение 2. Да се прекратят дейностите в р. Янчовска река до издаване на разрешително по Закона за водите. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Панчарево за сведение. | 1435 | 26.6.2024 г. | [8 empty] | 10 | 2
774 | БДДР | з-д № ДК-08-Сф-62/ 03.06.2024 г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 24.06.2024 г. | с. Равнище | Правец | Софийска | река | река приток на р. Искър | участък река приток на р. Искър | Констатации: Нов МКТП 800 kVa, 20/0,4kV и кабели СрН 20kV за присъединяване към електроразпределителна мрежа на "ЕРМ Запад" ЕАД на нов МКТП, находящ се в УПИ I-97, кв.29 по плана с. Равнище, община Правец, област Софийска | [10 empty] | 2
775 | БДДР | АУАН 1434 | 24.06.2024 г. | c. Г. Росица | Севлиево | Габрово | река | Домус дере | Община Севлиево | С Констативен протокол (КП) № 4-ГБ-302/07.09.2023 г. са дадени две задължителни предписания на кмета на Община Севлиево за почистване участъка от дерето в горепосочения участък от храстовидна и млада дървесна растителност и за възстановяване компрометирания участък от подпорната стена. На 29.04.2024 г. се извърши проверка на място. Огледа се Домус дере от пресичането на землищната граница и навлизането му в с. Горна Росица от място с географски координати N 42⁰56'35.1″ и Е 25⁰07'24.2″ до място с географски координати N 42⁰56'35.1″ и Е 25⁰07'24.2″ на кръстовището на улиците „Иван Гичев“ и „Тодор Каблешков“. Дерето е с трапецовиден профил, с дълбочина около метър (в момента оттокът е минимален). По левия бряг на дерето в този участък има изградена в миналото около 10 м каменозидана вертикална подпорна стена (частично разрушена) с височина около 1 м. Констатира се, че в горната част на описания участък дерето видимо скоро е почистено добре от млада дървесна и храстовидна растителност. В долната част на участъка се наблюдава затревяване и на места обрастване с млада храстовидна растителност. От огледа се установи, че не е възстановен компрометирания участък от подпорната стена изградена на левия бряг по посока на течението на дерето. Не е възстановен и визираният в сигнала компрометиран участък от каменнозидана подпорна стена с дължина и височина около 1 м (в дясно по течението, непосредствено преди моста на ул. „Иван Гичев“). Отстранени са падналите камъни по дъното на дерето от компрометираните участъци на подпорната стена. | 1434 | 24.6.2024 г.
776 | БДДР | 3-НН-37 | 24.06.2024 г. | земл на Козлодуй | Козлодуй | Враца | река | р.Дунав | площадка на ДП РАО | Констатации: 1. С писмо вх. № КД-07-2648-(1)/04.06.2024 г. ДП „РАО“ е уведомило отново БДДР, че на 06.07.2023 г. на линия сурова (дунавска) вода за производствени нужди в ХВО, СП „ИЕ 1-4 блок“ към Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП „РАО“) е монтиран нов гама ултразвуков разходомер (УЗР) тип FS 00 с фабр. № 649/2023, като има готовност за пломбирането му. 2. В момента на проверката е удостоверено монтираното устройство за отчитане на използваната вода от р. Дунав на площадката на СП „ИЕ 1-4 блок“ ДП „РАО“ (площадка „АЕЦ Козлодуй). Измервателното устройство – УЗР – SONIKS/ FLWSONIK тип FS 00 с фабр. № 649/2023 е с показания: 48046 м3 с натрупване. Измервателното устройство има стикер за преминат метрологичен контрол с валидност до м. 07.2026 г. 3. Във връзка с Условие 2. „Условия за монтиране на водомери за измерване ползваните за различни цели водни обеми“ от поставените условия в Приложение, неразделна част от разрешителното за водовземане: - т. 2.2 – монтирано измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания; 4. Съгласно Условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от основните условия към разрешителното: - т. 1 – води се електронен дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на ползваните водни обеми от р. Дунав. Съставени са протоколи за ползваните месечни водни обеми, които са представени в БДДР, приложени към Годишния доклад по разрешителното за водовземане; - т. 2 – Извършен е ежегодния химичен анализ на водите на р. Дунав през 2023 г. по заложените показатели в условието. Данните са докладвани в представеното в БДДР копие на Обобщен годишен доклад за 2023 г. на ДП „РАО“. 5. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 7080,50 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 6. Съгласно условие „Изпълнение на разрешените дейности“ е представен в БДДР Обобщен годишен доклад за 2023 г. |  |  |  | 11130095 | 23.07.2015г. | ДП РАО |  | 0 | 7080.5 | 0 | 6 | 3 | 4
777 | БДДР | 1-ИГ-31 | 25.06.2024 г. | с. Дисевица | Плевен | Плевен | други | рибарник в местността „Торбово“, землище с. Дисевица | „Холивуд“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: контрол на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Холивуд“ ЕООД е бил титуляр на разрешително №11760007/08.05.2018 г., като с Решение № ПВ1-00005/13.07.2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка е поправен номера както следва: №12760032/08.05.2018 г. Издаденото разрешително е за ползване на повърхностен воден обект - река от поречие Вит. Мястото на ползване е рибарник в местността „Торбово“, землище с. Дисевица с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Краен срок на действие на разрешителното е 08.05.2024 г. В БДДР не е подадено заявление за продължаване на срока на действие. В момента на проверката се констатира следното: Обекта предмет на проверката -рибарник в землището на с. Дисевица се използва за цел аквакултури и свързаните с тях дейности без действащо разрешително. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до обекта. В БДДР не са представени от началото на действие на разрешителното - Годишен доклад за изпълнение на условията по чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ и протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се подаде в БДДР заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 2. Да се яви на 04.07.2024 г. от 10,30 ч., Управителя на „Холивуд“ ЕООД в сградата на БДДР, намираща се на адрес гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60 за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за ползване на повърхностен воден обект без действащо разрешително. |  |  |  | 1176000712760030 | 08.05.2018 г. | „Холивуд“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
778 | БДДР | 1-РХ-27 | 25.06.2024 г. | с. Дерманци | Луковит | Ловеч | река | р. Вит | ОРС ИНФРАСТРУКТУРА ООД | „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД гр. София е титуляр на разрешително с № 11130117/18.05.2023 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – р. Вит. Целта на водовземането е „промишлено водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е до 18.05.2026 г. В момента на проверката се констатира, че: бетоновият възел работи, но не се извършва водовземане от реката. В близост до посоченото в разрешителното място за водовземане, с GPS GARMIN OREGON 600 са заснети географски координати, както следва: N 43˚ 8ʹ 21.49˝ и E24˚17΄ 27.01˝. Констатира се, че не е изградена площадка за водна помпа и мобилен агрегат, както и не са поставени смукателни и нагнетателни тръби за целта на ползването. По данни на представител на фирмата, предвидената в разрешителното площадка за изграждане не може да бъде реализирана, поради особености на терена. Титулярът, съгласно условията в издаденото разрешително изпълнява/ не изпълнява следните условия: - Условие за монтиране на измервателното устройство – няма монтирано измервателно устройство. - Не се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества от р. Вит - не е заведен дневник. - За отчетната 2023 г. в БДДР не са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и протоколи от извършено изследване на качествата на водата. - Условие за заплащане на такса на основание чл. 194, ал. 1, т. 1 б. “а“ от ЗВ– такса за 2023 г. не е заплатена. - Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите данни, сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се предприемат действия за изменение на настоящото разрешително в частта параметри на разрешеното ползване. Срок: 05.07.2024 г. Отг. Управител 2. Да се представят в БДДР декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. и доклад по чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Срок: 02.07.2024 г. Отг. Управител 3. Да се монтира измервателно устройство за отчитане на отнетите водни количества. Срок: съгласно условие в разрешителното Отг. Управител 4. Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. Срок: постоянен Отг. Управител 5. Ежегодно да се изследват качествата на водата по показателите, посочени в разрешителното, като протоколите от извършения собствен мониторинг се представят в БДДР в срок до 15 дни от получаването им. Срок: постоянен Отг. Управител 5. Да се представи протокола от проверката на управителя на „ОРС ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 28.06.2024 г. Отг. инж. Т. Нунев |  |  |  | 11130117 | 18.05.2023 г | ОРС ИНФРАСТРУКТУРА ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
779 | БДДР | 1-ГА-11 | 25.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК – Еко – Елда – България – Плевен“ | „ШК – Еко – Елда – България – Плевен“/ „Еко България“ ЕАД | „Еко България“ ЕАД гр. София е титуляр на разрешително № 11591381/07.01.2022 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Водовземането се извършва от шахтов кладенец „ШК – Еко – Елда – България – Плевен“ в землището на гр. Плевен с цел за водоснабдяване за други цели – (измиване на площадки, автомобили и оросяване на тревни площи). Краен срок на действие на разрешителното е 07.01.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане за целта на разрешителното. В изградена шахта/помещение са монтирани два броя измервателни устройства за отчитане на ползваните водни количества от ШК. Водомер B METERS със сер. № 190985754, Q3 2.5 m3/h с показания 08321 м3., отчитащо - други цели за автомивка, същият е с пломба на БД с ненарушена цялост. Втори водомер марка APATOR със сер. № 79402389 Q3 2.5 m3/h с показания 00102 м3., отчитащ други цели - за напояване на тревни площи. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД в момента на проверката. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и се записват водни нива. За отчетната 2023 г. от титуляра на разрешителното са представени в БДДР – Плевен, следните документи: Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ); годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 11 от ЗВ; протокол от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. и справка – отчет по месеци за иззетите водни количества. Заплатена е таксата за водовземане за 2023 г. След извършена проверка в счетоводната програма на БДДР – Плевен се установи, че от дружеството има надплатена такса за 2023 г. в размер на 275,13 лв., като същата подлежи на възстановяване или ползване на надвнесената сума като авансово платена за следващ период. В условие от разрешително №11591381/01.07.2022 г. е записано в раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ Титулярът на разрешителното: 4. Да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т.3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се уведоми писмено БДДР, относно намеренията за възстановяване или ползване на надвнесената сума в размер на 275,13 лв. за авансово платена за следващ период, т.е за 2024 г. 2. Да се спазва условие от разрешителното в частта „Изисквания към програмата за мониторинг“ - т 4. 3. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изпълнителния директор на „Еко България“ ЕАД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591381 | 07.01.2022 г. | „Еко България“ ЕАД |  | 0 | 274.87 | 0 | 3 | 6
780 | БДДР | 1-ЯТ-18 | 25.06.2024 г. | с. Беглеж | Плевен | Плевен | подземни води | ШK – Агро Плюс – Дарин Йонков – Беглеж“ | „ШK – Агро Плюс – Дарин Йонков – Беглеж“,/ЕТ„АГРО ПЛЮС – ДАРИН ЙОНКОВ“ | ЕТ„АГРО ПЛЮС – ДАРИН ЙОНКОВ“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11590885/21.10.2013 г., изменено и продължено с Решение № 2774/18.10.2019 г. Водовземането се осъществява чрез „ШK – Агро Плюс – Дарин Йонков – Беглеж“. Цел (цели) на водовземането: Водоснабдяване за други цели (в т.ч. противопожарни). Краен срок на действие на разрешителното е: 21.10.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане за целта на горецитираното разрешителното. За отчитане на ползваните водни обеми има монтирано измервателно устройство, марка „Беласица“ с №0018397, с показания в момента на проверката 02113 м3. Същото е препломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, поради корозирала пломбажна тел. Води се дневник за отчитане на ползваните водни обеми от водовземното съоръжение, в същия се вписват датата и показанията на водомера и водните нива. За 2023 г. от титуляра на разрешителното са представени: Декларация по чл.194б от ЗВ; копие от дневник; копие от платежно нареждане; годишен доклад по чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ и протоколи от химичен анализ на водата. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящия протокол от проверката за сведение на г-н Дарин Йонков. |  |  |  | 11590885 | 21.10.2013 г. | ЕТ„АГРО ПЛЮС – ДАРИН ЙОНКОВ“ |  | 0 | 26.22 | 0 | 3 | 6
781 | БДДР | 1-ИГ-32 | 25.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ТК-Мис Вани-Плевен“ | „Мис Вани“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: контрол на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Мис Вани“ ООД е титуляр на разрешително №11591220/10.06.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Цел на водовземане: за други цели(автомивка). Краен срок на действие на разрешителното е 10.06.2025 г. В момента на проверката се констатира следното: на обекта за водоснабдяване –автомивка не е изградено водовземно съоръжение. Заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N43°24'16.73'' и E24°38'24.85'', същите отговарят приблизително точно на посоченото в издаденото разрешително място на водовземното съоръжение. Автомивката се водоснабдява от ВиК мрежата на гр. Плевен. На мястото определено за изграждане на водовземното съоръжение е установено наличие на пластмасов събирателен съд затворен с капак, които ще се ползва за резерва от автомивката. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите, данни, и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР с наш вх. № КД-07-2855/12.09.2019 г. от фирмата е представено разрешение за строеж№ 229 от 26.08.2019 г. за извършване на строително монтажни работи. От „Мис Вани“ ООД, не са представени отчетни документи от началото на действие на издаденото разрешително. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде в БДДР, заявление за прекратяване на издаденото разрешително на фирма„Мис Вани“ ООД |  |  |  | 11591220 | 2019-06-10 | „Мис Вани“ ООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
782 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 25.06.2024 г. | с. Малка Желязна | Тетевен | Ловеч | язовир | яз. "Малка желязна" ("Малка Желязна - 56") | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - частично подобрена проводимост. ТЕС - съгласно протокола. Предписания: Да се почисти отводящото дере до 500 м след язовирната стена. | [10 empty] | 1 | 3
783 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 25.06.2024 г. | с. Голец | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Пазар дере" ("Пазар дере-37") | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - след водостока на главен път София-Варна, навлиза в частна земеделска земя. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
784 | БДДР | 2-АЕ-85 | 25.06.2024 г. | с. Рашково | Ботевград | Софийска | река | река Рударка | участък от река Рударка | Констатации:1. С вх. № КД-05-63/24.06.2024 г. в БДДР е постъпил сигнал относно „Изхвърлени земни маси в коритото на река преминаваща през с. Рашково, община Ботевград“. 2. В деня на проверката се извърши оглед на р. Рударка на територията с. Рашково община Ботевград, като се констатира при точка с географски координати N 43 0 32.65 Е 23 36 56.06 на десния бряг на р. Рударка са изхвърлени земни маси примесени с валуни, част от които са по откоса му и в коритото на реката. Извърши се обход на реката на територията на с. Рашково, при който се установи, че коритото й е силно обрасло с дървесна и храстовидна растителност, като се наблюдават и паднали клони и дървета в него, което затруднява проводимостта й. В деня на проверка не се извършва насипване и няма наличие на механизация около реката. Предписания: 1. Да се предприемат действия по почистване на попадналите в корито на реката валуни и пръст и да се уведоми БДДР писмено. 2. Да се осигури проводимост в коритото на р. Рударка на територията на с. Рашково и да се уведоми БДДР писмено. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на Община Ботевград за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 2
785 | БДДР | 4-КХ-30 | 25.06.2024 г. | с.Беброво | Елена | В.Търново | подземни води | ПС с черпател | имот 03054.217.1 с.Беброво | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка с: Писмо вх. КД-08-171/17.06.2024 г. от Кмета на Община Елена. От направената проверка се констатира следното: С горното писмо, кметът на Община Елена ни уведомява за „неправомерно използване на нерегистрирано водовземно съоръжение в имот с идентификатор 03054.217.1 с. Беброво, община Елена“. Предлага съвместна проверка. На 25.06.2024 г. са посетени имоти в кв. 234, с. Беброво /КККР, одобрена със Заповед № РД-18-640/08.11.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК/, извършени са огледи и констатации, както следва : 1. Поземлен имот 03054.217.1, област Велико Търново, община Елена, с. Беброво, м. УРУЧИЩА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставена орна земя,площ 3999 кв. м, стар номер 217001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-40/08.11.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК. В южната част на имота, в непосредствена близост до р. Попина река се констатира наличие на старо изградена помпена станция – масивно двукамерно стоманобетонно съоръжение, състоящо се от помпено помещение и черпател пълен с вода. Замерени са географски координати при ПС - N 42°57'07,74", E 26°01'01,72". Липсва помпено оборудване, като в помпеното помещение е видим край/начало на РVС тръбопровод ф 50 с посока на север, замонолитен в стената на ПС. Не се извършва водовземане от наличните водни обеми. В северна посока на около 100 м е видим напорен резервоар, ползван в минал период за нуждите на стопанството. През пукнатини в бетона на черпателя изтичат водни количества с обем около 0,200 л/с към реката - река Попина река, поземлен имот 03054.146.38, област Велико Търново, община Елена, с. Беброво, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 8061 кв. м, стар номер 001003, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-640/08.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. БД Дунавски район гр. Плевен не е издавала разрешително за водовземане за нуждите на описаните обекти и до момента няма постъпили документи, относими към случая. 2. При извършен обход в североизточна посока на около 500 м от ПС е констатирано наличие на вкопана стб.шахта , покрита с бетонов капак с размери 0,60/0,60 см. Замерени са географски координати N 42°57'12,58", E 26°01'12,30" при шахтата. Вероятно шахтата е част от водопровеждането до ПС. Водоизточникът, доставящ водни обеми към черпателя на ПС не е открит. 3. В различни имоти от кв. 234 са разположени стопански сгради в които са регистрирани 3 бр. животновъдни обекти с номера 5084-0027,5084-0056,5084-0055. В представената документация от страна община Елена е наличен протокол на ОДБХ гр. В. Търново, с който лицето Михаил Михайлов от гр. Ямбол е заявил искане за регистрация на животновъден обект в обследваната територия на бивше АПК – 50 бр. ЕПЖ и 30 бр. телета. Дадено е предписание на ОДБХ за осигуряване с вода на обекта от собствен или обществен водоизточник. 4. При обхода е извършен оглед и на обществена чешма в близост при място с координати N 42°57'05,48", E 26°00'47,20". Чешмата е староизградена каменна чешма с корита . Водата изтича от 1 бр. чучури с дебит около 0,100 л/с. Поставени са обозначителни табели от страна на община Елена с текст, че водата не е годна за пиене. Водоизточникът на чешмата не е открит при извършения оглед. | [10 empty] | 12
786 | БДДР | 3-НН-38 | 25.06.2024 г. | Монтана | Монтана | Монтана | подземни води | ТК-Монбат-Монтана | площадка на Монбат | Констатации: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – на „ТК-Монбат-Монтана“ са монтирани водомери, както следва: - Първичен (отчитащ цел „охлаждане“): FLONET с ф.№ 60021/19 с показания в момента на проверката: 127864 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Пломбата е с ненарушена цялост. Водомерното устройство има пломба за преминат метрологичен контрол. - вторичен (отчитащ черпени води за цел „промишлени нужди“) FLONET с ф.№ 63234, с показания в момента на проверката: 127799 м3. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и измерване нивото на подземните води в кладенците; - т. 3 - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води от ТК по показателите посочени в т. „а“ от условието; - т. 4 – извършен е химичния анализ на черпените подземни води, съгласно условието. Протоколите от изпитване са представени в БДДР. Пробовземането и анализите са изпълнени от акредитирана лаборатория; - т. 5 - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 13,46 лв. е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. |  |  |  | 11530516 | 02.10.2017г. | МонбатАД |  | 0 | 13.46 | 0 | 6 | 3 | 4
787 | БДДР | 3-СК-16 | 25.06.2024 г. | гр.Мездра | Мездра | Враца | подземни води | ТК-Аск-Бул | площадка на АСК Бул | Констатации: 1. С писмо с вх. № КД-07-3059/ 27.09.2023г. „АСК БУЛ“ ЕООД е уведомила БДДР за консервиране на тръбен кладенец. В момента на проверката е пломбирана с пломба на БДДР, входящата тръба към производствената площадка, която е затапена. Поради невъзможност капака на шахтата не може да се пломбира. 2. При огледа се вижда, че тръбната връзка е демонтирана. Помпеният агрегат не е изваден от ТК, поради техническа невъзможност, предвид дълбочината на кладенеца. Електрозахранването е прекъснато. Входящата тръба към производствената площадка е затапена. 3. В момента на проверката е представен проект за консервиране на тръбния кладенец. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4
788 | БДДР | 5-ИД-28 | 25.06.2024 г. | с. Нова Черна | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по Разрешително № 11520153/ 13.05.2013 г., и Решение за изменение и продължаване срока на действие № 2776/ 18.10.2019 г. с краен срок на действие 13.05.2025 г.. От направената проверка се констатира следното: ЗП „БОРИС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ“, експлоатира собствено водовземно съоръжение (тръбен кладенец), с цел на водовземането: напояване на земеделски култури. При проверката на място е проверена пломбата на водомера, която e с ненарушена цялост. Показанията на водомер марка PoWoGaz тип MWN с фабр. №11645699 в момента на проверката са: 564618 м³. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от „ТК – Борис Иванов – Нова Черна”. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 0.83 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Измерването на ДВН в кладенеца се извършва с електронен нивомер, като в момента на проверката нивото е: 38.5 м. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1096/29.01.2024 г. Представени в БДДР - Плевен извършени 2 бр. лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Борис Иванов – Нова Черна”, за 2023 г., представени в БДДР Плевен с писмо КД-07-1110-(2)/10.10.2023 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се Титулярът на разрешителното,считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –нитрати и фосфати. Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, но не по-късно от 15 дни преди определения в настоящето разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземните съоръжения. Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Спазва се 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Спазва се 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи, както и до обекта, в който се ползва подземна вода. Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се 1.параметрите на водовземането: Спазва се 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; Условия за контрол при водовземането 1.2. разрешен воден обем; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 189734 куб. м/ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 189734 куб. м/ годишно 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 62.44 метра. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 0.83 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква "б". ТК – Борис Иванов – Нова Черна; Спазва се Представен протокол анализ на суровата вода за периода Март Април. с Протокол №180/29.04.2024 г. Предписания: няма |  |  |  | 11520153 | 13.05.2013 г. | ЗП БОРИС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ |  | 0.83 | 0.83 | 0 | 3 | 4 | 6
789 | БДДР | 5-ИД-29 | 25.06.2024 г. | с. Нова Черна | Тутракан | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по Разрешително № 11520176/ 14.11.2013 г., и Решение за изменение и продължаване срока на действие № 2775/ 18.10.2019 г. с краен срок на действие 14.11.2025 г.. От направената проверка се констатира следното: ЗП „БОРИС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ“, експлоатира собствено водовземно съоръжение (тръбен кладенец), с цел на водовземането: напояване на земеделски култури. При проверката на място е проверена пломбата на водомера, която e с ненарушена цялост. Показанията на водомер марка Беласица тип ВТСВ 30 с фабр. № 0020561/13 в момента на проверката са:108773 м³. Представен е протокол за премината метрологична проверка КП№ 002/ 05.01.2022г. на фирма „Акварор Сервиз“ ООД гр. Велико Търново, ул.„Козлуджа“ № 9. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от „ТК2 – Борис Иванов – Нова Черна ”. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 13.43 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Измерването на ДВН в кладенеца се извършва с електронен нивомер, като в момента на проверката нивото е:40.5м. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1096/29.01.2024 г. Представени в БДДР - Плевен извършени 2 бр. лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК2 – Борис Иванов – Нова Черна ”, за 2023 г., представени в БДДР Плевен с писмо КД-07-1110-(2)/10.10.2023 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се Титулярът на разрешителното,считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –нитрати и фосфати. Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, но не по-късно от 15 дни преди определения в настоящето разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземните съоръжения. Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Спазва се 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Спазва се 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи, както и до обекта, в който се ползва подземна вода. Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се 1.параметрите на водовземането: Спазва се 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; Условия за контрол при водовземането 1.2. разрешен воден обем; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 46000 куб. м/ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 46000 куб. м/ годишно 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 61.45 метра. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 13.43 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква "б". „ТК2 – Борис Иванов – Нова Черна ”; Спазва се Представен протокол анализ на суровата вода за периода Март Април с Протокол №181/29.04.2024 г. Предписания: няма |  |  |  | 11520176 | 14.11.2013 г. | ЗП БОРИС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ |  | 13.43 | 13.43 | 0 | 3 | 4 | 6
790 | БДДР | 3-НН-39 | 25.06.2024 г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | река | р.Изворска бара(канал Парта) | площадка на Монбат | Констатации:1. Във връзка с Условие „Условия за монтиране на измервателни устройства“ от поставените условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 и т. 2 – монтирани са измервателни устройства за отчитане на използваните количества повърхностна вода по цели, както следва: - В ПС „Монбат“ на „Монбат“ АД – площадка Монтана електромагнитния разходомер, отчитащ изразходените количества повърхностна вода за „Промишлени цели“ разходомерно устройство тип „Flow“, ф№ 38D15СPN16, с показания в момента на проверката: 881140 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БДДР, пломбата е с ненарушена цялост. - Показанията на разходомерното устройство (УЗР) с № Flowmeter VA 2304 В, за измерване на количествата използвана вода за цел „Охлаждане“ в момента на проверката са: 40493 м3. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БДДР, пломбата е с ненарушена цялост. 4. Съгласно Условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от основните условия към разрешителното: - т. 1 – води се дневник за отчитане на отнетите от канал „Изворска бара“ („Парта“) водни количества. Копие от дневника е приложено към Годишния доклад по разрешителното за водовземане; - т. 2 – Извършен е ежегодния химичен анализ на водите от канал „Изворска бара“ („Парта“) през 2023 г. по заложените показатели в условието. Копие от протоколите са представени в БДДР. 5. Във връзка с изпълнение на Условие „Такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 4521,16 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 6. Съгласно условие „Предоставяне на информация за изпълнени дейности“ е представен в БДДР годишен доклад за 2023 г. за изпълнение на условията в разрешителното. |  |  |  | 11130047 | 11.01.2010г. | МонбатАД |  | 0 | 4521.16 | 0 | 6 | 3 | 4
791 | БДДР | 1-ЯТ-19 | 26.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | язовир Горни Дъбник | Консервен завод в гр. Плевен /„Валбес Фуудс“ ЕООД | „Валбес Фуудс“ ЕООД, гр. Ботевград е титуляр на разрешително за водовземане № 01430047/20.02.2020 г., изменено с Решение № 73/19.06.2020 г. Водовземането се осъществява от яз. „Горни Дъбник“, в землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен за промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. Обектът на водоснабдяване е консервен завод на „Валбес Фуудс“ ЕООД в гр. Плевен ул. „Георги Кочев“№120, община Плевен, област Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 25.06.2030 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовир „Г. Дъбник“ за целите на разрешителното. Монтирано е измервателно устройство SENSUS MeiStream 200 и показания 047465 х 10 м3, Q3 630 m3/h, S.N. 8 SEN01 1980 8099, отчитащо водните обеми за промишлено водоснабдяване и охлаждане. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в с ненарушена цялост. Има пломба от метрологичен контрол. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В БДДР-Плевен са представени за отчетната 2023 г. с писмо с вх. №КД-07-872/25.01.2024 г.- Декларация по чл. 194б от ЗВ; справка – отчет за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; копие от платежно нареждане за заплатена такса и Годишен доклад за изпълнение условията по разрешителното на основание чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Валбес Фуудс“ ЕООД, гр. Ботевград за сведение. |  |  |  | 1430047 | 20.02.2020 г. | „Валбес Фуудс“ ЕООД |  | 0 | 8742.5 | 0 | 3 | 6
792 | БДДР | 1-ГА-12 | 26.06.2024 г. | с. Санадиново | Никопол | Плевен | подземни води | Дренаж „Др – Община Никопол – Санадиново“ | Дренаж „Др – Община Никопол – Санадиново“ | Община Никопол е титуляр на Разрешително за водовземане №11510739/20.12.2011 г. от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение дренаж „Др – Община Никопол – Санадиново“ в землището на с. Санадиново, общ. Никопол, област Плевен. Цел на водовземането – питейно-битово водоснабдяване. Краен срок на разрешителното е: 20.12.2036 г. В момента на проверката се констатира, че: за отчитане на ползваните водни обеми има монтирано измервателно устройство - /ИУ/ на водовземно съоръжение дренаж „Др – Община Никопол – Санадиново“ в землището на с. Санадиново, община Никопол, област Плевен с марка „SISMA“ фирма „GIOANOLA“, S.N.12743284, Qn 2.5м3/h , показание в момента на проверката 10920 м3. Пломбирано с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. В момента на проверката се извършва водовземане за целите на разрешителното. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, кореспондиращ с показанията на измервателното устройство. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за отчетната 2023 г. с писмо с вх. №КД-07-1510/02.02.2024 г. са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ; копие от дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и копие от платежно нареждане за заплатена такса. С писмо с вх. №КД-07-1510-(1)/02.02.2024 г. е представен годишен доклад за изпълнение условията по разрешителното и приложение копия от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. Изпълнени са предписания № 1 и № 2 от КП № 1-ЯТ-13/11.04.2023 г. с писмо, постъпило в БДДР - Плевен с вх.№ КД-08-140-(1)/04.05.2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на община Никопол за сведение. |  |  |  | 11510739 | 20.12.2011 г. | Община Никопол |  | 0 | 38.6 | 0 | 3 | 6
793 | БДДР | 1-ГА-13 | 26.06.2024 г. | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК 2- Марст – Плевен“ | „ШК 2- Марст – Плевен“/Консервен комбинат на „Валбес Фуудс“ ЕООД | „Валбес Фуудс“ ЕООД, гр. Ботевград, община Ботевград, област София е титуляр на разрешително за водовземане № 11511401/11.12.2020 г. Водовземането се осъществява от съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец „ШК 2 – Марст –Плевен“ за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти. Обектът на водоснабдяване е консервен завод на „Валбес Фуудс“ ЕООД в гр. Плевен, находящ се на ул. „Георги Кочев“№120, община Плевен, област Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 11.12.2026 г. В момента на проверката не се извършва водовземане за целите на разрешителното. Монтирано е измервателно устройство марка БЕЛАСИЦА S.N. 016409 и показания 014144 м3, отчитащо водните обеми за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти. Пломбирано е с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и водни нива. С вх. № СКЗЗВ-01-3/12.01.2021 г. в БДДР-Плевен е входирано заявление за учередяване на СОЗ на водовземното съоръжение. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за отчетната 2023 г. с писмо с вх. №КД-07-872/25.01.2024 г. са представени Декларация по чл. 194б от ЗВ; справка – отчет за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; копие от платежно нареждане за заплатена такса и Годишен доклад за изпълнение условията по разрешителното на основание чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г. В придружителното писмо, постъпило в БДДР – Плевен с вх. №КД-07-872/25.01.2024 г. е описано, че се представят и протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2023 г., като такъв протокол липсва към гореописаното входящо писмо. В момента на проверката са представени копия на следните протоколи от извършени химични анализи на водата през 2023 г. и през 2024 г.: 1. Протокол от изпитване № 1297/31.03.2024 г. – 3 листа; 2. Протокол от изпитване № 46971/07.09.2023 г. – 4 листа; 3. Протокол от изпитване № 69237/22.12.2023 г. –8 листа; 4. Протокол от изпитване AR-23-WX-005413-01 с дата на протокола: 02.06.2023 г. – 3 листа. Гореописаните протоколи са неразделна част от настоящия констативен протокол. В условие от разрешително №11511401/11.12.2020 г. е записано в раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ Титулярът на разрешителното: 5. Да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т.3б в периода 1-31 март и 1-30 септември, като същото се спазва. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Валбес Фуудс“ ЕООД в гр. Ботевград за сведение. |  |  |  | 11511401 | 11.12.2020 г. | „Валбес Фуудс“ ЕООД |  | 0 | 157.48 | 0 | 3 | 6
794 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 26.06.2024 г. | с. Добревци | Ябланица | Ловеч | язовир | „Витина лъка“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м след язовирната стена: видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
795 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 26.06.2024 г. | с. Батулци | Ябланица | Ловеч | язовир | Гаврил | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере на 500 м след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
796 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 26.06.2024 г. | с. Голяма Брестница | Ябланица | Ловеч | язовир | яз. „Голяма Брестница“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
797 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 26.06.2024 г. | с. Брестница | Ябланица | Ловеч | язовир | Боаза | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
798 | БДДР | 2-АЕ-86 | 26.06.2024 г. | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Витоша кънстръкшън къмпани АД | Констатации:1. „Витоша кънстръкшън къмпани“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11591461/01.02.2023 г. от два броя тръбни кладенци „ТК1-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София“, „ТК2-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София“ - с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи) със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до 01.02.2029 г. 2. С писмо вх. № КД-07-2410/12.06.2023 г. „Витоша кънстръкшън къмпани“ АД е уведомило БДДР, че започват изграждане на тръбните кладенци, като към писмото е приложено и писмо от главния архитект на район Витоша С, че съгласно СУТ не се изисква разрешение за строеж за кладенците. 3. С писмо вх. № КД-07-2410(1)/03.11.2023 г. „Витоша кънстръкшън къмпани“ АД е представило в БДДР документи по изграждане на съоръженията, съгласно издаденото разрешително. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръженията: поземлен имот 68134.2045.3103, в землището на гр. София, в.з. Малинова Долина, р-н Витоша. 3.2. Конструкцията на кладенците е идентична и е, както следва: ТК1-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София ТК2-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София Дълбочина: 80.0 м Сондиране с  500мм в интервала 0,0 м – 8,0 м. Спускане на метална кондукторна колона Ф 426 мм и извършена циментация. От 8.0 м – 80.0 м сондирано с диаметър 394 и е спусната ПВХ тръба Ф 140 мм. От 0.0 м до 80.0 м. Филтровите участъци са в интервала от 10.0 - 58.0м и 60.0 – 75.0м. В интервала от 8.0 м до 80.0 м е изпълнена гравийна засипка. 3.3. Филтрационни изследвания: ТК1-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София 1. Водочерпене и възстановяване 72 часа с дебит Q=0,36 л/с и постигнато понижение S=26,52 м. 2. Водочерпене и възстановяване 24 часа с дебит Q=0,30 л/с и постигнато понижение S=11,32 м. 3. Водочерпене и възстановяване 12 часа с дебит Q=0,50 л/с и постигнато понижение S=16,17 м. 4. Водочерпене и възстановяване 3 часа с дебит Q=0,2 л/с и постигнато понижение S=5,48 м. 5. Проведен е тристъпален тест по един час за стъпало и постигнати резултати: дебит 0,21 л/с и понижение 2,56 м; дебит 0,32 л/с и понижение 3,96 м, и дебит 0,42 л/с и понижение 5,29 м. ТК1-Витоша кънстръкшън къмпани, Малинова Долина, София 1. Водочерпене и възстановяване 72 часа с дебит Q=0,37 л/с и постигнато понижение S=26,76 м. 2. Водочерпене и възстановяване 24 часа с дебит Q=0,30 л/с и постигнато понижение S=11,35 м. 3. Водочерпене и възстановяване 12 часа с дебит Q=0,50 л/с и постигнато понижение S=16,29 м. 4. Водочерпене и възстановяване 3 часа с дебит Q=0,42 л/с и постигнато понижение S=5,65 м. 5. Не е представен тристъпален тест за съоръжението. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания са взети водни проби за анализ от всеки един кладенец, като резултатите са приложени към документацията. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Спуснати са потопяеми помпи E-Tech, в интервал 58.0 – 60.0 м. 3.7. В документацията са представени сертификати за съответствие на водомерни измервателни устройства APATOR POWOGAZ. 4. От проверката на място се установи: 4.1. Кладенците се намират в подземни бетонови шахти с диаметър 600 мм и дълбочина 1.80м. Монтирани са водомерни измервателни устройства както следва: За ТК 1 марка BMETERS със сериен номер 240189345А и показания 00000 м3, който не се пломбира поради техническа невъзможност. Направи се опит за измерване на статично водно ниво, като вода не бе достигната до 50.0 м. (дължината на електролот). За ТК 2 марка BMETERS със сериен номер 240189371А и показания 00000 м3, който не се пломбира поради техническа невъзможност. Направи се опит за измерване на статично водно ниво, като вода не бе достигната до 50.0 м. (дължината на електролот). 4.2. В деня на проверката кладенците не се използват. Направи се опит за измерване на статично водно ниво, като водно ниво не бе достигнато до 50.0 м. (дължината на електролот). Съгласно разрешителното статично водно ниво е на 8,0 м от кота терен. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изпълнителният Директор за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591461 | 01.02.2023г. | Витоша кънстръкшън къмпани АД |  | 0 | 0 | 0 | 3
799 | БДДР | 3-РР-3 | 26.06.2024 г. | земл. на с.Згориград | Враца | Враца | други | дере | ПОК Леденика | Констатации: 1. С Решение № 3999/ 31.10.2023 г. е продължен срока на действие и е изменено Разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Изменението е за промяна на местоположението на точката на заустване в дере на пречистените в ЛПСОВ отпадъчни води, формирани от дейността на ПОК „Леденика“. 2. Реализиран е проекта за промяна на местоположението на точката на заустване в дере на пречистените в ЛПСОВ отпадъчни води, формирани от дейността на ПОК „Леденика“ и е изградено ново стоманобетоново заустващо съоръжение. Заустващото съоръжение е изградено в самото начало на водния обект – дере, където наклона на дерето все още не е голям, но съществува. 3. Чрез служебен GPSMAP 65s бяха заснети географските координати на новоизградената точка на заустване (ТЗ) на пречистените в ЛПСОВ отпадъчни води, формирани от дейността на ПОК „Леденика“, а именно - 43o 10’ 33,78ˮ; E – 23o 28’ 30,99ˮ. Заснетите географски координати съвпадат с географските координати посочени в Решение № 3999/ 31.10.2023 г. за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително № 13710063/ 27.07.2011 г., които са - 43o 10’ 33,757ˮ; E – 23o 28’ 30,936ˮ. Констатираната разлика в стотните от секундите на географските координати е в допустимата грешка на уреда, с който е извършено заснемането. 4. По време на огледа, от изхода на заустващото съоръжение имаше отток на пречистени отпадъчни води, които видимо бяха без цвят и не се усещаше миризма от заустените води. Изпусканите води се оттичаха по наклона на дерето. 5. На около 30 метра над новоизграденото заустващо съоръжение и в противоположната посока на канализационния колектор за пречистените отпадъчни води, има съществуваща чешма. Водовземното съоръжение за подземни води на чешмата е изградено на съседен склон високо над самата чешма и над канализационната система на ПОК „Леденика“. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4
800 | БДДР | 5-ИД-30 | 26.06.2024 г. | с. Сокол | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Земеделски култури | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх.№ КД-07-2866/ 22.08.2023 г. за пломбиране на водомер водомер минал метрологична проверка и контрол по чл. 188 от Закона за водите От направената проверка се констатира следното: ЗК„ Сокол - 92“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520211/02.10.2014г., изменено и продължено с Решение № 3090/17.11.2020г. с краен срок на действие до 02.10.2026г. Целта на водовземането е „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. На дата 22.08.2023 г. е уведомена БДДР Плевен за закупуването на нов водомер SENSUS тип Meistream с фабричен номер: 22805803 с показания 000000 м³. Измервателното устройство е ново и притежава декларация за съответствие на Европейския Съюз №CE/0609 на фирма SENSUS и сертификат за изследването DE-09-MI001-PTB010. Представен е протокол за премината метрологична проверка КП№ 132/ 18.08.2023 г. на фирма „Акварор Сервиз“ ООД гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа“ № 9. с показания при проверката 000064x10 м³. Показанията на водомер марка SENSUS тип MeiStream с фабр. №22805803 в момента на проверката са: 000007x10 м³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от „ТК – ЗК Сокол-92 – Сокол”. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 966.29 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-49/05.01.2024 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 217/ 23.05.2023 г., и Протокол № 479/ 21.08.2023 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статично водно ниво в кладенеца 128м. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се Титулярът на разрешителното,считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –нитрати и фосфати. Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, но не по-късно от 15 дни преди определения в настоящето разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземните съоръжения. Спазва се 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Спазва се 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7. Спазва се 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи, както и до обекта, в който се ползва подземна вода. Спазва се 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се 1.параметрите на водовземането: Спазва се 1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; Условия за контрол при водовземането. 1.2. разрешен воден обем; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 290130 куб. м/ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 290130 куб. м/ годишно 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 137.36 метра. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 966.29 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква "б". „ТК – ЗК Сокол-92 – Сокол” ; Спазва се Представен протокол от анализ на суровата вода за периода Март Април, протокол № 129/ 15.04.2024 г. Изпълнени са предписанията дадени в КП№5-ДГ-31/ 16.05.2023 г. Предписания: няма |  |  |  | 11520211 | 02.10.2014 г. | ЗК СОКОЛ - 92 |  | 966.29 | 966.29 | 0 | 3 | 4 | 6
801 | БДДР | 5-ИД-31 | 26.06.2024 г. | с. Сокол | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Земеделски култури | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: ЗК„ Сокол - 92“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520299/01.02.2017г., с краен срок на действие до 01.02.2023 г. На дата 26.06.2024 г. при извършена проверка на водовземното съоръжение, се установи че: Водовземното съоръжение „ТК2-ЗК СОКОЛ-92-Сокол” (Тръбен Кладенец) разположено в имот /ПИ/ №013016, местност Старите лозя, в землището на с. Сокол, общ. Главиница е оборудвано с потопяема помпа, спусната на дълбочина 180 метра. Има монтирано измервателно устройство за реално отчитане на добиваните водни количества MWN 125-NKOP с фабр.№1735277 и показания: 000006 м³, пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Пломбата в момента на проверката е с ненарушена цялост. Констатира се, че кладенец „ТК2-ЗК СОКОЛ-92-Сокол” не се използва и няма довеждащо ел напрежение до имота, където е разположен кладенеца. С КП№ 5200766 от 21.06.2022 г. на ЕРП Север към Енерго Про ЕАД е закрита партидата към Трафопост доставящ ел..енергия към ТК ТК2-ЗК СОКОЛ-92-Сокол”. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-50-(1)/10.01.2024 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. по т. 1 - Да не се ивършва водовземане от „ТК2-ЗК СОКОЛ-92-Сокол” без издадено Разрешително за водовземане съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за водите. По т. 2 - При изясняване на окончателни намерения за бъдещо ползване на водовземното съоръжения от страна на ЗК Сокол-92 да се премине, към процедуза за издаване на ново Разрешително за водовземане от подземни води, или консервиране на водовземното съоръжение. |  |  |  | 11520299 | 01.02.2017 г. | ЗК СОКОЛ - 92 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12
802 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 27.06.2024 г. | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | язовир | яз. "Синдикат" ("Луковит") | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена - видимо има проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
803 | БДДР | КП-на МВК по Заповед на Областен управител на Област Ловеч | 27.06.2024 г. | с. Тодоричене | Луковит | Ловеч | язовир | яз. „Тодоричене“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена и ТЕС на язовира. | Констатации: Отводящо дере до 500 м след язовирната стена: видимо с проводимост. ТЕС - съгласно протокола. | [10 empty] | 1 | 3
804 | БДДР | 1-ИГ-33 | 27.06.2024 г. | с. Орешак | Троян | Ловеч | подземни води | ШК-1-Пикьора-Орешак | „Пикьора“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите(ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: е бил титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11591081/19.09.2017 г. с краен срок на действие до 19.09.2023г., чрез съществуващо водовземно съоръжение ШК-1-Пикьора-Орешак, находящо се на ул. „Стара планина “ № 4 с. Орешак, общ. Троян. Цел - Водоснабдяване за други цели /оросяване на тревни площи и измиване на площадки/. При извършената проверка на място се констатира следното: С титуляра на издаденото разрешително е проведен телефонен разговор от който стана ясно, че фирма „Пикьора“, не осъществява дейност в обекта на водоснабдяване - къща за гости с етнографски майсторлъци. На посоченият в разрешителното адрес се установи частен дом, като водовземното съоръжение е за лични нужди, като същото е потвърдено и от кмета на с. Орешак с който беше извършен оглед на имота. В БДДР не са постъпвали отчетни документи от фирмата от 2020 г. до крайният срок на действие на разрешителното. |  |  |  | 11591081 | 2017-09-19 | „Пикьора“ ООД |  | 0 | 0 | 0 | 12
805 | БДДР | 1-РХ-28 | 27.06.2024 г. | гр. Троян | Троян | Ловеч | река | р. Бели Осъм | МВЕЦ "Троян 2" | „Геа - Консулт“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с № 11140019/02.10.2007 г., продължено с Решение №2424/10.05.2018 г. и изменено с Решение №2547/23.11.2018 г. Целта на издаденото разрешително е производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Троян 2“, находящ се в град Троян, общ. Троян. Краен срок на действие на разрешителното е 28.02.2028 г. В момента на проверката се констатира, че: извършва се водовземане от р. Бели Осъм за нуждите на МВЕЦ. Електроцентралата работи с една хидрогрупа – хидрогрупа І, с моментна мощност 59 KW. В момента на проверката протичат водни количества през страничен плосък затворен орган в началото на деривационния канал, непосредствено след изградения бент, с което се осигурява нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането. Водни количества преливат през ръба на бента на водохващането. Деривационния канал е изцяло изпълнен с вода. Има монтирано разходомерно устройство марка FLOWSONIC – ултразвуков тип и сериен № 0175, което отчита ползваните водни обеми едновременно и за двете хидрогрупи. Извършен е отчет на показанията на измервателното устройство в момента на проверката, както следва: 50119882 м3, моментен разход 739 l/s. На измервателното устройство е налична пломба на БД- Плевен с ненарушена цялост и стикер, според който същото подлежи на метрологичен контрол след месец февруари 2024 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата и произведената електроенергия, като същият е заверен в момента на настоящата проверка с отразени показния на измервателното устройство от експерта, извършващ същата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1090/29.01.2024 г. – декларации по чл.194б от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; с вх. №КД-07-1090(1)/12.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за 2022 г. и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство и да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на същото. Срок: 15.07.2024 г. Отг. Управител 2. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Геа - Консулт“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 01.07.2024 г. Отг. Мл. Боронсузов |  |  |  | 11140019 | 02.10.2007 г. | Геа-Консулт ООД |  | 0 | 2946.19 | 0 | 3 | 6
806 | БДДР | 2-АЕ-87 | 27.06.2024 г. | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Резиденшъл парк СофияЕООД | Констатации:1. „Резиденшъл парк София“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11591153/ 06.06.2018 г. от четири броя тръбни кладенци (ТК 1, ТК 2, ТК 3 и ТК 4) с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели – оросяване на тревни площи, което е с краен срок на действие до 06.06.2024 г. 2. Дружеството е в процедура по продължаване срока на действие на разрешителното с входирано заявление № РР-02-168/17.05.2024 г. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Тръбните кладенци ТК 2, ТК 3 и ТК 4 се намират в бетонови шахти с размер 1,0/1,0/0,8 м. ТК 1 се намира в бетонна подземна шахта с размер 4,0/4,0/3,5 м в която се намират водомерните устройства на четирите кладенеца, които са както следва. - ТК 1 – марка ApatorPowogaz със сер.№36229608 и показания 05339 м3; - ТК 2 – марка ApatorPowogaz със сер.№36229758 и показания 31099 м3; - ТК 3 – марка ApatorPowogaz със сер.№36229670 и показания. 05652 м3; - ТК 4 – марка ApatorPowogaz със сер.№36229759 и показания 16068 м3; За монтираните водомери е изпратено писмо с вх. № 6984/09.11.2018 г. Водомерите се пломбират едностранно с щемпел БДДР 1-2. 3.2. Дружеството води дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерване на водните нивата. 3.3. Кладенците са оборудвани с автоматични нивомери, съгласно изискванията към местата за собствен мониторинг от издаденото разрешително, посредством които се измериха водни нива както следва : • ТК 1 – СВН – 54.20 м • ТК 2 – СВН – 56.70 м • ТК 3 – СВН – 51.80 м • ТК 4 – ДВН – 65.10 м Дружеството е представило в срок Декларация по чл.194б от ЗВ Доклад по чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ, химични анализи и е заплатило дължимите такси за ползваните водни количества за срока на действие на разрешителното. Не са представени отчети на водните нива на кладенците за 2022 г. и 2023 г. Предписания: 1. Да се представят в БДДР копие на дневника с отчетени водни нива за 2022 и 2023 г. 2. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591153 | 06.06.2018г. | Резиденшъл парк СофияЕООД |  | 0 | 2145.13 | 0 | 6 | 3
807 | БДДР | 1-ЦП-49 | 28.06.2024 г. | с. Комарево | Долна Митрополия | Плевен | други | водно течение (старо корито на река Вит) | водно течение (старо корито на река Вит) | Проверката се извършва във връзка с: препратен от РИОСВ – Плевен сигнал, заведен с вх.№ КД-05-65/27.06.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-65/27.06.2024 г., препратен по компетентност от РИОСВ – Плевен. Същият е подаден от кмета на село Комарево, относно : „поливане на блок с царевица в землището на село Комарево, чрез помпа, като водовземането се извършва от старо корито на река Вит“. Сигналоподателя е уведомен за извършването на настоящата проверка, изпраща свой представител В момента на проверката се констатира, че : на място със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚ 33΄ 58.9״ и Е 24˚ 37΄ 44.0״ ± 4 м, е налична бензинова помпа - марка „STIHL” – WP 600. Разположена е на левия бряг на водно течение (старо корито на река Вит), находящо се в извън урбанизираната територия на село Комарево. Към помпата е свързан полиетиленов маркуч – Ø 80 мм., който преминава през земен път и постъпва в поземлени имоти : №38145.299.12; №38145.299.13, №38145.299.14, №38145.299.15 и №38145.299.16, които се обработват от г-н Д. Михайлов, чрез споразумение. В същите имоти от захранващия полиетиленов маркуч е монтирано капково оборудване за напояване на царевица, разположена в тях. В момента на проверката не се извършва водовземане от водно течение (старо корито на река Вит), чрез помпеното оборудване и гореописаната инсталация. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че : поземлен имот №38145.400.15 (на чийто бряг е разположено помпеното оборудване) е държавна частна собственост, вид Територия заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 44116 кв.м. Водния обект (старо корито на река Вит) попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, с код BG0000181- за опазване на местообитания. При повторен оглед на място на воден обект (старо корито на река Вит) към 13.00 часа се констатира, че е демонтирано помпеното оборудване от левия бряг на водния обект, както и захранващия полиетиленовия маркуч за капково напояване на гореописаните имоти. Предписания: 1.Да не се извършва водовземане от воден обект (старо корито на река Вит) – извън урбанизираната територия на село Комарево, поземлен имот №38145.400.15, без издадено разрешително от Директора на БДДР. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на село Комарево за сведение. | [10 empty] | 10
808 | БДДР | 4-МБ-18 | 28.06.2024 г. | с. Черневци | Габрово | Габрово | подземни води | ТК | “Дамера Хотелс“ ООД | Основни констатации: 1. „Дамера Хотелс“ ООД е титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води № 11590766/20.04.2012 г., изменено и продължено с Решение №4112/01.03.2024 г. Краен срок на разрешителното – 20.04.2030 г. Цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели“. Разрешен годишен обем 3 154 м3. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. С писмо с вх.№КД-07-395/15.01.2024 г. сме уведомени за извършена метрологична проверка на водомерът. Представено свидетелство от проверка №226/21.12.2023 г. на „Акварор сервиз“ ООД. 3. За отчитане на ползваните водни количества е монтиран водомер на фирма „Baylan” фаб. №11993348/18 с Q3 = 100 м3/ч (показание при сваляне 707,331 м3). Монтиран е при показание 707,533 м3. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 00770 м3. 4. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и следене на нивата, който се завери от експерт на БДДР. Изпълнява се програмата за собствен мониторинг с честота и 5. Представена е декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневника, копие на платежно за заплатена такса за водовземане и доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително съгласно която дължимата сума по разрешително №11590766/20.04.2012 г. е 98,60 лв. за използвани 365 м3. Предписания: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Управителя на „Дамера Хотелс“ ООД. |  |  |  | 11590766 | 20.4.2012 г. | „Дамера Хотелс“ ООД |  |  | 98.6 | 0 | 6 | 3 | 4
809 | БДДР | 4-ГБ-329 | 28.06.2024 г. | с. Черневци | Габрово | Габрово | река | дере | Дамера хотелс ООД | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получено писмо с наш вх. № КД-08-163/ 07.06.2024 г., изпратено ни от РИОСВ - В. Търново, с което ни уведомяват за неработещо разходомерно устройство отчитащо заустваните водни количества след пречиствателната станция в дере, приток на р. Андъка. На 28.06.2024 г. се извърши проверка на място, при която се огледа района на заустването. Разходомерното устройство към момента на проверката показва отчет 000823 м3. Като се приспадне отчета от края на предходния месец се получава заустени 288 м3 за 28 календарни дни. Заустваното количество вода, видно от шахтата за мониторинг е с променлив дебит (в зависимост от гостите на хотела). При наблюдаване за известен период на измервателното устройство (тип BW-100 Baylan, с ф. №20474436) се установи, че не отчита преминалите зауствани количества вода. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се демонтира измервателното устройство и се занесе за проверка в лаборатория. През времето, когато е демонтирано измервателното устройство, количетвото заустена вода да се изчислява служебно. При последващо монтиране да се уведоми БДДР – Плевен за пломбиране. 2. Настоящият констативен протокол да се предаде на Управителя. |  |  |  | 13710067 | 04.2.2013 г. | „Дамера Хотелс“ ООД |  |  | 37.05 | 0 | 6 | 3 | 4
810 | БДДР | 5-ДГ-46 | 28.06.2024 г. | с. Ситово | Ситово | Силистра | други |  |  | Проверката се извършва във връзка с: получено в БДДР писмо от РИОСВ -. Русе за извършване на проверка, по компетентност, по постъпил в инспекцията сигнал за „незаконен водоем, миришещ неприятно и с риск от наводнение при обилни валежи в село Ситово“. Получения сигнал е заведен в БДДР с вх. № КД-05-68/27.06.2024 год. От направената проверка се констатира следното: Проверката по сигнала се извърши днес 28.06.2024г., съвместно с представител на Община Ситово, г-жа Теменужка Петрова- Русева. Проведе се разговор по телефона, посочен в сигнала, с г-н Калоян Кулев - сигналоподател, който сподели, че не може да присъства на проверката поради служебна ангажираност. С цел установяване верността на твърденията в сигнала се извърши оглед на място. По ул.“Юрий Гагарин“, край имота, обект на проверката, преминава облицован гравитачен канал с правоъгълно сечение и размери 100/60см, изграден с цел отвеждане на изворни и повърхности течащи води извън населеното място. Не се установи твърдението на сигналоподателя за преграждане на канала. В момента на проверката преминаващата вода е с дълбочина 2см. Водата се оттича безпрепятствено. Не се установи неприятна миризма. В имота, до границата му с канала, има изкоп с приблизителни размери 15м на 3м. пълен с вода. В двата края има монтирани PVC тръби с диаметър ф110 за осигуряване проточност на водата в изкопа. От разположението на тръбите може да се направи извод, че дълбочината на изкопа е не повече от 50см. Акумулираната вода, разположението и големината на изкопа по експертно мнение не представляват опасност от заливане и неблагоприятни последици за собствениците на имотите разположени по ул.“Юрий Гагарин“ при обилни валежи. Твърдението за незаконността на „водоема“ в частния имот не е от компетенциите на Басейнова дирекция. Проверката установи, че имота не се обитава целогодишно и собствениците отсъстват. Сигналоподателят ще бъде писменно уведомен за резултата от извършената проверка. | [12 empty] | 10
811 | БДДР | КП № ДД-1 на ОА Видин | 2024-04-08 | земл. на с.Арчар | Димово | Видин | други | Дунавски диги "Алията"; "Бабуя"; "Текенлъка"; Пчелина | Дунавски диги "Алията"; "Бабуя"; "Текенлъка"; Пчелина | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-19 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
812 | БДДР | КП № КР-1 на ОА Видин | 2024-04-08 | земл. на с. Арчар, | Димово | Видин | други | Корекция на р. Скомля, Корекция на р. Арчар | Корекция на р. Скомля, Корекция на р. Арчар | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-21 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
813 | БДДР | КП № ДД-2 на ОА Видин | 2024-04-09 | земл. на с.Ботево, с. Симеоново, с. Дунавци | Видин | Видин | други | Дунавски диги "Защита с. Ботево"; "Защита с. Симеоново"; "Врабчевото"; "Дунавци-2"; "Дунавци 1" | Дунавски диги "Защита с. Ботево"; "Защита с. Симеоново"; "Врабчевото"; "Дунавци-2"; "Дунавци 1" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-19 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
814 | БДДР | КП № КР-2 на ОА Видин | 2024-04-09 | земл. на гр. Видин, гр. Дунавци, с. Буковец, с. Търняне, с. Слана бара, с. Новоселци | Видин | Видин | други | Корекции "Симеоновско дере", "р. Видбол", "р. Войнишка", "р. Белорадска" "ГСК (ново трасе на р. Тополовец" | Корекции "Симеоновско дере", "р. Видбол", "р. Войнишка", "р. Белорадска" "ГСК (ново трасе на р. Тополовец" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-21 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
815 | БДДР | КП № ДД-3 на ОА Видин | 2024-04-10 | земл. на с. Дунавци | Видин | Видин | други | Дунавски диги "р. Войнишка - ГСК" | Дунавски диги "р. Войнишка - ГСК" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-19 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
816 | БДДР | КП № КР-3 на ОА Видин | 2024-04-10 | земл. на с. Иново, с. Градец, с. Рупци, с. Акациево | Видин | Видин | други | Корекции "Река Свети Петър", Река Делейнска" Река Тополовец" | Корекции "Река Свети Петър", Река Делейнска" Река Тополовец" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-21 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
817 | БДДР | КП № ДД-4 на ОА Видин | 2024-04-11 | земл. на с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Антимово и гр. Видин | Видин | Видин | други | Дунавски диги "Защита Индустриална зона гр. Видин"; "Защита гр. Видин"; "Видин - Кошава" | Дунавски диги "Защита Индустриална зона гр. Видин"; "Защита гр. Видин"; "Видин - Кошава" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-19 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
818 | БДДР | КП № ДД-5 на ОА Видин | 2024-04-12 | земл. на с. Куделин, гр. Брегово | Брегово | Видин | други | Дунавски диги "Куделин", "Дясна дига на р. Тимок", "Вътрешна дига в гр. Брегово" | Дунавски диги "Куделин", "Дясна дига на р. Тимок", "Вътрешна дига в гр. Брегово" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-19 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
819 | БДДР | КП № КР-5 на ОА Видин | 2024-04-12 | земл. на с. Неговановци, с. Ясен | Ново село | Видин | други | Корекця "Неговановско дере" | Корекця "Неговановско дере" | Констатации: Извършено е обследване на техническотот и експлотационно състояние на Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. |  |  |  | Заповед № РД-2901-21 | 20.03.2024 г. | Областен управител на обл. Видин |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
820 | БДДР | КП № 20 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-04-20 | с. Върбовчец | Димово | Видин | язовир | яз."Върбовчец" | яз."Върбовчец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
821 | БДДР | КП № 2 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-13 | с. Върбово | Чупрене | Видин | язовир | яз. "Върбово" | яз. "Върбово-303" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
822 | БДДР | КП № 3 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-13 | с. Дъбравка | Белогдрадчик | Видин | язовир | яз."Дъбравка" | яз."Дъбравка" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
823 | БДДР | КП № 1 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-13 | с. Търговище | Чупрене | Видин | язовир | яз. "Търговище"-27 | яз. "Търговище"-27 | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
824 | БДДР | КП № 4 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-14 | с. Калина | Брегово | Видин | язовир | яз. "Калина" | яз. "Калина" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
825 | БДДР | КП № 8 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-14 | с. Ракитница/ гр. Брегово | Брегово | Видин | язовир | яз."Елещеф" | яз."Елещеф" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
826 | БДДР | КП № 7 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-14 | с. Ракитница | Брегово | Видин | язовир | яз."Ракитница" | яз."Ракитница" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
827 | БДДР | КП № 6 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-14 | с. Делейна | Брегово | Видин | язовир | яз."Делейна" | яз."Делейна" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
828 | БДДР | КП № 5 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-14 | с. Тияновци | Брегово | Видин | язовир | яз."Тияновци" | яз."Тияновци" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
829 | БДДР | КП № 9 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-15 | с. Ошане | Белогдрадчик | Видин | язовир | яз."Ошане" | яз."Ошане" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
830 | БДДР | КП № 10 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-15 | с.Раяновци | Белогдрадчик | Видин | язовир | изравнител "Раяновци" | изравнител "Раяновци" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
831 | БДДР | КП 11 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-15 | с. Толовица с. Рабиша | Макреш/ Белоградчик | Видин | язовир | яз. "Рабиша" | яз. "Рабиша" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
832 | БДДР | КП № 14 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-16 | с. Киреево | Макреш | Видин | язовир | яз. "Дарков дол" | яз. "Дарков дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
833 | БДДР | КП № 13 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-16 | с.Раковица | Макреш | Видин | язовир | яз. "Кончовец-2" | яз. "Кончовец-2" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
834 | БДДР | КП № 12 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-16 | с.Раковица | Макреш | Видин | язовир | яз. "Кончовец-1" | яз. "Кончовец-1" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
835 | БДДР | КП № 15 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-16 | с.Раковица | Макреш | Видин | язовир | яз. "Манастирски дол" | яз. "Манастирски дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
836 | БДДР | КП № 17 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-17 | с. Извор махала | Кула | Видин | язовир | яз. "Извор махала" | яз. "Извор махала" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
837 | БДДР | КП № 16 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-17 | гр. Кула, местност "Глава дол" | Кула | Видин | язовир | яз. "Градинарски" | яз. "Градинарски" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
838 | БДДР | КП № 19 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-20 | с. Карбинци | Димово | Видин | язовир | яз. "Карбинци" | яз. "Карбинци" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
839 | БДДР | КП № 18 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-20 | с. Шипот | Димово | Видин | язовир | яз. "Батлака" | яз. "Батлака" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
840 | БДДР | КП № 21 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-20 | с. Медовница | Димово | Видин | язовир | яз."Медовница-2" | яз."Медовница-2" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
841 | БДДР | КП № 22 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-20 | с. Скомля | Димово | Видин | язовир | яз. "Скомля" | яз. "Скомля" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
842 | БДДР | КП № 26 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-21 | гр. Грамада | Грамада | Видин | язовир | яз. "Фарафун" | яз. "Фарафун" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
843 | БДДР | КП № 24 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-21 | с. Големаново | Кула | Видин | язовир | яз."Големаново-66" | яз."Големаново-66" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
844 | БДДР | КП № 23 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-21 | с. Бойница | Бойница | Видин | язовир | яз. "Нишор-802" | яз. "Нишор-802" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
845 | БДДР | КП № 25 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-21 | с. Тошевци | Грамада | Видин | язовир | яз. "Тошевци-34" | яз. "Тошевци-34" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
846 | БДДР | КП № 27 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-22 | с. Негованци | Ново село | Видин | язовир | яз. "Негованци" | яз. "Негованци" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
847 | БДДР | КП № 28 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-22 | с. Бела Рада | Видин | Видин | язовир | яз."Бела Рада" | яз. "Бела Рада" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
848 | БДДР | КП № 29 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-22 | гр. Кула с.Бойница | Кула Бойница | Видин | язовир | яз."Кула" | яз."Кула" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
849 | БДДР | КП № 30 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-22 | с. Полетковци с. Старопатица | Кула | Видин | язовир | яз."Полетковци" | яз."Полетковци" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
850 | БДДР | КП № 31 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-22 | с. Милчина лъка | Грамада | Видин | язовир | яз."Божурица" | яз."Божурица" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
851 | БДДР | КП № 32 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-23 | с. Дреновец с. Водняци | Ружинци Димово | Видин | язовир | яз. "Дреновец" | яз. "Дреновец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
852 | БДДР | КП № 33 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-23 | с. Дражинци | Ружинци | Видин | язовир | яз. "Дражинци-21" | яз. "Дражинци-21" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
853 | БДДР | КП № 34 на обл.администрация Видин -МВК | 2024-05-23 | с. Гюргич | Ружинци | Видин | язовир | яз. "Гюргич - голям" | яз. "Гюргич - голям" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповеди № РД-2901-25 и № РД-2901-28 | 11.04.2024г.; 10.05.2024г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
854 | БДДР | КП№1 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-03 | с.Борован | Борован | Враца | язовир | яз."Велчов лъг" | яз."Велчов лъг" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
855 | БДДР | КП№2 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-03 | с.Борован | Борован | Враца | язовир | яз. "Братковец" | яз. "Братковец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
856 | БДДР | КП№3 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-03 | с.Борован | Борован | Враца | язовир | яз."Тихов лъг" | яз."Тихов лъг" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
857 | БДДР | КП№4 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-03 | с.Борован | Борован | Враца | язовир | яз. "Домуславец" | яз. "Домуславец" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
858 | БДДР | КП№5 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-04 | с.Малорад | Борован | Враца | язовир | яз."Езерска падина" | яз."Езерска падина" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
859 | БДДР | КП№6 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-04 | с.Добролево | Борован | Враца | язовир | яз."Жарковец" | яз."Жарковец" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
860 | БДДР | КП№7 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-04 | с.Малорад | Борован | Враца | язовир | яз."Гарвански геран" | яз."Гарвански геран" | Констатации: Общински язовир, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
861 | БДДР | КП№8 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-04 | с.Малорад | Борован | Враца | язовир | яз."Гарвански геран"(Малорад 1) | яз."Гарвански геран"(Малорад 1) | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
862 | БДДР | 4-КХ-31 | 2024-06-06 | с.Велчево, Пчелище , Капиново, Церова кория | В. Търново | В. Търново | река | р. Веселина | р. Веселина и притоци | Основни констатации: 1.В горецитираното писмо, заведено в деловодството на БДДР гр. Плевен с вх. № 08-183/28.06.24г., БФ по риболовни спортове информира няколко институции в т.ч. и БДДР „ за драстичен спад в нивото на р. Веселина между яз. Йовковци и с. Капиново “. На 02.07.2024 г. ескперти на БДДР гр. Плевен извършиха оглед на значителен по дължина участък от р. Веселина и притоци в землищата на с. Велчево, с. Пчелище, с. Церова кория и с. Капиново, община В.Търново, преглед на документи – издадени разрешителни по Закона за водите(ЗВ), картен материал и други. Извършен е оглед на водни обекти в следната последователност : 1. Р. Веселина след яз. Йовковци в района на Капиновски манастир – протича с количество около 15-20 л/с. Изпусканите водни количества от Ду 500( малък изпускател) на язовира са около 14 л/с. 2. Р. Плаковица – ляв приток на р. Веселина. Реката извира от Еленския балкан- селата Берковци и Илиювци и се влива в р. Веселина след Капиновски манастир. Водите на реката не са регулирани с язовирни и други съоръжения до вливането ѝ в р. Веселина след Капиновски манастир. Наблюдава са нормално нисък за сезона отток при място с координати, описани в констативния протокол - около 120 л/с. 3. Яз. Шабарка с координати, описани в констативния протокол - землище с. Пчелище. Язовирът е пълен на около 90% от обема си. (86 000 м3 при НВРВН). Не се изпускат водни количества по дерето след ОИ. Дерето е ляв приток на р.Веселина. 4. Р. Веселина, при място с координати, хххххххх При мястото се влива дере с отток около 100 л/с – ляв приток на реката. Дерето, основно се подхранва от облекчително съоръжение на ВиК, част от деривацията от язовир “Йовковци”, с периодичност на преливащи водни обеми в рамката на денонощно наблюдение. Преценен отток при проверката в реката при посоченото място, след вливане на дерето - около 300 л/с. При обхода на споменатите територии около реката, не се констатира наличие на разположена техника за водовземане и не се извършват действия за водовземане от р. Веселина. | [10 empty] | 1 | 4 | 12
863 | БДДР | КП№9 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-07 | с.Драшан | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Драшан 2" | яз."Драшан 2" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
864 | БДДР | КП№10 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-07 | с. Габаре | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз. "Девец" | яз. "Девец" | Констатации: Собственик "НС"ЕАД клон Мизия, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
865 | БДДР | КП№10 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-07 | с.Търнава | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Руменя" | яз."Руменя" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
866 | БДДР | КП№9 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-07 | с.Търнава | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Лековит кладенец" | яз."Лековит кладенец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
867 | БДДР | КП№13 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-08 | с. Буковец | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз. "Градините" | яз. "Градините" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
868 | БДДР | КП№14 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-08 | земл.с. Тлачене | Бяла Слатина | Враца | язовир | 'Градините 1'' | яз. ''Градините 1'' | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
869 | БДДР | КП№15 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-08 | земл.с. Враняк | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Враняк'' | яз. ''Враняк'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
870 | БДДР | КП№16 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-09 | с.Соколаре | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Под селото"-Соколаре 2 | яз."Под селото"-Соколаре 2 | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
871 | БДДР | КП№17 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-09 | с.Соколаре | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз. "Соколаре 1" | яз. "Соколаре 1" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
872 | БДДР | КП№18 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-09 | с.Соколаре | Бяла Слатина | Враца | язовир | яз."Кокошарника" | яз."Кокошарника" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
873 | БДДР | КП№19 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-10 | земл.с.Горно Пещене | Враца | Враца | язовир | яз.''Мраморчица'' | яз.''Мраморчица'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
874 | БДДР | КП№20 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-10 | с.Голямо Пещене | Враца | Враца | язовир | яз."Лесконож" | яз."Лесконож" | Констатации: Община Враца, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
875 | БДДР | КП№21 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-10 | с. Мраморен | Враца | Враца | язовир | яз. "Сухия Скът" | яз. "Сухия Скът" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
876 | БДДР | КП№24 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-11 | земл.с. Вировско | Враца | Враца | язовир | яз. ''Омарски геран'' | яз. ''Омарски геран'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
877 | БДДР | КП№25 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-11 | с. Върбица | Враца | Враца | язовир | яз. "Върбица 2/Ливадето" | яз. "Върбица 2/Ливадето" | Констатации:ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
878 | БДДР | КП№26 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-12 | с.Бели извор | Враца | Враца | язовир | яз."Станьов дол" | яз."Станьов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
879 | БДДР | КП№27 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-12 | с.Бели извор | Враца | Враца | язовир | яз. "Влашки дол" | яз. "Влашки дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
880 | БДДР | КП№28 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-12 | с.Лиляче | Враца | Враца | язовир | яз. "Агов дол" | яз. "Агов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
881 | БДДР | КП№29 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-12 | земл.с. Лиляче | Враца | Враца | язовир | яз.''Лиляче'' | яз.''Лиляче'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
882 | БДДР | 1-ИИ-47 | 2024-06-13 | с. Прелом | общ. Ловеч | Ловеч | язовир | яз. „Прелом“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена. | Проверката се извършва във връзка с текущ и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: Язовир „Прелом“, находящ се в землището на с. Прелом, общ. Ловеч, обл. Ловеч е собственост на Община Ловеч гр. Ловеч. В момента на проверката се констатира, че проводимостта на отводящото дере след язовирната стена на язовира в участък до 500 м е с видимо намалена проводимост, поради наличието на нискостеблена и тънкостеблена растителност в речното корито. Дължината на участъка е 500 м. Географски координати заснети с GPS GARMIN модел OREGON 600, на точка в близост до началото на участъка: N 43° 04' 20.8″ E 24° 50' 19.2″ и на точка в близост до края на участъка: N 43° 04' 20.6″ E 24° 50' 41.1″. Гореописаният участък на отводящото дере не е корегиран. С констативен протокол №1-ИИ-50/07.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено задължително за изпълнение предписание: „Да се довършат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез почистването на нискостеблената и тънкостеблената растителност от речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Прелом“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности“. Констативния протокол с резултата от проверката и даденото предписание е изпратен до Кмета на Община Ловеч, с писмо с изх. №КД-07-12-2634/12.07.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Същото е получено за Община Ловеч на 14.07.2023 г. съгласно известието за доставяне на Български пощи. Община Ловеч е подписала Договор №ДВ – 1004/13.10.2023 г. с изпълнител, с предмет на Договора: „Почистване и поддържане на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите“, като срока на договора е две години от датата на подписването. Дейността извършена от Община Ловеч е в изпълнение на предписание №1 от констативен протокол №1-ИИ-50/07.06.2023 г. Към момента на проверката, видимо не са извършвани дейности на терен по подобряване на проводимостта на отводящото дере. Предписания: 1. Да се предприемат на терен и приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез почистването на нискостеблената и тънкостеблената растителност в речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Прелом“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности. | [10 empty] | 1 | 15
883 | БДДР | 1-ИИ-48 | 2024-06-13 | с. Къкрина | общ. Ловеч | Ловеч | язовир | яз. „Селището“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена. | Проверката се извършва във връзка с текущ и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: Язовир „Селището“, находящ се в землището на с. Къкрина, общ. Ловеч, обл. Ловеч е собственост на Община Ловеч, гр. Ловеч. В момента на проверката се констатира, че проводимостта на отводящото дере след язовирната стена на язовира в участък до 500 м, е видимо намалена, поради наличието на нискостеблена и тънкостеблена растителност в речното корито. Дължината на участъка е 500 м. Географски координати заснети с GPS GARMIN модел OREGON 600, на точка в близост до началото на участъка: N 43° 06' 8.9″ E 24° 53' 39.6″ и на точка в близост до края на участъка: N 43° 05' 55.9″ E 24° 53' 50.6″. Гореописаният участък на отводящото дере не е корегиран. С констативен протокол №1-ИИ-51/07.06. 2023 г. е дадено на Кмета на Община Ловеч, задължително за изпълнение предписание: “Да се довършат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере, чрез почистването на нискостеблената и тънкостеблената растителност от речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Селището“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности“. Констативния протокол с резултата от проверката и даденото предписание е изпратен до Кмета на Община Ловеч, с писмо с изх. №КД-07-12-2634/12.07.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Същото е получено за Община Ловеч на 14.07.2023 г. съгласно известието за доставяне на Български пощи. Община Ловеч е подписала Договор №ДВ – 1004/ 13.10.2023 г. с изпълнител, с предмет на Договора: „Почистване и поддържане на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите“, като срока на договора е две години от датата на подписването. Дейността извършена от Община Ловеч е в изпълнение на предписание №1 от констативен протокол №1-ИИ-51/07.06. 2023 г. Към момента на проверката, видимо не са извършвани дейности на терен по подобряване на проводимостта на отводящото дере. Предписания: 1. Да се предприемат на терен и приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере, чрез почистването на нискостеблената и тънкостеблената растителност в речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Селището“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности. | [10 empty] | 1 | 15
884 | БДДР | КП№22 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-13 | с. Тишевица | Враца | Враца | язовир | яз. "Енева" | яз. "Енева" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
885 | БДДР | КП№23 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-13 | с. Тишевица | Враца | Враца | язовир | яз. "Под кръста" | яз. "Под кръста" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
886 | БДДР | КП№30 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-13 | с. Чирен | Враца | Враца | язовир | яз. "Чирен 3" | яз. "Чирен 3" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
887 | БДДР | КП№31 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-13 | земл.с. Девене | Враца | Враца | язовир | яз.''Девене'' | яз.''Девене'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
888 | БДДР | КП№32 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-13 | земл.с. Девене | Враца | Враца | язовир | яз.''Три Кладенци'' | яз.''Три Кладенци'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
889 | БДДР | КП№33 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-14 | с. Косталево | Враца | Враца | язовир | яз. Косталево" | яз. Косталево" | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
890 | БДДР | КП№34 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-14 | гр.Враца | Враца | Враца | язовир | яз."Дъбника" | яз."Дъбника" | Констатации: Собственик "НС"ЕАД клон Мизия, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
891 | БДДР | КП№35 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-14 | земл.с. Баница | Враца | Враца | язовир | яз.''Желязковец'' | яз.''Желязковец'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
892 | БДДР | КП№36 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-14 | земл.с. Баница | Враца | Враца | язовир | яз. ''Кираджията'' | яз. ''Кираджията'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
893 | БДДР | КП№37 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-17 | земл.с. Рогозен | Хайредин | Враца | язовир | яз.''Рогозен-1'' | яз.''Рогозен-1'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
894 | БДДР | КП№38 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-17 | земл.с. Рогозен | Хайредин | Враца | язовир | яз. "Рогозен-2'' | яз. ''Рогозен-2'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
895 | БДДР | КП№39 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-17 | земл. С. Бързина | Хайредин | Враца | язовир | яз."Бързина'' | яз. ''Бързина'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
896 | БДДР | КП№40 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-17 | гр. Козлодуй | Козлодуй | Враца | язовир | яз. "Аспарухов вал" | яз. "Аспарухов вал" | Констатации: Собственик "НС"ЕАД клон Мизия, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
897 | БДДР | 1-ИИ-49 | 2024-06-18 | гр. Ловеч | общ. Ловеч | Ловеч | язовир | яз. „Липака“ | Отводящо дере до 500 м. след язовирната стена. | Проверката се извършва във връзка с текущ и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: Язовир „Липака“, находящ се в землището на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч е собственост на Община Ловеч, гр. Ловеч. В момента на проверката се констатира, че проводимостта на отводящото дере след язовирната стена на язовира в участък до 500 м е с видимо намалена проводимост, поради наличието на храстовидна растителност, единични и паднали дървета в речното корито на участъка. Дължината на участъка е около 500 м. Географски координати заснети с GPS GARMIN модел OREGON 600, на точка в близост до началото на участъка: N 43° 07' 55.9″ E 24° 45' 13.1″ и на точка в близост до края на участъка: N 43° 07' 58.4″ E 24° 44' 52.9″. Гореописаният участък на отводящото дере не е корегиран. С констативен протокол №1-ИИ-52/08.06.2023 г. е дадено на Кмета на Община Ловеч задължително за изпълнение предписание: “Да се довършат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез почистване на храстовидната растителност, единични и паднали дървета от речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Липака“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности“. Констативния протокол с резултата от проверката и даденото предписание е изпратен до Кмета на Община Ловеч, с писмо с изх. №КД-07-12-2634/12.07.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Същото е получено за Община Ловеч на 14.07.2023 г. съгласно известието за доставяне на Български пощи. Община Ловеч е подписала Договор №ДВ – 1004/ 13.10.2023 г. с изпълнител, с предмет на Договора: „Почистване и поддържане на язовирните стени и 500 метровия участък след преливното съоръжение на язовирите“, като срока на договора е две години от датата на подписването. Дейността извършена от Община Ловеч е в изпълнение на предписани №1 от констативен протокол №1-ИИ-52/08.06.2023 г. Към момента на проверката, видимо не са извършвани дейности на терен по подобряване на проводимостта на отводящото дере. Предписания: 1. Да се предприемат на терен и приключат дейностите по подобряване на проводимостта на отводящото дере чрез почистване на храстовидната растителност, единични и паднали дървета от речното корито на отводящото дере в участък до 500 м след язовирната стена на яз. „Липака“, с цел подобряване и осигуряване на неговата проводимост. Писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за извършените дейности. | [10 empty] | 1 | 15
898 | БДДР | КП№41 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-18 | земл. С. Лютиброд | Мездра | Враца | язовир | 'Острог'' | яз. Острог | Констатации: "НС"ЕАД Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
899 | БДДР | КП№42 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-18 | земл.с. Ослен Криводол | Мездра | Враца | язовир | яз. ''Ослен Криводол'' | яз. ''Ослен Криводол'' | Констатации: Общинска собственост, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | [5 empty] | 1 | 3 | 14
900 | БДДР | КП№43 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-18 | с.Върбешница | Мездра | Враца | язовир | яз. "Върбешница" | яз. "Върбешница" | Констатации:"НС"ЕАД, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен управител на Област Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
901 | БДДР | КП№44 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-19 | земл.с. Долна Кремена | Мездра | Враца | язовир | яз. "Под селото" | яз. "Под селото" | Констатации: Общинска собственост, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
902 | БДДР | КП№45 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-19 | земл.с. Долна Кремена | Мездра | Враца | язовир | яз. ''Заминец'' | яз. ''Заминец'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
903 | БДДР | КП№46 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-19 | земл.с. Долна Кремена | Мездра | Враца | язовир | яз. ''Боденец'' | яз. ''Боденец'' | Констатации: Общинска собственост, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | [5 empty] | 1 | 3 | 14
904 | БДДР | КП№47 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-20 | земл. Гр. Роман | Роман | Враца | язовир | 'Язовир за промишлени води - Метизи'' | 'Язовир за промишлени води - Метизи'' | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
905 | БДДР | КП№48 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-20 | земл. С. Стояново | Роман | Враца | язовир | 'Стояновци'' | яз.''Стояновци'' | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
906 | БДДР | КП№49 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-21 | земл. на с.Градешница | Криводол | Враца | язовир | яз. 'Градешница" | яз. 'Градешница" | Констатации:ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
907 | БДДР | КП№50 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-21 | земл.с. Лесура | Криводол | Враца | язовир | яз. '' Лесура/Жиев Лъг'' | яз. '' Лесура/Жиев Лъг'' | Констатации: ДПУСЯ, Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
908 | БДДР | КП№51 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-21 | с. Ракево | Криводол | Враца | язовир | яз. "Караджа 2" | яз. "Караджа 2" | Констатации: Общински язовир, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
909 | БДДР | КП№52 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-21 | земл.с. Фурен | Криводол | Враца | язовир | 'Потока'' | яз. ''Потока'' | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
910 | БДДР | КП№53 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-24 | с. Галатин | Криводол | Враца | язовир | яз. "Галатин" | яз. "Галатин" | Констатации: Общински язовир, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
911 | БДДР | КП№54 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-24 | с. Краводер | Криводол | Враца | язовир | яз. "Султански дол" | яз. "Султански дол" | Констатации: Общински язовир, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
912 | БДДР | КП№55 на обл.администрация Враца -МВК | 2024-06-24 | с. Главаци | Криводол | Враца | язовир | яз. "Балкана 3/Мътница" | яз. "Балкана 3/Мътница" | Констатации: Общински язовир, извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена. |  |  |  | Заповед № КД-18-К-11 | 02.04.2024г. | Областен Управител на обл. Враца |  |  |  |  | 1 | 3 | 14
913 | БДДР | 1-ГА-16 | 2024-06-30 | с. Глогово | Тетевен | Ловеч | подземни води | Напорен водоем 1 каптажите, с. Глогово, в която постъпват водите от каптиран извор „Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“ | Напорен водоем 1 каптажите, с. Глогово, в която постъпват водите от каптиран извор „Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“ /„В И К“ АД гр. Ловеч | „В И К“ АД гр. Ловеч е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510352/25.06.2009 г., изменено и продължено с Решение №2678/16.07.2019 г. и с продължен срок на действие с Решение № 4228/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от каптиран извор „Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 25.06.2034 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, MeiStream 150 със сериен №14700009, Q3 400 m3/h, монтирано на водопровод в сухата камера в непосредствена близост до Напорен водоем 1 в землище с. Глогово, в която постъпват водите от 2 бр. каптирани извори, както следва: „КИ Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“ и „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“. Водата от двата броя каптирани извори се подава към водопроводната мрежа на селото. Показания в момента на проверката: 063308 х 10 м3. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За каптиран извор „Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“ в БДДР - Плевен има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СЗ-1182/23.11.2018 г. Около напорния водоем на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела. Портата на същата се заключва. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1.Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния директор на „В И К“ АД гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 11510352 | 2009-06-25 | „В И К“ АД гр. Ловеч |  | 0 | 157.6 | 0 | 6
914 | БДДР | 1-ЯТ-25 | 2024-06-30 | с. Глогово | Тетевен | Ловеч | подземни води | Напорен водоем 1 каптажите, с. Глогово, в която постъпват водите от каптиран извор „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“ /„В И К“ АД гр. Ловеч | Напорен водоем 1 каптажите, с. Глогово, в която постъпват водите от каптиран извор „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“ /„В И К“ АД гр. Ловеч | „В И К“ АД гр. Ловеч е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510353/25.06.2009г., изменено и продължено с Решение №2679/16.07.2019 г. и с продължен срок на действие с Решение № 4227/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от каптиран извор „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“ за водоснабдяване на населението на с. Глогово, община Тетевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 25.06.2034 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, MeiStream 150 със сериен №14700009, Q3 400 m3/h, монтирано на водопровод в сухата камера в непосредствена близост до Напорен водоем 1 в землище с. Глогово, в която постъпват водите от 2 бр. каптирани извори, както следва: „КИ Кайнака – ВиК Ловеч – Глогово“ и „ КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“. Водата от двата броя каптирани извори се подава към водопроводната мрежа на селото. Показания в момента на проверката: 063308 х 10 м3. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За каптиран извор „КИ Глогово – ВиК Ловеч – Глогово“ в БДДР - Плевен има процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-522/10.04.2019 г. Около напорния водоем на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела. Портата на същата се заключва. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1.Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния директор на „В И К“ АД гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 11510353 | 2009-06-25 | „В И К“ АД гр. Ловеч |  | 0 | 229.2 | 0 | 6
915 | БДДР | 1-ЦП-50 | 2024-07-01 | с. Дивчовото с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | река Черни Вит – над водохващането на МВЕЦ „Сироко“ до вливането в река Бели Вит | река Черни Вит – над водохващането на МВЕЦ „Сироко“ до вливането в река Бели Вит/ водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Сироко“ – село Дивчовото, община Тетевен/„Зелени енергийни системи“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон сигнал, заведен с вх. №КД-05-70/01.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-70/01.07.2024 г. Същият е подаден от Зелен телефон на РИОСВ – Плевен. Сигналът е подаден от г-н Иванов, относно: „река Черни Вит тече с тъмен към черен цвят…. по цялото течение тече замърсена, има умряла риба“. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Черни Вит, извън урбанизираната територия, в близост до вливането в река Бели Вит, до мост със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 42˚ 56΄ 05.8״ и Е 24˚ 12΄ 28.1״ ± 5 м. Констатира се, че водата е силно замътнена (кафяв цвят), с наличие на множество загнила листна маса в нея. Не се констатира наличие на мъртва риба в проверения участък от реката. Река Бели Вит, на мястото на вливане с река Черни Вит е с видно бистър цвят. При проверка на още 2 участъка от река Черни Вит съответно : при мост на републикански път, със заснети географски координати както следва: N 42˚ 55΄ 11.7״ и Е 24˚ 12΄ 19.6״ ± 4 м. и на мост в село Черни Вит за ул. „Христо Ботев“ със заснети географски координати: N 42˚ 53΄ 13.5״ и Е 24˚ 11΄ 51.4״ ± 4 м. се констатира, че водата е силно замътнена (кафяв цвят), с наличие на множество загнила листна маса в нея. Не се констатира наличие на мъртва риба в проверените участъци от реката. В момента на проверката е извършено пробонабиране на води от река Черни Вит от Регионална лаборатотория - Плевен към ИАОС по показатели : pH, % наситеност на кислород, кислород, температура и електропроводимост от следните участъци: - мост за земеделски земи, в землището на с. Дивчовото ( над водохващането на МВЕЦ „Сироко“), при точка със заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 49.2״ и Е 24˚ 12΄ 10.4״ ± 4 м.; - пункт на НИМХ в село Черни Вит при точка със заснети географски координати: N 42˚ 54΄ 00.9״ и Е 24˚ 11΄ 54.8״ ± 4 м.; - водохващане на МВЕЦ „Сироко“ при точка със заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 56.2״ и Е 24˚ 12΄ 00.0״ ± 4 м. В момента на проверката се констатира, че :„Зелени енергийни системи“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11140175/26.01.2022 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане на р. Черни Вит, в землището на с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч - за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Сироко“. Обектът на водоснабдяване е МВЕЦ „Сироко“ в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното: 14.02.2032 г. В момента на проверката задбаражното езеро на водохващането на МВЕЦ „Сироко“ е изцяло запълнено с водни обеми, промивния затворен орган (савак ) е затворен. Същият е бил отворен в периода от 9:00 часа на 28.06.2024 г. до 8:30 часа на 01.07.2024 г., поради опасения от силен напор върху стената на водохващането на МВЕЦ от прииждащите високи води, след пороен дъжд на 27.06.2024 г. към 23:00 часа. Данните за извършените дейности са отразени в дневника за отразяване на събитията на МВЕЦ. В момента на проверката се извършва водовземане от р. Черни Вит за нуждите на МВЕЦ. Електроцентралата работи с една хидрогрупа – ХГ I, с моментна мощност 75 kWh и моментно водно количество Q = 1345 м3/h. В момента на проверката протичат водни количества през изградения рибен проход, в лявата част на водохващането, за осигуряване на минималното водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането и осигуряващо хидравличната непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите. Напречният профил на рибния проход е изцяло изпълнен с водни обеми. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. На водохващането не е монтирано видеонаблюдение и не е изградено съоръжение за измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение , съгласно т.9 от раздел Опазване на водите и околната среда от Приложение към Разрешително №11140175/26.01.2022 г. В сградата на МВЕЦ „Сироко“ е налично е разходомерно устройство – ултразвуков тип, марка „ULTRASONIC FLOWMETER”, сериен № V202200000470 , с показания в момента на проверката както следва: 33561691 м3. Същото е с наличен стикер, според който подлежи на последващ метрологичен контрол през 2025 г. и е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1747/28.02.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Дължимата такса е заплатена. Към момента на проверката, БДДР не е уведомена за изпускане на води от хидротехническото съоръжение (задбаражно езеро на водохващането на МВЕЦ „Сироко“), съгласно чл. 142 от ЗВ. Предпшисания:1 Да се изгради съоръжение за измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение и да се осигури видеонаблюдение, съгласно т.9 от раздел Опазване на водите и околната среда от Приложение към Разрешително №11140175/26.01.2022 г. Писмено да се уведоми БДДР за предприетите дейности. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Зелени енергийни системи“ ЕООД за сведение и изпълнение. | 1437 | 22.07.2024 г. |  | 11140175 | 26.01.2022 г. | "Зелени енергийни системи" ЕООД |  | 0 | 7365.5 | 0 | 10 | 1 | 5
916 | БДДР | 1-ОМ-33 | 2024-07-02 | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | „ШК2-Осъм 2000-Левски“ | „ШК2-Осъм 2000-Левски“/ Община Левски | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2463/24.06.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) . От направената проверка се констатира следното: Община Левски е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11590900/30.01.2014 г., изменено и продължено с Решение №2800/19.11.2019 г. Водовземането се осъществява от „ШК2-Осъм 2000-Левски“. Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за други цели (измиване на улици и оросяване на тревни площи). Краен срок на действие на разрешителното : 30.01.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ШК2-Осъм 2000-Левски“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът е изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - в изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1 – ОМ-18/17.05.2024 г. е монтирано измервателно устройство, за което БДДР е уведомена с писмо с вх. №КД-07-2463/24.06.2024 г. , с приложен протокол за демонтаж на старо измервателно устройстово и монтиране на ново. Монтираното измервателно устройство е марка „Беласица”, сериен №01568, с показания в момента на проверката както следва : 00070 м3. Същото е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489215 в момента на проверката; - в момента на проверката механично е измерено СВН – 2,40 м.; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива, същият е представен и заверен в момента на проверката. |  |  |  | 11590900 | 30.01.2014 г. | Община Левски |  | 0 | 168.38 | 0 | 3 | 6 | 15
917 | БДДР | 1-ЦП-51 | 2024-07-02 | гр. Славаяново | Плевен | Плевен | подземни води | тръбен кладенец „ТК1- ПС Куртовец - Славяново“ | тръбен кладенец „ТК1- ПС Куртовец - Славяново“/ "Булчикън" АД | Проверката се извършва във връзка с: уведомително писмо с вх. №КД-07-2457/24.06.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Булчикън“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11520648/08.05.2024 г. Водовземането се осъществява от тръбен кладенец „ТК1- ПС Куртовец-Славяново“ Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за животновъдство и аквакултури. Обект на водоснабдяване е птицеферма в град Славяново. Краен срок на действие на разрешителното : 08.05.2030 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ТК1- ПС Куртовец - Славяново“ за целта на издаденото разрешителното. Титулярът изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - монтирано е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Apator”, сериен №80021723, с показания в момента на проверката както следва : 00001 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) –2,5 м. - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - в момента на проверката се констатира, че не са монтирани измервателни и / или контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; Титулярът не изпълнява следното условие от издаденото разрешително: - не е заведен дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените експлоатационни нива, съгласно т.2 от раздел 2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг от Приложение към Разрешително с №11520648/08.05.2024 г. Предписания: 1. Да се заведе дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерените експлоатационни нива. Писмено да се уведоми БДДР. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „Булчикън“ АД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520648 | 08.05.2024 г. | "Булчикън" АД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
918 | БДДР | 1-ИИ-51 | 2024-07-02 | гр. Тутракан | Тутракан | Силистра | подземни води | „ТК 1 – Драция - Тутракан” | „ТК 1 – Драция - Тутракан”/„Драция“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-120/07.07.2017 г. в БДДР . От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Драция“ ЕООД е била титуляр на разрешително №11520191/04.03.2014г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с решение № 1583/06.03.2015г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено и ще се осъществява водовземане. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е изтекъл на 04.03.2020 г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 73496.32.4, област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан, м. КАРАКУЗ, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 50017 кв. м, стар номер 32004,, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 44°00'06.36" E 26°38' 23.4", които се различават от посочените в разрешителното. 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 140.00 м. Сондиране с диаметър 311 мм, монтиране на стоманена кондукторна колона 200 мм в интервала от 0.00 до 53.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 215.9 мм в интервала от 53.0 до 140.00 м, спускане на стоманена техническа колона с диаметър 324/8 мм в интервала от 0.00 до 60.00 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца не е изградена шахта. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа за която не са представени параметри. 6. Съгласно представена документация СВН = 107.50 м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Липсват данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 8. Представен е протокол от химичен анализ на водата, който не е с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 9. Не се представени техническите спесификации на помпеното оборудване. 10. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 11. Монтиран е водомер на фирма „ZENNER”, фаб.№ 2012 7082897, в момента на проверката с показание 00758 m3. Монтиран на нагнетателната линия към системата за капково напояване, след събирателния резервоар. 12. Към документацията са приложени сертификати само за тръби, като липсва сертификати за останалите вложени материали при изграждането на кладенеца. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане без разрешително за водовземане. 2. Да се представят в БДДР техническата спецификация на помпеното оборудване, сертификати за вложените материали. 3. Да се представи в БДДР протокол за анализ на водата по показателите посочени в Приложение № 1 на Наредба № 1. 4. Да се представят данни от извършените ОФИ със разрешения средноденонощния дебит 5. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. 6. Да се монтира сертифицирано измервателно устройство и кран за извършване на пробонабиране на разстояние до 2 м от устието на тръбния кладенец. 7. Да се подаде заявление и документация за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец | [10 empty] | 12 | 3
919 | БДДР | 1-ИИ-52 | 2024-07-02 | с.Старо село | Тутракан | Силистра | подземни води | „ТК 3 – Драция – Старо село” | „ТК 3 – Драция – Старо село”/„Драция“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-121/24.06.2016 г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. Фирма „Драция“ ЕООД е била титуляр на разрешително №11520190/28.02.2014г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с решение № 1582/06.03.2015г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено и ще се осъществява водовземане. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е изтекъл на 28.02.2020 г. 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 69078.21.5, област Силистра, община Тутракан, с. Старо село, м. ЛОЗЯНСКА ЧЕШМА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Лозе, площ 3001 кв. м, стар номер 021002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-637/07.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 44°00'04.5" E 26°31'41.0", които се различават от посочените в разрешителното. 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 150.00 м. Сондиране с диаметър 311 мм, монтиране на стоманена кондукторна колона 219 мм в интервала от 0.00 до 120.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 200 мм в интервала от 120.0 до 150.0 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца не е изградена шахта, има изкоп с размери около 200х200x150 см. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа за която не са представени технически параметри. 6. Съгласно представена документация СВН = 98.50 м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Липсват данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 8. Представен е протокол от химичен анализ на водата, който не е с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 9. Не се представени техническите спесификации на помпеното оборудване. 10. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 11. Монтиран е водомер на фирма „Apator Powogaz”, модел „MWN80-NKOP” Q3 100 m3/h, фаб.№ 23 23311754, в момента на проверката с показание 000006 m3. Монтиран на нагнетателната линия към системата за капково напояване, след събирателния резервоар. 12. Към документацията не са приложени сертификати за вложени материали при изграждането на кладенеца. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане без разрешително за водовземане. 2. Да се представят в БДДР техническата спецификация на помпеното оборудване, сертификати за вложените материали. 3. Да се представи в БДДР протокол за анализ на водата по показателите посочени в Приложение № 1 на Наредба № 1. 4. Да се представят данни от извършените ОФИ със разрешения средноденонощния дебит 5. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. 6. Да се монтира сертифицирано измервателно устройство и кран за извършване на пробонабиране на разстояние до 2 м от устието на тръбния кладенец. 7. Да се подаде заявление и документация за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец | [10 empty] | 12 | 3
920 | БДДР | 5-КШ-34 | 2024-07-02 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-Жити - Русе. | Констатции:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11530282/12.11.2010г. и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-2278/13.05.2024г. от „Жити„ АД за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „Жити” АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530282/12.11.2010г. изменено и продължено с Решение №2137/22.06.2017г. и Решение №3973/11.10.2023г. с краен срок на действие до 02.12.2029г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2278/13.05.2024г., „Жити” АД е уведомил, че на 29.04.2024г. водомер, Марка ARATOR “PoWoGaz” MWN100-NKOP с ф.№22301976 е демонтиран при показания – 199031 м³ и на негово място е монтиран нов водомер, Марка ARATOR “PoWoGaz” MWN 100-NKOP с ф.№ 24002500, при показания : 000000м³ . Водомера е с поставена пломба БДС. На 02.07.2024г. същият е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания - 014969м³. Водомера отчита добитите водни количества за целта охлаждане. Към момента на проверката за целта промишлено водоснабдяване не се ползват водни обеми, като е прекъсната тръбната връзка към цеха. В момента съоъжението работи, измерено е ДВН – 20,1 м. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11530282/12.11.2010г.Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: С писмо вх.№ КД-07-189/10.01.2024г. са представени Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 69,30 лв. е заплатена на 11.03.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се.Условието се спазва. С писмо вх.№КД-07-189/10.03.2024г. са представени протоколи от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване №806/24.08.2024г. ; Протокол от изпитване №806Н/24.08.2023г.Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Условието се спазва. Представени са протоколи, свидетелства и сертификати на измервателните устройства. В момента на проверката е представена ЕС Декларация за съответствие. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-189/10.01.2024г са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2023г за целта охлаждане са – 86535м³; При проверката е представен Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ и Протокол за демонтаж и монтаж на водомерите. - Условия за уведомяване на контролиращия органУсловието се спазва. - Условие за действие при неизправност на водомерите.Условието се спазва, уведомява се. -Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество |  |  |  | 11530282 | 2010-11-12 | ЖИТИ АД |  | 0 | 69.3 | 0 | 3 | 4 | 6
921 | БДДР | 5-ИД-32 | 2024-07-02 | с. Гецово | Разград | Разград | река | BG1RL900R1012 | река Бели Лом | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. № КД – 08 – 134-(1)/07.06.2024 г. заведено в БДДР - Плевен, на Областен управител на област Разград, за изпълнени предписания дадени в Констативен Протокол №5-ИД-19/28.05.2024 г.. От направената проверка се констатира следното: Във връзка с получено писмо заведено с наш вх. № КД – 08 – 134-(1)/07.06.2024 г. от Областен управител на област Разград за извършени дейности по почистване на река „Бели Лом“ в землището на с. Гецово и гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, се извърши повторна проверка от представители на Областна управа област Разград и БДДР гр. Плевен. При извършената последваща проверка се установи, че на мястото посочено в писмо на РИОСВ Русе с вх.№ КД-08-134/ 20.05.2024 г., в точка с приблизителни географски координати N 43°32'27.96" E 26°29'36.77", на река „Бели Лом“ е извършено почистване на образувал се остров в речното легло от паднали: дърво, клони и отпадъци от битов характер в реката. Участъкът от реката е коригиран с изградени диги по левият и десният и бряг. Изпълнени са дадени в КП№5-ИД-19/28.05.2024 г. предписания към Областен управител на област Разград. Предписания: няма | [10 empty] | 2 | 5 | 15
922 | БДДР | 2-ГЖ-27 | 2024-07-02 | р-н Връбница | СО | София | река | река Доло | участък от река Доло | Констатации:1. С вх. № КД-05-67/27.06.2024 г. в БДДР е постъпил сигнал препратен по компетентност от МОСВ относно „Затлачване на река в р-н Връбница Столична община от дейността на сервиз Волво“. 2. В деня на проверката се извърши оглед на участък от р. Доло на територията р-н Връбница Столична община, като се констатира при точка с географски координати N 42 45 01.10 Е 23 13 28.21 на левия бряг на р. Доло (непосредствено до оградата на сервиз Волво) са свлечени земни маси вследствие от обилните валежи. От свлеклите се земни маси, се виждат основите на оградата и положения геотекстил. 3. Извърши се обход на р. Доло на територията на р-н Връбница от точка с географски координати N 42 44 58.98 Е 23 13 27.40 до точка с географски координати N 42 45 05.81 Е 23 13 28.05 (при бул. Европейски път (магистрала Европа)), при който се установи, че коритото й е силно обрасло с дървесна и храстовидна растителност, като се наблюдават и паднали клони в него, което затруднява проводимостта й. Непосредствено преди бул. Европейски път (магистрала Европа) на левия бряг на реката е изградена точна на заустване на дъждовна канализация, която е силно компрометирана, част от тръбите й са разрушени и са паднали в коритото на реката. | [10 empty] | 10 | 1
923 | БДДР | 3-НН-40 | 2024-07-02 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | ВЕЦ "Огоста" | Констатации : 1. Във връзка с Условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от поставените основни условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – във ВЕЦ „Огоста“ са монтирани електронни измервателни устройства за отчитане на използваните количества повърхностна вода, както следва: На входа на двете хидрогрупи на ВЕЦ „Огоста“ е монтиран преминалия през метрологичен контрол разходомер тип RMS 621 c №L804510422E- “ENDRESS & HAUSER”. Показанията в момента на проверката са ХГ1-голям генератор- 623 440 482 м3, моментен разход- 0 м3/s; ХГ2-малък генератор-174 858 049 м3, моментен разход -1,14 м3/s. В момента на проверката двете ХГ2 е натоварена на 70 % . - т. 2 – Води се дневник за отчет на ползваните водни количества от яз.“Огоста“ с цел производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“. 2. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса за предоставеното право на водовземане“ от основните условия към разрешителното са представени в БДДР:: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г.; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 17 592,74 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 3. Представен в БДДР годишен доклад за 2023 г. за изпълнение на условията в разрешителното. 4. Във връзка с писмо с вх. № РР-10-13/03.06.2024 г. при направена справка за представяни в БДДР документи се установи: - Горепосочените условия в разрешителното са изпълнени през: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 г. 5. Според представени двустранни протоколи между „Пиринска Бистрица Енергия“ ЕАД и БДДР Плевен се установи следния разход на вода за производство на електроенергия за периода 01.01.2024 г. до 03.05.2024 г., както следва: - м. Януари - 9 987 205 м3; - м. Февруари – 9 998 893 м3; - м. Март – 7 991 912 м3.; - м. Април – 2 593 515 м3.; - м. Май – на 01.05. – 37 067 м3 и на 02.05. – 82 411 ( общо 119 478 м3.) |  |  |  | 01440029. | 11.01.2017г. | "Пиринскоа Бистрица Енергия"ЕАД |  | 0 | 17592.74 | 0 | 6 | 3 | 4
924 | БДДР | 3-НН-41 | 2024-07-02 | земрл. На гр.Берковица | Берковица | Монтана | река | р.Голема река и р.Къса река | р.Голема река и р.Къса река | Констатации : 1. Настоящата проверка превантивен контрол по компетентност по Закона за водите за състояние и проводимост на речни легла, се извършва съвместно с представител на ТП ДГС „Берковица“. 2. При обхода на терен е извършен оглед на участъци от р. Голема река (ляв приток на р. Берковска река) и р. Къса река – ляв приток на р. Голема река, извън регулацията на гр. Берковица. 3. При обхода на участъците от реките извън регулацията на гр. Берковица, успоредно на р. Берковска река в посока „Хайдушки водопади“ се установи: - При направения оглед на р. Голема река: • от начална точка с географски координати (ГК): N - 43º13´13,52"; E - 23º04´22,70" (заснети откъм ляв бряг на р. Голема река срещу хлораторно на „ВиК“-Берковица) в коритото на реката се забелязват единични остатъчни части от дървесни клони, един дънер, един брой наклонено и един брой паднало - изкоренени дървета. В момента на проверката при мястото на огледа р. Голема река има нормална проводимост. • До крайна точка на ГК: N - 43º13´47,18"; E - 23º51´93" (заснети откъм ляв бряг на р. Голема река), където на горски път отстоящ на около 50 м. от реката е точка от фронта на площта за планова горска сеч на ТП ДГС Берковица. По данни на представителя на предприятието дължината на фронта/не граничещ с реката е приблизително 350 м. (срещу течението на р. Голема река в посока начална точка на огледа) и се простира в посока билото на възвишението/планината. При мястото на огледа не се забелязват клони и/или паднали дървета, които да нарушават нормалната проводимост; - При направения обход и оглед на р. Къса река в участък от мост на реката с ГК: N - 43º13´26,15"; E - 23º04´34,6", на около 50 м. преди моста в речното легло се забелязват паднали и/или изсъхнали клони от 1 изкоренено от високи води дърво, паднало откъм ляв бряг на водното течение. 4. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници: 1. При извършване на горска сеч да не се допуска попадане на дървета и части от дървесни видове във водни обекти. Срок: Постоянен | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 12
925 | БДДР | 5-КШ-35 | 2024-07-03 | с.Искра | Ситово | Силистра | други | дер, десен приток на река Сенкьовица , поречие Дунавски Добруджански реки | Млекопреработвателно предприятие | Констатации: Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140221/13.05.2013г., включено в контролната дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „ДЕСТАН”ЕООД е титуляр на разрешително за Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140221/17.11.2014г. изменено и продължено с Решение № 2664/13.05.2013г. и Решение №3838/16.06.2023г. с краен срок на действие до 13.05.2033г. Условие, Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-671/22.01.2024г. са представени Декларация по чл.194б и дневник/отчет за заустени водни количетва. Таксата в размер на – 46,47 лв. е заплатена на 19.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. По т.7. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на база на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води. - Условие, Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - За отчитане на количеството отпадни води е монтиранo разходомерно измервателно устройство, електромагнитен дебитомер Simens, модел SITRANS F M MAG 5000, с фабричен(сериен)№ N464602H408 N1K8270119, пломбиран с пломба на БДДР Плевен, не е нарушена нейната цялост. Наличен е стикер №00115 от извършена метрологична проверка. . Представено е свидетелство и сертификати на измервателното устройство. В момента на проверката показанията са : 40369 м³. Подлежи на метрологичен контрол през 2026г.. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за ползване на воден обект. Спазва се - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. С писмо вх.№ КД-07-671-(1)/22.01.2024г. е представен Доклад по чл.48, ал.1. т.12 от ЗВ и копие на платежно нареждане и протоколи от изпитване на отпадъчни води . - Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условието се спазва.- Изисквания към начина на заустването. В точката на заустванено да не се допускат процеси на ерозия по брегове и леглото на сухото дере вследствие на изтичане на отпадните води. Да се поддържа в съответствие с изискванията на чл.137, т.3 от ЗВ. Спазва се, осигурена е проводимост - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и се предоставят се необходиите данни и справки. |  |  |  | 13140221 | 2013-05-13 | ДЕСТАН ЕООД |  | 0 | 46.47 | 0 | 3 | 4 | 6
926 | БДДР | 5-ДГ-47 | 2024-07-03 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК–Община Силистра-Силистра“ | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Община Силистра експлоатира тръбен кладенец „ТК–Община Силистра-Силистра“ разположен в имот с кадастрален номер 66425.501.2624 на база издадено разрешително №11590943/07.10.2014 г. продължено с реш. №3155/12.01.2021г. и със срок на действие до 07.10.2026г. Целта на водовземането е „Други цели“ – за измиване на помещения, алеи, площадки и оросяване на тревни площи. Създадена е възможност за измерване на динамичното водно ниво в тръбния кладенец. Монтираният при устието на кладенеца водомер, за отчитане на добитите количества от кладенеца, е производство на Полша – PoWoGaz с №MWMJO-G-NK OP14S10334 с показания в момента на проверката: 048590m³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР при въвеждането в експлоатация на ТК през 2015г. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е статично ниво в кладенеца – 18,90 м. Данните са записани в дневника за ДВК и ДВН. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11590943/07.10.2014г. продължено с решение №3155/12.01.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-787/23.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-436-(2)/03.04.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - RG11590943_1 за водовземно съоръжение „ТК–Община Силистра-Силистра“; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Дълбочината на нивомерa да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. – изпълнено ; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнено. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати – изпълнява се; 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – водомерът подлежи на метрологичен контрол; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява середписания, срокове, отговорници: 1.Да се извърши метрологична проверка на водомер с №MWMJO-G-NK OP14S10334 съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, след което, в 7-дневен срок писмено да се уведоми БДДР Плевен за неговото пломбиране. Срок: след приключване на поливния сезон, но не по-късно от 30 ноември 2024г. Отговорник: Кмет на община Силистра |  |  |  | 11590943 | 2014-10-07 | Община Силистра |  | 0 | 1824.59 | 0 | 3 | 4 | 6
927 | БДДР | 5-ДГ-48 | 2024-07-03 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | язовир | Орехов кулак | 500 м след яз.стена | Проверката се извършва във връзка с : Контрол по чл.188, ал.(1), т.1 и 2 от Закона за водите От направената проверка се констатира следното: Във връзка с чл. 64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и чл.138а, ал.3, т.3 от Закона за водите, относно превенция и защита от вредното въздействие на водите на 19.06.2024г. комисия назначена със Заповед №РД-22-6/28.03.2024г. на Областния управител на Област Силистра и утвърден график, извърши проверка за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. При огледа на язовир Орехов кулак се констатира следното: Сухият и мокрият откос на язовирната стена са обрасли с храстовидна растителност. На места по сухия откос има прорасли единични дървета. Поради многото растителност- храстовидна и дървесна извън и вътре в отводящия канал не може да се прецени дали в 500 метровия участък след язовирната стена има проводимост. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се предприемат действия по почистване на отводящия канал до 500м след язовирната стена, след което писмено да се уведоми БДДР за извършване на последваща проверка по изпълнение на предписанието. Срок: 14.09.2024г. Отговорник: Цанка Атанасова |  |  |  | 1 | 2020-11-11 | Водно строителство- Силистра АД |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
928 | БДДР | 5-ДГ-49 | 2024-07-03 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ЕС92–Водно строителство-Силистра“ | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дръжеството експлоатира тръбен кладенец „ЕС92–Водно строителство-Силистра“ разположен в имот с кадастрален номер 66425.514.494 на база издадено разрешително №11530438/0.09.2014 г. продължено с реш. №3224/29.03.2021г. и със срок на действие до 04.09.2026г. Целта на водовземането е „За промишлено водоснабдяване“ – за нуждите на производствената площадка в ремонтно-складова база. Създадена е възможност за измерване на динамичното водно ниво в тръбния кладенец. Монтираният при устието на кладенеца водомер, за отчитане на добитите количества от кладенеца, с № 07-02438125 с показания в момента на проверката: 10037 м³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР с КП 5-ИД-65/12.11.2014г. Пломбата е с ненарушена цялост. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е статично ниво в кладенеца – 7,00 м. Данните са записани в дневника за ДВК и ДВН. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530438/0.09.2014г. продължено с реш. №3224/29.03.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-811/24.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-811/24.01.2024г.; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – частично изпълнен; Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - RG11530438_1 за водовземно съоръжение „ЕС92–Водно строителство-Силистра“; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. – изпълнено- измерва се механично; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати – липсват за 2022 и 2023; 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – частично изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – водомерът подлежи на метрологичен контрол; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – не се изпълнява в пълен обем; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се извърши метрологична проверка на водомер № 07-02438125 съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, след което в 7-дневен срок писмено да се уведоми БДДР Плевен за неговото пломбиране. Срок: 03.09.2024г Отговорник: Изп. Директор 2. Да се представят в БДДР данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни 2024г. Срок: 14.07.2024г. Отговорник: Изп. Директор 3. Да се спазват сроковете и изискванията в т.3 и т.4 разписани в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното (в решение №3224/29.03.2021г.) |  |  |  | 11530438 | 2014-09-04 | Водно строителство-Силистра АД |  | 0 | 218.29 | 0 | 3 | 4 | 6
929 | БДДР | 5-ИД-33 | 2024-07-03 | с. Грънчарово | Дулово | Силистра | подземни води | BG1G0000J3K051 | овощна градина | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите, проверка по условията по Разрешително № 11520407/ 08.06.2022 г., с краен срок на действие 08.06.2028 г.. От направената проверка се констатира следното: ЕТ„ИВАЙЛО ЙОВКОВ“, експлоатира собствено водовземно съоръжение (тръбен кладенец), с цел на водовземането за: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. При проверката на място е проверена целостта на пломбата на БДДР Плевен. Показанията на водомера марка Apator PoWoGas модел MWN 125-NKOP с фабр. № 19300024 в момента на проверката са: 189446 м³. Представен в БДДР - Плевен годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, за 2023 година. Представена е в БДДР декларация по чл.194б от ЗВ за изчисляване на такса водовземане за 2023 г. и копие от дневник за годишен отчет на използвани количества от ТК-Ивайло Йовков-Грънчарово през 2023 г. Представено в БД копие от протокол от извършен ежегоден химичен анализ на суровата водата от ТК, съгласно условията в разрешителното за 2023 г. Пробовземането и анализите са от акредитирана лаборатория. Представено е копие на платежно за платена годишна такса водовземане за 2023 г., в размер на 660.39 лв. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от „ТК-Ивайло Йовков-Грънчарово ”. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-562/18.01.2024 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Протокол № 16020/ 17.08.2023 г., и Протокол № 479/ 21.08.2023 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статично водно ниво в кладенеца 118.9 м. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се 3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се Титулярът на разрешителното,считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма. Спазва се 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-30 септември. Спазва се 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, 15 дни след приемане на съоръжението от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, но не по-късно от 15 дни преди определения в настоящето разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се Уведомяваме Ви, че: 1. Водомерите е необходимо да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 год.. Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. На основание чл.43, ал.4 във връзка с чл. 10в, ал.2, т.1 от Закона за измерванията, със Заповед № А-616/11.09.2018 год. на държавната агенция за метрология и технически надзор е определена периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва: Водомери с оценено съответствие с постоянен разход под 25 куб.м/час подлежат на периодичност на проверките на 5 години. Водомери с оценено съответствие с постоянен разход над 25 куб.м/час подлежат на периодичност на проверките на 2 години. Водомери от одобрен тип с номинален разход под 15 куб.м. подлежат на периодичност на проверките на 5 години. Водомери от одобрен тип с номинален разход над 15 куб.м. подлежат на периодичност на проверките на 2 години. Електромагнитни разходомери подлежат на периодичност на проверките на 3 години. Други видове разходомери за вода и за флуиди, различни от вода подлежат на периодичност на проверките на 3 години. При неизпълнение на горните задължения в определения от Закона за водите и разрешително за водовземане срок, ще бъдем принудени да приложим разпоредбите на чл. 200 от глава дванадесета “Административнонаказателна и гражданска отговорност” от Закона за водите. Предписания: 1. При липса на документи доказващи дата на последен метрологичен контрол, да се извърши такъв, или да се подмени с нов - водомер с фабр. № 19300024. Да бъде писмено уведомена БДДР Плевен при извършване на демонтаж и монтаж на измервателното у-во с цел пломбиране с пломба на БДДР. Срок:след приключване на поливния сезон Отговорник: Ивайло Йовков |  |  |  | 11520407 | 2022-06-08 | ЕТ Ивайло Йовков |  | 0 | 660.39 | 0 | 3 | 4 | 6
930 | БДДР | КП на РИОСВ ВТ | 2024-07-03 | с. Гъбене | Габрово | Габрово | река | Липа | Липа | Основни констатации: Проверката е във връзка със постъпил сигнал в РИОСВ - Велико Търново и заведени в деловодната система с вх. № С-82 от 03.07.2024 г. Сигналът е за умряла риба в река Липа, преминаваща през землището на с. Гъбене, следствие на излята черна вода от намиращата се в близост кравеферма. Не се констатира наличие на умряла риба, водата в реката е с нормален цвят (няма следи от замърсяване). Предписания: | [10 empty] | 1 | 4
931 | БДДР | 4-КХ-30 | 2024-07-03 | с. Пиперково , Джулюница и Белцов Ресен | Ценово | Русе | река | р.Янтра | Павелско дере, ГОК , стари корита Янтра | Основни констатации: Проверката се извършва във връзка с: Писмо наш вх.№ РД-01-59/26.6.2024 г. на МЗХ – областна дирекция “Земеделие” – гр. Русе. . От направената проверка се констатира следното: 1. С горното писмо областна дирекция “Земеделие” – гр. Русе описва извършена проверка и заявява “искане на предприемане на действия по чл. 155 от ЗВ” от страна на БДДР гр. Плевен. Прилага констативен протокол на “НС” ЕАД, клон Долен Дунав гр. Русе. от извършена на 05.06.24 г проверка. С протокола са описани факти за прокарване на временен път над отводнителен канал, монтаж на два бр. тръби в канала с претенция за голям наклон на тръбите към ГОК-1. Поставят се въпроси за : - отклоняване на водни количества от Павелско дере към ГОК - наличие на разрешителни по ЗВ при ползване на стари корита на р.Янтра землище на селата Белцов и Джулюница. Посетени са места за проверка както следва: 1. Място с координати 43°32'17,29'', Е 25°36'53,62'' , при което е констатирано следното: - напречно на ГОК-1 е изпълнен зачакълен обслужващ път към ФЕЦ на “Ценово Солар Плант “ ЕООД гр.София. Премостването на канала е осъществено с два бр. тръби Ф1000, положени една до друга. Участък от пътя с дължина около 50 м е изпълнен върху лявата защитна земнонасипна дига на “Павелско дере”, при което е изкопана (липсва) земна маса от връхната част на дигата (част с височина около 1 м). Под тръбите филтрират незначителни водни количества от Павелско дере към ГОК. В момента на проверката долният ръб на тръбите е над оттока на дерето. - След тръбите, напречно на направлението на ГОК, под дъното на канала е изпълнен тесен изкоп в който е положен силов кабел на ФЕЦ. В момента на проверката изкопът е ерозирал от протекли водни обеми по ГОК, силовият кабел виси във въздуха над дъното на канала. Осъщественото преминаване на силовия кабел е в противоречие с описаното в ИП на “Ценово Солар Плант“ ЕООД гр. София преминаване под дъното на ГОК чрез хоризонтално сондиране. В района на строежа са зесегнати крайпътните отводнители на път ІІ-54. 2. Място с координати 43°32'43,12'', Е 25°35'52,22'', при което е констатирано следното: - дружество “Ценово Солар Плант “ ЕООД гр.София е осъществило перпендикулярно преминаване на силови кабели над воден обект – дере, чрез изграждане на два бр. опорни блокове при ляв и десен бряг на дерето и замонолитване в тях на два бр. стоманени тръби. При строежа е унищожено заустването на крайпътния отводнител, както и значителен участък от него. При левия бряг на дерето са видими части от стоманобетонни елементи на отводнителя. Осъщественото преминаване на силовия кабел е в противоречие с описаното в ИП на “Ценово Солар Плант“ ЕООД гр. София преминаване чрез укрепване по съществуващ мост на път ІІІ-5201, разположен на 5 м източно от преминаването, описано по-горе. 3. Място с координати 43°34'43,12'', Е 25°35'52,22'', при което е констатирано следното: - мястото е при ляв бряг на старо речно легло при с. Джулюница . В момента водният обект е с минимална завиреност, достатъчна за развитие на водолюбива растителност и наличие на водни обитатели. Наблюдават се водоплаващи птици в т.ч. двойка лебеди. За имота няма издадено разрешително по ЗВ, съответно при огледа не се констатира човешко физическо присъствие. | [10 empty] | 1 | 4 | 12
932 | БДДР | 4-КХ-32 | 2024-07-03 | с.Д.Студена | Ценово | Русе | река | Янтра | Агрола Екоинвест ООД | Основни констатации: 1."Агрола Екоинвест“ ООД гр. Русе е титуляр на разрешително за водовземане №11120120/30.05.22 г. от воден обект – река Янтра, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - 340 дка от поземлен имот с идентификатор 22277.271.41 по КККР на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, EKATTE: 22277. Годишен разрешен обем – 52 768 м3 . Срок на разрешителното- 30.05.2032 г. 2. В имота е монтирана автоматизирана поливна система с основен захранващ тръбопровод ПЕ тръба Ø140 PN10 - 690 м и ПЕ тръба Ø125 PN10 - 430м. На най-високата точка в имота, са изградени два бр. модулни резервоари с общ обем 400 м3 при място с координати N43°32'35,14", E 25°42'45,10". Монтиран е мотоагрегат, електрическа помпа 12-15 куб.м/ч при Н = 95 м, като на напора е наличен водомер POWOGAZ MWN 100 – NKOP № 23317562 с Q3 =160 m3/h. Същият се пломбира с пломба №3584418 на БДДР гр. Плевен. Показание на водомера 000043 м3 в момента на проверката. 3. Напояваните земеделски масиви са засадени с овощни дървета-вишни и орехи (4-5 годишни.). В момента не се извършва напояване на засадените овощни дървета. Заведен е двевник за ползваните водни обеми, който е заверен от БДДР в момента. 4. Доставката на вода до двата бр. модулни резервоари, по данни на оператора, се извършва чрез водоноски. Не е изграден напорен водопровод от р. Янтра до имота предвид голямата денивелация (170 м) и сложност на трасето – наличие на множество частни имоти и почти вертикален откос над р. Янтра към имота. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното по реда на чл. 72 от ЗВ, с цел промяна на обстоятелствата, касаещи довеждането и съхранението на водата за захранване на поливната система. Срок: 03.08.2024 г. Отговорник: Управител на "Агрола Екоинвест“ ООД 2. Да се извърши анализ на ползваните води съгласно т. 2 на условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от разрешителното за водовземане. След получаване на резултатите от изпитване, същите да се представят в БДДР. Срок: съгласно текста Отговорник: Управител на "Агрола Екоинвест“ ООД 3. Настоящият протокол да се предаде на Управител на "Агрола Екоинвест“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: .10.07.2024 г. Отговорник: И. Иванов |  |  |  | 11120120 | 30.5.2022 г. | Агрола Екоинвест ООД |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
933 | БДДР | 3-НН-42 | 2024-07-03 | с.Мърчево | Бойчиновци | Монтана | река | р.Вировска | р.Вировска | Констатации : 1. Настоящата проверка превантивен контрол по компетентност по Закона за водите за състояние и проводимост на речни легла, се извършва съвместно с представител на Община Бойчиновци. 2. При обхода на терен е извършен оглед на участъци от р. Вировска в регулацията на с. Мърчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. 3. При направения теренен обход и оглед при възможни места за достъп до река Вировска, се установи: • начална точка с географски координати (ГК): N - 43º30´46,76"; E - 23º20´28,94", заснети на пешеходна пасарелка към база на „Петрол“: На около 5 м. преди пасарелката (моста) има брод за преминаване през реката. В огледания участък с приблизителна дължина около 10 метра преди вток и на 10 м. след отток на моста, в момента на проверката реката има нормална проводимост в речното легло; • Пешеходна пасарелка (мост) за кв. „Гарван дол“ на с. Мърчево, с ГК: N - 43º30´41,97"; E - 23º20´35,54": на около 5 м. преди вток на моста се забелязва наклонено дърво-върба, с опасност от падане в реката с изсъхнал клон над водното течение. Под пасарелката непосредствено на отток, откъм десен бряг в коритото на р. Вировска има част от изсъхнал ствол на дърво, който нарушава нормалната проводимост на водното течение. • Пътен мост на р. Вировска на ул. „40 – та“ в с. Мърчево с ГК: N - 43º30´38,34"; E - 23º20´43,88": преди вток на моста откъм ляв устой се вижда, че има наносни натрупвания в речното легло, върху които има самозалесила се влаголюбива храстовидна растителност и единични дървесни видове. Същите наносни натрупвания се забелязват и откъм ляв бряг на отток на моста, като се измества водното течение към десен бряг на реката и дясна крилна стена на моста. В проверения участък с приблизителна дължина около 10 м. преди вток и около 10 м. на отток на моста нормалната речна проводимост е нарушена; • Пътен мост на ул. „2-ра“ – републикански път III-101 (Бойчиновци-Мърчево Владимирово) с ГК: N - 43º30´45,19"; E - 23º21´23,38". В обходения участък около 20 м. преди моста и на около 20 м. след отток на моста в речното легло се забелязва израснала ниска храстовидна и дървесна растителност, както и паднали клони. На вток откъм ляв бряг на около 10 м. преди моста има 1 бр. дърво-върба наклонено с опасност от падане. При местата на падналите клони в речното легло се забелязват струпани пластмасови бутилки. На отток на моста откъм десен бряг се забелязва площ от натрупани наноси, покрити със самозалесила се храстовидна и дървесна растителност, изместващи водното течение към ляв устой на моста. В проверения участък, река Вировска е с намалена проводимост. 4. При проверката беше направен оглед на участък от „Старо корито“ на р. Ботуня в регулация/землище на гр. Бойчиновци, при място на заустване на отпадъчни води от обект „Поправителен дом“-филиал на Затвора-Враца. На място при възможен достъп за оглед са заснети: ГК N - 43º28´17,97"; E - 23º20´19,14", откъдето се вижда, че площта е обрасла с ниска влаголюбива растителност. Забелязват се произволно разпилени пластмасови бутилки. За проверения участък ще бъде направена допълнителна справка в налични в БДДР ГИС-данни и публично достъпни портали за достъп на информация. 5. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници: 1. Община Бойчиновци да предприеме действия за възстановяване на нормалната проводимост на р. Вировска в с. Мърчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, в описаните по-горе в констативния протокол участъци, при спазване разпоредбите на Закона за водите. БДДР за бъде писмено уведомена за етапите на извършените дейности по възстановяване на нормалната проводимост на р. Вировска. Срок: 05.08.2024 г. Отговорник: Кмет на Община Бойчиновци 2. Настоящият констативен протокол да бъде доведен до знанието на Кмет на Община Бойчиновци, за сведение и изпълнение на предписание № 1 от констативния протокол. Срок: 04.07.2024 г. Отговорник: Моника Лъчезарова | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 12
934 | БДДР | 1-ОМ-34 | 2024-07-04 | с. Йоглав | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ШК 1- Авис- Йоглав“ и „ШК 3- Авис- Йоглав“ | „ШК 1- Авис- Йоглав“ и „ШК 3- Авис- Йоглав“/гъскокланица в с. Йоглав, община Ловеч/„Ависпал-Бг“ ЕООД | „Ависпал-Бг“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511569/05.04.2024 г. Водовземането се осъществява от шахтови кладенци „ШК 1- Авис- Йоглав“ и „ШК 3- Авис- Йоглав“. Цели на издаденото разрешително : за самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели и водоснабдяване за други цели. Обект на водоснабдяване е гъскокланица в село Йоглав. Краен срок на действие на разрешителното : 05.04.2030 г. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ШК 1- Авис - Йоглав“ за цел : самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, не се извършва водовземане от „ШК 3- Авис- Йоглав“ за цел: водоснабдяване за други цели. Титулярът изпълнява условията в издаденото разрешително, както следва: - налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от ШК1 за самостоятелно питейно – битово водоснабдяване – сериен №900022, с показания в момента на проверката както следва : 246445 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489216 в момента на проверката; - налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от ШК 3 за водоснабдяване за други цели – марка „PoWoGaZ”, сериен №17352786, с показания в момента на проверката както следва : 061671 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано в момента на проверката с жълта пластмасова пломба с №2489217; - в момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН), съответно: на ШК 1 – 1,90 м. и на ШК 2- 1,60 м.; - заведен е дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерени нива в електронен вариант; - със Заповед №СОЗ-157/25.03.2008 г. около ШК 1 е учредена санитарно – охранителна зона (СОЗ) – по старо разрешително за водовземане от водоизточника с №11530069/02.11.2007 г. На терен СОЗ е оградена, обозначена и с ограничен достъп. |  |  |  | 11511569 | 05.04.2024 г. | "Ависпал - Бг" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7
935 | БДДР | 1-ЦП-52 | 2024-07-04 | с. Йоглав | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“ | „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“/Кооперация „Кооперация Слънце“ | Кооперация „Кооперация Слънце“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11520370/11.12.2020 г. Водовземането се осъществява от „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“. Обект на водонсбдяване е ферма в с. Умаревци, община Ловеч. Цел на издаденото разрешително: водоснабдяване за животновъдство. Краен срок на действие: 11.12.2026 г. В момента на проверката, по данни на представителя на фирмата се установи, че обекта на водоснабдяване – ферма в село Умаревци и водовземното съоръжение - „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“ са продадени на фирма - „Марчело“ ЕООД. За същото БДДР не е уведомена. В момента на проверката не се извършва водовземане от „ШК2 – Амон Ра – Йоглав“. Налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „PoWoGaZ“, сериен №21314902, с показания в момента на проверката както следва: 021714 м3. Измервателното устройство e с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано в момента на проверката с пломба на БД – Плевен. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от „ШК2 – Амон Ра - Йоглав“ без издадено разрешително за водовземане от Директора на БДДР. 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съшествуващи водовземни съоръжения. 3. Да се представи настоящия протокол на Управителя на „Марчело“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520370 | 11.12.2020 г. | Кооперация "Кооперация Слънце" |  | 0 | 1446.24 | 0 | 3 | 6
936 | БДДР | 5-ДГ-50 | 2024-07-04 | с. Драгомъж | Исперих | Разград | подземни води | BG1G000K1HB050 | "ТК-Караджа Фаг-Драгомъж" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ. Проверката не е включена в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и е свързана с установени пропуски по изпълнение провеждане на собствен мониторинг - изискванията към програмата за мониторинг. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец "ТК-Караджа Фаг-Драгомъж" разположен в поземлен имот 24921.10.9903 по плана на с. Драгомъж, общ. Исперих, местност ДО СЕЛО ЮГ на база издадено разрешително № 11520387/27.10.2021г., изменено в раздел „Цели на водовземането“с решение №3924/15.08.2023г. и със срок на действие до 27.10.2027г. Целта за водовземане е „Водоснабдяване за животновъдство“ и „За противопожарни нужди“. Разрешеният средноденонощен дебит е 1,1 л/сек. Разрешеният годишен воден обем е в размер на 63 072 куб.м. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-17-(1)/21.03.2023г. с приложен протокол № 116-18/09.03.2023 от извършен собствен мониторинг по условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ по показател нитрати, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води. Протоколът съдържа изследване по показатели желязо и манган. С писмо, наш вх. № КД-07-145-(1)/26.03.2024г. дружеството е представло в БДДР протокол № 112-17/19.03.2024 от извършен собствен мониторинг по условие „Изисквания към програмата за мониторинг“ по показател нитрати, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води. Протоколът съдържа изследване по показатели желязо и манган. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец с дебит 0,2 л/сек. Не е измерено динамично ниво в кладенеца поради липса на монтиран автоматичен нивомер. Показанията на дисплея на водомера, марка Zenner с фабр. № 2020 8ZRI Q3 25 куб. м/час са: 82567м³. Дневникът за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530442/26.10.2007г., продължено с решение № 3160/18.01.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-145/09.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-145/09.01.2024г. 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг – RG11520387_1 за водовземно съоръжение "ТК-Караджа Фаг-Драгомъж"; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Устройство за измерване на водното ниво при дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичния нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста – няма монтиран автоматичен нивомер; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се ръчно; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати; не се изпълнява за нитрати, изследват се манган и желязо 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква „ а“ и "б" - 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – водомерът подлежи на метрологичен контрол; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Предписания, срокове, отговорници: няма 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер № 2020 8ZRI съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, след което в 7-дневен срок писмено да се уведоми БДДР Плевен за неговото пломбиране. Срок: 04.09.2024г Отговорник: Управител 2. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 04.09.2024г 3. Да се спазват изискванията в т.3 и т.4 разписани в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното (в разрешително № 11520387/27.10.2021г.) |  |  |  | 11520387 | 27.10.2021г | „Караджа – Фаг“ ООД |  | 0 | 4842.44 | 0 | 3 | 4 | 6
937 | БДДР | 5-ДГ-51 | 2024-07-04 | с. Брестовене | Завет | Разград | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК–Маклер Комерс-Брестовене“ | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството “Маклер Комерс“ ЕООД е имало издадено разрешително за водовземане от подземни води с №11590708/12.12.2011г. за нуждите на МПП. Разрешителното е изтекло на 12.12.2023г. Стартирана е процедура за издаване на ново разрешително. Подадено е ново заявление, заведено в БДДР с вх.№ РР-02-32/19.01.2024г. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Тръбеният кладенец „ТК–Маклер Комерс-Брестовене“ не се ползва от 12.12.2023г.,т.е. от датата на изтичане на срока по разрешително 11590708/12.12.2011г. На устието има монтиран нов водомер, BAYLAN и с фабричен №21668915. Снети са показанията в момента на проверката: 000009м³. Поставена е пломба на БДДР. Не е измерено статично ниво на водата в кладенеца поради липса на автоматичен нивомер. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11590708/12.12.2011г., изменено и продължено с решение № 2266/02.11.2017г. титулярът е имал следните задължения за срока на разрешителното: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1191/30.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-1191/30.01.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец „ТК–Маклер Комерс-Брестовене“; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Измерване на водното ниво на подземните води – не е монтиран автоматичен нивомер; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнено. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнено; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се ръчно; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнено; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати; 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – изпълнено; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – изпълнено. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнено; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнено. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнено. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – изпълнено. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват съгласно чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на база издадено разрешително №13740067/16.08.2013г. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11590708 | 12.12.2011г | „Маклер Комерс“ ЕООД |  | 0 | 4014.59 | 0 | 3 | 4 | 6
938 | БДДР | 5-ИД-34 | 2024-07-04 | землищата на с. Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | Бели Лом | яз. Бели Лом | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юни 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Юни“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,649 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 8,440 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 8,440 млн. м³., и наличен полезен 5,140 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 273,10 м. 4. Сумарен общ приток за месец юни: 0,253 млн. м³. 5. Разход за месец юни съгласно Графика – 0,430 млн. м³, за напояване: 0,400 млн. м³, и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец юни – 0,462 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,229 млн. м³ за напояване, 0,106 млн. м³ загуби от изпарение и 0,097 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 8,440 млн. м³; - залята площ – 1849 декара; - филтрация - 0,097 млн. м³; - изпарение – 0,106 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. юни 2024 г. (л/м²): - 04.06.2024 г.– 8 (л/м²); 06.06.2024 г.– 3 (л/м²); 12.06.2024 г.– 11 (л/м²); 14.06.2024 г.– 8 (л/м²); Общо за месец юни – 30 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 6,08 8 – сух 15 – 7,90 2 – 10,69 9 – 5,23 3 – 11,49 10 – 8,47 4 – 5,52 11 – 2,34 5 – 6,20 12 – сух 6 – 10,11 13 – сух 7 – 2,32 14 – 5,52 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 4858864 м³.. Последна метрологична проверка на устройството е извършена на дата 15.05.2024 г., отразена в Протокол. за калибриране на ултразвуков разходомер за открит канал LSF 18 на СОНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД , гр Бургас, ул. „Янко Комитов” №20. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | „Напоителни системи“ ЕАД |  |  |  |  | 13
939 | БДДР | АУАН №1436 | 2024-07-04 | с. Дисевица | Плевен | Плевен | други | рибарник в местността „Торбово“, землище с. Дисевица | „Холивуд“ ЕООД | Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите | 1436 | 04.07.2024 г. |  | 11760007 12760032 | 2018-05-08 | „Холивуд“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0
940 | БДДР | 2-АЕ-88 | 2024-07-04 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. март 2024 г. е разпоредено 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 1,500 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 01.04.2023 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 24 486 941 куб. м., от които 106 718 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 106 718 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 1,500 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.03.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 409 263 874 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 401 558 349 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 223 578 м3, са 6 452 197 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 5 356 800 м3 са 4 991 788 м3. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 346 928 547 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 337 724 258 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 24 486 941 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 106 718 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 11 443 985 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. 12. Извършена е подмяна на работното колело на ХГ1 на ВЕЦ „Кокаляне“, след 72 часови проби турбината е въведена в редовна експлоатация.. Предписание, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
941 | БДДР | 2-АЕ-89 | 2024-07-04 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. юни 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 52,048 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,047 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 40,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0009 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00065 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. юни 2024 г. 2.2. Дневник за м. юни 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. юни 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. юни 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 7 284 992 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 543 766 м3 по водопровод Искър; 3.2. 15 252 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 210 698 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 41 073 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 87 024 958 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 35 м.куб. 3.7. 406 м3 за в.с. Буков дол. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 30.06.2024 г. е 550 411 000 м3 при к.в.н. 812,32 м. 4.2. към момента на проверката е 547 945 830 м3 при к.в.н. 812,23 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 30.06.2024г. е 2 430 000 м3 при к.в.н. 696,19 м. 5.2. към момента на проверката е 2 416 667 м3 при к.в.н. 696,15 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. май. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. юни 2024г. е 21 379 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. юни 2024 г. е 53 577 000 м3. 8. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. Съгласно подписан договор в момента се изпълнява СМР по планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. | [10 empty] | 3 | 13
942 | БДДР | з-д № ДК-08-Сф-78/ 01.07.2024 г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 2024-07-04 | гр. Божурище | Божурище | Софийска | река | р. Бабин дол | ЛПСОВ | Констатации:Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод ?СВО и плоюадков водопровод/, довеждащ и отвеждащ канализационен колектор и външно ел. захранване за Индустриален парк СОфия-Божурище | [10 empty] | 3
943 | БДДР | 4-КХ-33 | 2024-07-04 | с.Кривина | Ценово | Русе | река | Янтра | Агрола Екоинвест ООД | Основни констатации: 1."Агрола Екоинвест“ ООД гр. Русе е титуляр на разрешително за водовземане №11120119/27.05.22 г. от воден обект – река Янтра, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - 310 дка от поземлен имот с идентификатор 39788.28.138 по КККР на с. Кривина, община Ценово, област Русе, Годишно количество – 48 112 м3 . Срок на разрешителното – 27.05.2032 г. 2. В имота е монтирана автоматизирана поливна система с основен захранващ тръбопровод • Водовземане от р.Янтра с помпен агрегат Q=3,41 л/сек; Н=20м;Тръбопровод HDPE Ø140 PЕ100 PN10 с дължина L=10м; Водата ще се транспортира посредством водоноска с обем 20 куб.м. Дизелов помпен агрегат с работна точка 7-11 куб.м./ч при 45м; Автоматизирана поливна система с основен захранващи тръбопровод ПЕ тръба ПЕ Ø75 PN10 с обща дължина 525 м и ПЕ тръба ПЕ тръба Ø63 PN10 с обща дължина 550м. На най-високата точка в имота е изграден 1 бр. модулни резервоари с обем 200 м3 при място с координати N43°38'01,52", E 25°37'01,08". Монтиран е мотоагрегат, електрическа помпа, като на напора е наличен водомер POWOGAZ MWN 65 – NKOP № 23311846 с Q3 =63 m3/h. Същият се пломбира с пломба № 3584415 на БДДР гр. Плевен. Показание на водомера 000332 м3 в момента на проверката. 3.Напояваните земеделски масиви са засадени с овощни дървета – кайсии (9 годишни). 4.В момента не се извършва напояване чрез системата .Заведен е дневник за ползваните водни обеми, който се завери в момента на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се извърши анализ на ползваните води съгласно т. 2 на условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от разрешителното за водовземане. След получаване на резултатите от изпитване, същите да се представят в БДДР. Срок: съгласно текста Отговорник: Управител на "Агрола Екоинвест“ ООД 2. Настоящият протокол да се предаде на Управител на "Агрола Екоинвест“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: .10.07.2024 г. Отговорник: И. Иванов |  |  |  | 11120119 | 2022-05-27 | Агрола Екоинвест ООД |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
944 | БДДР | 4-КХ-36 | 2024-07-04 | с. Новград | Ценово | Русе | река | Янтра | Агрола Екоинвест ООД | Основни констатации: 1."Агрола Екоинвест“ ООД гр. Русе е титуляр на разрешително за водовземане №11120123/12.09.2022 г. от воден обект – река Янтра, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (около 500 дка) в поземлен имот с идентификатор 51977.17.246 по КККР на с.Новград, община Ценово, област Русе, с разрешен сезонен лимит на ползваната вода 76048 м3/год., в периода май-октомври. Срок на разрешителното – 14.09.2032 г. 2. При извършеният оглед на терен се установи, че в горецитирания имот се отглеждат овощни дървета – лешници, без напояване. Проекта за изграждане на автоматизирана поливна система с параметри, описани в разрешителното не е реализиран към момента на проверката. 3. При проведен разговор по телефона с представител на фирма „Агрола Екоинвест“ ООД, се декларира, че е допусната техническа грешка от страна на фирмата при изготвяне на уведомлението в писмо вх.№ КД-07-2438/18.06.2024 г. 4. Необходимо е изготвяне на писмо до оператора, с което да се изиска информация относно намеренията на фирмата за реализиране на инвестиционното намерение за напояване на земеделски култури в ПИ 51977.17.246 по КККР на с. Новград. Съгласно условията на разрешителното за водовземане, неупражняването на права по разрешителното е основание за неговото отнемане. |  |  |  | 11120123 | 2022-09-12 | Агрола Екоинвест ООД |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
945 | БДДР | 3-НН-43 | 2024-07-04 | гр.Лом | Лом | Монтана | подземни води | "ТК6-Агро инвест инженеринг" | площадка на" Агро инвест инженеринг"АД | Констатации: 1. Дружество „Агро Инвест Инженеринг“ АД е титуляр на разрешително №11520389/01.12.2021г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително водовземното съоръжение е изградено и ще се осъществява водовземане чрез тръбния кладенец. Срокът на действие на разрешителните е до 01.12.2027г. 2. За изграждането на кладенците е издадено Разрешение за строеж № 9/27.04.2022 г. за строеж „Изграждане на напоителна система, захранвана от един нов тръбен сондажен кладенец и лезервоар за напояване на 476 декара царевица“ – V категория по ЗУТ. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 44238.503.569, област Монтана, община Лом, гр. Лом, кв. "МОМИН БРОД", ул. ЛАТИНКА № 10-Б, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 45507 кв. м, стар номер 309, квартал 18, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 4. Местоположението на кладенеца е с географски координати: N 43°47'04.543" E 23°12'52.306", проверени в момента на проверката и различни от посочените в разрешителното. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина – 100 м. Сондиране на интервала от 0 – 100 m с длето с диаметър  320 mm. Проширяване на сондажния отвор с диаметър  660 мм до дълбочина 100 м. Спускане на експлоатационно- филтрова PVC колона VALROM  330/19 мм в интервала от 0 -100 м. Гравийна засипка с фракция 4 мм в интервала 70-100 м. Изграждане на циментово-бентонитов мост в затръбното простронство от 68 –70 м от кота терен. Затръбна циментация от 68 до 0 м. Водоприемната част на кладенеца е представена от филтрова PVC колона VALROM  330/19 mm в интервала от 70 - 90 м с фабрично направени прорези. Устието на кладенеца е затворено в каптажна шахта с размери 130х180х80 см (различна от посочената в разрешителното. Шахтата е се затваря с метален капак. 6. Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип LOWARA модел Z8125 05-L8W HT с дебит Q = 150,00 м3/ч и напор 60 м, монтирана на дълбочина 60-65 м, различна от посочената в разрешителното. 7. За измерване на динамичното водно ниво е монтиран стационарен автоматичен нивомер, а за отчитане на черпените водни количества – водомерен възел. Водата от кладенеца ще отива в буферен резервоар, откъдето ще се подава в системата за напояване. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт . 9. СВН = 29.62 м, измерено по време на проверката, различно от посоченото в разрешителното. 10. Към документацията е представено геодезическо заснемане на кладенеца от правоспособно лице. 11. Монтиран е водомер на фирма „APATOR POWOGAZ”, модел MWN 100-NKOP фаб.№22301965, Q3 160 m3/h и показание към момента на проверката 008153 m3. Има пломба за метрологичен контрол. Същият е пломбиран по време на проверката с пломба на БД-Плевен. 12. Монтиран е кран за извършване на пробонабиране, след измервателното устройство. 13. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ по Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 14. Към документацията са приложени сертификати и технически спецификации на съоръженията и използваните материали. 15. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 16. Установени са различия в параметрите на разрешителното, което налага изменението му. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното. Срок: 05.08.2024 Отг.: Изп.директор на „Агро Инвест Инженеринг“ АД 2. Да се представи настоящия протокол в Община Лом за провеждане на процедура за въвеждане в експлоатация на кладенеца. Срок: 24.07.2024 Отг.: Изп.директор на „Агро Инвест Инженеринг“ АД 3. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Изп.директор на „Агро Инвест Инженеринг“ АД Срок: 05.07.2024 Отг.: Кирил Матеев |  |  |  | 11520389 | 01.12.2021г. | "Агро инвест инженеринг"АД |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4
946 | БДДР | 1-ИГ-34 | 2024-07-05 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец „С15-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“ | „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите и писмо наш вх. №КД-07-2337(1)/20.06.2024г. От направената проверка се констатира следното: „Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11510551/23.08.2010 г., чрез Тръбен кладенец „С1Б-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“, гр. Ловеч с решение №1893/17.05.2016 г. за продължен срок на действие и решение № 3547/04.05.2022 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното до 23.08.2028 г. Цел на водовземането – СПБВ /за производство на храни/. В момента на проверката се констатира, че: Около тръбен кладенец „С1Б-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“ е изградена на терен Санитарно-Охранителна Зона (СОЗ). Пояс 1-ви е ограден, трайно обозначен, подържа се и се опазва в изпълнение на разпоредбите на Наредба №3/2000 г. Предприятието работи и извършва водовземане от Тръбен кладенец „С1Б-хг – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“, за целта на издаденото разрешителното. Устието на кладенеца е затворено с метален фланец, а около него има изградена бетонова шахта, затворена с подвижен метален капак. Измервателното устройство е монтирано във втора бетонова шахта, също затворена с подвижен метален капак. Ново монтираният водомер е марка „SENSUS“, сериен № 18708413, показание в момента на проверката 009389 м3., същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична е и пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за извършеното ежемесечно измерване на ползваните водни количества и измереното ДВН, същият е заверен от експерта извършващ проверката. Във връзка с условие в горецитираното разрешително „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД има задължение да поддържа в наличност резервен водомер - поддържа се в наличност резервен водомер, отговарящ на условията в издаденото разрешително. Дружеството не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води и представи на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. В БДДР с наш вх. № КД-07-2337/28.05.2024 г. от дружеството са представени сертификати на измервателните устройства за качество в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол с което е изпълнено предписание №1 от констативен протокол 1-ИГ-09/11.04.2024 г. Предписания, срокове, отговорници 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „Месокомбинат Ловеч“ АД, гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 11510551 | 2010-08-23 | „Бони Месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч |  | 0 | 15953.77 | 0 | 3 | 6 | 15
947 | БДДР | 1-ЦП-53 | 2024-07-05 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | язовир | яз. Луковит | язовир Луковит/ водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Луковит“/ „Национална електрическа компания“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон сигнал, заведен с вх. №КД-05-72/04.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-72/04.07.2024 г. от г-н И. Иванов – еколог на община Луковит, относно: „нерегламентирано изпускане на язовир Синдиката, при което над язовира река Златна Панега е понижила нивото си“. В момента на проверката се констатира , че : „Национална електрическа компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с №11140145/11.04.2013 г., продължено, изменено и поправено с Решение №4012/15.11.2023 г. Водовземането се осъществява от язовир Луковит, с цел на издаденото разрешително: за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Луковит“. Краен срок на действие на разрешителното: 11.04.2043 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Луковит“ не работи, не се извършва водовземане от язовир Луковит за целта на издаденото разрешително. За осигуряване на необходимото водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в река Златна Панега, през месец май 2024 г. на язовирната стена са монтирани 2 броя полиетиленови тръби HDPE – Ø 355 мм. (сифони), които се спускат по цялата дължина на стената (18,30 м.), в непосредствена близост до основния изпускател, с което се изменя схемата и техническите параметри на съоръженията, посочени в разрешителното. За монтирането на гореописаните тръби БДДР не е уведомена. Задбаражното езеро на язовира е с понижени обеми в цялата си част, вкл. и в участъка при лодкостоянката на територията на Луковитска екопътека Искър – Панега – при точка със заснето географски координати :N 43° 11' 12.2", Е 24° 09' 21.0" ± 3 м. от 01.07.2024 г., когато е започнало експлоатирането на гореописаните тръби. Проводимостта на 500 м. от водовземното съоръжение по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ е видимо добра. В сградоцентралата на ВЕЦ „Луковит“ е налично разходомерно устройство за отчитане на позлваните водни количества и за трите хидрогрупи – ултразвуков тип – марка „ВЗЛЕТ РС“, сериен №800068, с показания в момента на проверката както следва: 28871272 м3. Същото е с наличен стикер, според който подлежи на последваща метрологична проверка през м.10 2026 г. Устройството е препломбирано в момента на проверката с жълта пластмасова пломба с №3489202. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните води обеми в електронен вариянт. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечо отчитане на ползваните водни количества.Заплатена е дължимата такса. В БДДР не е представена за съгласуване Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие, съгласно раздел 5 Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг – т. 3 от Решение №4012/15.11.2023 г. Не е осигурено измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжения, съгласно условие от раздел Опазване на водите и околната среда : т.7 от Решение №4012/15.11.2023 г. Предписания: 1. Да се представи за съгласуване в БДДР Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие, съгласно условията на разрешителното. 2. Да се осигури измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение, съгласно условията на разрешителното. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „НЕК“ ЕАД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140145 | 11.04.2013 г. | „Национална електрическа компания“ ЕАД |  | 0 | 1044.04 | 0 | 10 | 1 | 5
948 | БДДР | 1-ОМ-35 | 2024-07-05 | с. Кунино | Враца | Враца | река | река Искър | водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Кунино“/„КУНИНО ЕНЕРДЖИ“ АД | "КУНИНО ЕНЕРДЖИ“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р. Искър) с № 11140042/04.03.2009 г, изменено с Решение №466/01.07.2011 г., изменено с Решение № 880/04.10.2012 г. и продължено и изменено с Решение № 2389/14.03.2018 г. Цел на издаденото разрешително : производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Кунино“. Краен срок на действие : 26.09.2027 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от река Искър за целта на издаденото разрешително. електроцентралата работи с една хидрогрупа- хидрогрупа I, с моментна мощност 1118 KWh и водно количество -12 м3/с. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - налично е електронно измервателно устройство - марка „Mainstream”, сериен № F4950IC0586, с показания в момента на проверката както следва : 4175875369 м3. Устройството отчита ползваните водни обеми за двете хидрогрупи. Същото е с налична пломба на БД- Плевен с не нарушена цялост. - в момента на проверката през рибния проход, изграден на левия бряг на р. Искър се осигурява минимално водно количество, осигуряващо нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането. Монтирано е ултразвуково измервателно устройство – марка „QUBiQO“, серен № 2031KDA4855, което измерва протичащите водни обеми. В момента на проверката протичат 5,7 м3/с. - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра; -води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електоцентралата в електронен вариант; - има изготвен план за собствен мониторинг на повърхностните води, използвани за производство, посредством МВЕЦ „Кунино“; - програмата за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие е съгласувана с БДДР; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-5/03.01.2024 г. - декларация по чл.194б от ЗВ, доклад на основание чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ , копие на дневник в електронен вариант за ползваните водни количества; с вх. №КД-07-5-(1)/02.02.2024 г. – копие на платежно нареждане за заплатена такса. |  |  |  | 11140042 | 04.03.2009 г. | "Кунино Енерджи" АД |  | 0 | 90908.95 | 0 | 1 | 5 | 6
949 | БДДР | 1-ЦП-54 | 2024-07-05 | гр. Роман | Роман | Враца | река | река Искър | водохващане и сградоцентрала МВЕЦ „Искра“/ „Пи Ес Контракт“ ЕООД | „Пи Ес Контракт“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (р. Искър) с №11140170/07.08.2018 г, продължено с Решение №2543/16.11.2018 г. Цел на издаденото разрешително: производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Искра“. Краен срок на действие: 06.02.2029 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от река Искър за целта на издаденото разрешително. Електроцентралата работи с една хидрогрупа: хидрогрупа II, с моментна мощност 464 kWh. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - налично е ултразвуково разходомерно устройство - марка „Nivus“, модел OCM F, сериен № 2031KDA4865, с показания в момента на проверката както следва: 974465307 м3. Устройството е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката, през рибния проход, изграден на левия бряг на река Искър протичат водни обеми, осигуряващи нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането. Напречния профил на рибния проход е изцяло изпълнен с вода. През бента на водохващането преливат водни обеми; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-925/25.01.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. - дължимата такса за 2023 г. е заплатена. Титулярът не изпълнява следните условия: -не са представени годишни доклади на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за 2022 г. и 2023 г.; - не е монтирано измервателно устройство, позволяващо измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение, съгласно т 2. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в реката : 2.4. Да се монтира измервателно устройство, позволяващо измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение от Приложение към Разрешително с №11140170/07.08.2018 г.; - не е представена за съгласуване програма за собствен монитоирнг за оценка осигуряване непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие, съгласно раздел Задължения за провеждане на собствен мониторинг : 2. Да изпълнява собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие по съгласувана от БДДР програма от Разрешително с №11140170/07.08.2018 г.. Предписания: 1. Да се представи годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за 2022 г. и 2023 г. 2.Да се монтира измервателно устройство, позволяващо измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение. Писмено да се уведоми БДДР за предприетите дейности. 3.Да се представи за съгласуване в БДДР програма за собствен мониторинг за оценка осигуряване непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие. 4.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Пи Ес Контакт“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140170 | 07.08.2018 г. | "Пи Ес Контракт" ЕООД |  | 0 | 24197.31 | 0 | 1 | 5 | 6
950 | БДДР | 1-РХ-29 | 2024-07-05 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | "ТК 2- Месокомбинат Ловеч-Ловеч" | "ТК 2- Месокомбинат Ловеч-Ловеч" | „Бони месокомбинат Ловеч“ АД – гр. Ловеч е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11511326/24.10.2019 г., чрез „Тръбен кладенец 2 – Месокомбинат Ловеч – Ловеч“, гр. Ловеч, допълнено с решение № РР-02-12/14.10.2019 г. Целта на водовземането е „За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, като черпената вод се използва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти“. В момента на проверката се констатира, че: на място с географски координати N 43˚ 10ʹ 1.31˝ и E 24˚ 43΄ 57.06˝ ± 4 м, заснети с GPS GARMIN OREGON 600, кореспондиращи с тези, в издаденото разрешително, на терен не е налично съоръжение за водовземане от подземни води. С писмо с наш вх. №КД-07-301/12.01.2024 г. „Бони месокомбинат Ловеч“ АД информира БДДР, че към 12.01.2024 г. все още не е стартирана процедура за изграждане на съоръжението по реда на ЗУТ. С писмо с наш вх. № КД-07-1597/09.02.2024 г. от дружеството в БДДР е представен годишен доклад за изпълненията на условията в разрешителното по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ Предписания, срокове, отговорници:_____________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „Месокомбинат Ловеч“ АД, гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 11511326 | 24.10.2019 г. | "Бони Месокомбинат Ловеч" АД |  | 0 | 0 | 0 | 6
951 | БДДР | 3-НН-44 | 2024-07-05 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 30.06.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 236 220 000 м3. - КВН: 184,12 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 234 450 000 м3 при КВН: 184,01 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Юни 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 13,407 млн.м3 вода, от които: • 0,0008 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 10,000млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“ • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,006 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0004 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 104,14 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 88 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Съгласно режимен график за м. Юни, водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“. 3. През м. Юни 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.05.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 30.06.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 30.06.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 12 612 650 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 12 567 290 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 45360 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване – 790 м3 за промишлени и други цели: 0 м3. за тепавица; 30 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 60 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 20 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ 50 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 18 м3 „Агродунав“ООД, 150 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. Юни 2024 г.: 5 745 000 м3. 5. Общ разход за м. май 2024 г. е 23 920 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 8 778 220 м3 (от които 1 631 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 2 528 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. Юни 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 340 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.05.2024 г. до 24,00 ч. на 30.06.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 12 641 480 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 12 596 120 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 45360 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юни 2024г. | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
952 | БДДР | 3-НН-45 | 2024-07-05 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 31.05.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 15 230 000 м3. - КВН: 449,03 м. Към момента на проверката 07.06.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 05.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,100 млн. м3. вода, от които: - 0,900 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. май 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 679 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 561 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-487 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 05 2024г.: 1 427 000 м3. 5. Общ разход за м. май 2024 г.: 1 253 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. май 2024г. – 69 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юни 2024г. | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
953 | БДДР | 3-СК-18 | 2024-07-05 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 30.06.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 448 000 м3. - КВН: 193.96 м. Към 05.07.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 433 000 м3 и КВН: 193,95 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. юни 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 040 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 30.06.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 040 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. юни 2024г.:. 88 000 м3. - 0.088 млн3. Общ разход: 120 000 м3., включващ: - 40 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 45 000 м3 загуби от изпарения - Общо загуби от измерена филтрация 35 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юни 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
954 | БДДР | 3-СК-17 | 2024-07-05 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 30.06.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 163 000 м3. - КВН: 282.61 м. Към 05.07.2024 г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 148 000 м3 и КВН: 282.60 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. юни 2024 г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - 0,180 млн. м3 вода за извършване на 72-часови проби на помпени агрегати в ПС „Толовица“ от НС „Рабиша“ 3. Към 30.06.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. юни 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 51 000 м3. - 0,051 млн м3, включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 48 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 3 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 277 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юни 2024г. | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
955 | БДДР | 1-ИИ-53 | 2024-07-08 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец юни 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 363.54 м и наличен обем 51 030 000 м3 към 30.06.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец юни 2024 г. е 2 833 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец юни 2024 г. по месечен график са: - 8.000 млн. м3за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“ . - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец юни 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 3.515 млн. м3 .за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 0.893 млн. м3 загуби изпарение; - 0.000 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец юни 2024 г. е 4.708 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
956 | БДДР | 1-ИИ-54 | 2024-07-08 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец юни 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 163.35 м и наличен обем 45 571 000 м3 към 30.06.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец юни 2024 г. е 1 575 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец юни 2024 г. по месечен график са 3.235 млн. м3 вода, от които: - 1.200 млн. м3 за напояване; - 1.500 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.272 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.010 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.085 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001500 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583.33 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.040 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000167 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000329 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000080 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000470 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. юни 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 1.166 млн. м3 за напояване; - 1.093 млн. м3 за завиряване на яз. „Долни Дъбник“ и яз. „Крушовица“; - 0.078 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.260 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000410 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.005020 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.077640 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000800 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.030190млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.001260 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД, водата е за периода от 28.07.2023 г. до 27.06.2024 г.; - 0.033860 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000300 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.428 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 1.039 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.039млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец юни 2024 г. е 4.103 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
957 | БДДР | 5-КШ-36 | 2024-07-08 | с.Изгрев | Венец | Шумен | подземни води | BG1G000K1HB050 | ТК - Ник - Изгрев | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520451/01.11.2023г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „НИК” ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения № 11520451/01.11.2023г. с краен срок на действие до 01.11.2029г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520451/01.11.2023г.- Целта на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи Няма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното.- Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1008/26.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 5,81лв. е заплатена на 17.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг Изпълнено. Монтиран е водомер марка Arator „PoWoGaz“ Модел MWN80-NKOP, Q³=100m³/h с ф. № 22326005, при показанията в деня на проверката са – 002273 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. По т. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изпълнено. Изпълнено предписание на КП 1-ИИ-60/18.07.2026г. Наличен е стационарен автоматичен нивомер. Измерено е ДВН – 78,4 м. В момента се извършва водовземане. По т.3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изпълнено т.1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Изпълнява се. Води се в дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Проверен и разписан.Представен е ЕС Декларация за съответствие. Водомера подлежи на проверка през 2025г.Условието се спазва. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 362м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на платежно нареждане. - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. -Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води. Не се формират ОВ. |  |  |  | 11520451 | 2023-11-01 | НИК ООД |  | 0 | 5.81 | 0 | 3 | 4 | 6
958 | БДДР | 5-ИД-35 | 2024-07-08 | гр. Исперих | Исперих | Разград | други | BG1DJ109R001 | завод за производство на ходови колела | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: контрол на разрешителни за заустване - текущ контрол за изпълнение условията на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140073/08.08.2008 г., с решение №1527/12.01./2015г. за продължаване на срока на действие до 31.10.2024г.. От направената проверка се констатира следното: В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително, Дружеството е представило в БДДР Плевен, Декларация (коригираща) по чл.194б от ЗВ, заведена с вх.№КД-07-2033-(1)/16.04.2024 г. и копие на платежно за начислена лихва за забава. С вх.№КД-07-2033/02.04.2024 г. са представени дневник за заустените количества пречистени отпадни води за 2023 г., и годишен доклад, съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, Заплатена е годишна такса замърсяване в размер на 19,48 лв.. Представени са протоколи от изпитване качеството на заустваните води с номера 285 и 2286 от дата 05.06.2023 г. и 777 и 778 от дата 13.12.2023 г. Дружеството зауства смесен поток пречистени битово - фекални и промишлени отпадъчни води в сухо дере с код на водното тяло BG1DJ109R001, поречие Дунавски Добруджански реки в землището на общ. Исперих. За измерване и отчитане на количеството заустени води има монтиранo измервателнo устройствo, електронно – марка Woltex ITRON ф 100 с фабричен номер D11XI125594B, като начина на отчитане е в импулси: 1 импулс = 100 литра. Показания в момента на проверката са: 154300*100/1000 м³. През 2023г. е извършена метрологична проверка. Представен е констативен протокол на „Хидроконтрол“ ООД гр. Пловдив за метрологична проверка с № 429/09.10.2023г. Няма неизпълнени предписания от предходни проверки. Други условия съобразно спецификата на обекта 1. На основание чл.194 от ЗВ, за правото на ползване се заплаща такса, в размер, определен в съответствие с чл.9, ал.1 и ал.2, т.5.2 от Раздел II на Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС №154 от 28.07.2000г. (ДВ 65/2000г) за заустване на отпадъчни води във водоприемник - II категория Спазва се 2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на разрешителното не по-късно от 31 януари на следващата година, по сметка на: Басейнова Дирекция Дунавски район гр. Плевен като в платежния документ задължително се вписва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се 3. Снемане на измервателното устройство за измерване на количеството на отпадъчните води /планов ремонт или авария/да се извършва след уведомяване на БДДР. Спазва се Такса за водовземане 4. До монтиране на работещо и отговарящо на нормативните изисквания водомерно устройство, таксата да се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на отпадъчните води. Спазва се 5. Копие от платежния документ, придружен с отчет за заустваното водно количество да се изпраща на БДДР. Срок: До седем дни от извършването на плащането Спазва се Такса за водовземане 1. Да се преедстави за одобряване в БДДР актуализиран: План за собствен мониторинг на отпадъчните води; Спазва се 2. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл.126, чл.127 от ЗВ. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 13140073 | 2008-08-08 | "ДОБРУДЖА КИТ" АД |  | 0 | 19.48 | 0 | 1 | 4 | 6
959 | БДДР | 2-АЕ-90 | 2024-07-08 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1871,91 м и наличен обем 10 346 700 м3 към 30.06.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец юни 2024 г. е 3,138 млн. м3, общ разход 2,360 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец юни 2024 г. по месечен график са 4,100 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. юни 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 1,967 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,249 млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. юни 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
960 | БДДР | 2-АЕ-91 | 2024-07-08 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец юни 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 19,533 млн. м3 към 30.06.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец юни 2024 г. е 0,740 млн.м3 общ разход 1,072 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
961 | БДДР | 2-АЕ-92 | 2024-07-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 30.06.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,66 м при наличен воден обем 5 468 800 м3. Сумарният приток към язовира за м. юни 2024 г. е 54 163 866 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. юни 2024 г. по месечен график са 2,790 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 800 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,980 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,010 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. юни 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 652 861 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 53 028 000 м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 259 200 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. юни 2024 г. 53 990266 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
962 | БДДР | 4-КХ-38 | 2024-07-08 | с. Капиново, Церова кория | В. Търново | В. Търново | река | р. Веселина | р. Веселина | Основни констатации: 1.В горецитираното писмо, заведено в деловодството на БДДР гр. Плевен с наш вх. № 08-181/27.06.24 г., РУ на МВР гр. В. Търново ни информира за образувано досъдебно производство ЗМ № 584/2024 г. за извършване на незаконни изкопни дейности в з-ще с. Церова кория, община В. Търново, в близост до р. Веселина. Изисква информация от БДДР гр. Плевен. Посетени са имоти в извън урбанизирана територия, разположени покрай левия бряг на р. Веселина, в землищата на с. Церова кория и с. Къпиново : - поземлен имот 78428.145.7, област Велико Търново, община Велико Търново, с. Церова кория, м. КРИВИ ДОЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 2223 кв. м, - поземлен имот 36107.65.17, област Велико Търново, община Велико Търново, с. Къпиново, собственост: общинска публична, вид територия земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 33726 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-858/08.12.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК . От място с координати N 43°00'55,07", E 25°46'06,83" на ляв бряг на р. Веселина, се наблюдават, извършени в близък минал период земни работи - изкопни дейности с разриване на земни маси, при които са изкоренени средни и едри дървесни видове. Земните работи са обхванали площи от имоти 78428.145.7 и 36107.65.17, описани по-горе. Оформена е равна площадка в заливаемата тераса на реката, по-голямата част на която попада в имот 36107.65.17, собственост на Община В.Търново, област Велико Търново, община Велико Търново, с. Къпиново, като значителен обем изкоренена дървесина е изтикана в североизточната част на заравнената площ. До площадката се достига по почвен път, който в долната си част (към реката - около 200 м), също е изграден в близък минал период с използване на тежка механизация. Не се констатира наличие на разположена техника за водовземане и не се извършват действия за водовземане от р. Веселина. Преценен е оттокът в реката при посетеното място - около 300 л/с. | [10 empty] | 1 | 2 | 12
963 | БДДР | 4-КХ-34 | 2024-07-08 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Водно количество в язовира на 30.6.24г. при кота ВН – 329,86 м - обем 70,511 млн. м3. 2. Водно количество в язовира на 08.07. 24 г. при кота 329,78 м: W = 70,132 млн. м3; 3. Водоползване по график на МОСВ за м. 6. 2024г. – общо 3,100 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 3,100 млн. м3, в т.ч. : - за ВеЦ Веселина – 2,900 млн.м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,661 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока. - ВеЦ „Веселина“ - 1,508 млн. м3 /работи от 12.10.2023 г./ - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,036 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение –0,390 млн. м3; Филтрация – 300 м3. 7. Общ разход от язовира – 1,661 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,635 млн. м3. 9. Показание ултразвуков разходомер VS- TDS- 100F, № 19652910 - + 532 218 х 1м3. Същият е преминал метрология – пломба № 01303 /05.23г. със срок до 05. 26 г. Моментно количество през разходомера – 1058 л/с. Разходомерът е пломбиран с 2 бр. пломби на БДДР гр. Плевен, поставени на десните заключващи гайки на вратичката на устройството –запазени. 10. В шкафа на разходомера е наличен дневник със записи на отчети от устройството – води се ежемесечно. 11. В района на язовирната стена се наблюдава еутрофикация на водорасли. Визуално водата е в добро състояние –чиста, без опалесценция и др. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
964 | БДДР | 4-КХ-35 | 2024-07-08 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка се констатира следното: 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 30,694 млн. м3 , кота 330,55 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 3,081 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 3,000 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 043 млн. м3 - за напояване – 2,956 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,190 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,143 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца – 3,332 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,446 млн. м3. 9. Показание разходомер канал М-1 в момента -…………….млн.м3 Заключение: Общият обем за ползване е спазен, вкл. и по определените цели. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
965 | БДДР | 1-ОМ-36 | 2024-07-09 | гр. Троян | Троян | Ловеч | река | река Черни Осъм | водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Троян 1“ – град Троян/„Национална електрическа компания“ ЕАД | „Национална електрическа компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с №11140144/11.04.2013 г., продължено, изменено и поправено с Решение №3917/11.08.2023 г. Водовземането се осъществява от река Черни Осъм, с цел на издаденото разрешително: за производство на електроенергия. Краен срок на действие на разрешителното: 11.04.2043 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Троян 1“ не работи, не се извършва водовземане от река Черни Осъм за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - в сградоцентралата на ВЕЦ „Троян 1“ е налично ултразвуково измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества - марка „ВЗЛЕТ РС“, сериен №7000131, с показания в момента на проверката както следва: 107679486 м3, моментен разход Q=0 м3/с. Устройството е с наличен стикер, според който подлежи на последващ метрологичен контрол през м.10.2026 г., налична е пломба на друга контролна институция, пломбирано е в момента на проверката с жълта пластмасова пломба с №3489209; - река Черни Осъм е с видимо занижен воден отток, в момента на проверката промивния дървен таблен затвор на водохващането е отворен, реката протича свободно през него и се осигурява хидравлическата непрекъсваемост на реката, необходима за миграцията на рибите в участъка и за нормалното функциониране на екосистемите в реката; - проводимостта на 500 м след водовземното съоръжение е видимо добра; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Същият е представен и заверен в момента на проверката; - с вх. №КД-07-2425/14.06.2024 г. е представен План за изнасяне на дънни утайки; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларации по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечо отчитане на ползваните водни количества.Заплатени са дължимите такси за 2023 г. са водовземане и за ползване на воден обект за нарушаване непрекъснатостта на реката; Титулярът не изпълнява следните условие от издаденото разрешително: - в БДДР не е представена за съгласуване Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на водното течение и общо хидроморфологично въздействие, съгласно раздел Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг – т. 1 от Решение №3917/11.08.2023 г.; - не се извършва контрол на оттока в участъка след съоръженията за водовземане, съгласно Раздел Други условия, съобразени със спецификата на водовземането – т. 2 Да се извършва контрол на оттока в участъка след съоръженията за водовземане от Решение №3917/11.08.2023 г. Предписания: 1. Да се представи за съгласуване в БДДР Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на водното течение и общо хидроморфологично въздействие, съгласно условията на разрешителното. 2. Да се предприемат дейности по осъществяване на контрол на оттока в участъка след съоръженията за водовземане, съгласно условията на разрешителното. 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Представителя на „НЕК“ ЕАД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140144 | 11.04.2013 г. | „Национална електрическа компания“ ЕАД |  | 0 | 2425.86 | 0 | 1 | 5 | 6
966 | БДДР | 1-ЦП-55 | 2024-07-09 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Проверката се извършва във връзка с: ежемесечно засичане на измервателните устройства на водоползватели, титуляри на разрешителни за водовземане от минерална вода от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ От напрашената проверка се констатира следното:Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1701300 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 412338 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1752900 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 39111 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 11852 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 017937 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25496 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 098040 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 281707 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 087805 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 112217 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 10557 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга контролна институция. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
967 | БДДР | 5-КШ-37 | 2024-07-09 | с.Черешово | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК 3 - Мир 95 | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520256/12.01.2016г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „МИР 95” ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11520256/12.01.2016г., изменено и продължено с Решение №2154/14.07.2017г. и Решение №3465/10.01.2022г. с краен срок на действие до 12.01.2028г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520256/12.01.2016г. - Целта на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски земи - Водовземно съоръжение: „ТК3- МИР 95-Черешово“. Няма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1540/06.02.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 170,31лв. е заплатена на 06.02.2024г. по сметка на БДДР Плевен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - . Изпълнено. Монтиран е водомер марка Arator „PoWoGaz“ Модел MWN80 с ф. № 16315688, при показанията в деня на проверката са – 051552 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Наличен е автоматичен нивомер. По данни СВН е – 69,17м. В момента не се извършва водовземане. . ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Изпълнява се. Води се дневник електронен, за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Представено копие при проверката.Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-1310-(3)/10.10.2023г. е представен протокол от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване №132/28.03.2023г. и ПВ №585/27.09.2023г . С писмо КД-07-1540-(2)/10.04.2024г. е представен протокол от изпитване №114/02.04.2024г. Липсва по т.4. - Условия при които е разрешено водовземането. 3.Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:Водомера подлежи на проверка през 2025г.-Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 10614м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. - Условия за уведомяване на контролиращия орган. Няма данни за установено намаляване на черпения дебит- Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество.-Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води. Не се формират ОВ. Предписания:Да се представи в БДДР –Плевен протокол от изследване на химичния състав на черпените подземни води съгласно т.4, буква „а“ от условие: Изисквания към програмата за мониторинг. |  |  |  | 11520256 | 2016-01-12 | МИР 95 ЕООД |  | 0 | 170.31 | 0 | 3 | 4 | 6
968 | БДДР | 5-ИД-36 | 2024-07-09 | с. Бръшлен | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | земеделски земи | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: №11520409/07.07.2022г. със срок на действие до 07.07.2028г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: Производствено потребителска кооперация „Бръшлян“ експлоатира тръбен кладенец „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“, разположен в урегулиран поземлен имот I-553, кв.48, с. Бръшлен, община Сливо поле. Целта на водовземане е напояване на земеделски култури в имоти в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле. Периодът на водочерпене е сезонен от 01.04. до 30.09. Водата от „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“, се ползва с издадено Разрешително за водовземане №11520409/07.07.2022 г. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“ се извършва водовземане. Водомер PoWoGaz,MWN модел MWN 125 NKOP с фабричен номер: 21313383 и показания при проверката са: 138955 м³. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“ се извършва водовземане. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 11.6 метра. С писмо с наш вх. № КД-07-2739/21.07.2023 г. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК-ППК Бръшлян-Бръшлян“, за 2023 година Протокол №540/15.09.2023 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 909.15 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1584/08.02.2024 г. и № КД-07-1584-(1)/01.04.2024 г. |  |  |  | 11520409 | 2022-07-07 | ППК БРЪШЛЯН |  | 0 | 909.15 | 0 | 3 | 4 | 6
969 | БДДР | 2-АЕ-93 | 2024-07-09 | р-н Витоша | СО | София | находище на минерална вода | Минерална вода | Фитнес клуб "ПУЛС" | Констатации:1. В БДДР е препратен сигнал от РИОСВ (изх. № 5914/ 05.07.2024 г.) с вх. № КД-05-73/ 05.07.2024 г. относно „Ползване на минерална вода за пълнене на басейните на Фитнес клуб „ПУЛС“ на бул. България №132, гр. София“. Същият сигнал е изпратен и до Столична Община – Н „АГ“ 2. В деня на проверката се константира следното: На обект фитнес клуб „ПУЛС“ на бул. България №132, гр. София има изградени два броя вътрешни басейни - голям и малък (Римски). Големият басейн е с размери 25,0м/7,0м/1,80м, а малкият е с обем 30 м3. По данни от представителя на обекта г-жа Цинцарска, басейните се пълнят от водопроводната мрежа на оператора доставчик „Софийска вода“ АД, с който имат договор, обекта се водоснабдява само и единствено от ВиК оператор „Софийска вода“ АД. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. | [10 empty] | 10 | 11
970 | БДДР | 4-КХ-37 | 2024-07-09 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месец юни – 25,207 млн. м3 при кота 532,56 м. Завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 25,068 млн. м3 при кота ВН– 532,44 м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката работи с една турбина. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 2,250 млн. м3 вода в това число: - 1,600 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“; - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. Контролен обем – 26,000 млн.м3. 4. Водоползване от язовира през м. 06.2024 г., съгласно график за месеца и р-но №1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г.: - 0,665 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски"; през преливник ВЕЦ в реката 0,457 млн. м3; - 0,465 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване; - 0,155 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира). 5. Изпарение – 0,226 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 1,312 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 06.2024 г. - 1,451млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 09.07.2024 г.: ……………………….. млн.м3. 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ; - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно, могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
971 | БДДР | 4-КХ-35 | 2024-07-09 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира на 30.06.2024 г. – 156,160 млн. м3 при кота 180,07 м. 2. Сумарен общ приток за месеца – 12,143 млн. м3. Разход за месеца – 26,731 млн.м3. в т.ч. загуби от изпарение – 1,354 млн. м3 , пропуски /през ОИ/ - 0,0295 млн.м3 и филтрация яз.стена – 2,070 м3 3. Разрешено водоползване по режимен график и допълнение на МОСВ от язовира за месеца – 28,410 млн.м3 от които: 3.1. За напояване 0,308 млн. м3 3.2 За ВЕЦ „Росица 1" – 25,000 млн. м3 . 3.3. За промишлено водоснабдяване в района на гр. Павликени - 0,0015 млн.м3. 3.4 Завиряване на яз.Карайсен – 0,600 млн.м3 3.4 2,300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката. Водите за промишлено водоснабдяване и минимално допустим отток в реката могат да се преработват чрез ВЕЦ „Росица 1“. Водите от ВЕЦ „Росица“ 1, след задоволяване на нуждите за напояване, промишлено водоснабдяване, завиряване, подхранване на подземни водоизточници от ВС „Павликеви“ и за минимално допустим отток в реката и промишлено водоснабдяване, могат да се подават за ВЕЦ „Росица 2“ и ВЕЦ „Павликени“. Водните обеми в границите на разрешените лимити, да се подават по график, съгласуван между „НЕК” ЕАД - гр. София, НС ЕАД гр.София, клон „Среден Дунав“, „Тракия 97“ ЕООД и „Русгаз“ ООД. 4. Водоползване от язовира за месеца: * През ВЕЦ „Росица 1" – 25, 346 млн. м3 в т.ч.: - 24,678 млн. м3 енергийно преработени води от които: - 22,384 млн. м3 – по Главен силов канал, - 2,293 млн. м3 – в реката; * През байпас на ВЕЦ „Росица 1" - енергийно непреработени води – 0,669 млн. м3 - в реката 0,409 млн.м3 - по ГСК -0,259 млн.м3 5. Други водоползватели – съгласно графика . 6. Участъкът от 500 м след язовирната стена се поддържа с добра проводимост- почистване през м 03.24 г.. 7. Завирен обем в язовира на 09.07.24 г. 8,00 ч., при кота 179,42 м. , W = 150,401 млн.м3. 8. В момента се подават водни обеми по ГСК -9,760 м3/с 9. ВеЦ „ Росица 1“ преработва в момента 11,300 м3/с, от които: -в реката – 0,911 м3/с. -по ГСК- 10,389 м3/с. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
972 | БДДР | 5-КШ-38 | 2024-07-10 | гр.Силистра | гр.Силистра | Силистра | река | река Дунав | ТМСИ | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11130112/03.08.2020г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „Поларис 8” ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11130112/03.08.2020. г., с краен срок на действие до 03.08.2026г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11130112/03.08.2020г. - Целта на водовземането: За промишлени цели – промишлено водоснабдяване за промиване на инертни материали в ТМСИ - Мястото на водовземането : река Дунав в урбанизираната територия на гр. Силистра. Водовземане от реката - брегови тип, осъществява се посредством стоманена тръба, монтирана по дъното на реката, чрез помпен агрегатНяма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-295/12.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 22531,76лв. е заплатена на 11.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. Представена Декларация по чл.194б. за 2020г. таксата в размер на – 19412,01лв. е заплатена. Представена Декларация по чл.194б. за 2021г – 23944,17 лв. Представена Декларация по чл.194б. за 2022г. таксата в размер на – 22426,50лв. е заплатена. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. Води се електронен дневник. Представени през годините. Представено копие при проверката до 30.06.2024г. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг – Поларис 8RS11130037_1 мястото на водовземане от река Дунав.Провежда се. Представени протоколи от изпитване на води № 343-ОВ/17.08.2023г. ; Протокол от изпитване №343-ОВ/05.08.2022г.; Протокол от изпитване №323-ОВ/02.08.2021г.- Опазване на водите и околната среда. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. Спазва се, не е установено замърсяване. - Задължение за монтиране на измервателно устройство. Изпълнено. Монтиран е електронен блок на магнитно индукционен разходомер марка “FLOMAG 3000“ с ф. № 2019/12146, при показанията в деня на проверката са – 2012390 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. -.Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Водомера е преминал метрологична проверка през 2022г. Подлежи на проверка през 10.2025г. Наличен е стикер № 00809. Видно от представен при проверката протокол. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР ПлевенУсловието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 450185м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. Протокол от изпитване. За периода 2022г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 448082м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. Протокол от изпитване. За периода 2021г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 478405м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. Протокол от изпитване. За периода 2020г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 430947м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. Протокол от изпитване. - Условия за уведомяване на контролиращия орган: Спазва се. Уведомява се.- Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителнотоУсловието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. -Други условия, съобразени със спецификата на водвземането. |  |  |  | 11130112 | 2020-08-03 | ПОЛАРИС 8 ООД |  | 0 | 22531.76 | 0 | 3 | 4 | 6
973 | БДДР | 5-ИД-37 | 2024-07-10 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | предприятие за производство на детайли и машини за металообработка | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №11511485/14.06.2022г. със срок на действие до 14.06.2028г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „ЗММ Стомана“ АД експлоатира тръбен кладенец „ЕК1-ЗММ Стомана-Силистра“, разположен в ПИ 66425.514.206 по кадастралната карта на гр. Силистра ,общ. Силистра, обл. Силистра. Целите на водовземане са две: за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и за „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ЕК1-ЗММ Стомана-Силистра“ се извършва водовземане с монтирана нова потопяема помпа модел QF25-11(SHAK-2062) на фирма Shakti.. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 13.3 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ЕК1-ЗММ Стомана-Силистра“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ЕК1-ЗММ Стомана-Силистра“, за 2023 година: Протокол №AR-23-WX-010003-01/14.09.2023г. и Протокол №RA62341/13.09.2023г. както и Протокол №RA61282/11.08.2023г. и Протокол №RA54705/15.03.2023г. представен за март 2024 г. Протокол №RA71602/26.03.2024 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 725.78 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведена в БДДР с вх. № КД-07-221/11.01.2024 г. и № КД-07-221-(1)/22.02.2024 г. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран един главен водомер при водоема и още четири броя монтирани в производствените сгради при санитерните помещения и при администрация и столова. Количествата ползвани за целта „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ се отчитат като разлика от главния и другите четири за СПБВ. Извършената смяна на старите водомери с нови е отразена в „Дневника за наблюдение и отчет на добитите водни количества през 2023г“. В момента на проверката са пломбирани всички водомери и са снети показания, както следва: 1. - главен водомер при „ЕК1-ЗММ Стомана-Силистра“, монтиран в зала – помпено оборудване, марка Беласица, фабр.№ 23909659 с показания: 032640 м³ – поставена пломба на БДДР; 2. -водомер в производстен корпус 5, отчитащ ползвана вода за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, марка Беласица, с фабр.№ 23506830 и показания 01140 м³. – пломба на БДДР е с ненарушена цялост; 3. -водомер в производстен корпус 4-1– отчитащ ползвана вода за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, марка Беласица, с фабр.№ 23506829 и показания 02880 м³. – пломба на БДДР е с ненарушена цялост; 4. -водомер в производстен корпус 4-2 – отчитащ ползвана вода за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, марка Беласица, с фабр.№ 23506847 и показания 00815 м³.– поставена пломба на БДДР; 5. -водомер Административна сграда и столова - отчитащ ползвана вода за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, марка Беласица, с фабр.№ 23506855 и показания 03950 м³.– поставена пломба на БДДР. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане Условия за действия при повреда на водомерите 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;4.7 л/сек 1.2. разрешен воден обем 154526 м³/ годишно. 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели : 11160 м³/ год. За Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им: 143366 м³/ год 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 17.83 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 11511485 | 2022-06-14 | ЗММ СТОМАНА АД |  | 0 | 725.78 | 0 | 3 | 4 | 6
974 | БДДР | 2-АЕ-94 | 2024-07-10 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз Искър | Служба "Военна полиция" към МО | Констатации:1. „Учебно-тренировъчна база-яз. Искър“ на Служба „Военна полиция“ към Министерство на отбраната стопанисва ЛПСОВ с издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 03410015/ 16.02.2012 г. Разрешителното е с краен срок на действие до 01.02.2032 г. Водоприемник на пречистените отпадъчни води е яз. Искър (III –ти пояс на СОЗ). 2. В деня на проверката се установи: 2.1. Замериха се географки координати на точка на заустване N 42 26 16,01 и Е 23 36 50,79, който съгласно издаденото разрешително приблизително съвпадат. Координите са заснети с GRS Garmin Oregon 600. 2.2. На изход ЛПСОВ е монтирано измервателно устройство марка Беласица със сер. № 0023957, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 02219 м3. 2.3. Служба „Военна полиция“ към Министерство на отбраната е представило в БДДР с вх. № КД-07-249/ 11.01.2024 г. декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г. Не е представено платежно за заплатена такса заустване както и отчет. За предходните години са представени декларации и отчети. 2.4. Служба „Военна полиция“ към Министерство на отбраната е в процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води от един брой тръбен кладенец със заявление с вх. № РР-02-182/ 19.06.2023 г. За кладенеца е имало разрешително № 11590757/ 09.04.2012 г. което е изтекло. Съгласно §9 от Закона за водите, Служба „Военна полиция“ към Министерство на отбраната с писмо с вх. № КД-07-249/ 11.01.2024 г. е представило декларация по чл. 194б от Закона за водите. Тръбният кладенеца се намира в бетонова шахта с диаметър 1000 мм покрит с метален капак, който е заверен и не може да се отвори. В близост до кладенеца в подземна шахта е монтирано измервателно устройство за измерване черпените водни количества подземна вода. Водомера е марка Беласица сер. № 003298 и показания 14138. Представените декларации са правилно попълнени и дължимата такса е правилно изчислена. Предписания: 1. Да се представят в Басейнова Дирекция Дунавски район (БДДР) копия на платежни нареждания за заплатена такса заустване за периода от 2018 г. до 2021 г. както и за 2023 г. 2. Да се представи в БДДР копие на платежно нареждане за заплатена такса водовземане от тръбния кладенец за периода за 2023. 3. Настоящият Констативен протокол да се представи на Директора на Служба „Военна полиция“ към Министерство на отбраната |  |  |  | 03410015 | 16.02.2012г. | Служба "Военна полиция" към МО |  | 0 | 1.57 | 0 | 6 | 3
975 | БДДР | з-д № ДК-08-Сф-67/ 01.06.2024 г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 2024-07-10 | с. Скравена | Ботевград | Софийска | река | река Калница | уяастък от река Калница | Констатации:Авариен ремонт на мостово съоръжение над река Калница на път SFO 3065 в.с. Скравена, Община Ботевград | [10 empty] | 2
976 | БДДР | 1-ОМ-37 | 2024-07-11 | гр. Априлци | Априлци | Ловеч | река | река Видима | водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Апрлици“ /„Центриом“ ООД | „Центриом“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане с № 11140045/21.04.2009 г., изменено и продължено с Решение №2724/23.08.2019 г. и продължено с Решение №2933/06.04.2020 г. Цел на издаденото разрешително : производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Априлци“. Водовземането се осъществява от водохващане, изградено на р. Видима, в землището на гр. Априлци. Априлци. Краен срок на действие на разрешителното : 21.04.2030 г. В момента на проверката се констатира, че МВЕЦ „Априлци“ не работи, не се извършва водовземане от река Видима за целта на издаденото разрешително. При извършен оглед и обход на водохващането на МВЕЦ „Априлци“ се констатира, че в момента на проверката през рибния проход протичат водни обеми, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в реката. Профилът на рибния проход е изцяло изпълнен с вода. Осигурена е хидравличната непрекъсваемост на реката след водохващането. Железните таблени затвори (промивни отвори на подвижния яз) на водохващането са затворени. В задбаражното езеро на водохващането и в началото на деривационния канал (утайник) са налични водни обеми; Проводимостта на 500 м след водовземното съоръжение е видимо добра. При оглед и обход на сградоцентралата на МВЕЦ „Априлци“ се установи, че същата е с ограничен достъп, МВЕЦ работи на автоматичен режим и не е наличен оператор. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-310/12.01.2024 г. от титуляра на разрешителното са представени: декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ, справка за ползвани водни количества по месеци и отчети на произведената електроенергия по месеци. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. |  |  |  | 11140045 | 21.04.2009 г. | "Центриом" ООД |  | 0 | 8034.78 | 0 | 1 | 5 | 6
977 | БДДР | 1-ЦП-56 | 2024-07-11 | гр. Априлци | Априлци | Ловеч | река | река Зла река | водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Зла река“ – град Априлци/„Екохидроелектро“ ЕООД | „ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води ( река Зла река) с № 11140039/05.02.2009 г., изменено с Решение №135/23.04.2009 г., изменено и продължено с Решение № 876/03.10.2012 г. и изменено и продължено с Решение № 3783/30.03.2023 г. Цел на издаденото разрешително - за производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Зла река“. Краен срок на действие на разрешителното: 22.01.2043 г. В момента на проверката се констатира, че МВЕЦ „Зла река“ работи, извършва се водовземане от река Зла река за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - в сградоцентралата на МВЕЦ „Зла река“ е налично ултразвуково измервателно устройство за отчитана на ползваните водни количества - модел „VS-TDS 100F“, сериен №21898964 и с показания в момента на проверката както следва : 150169 x10 м3. Същото е с налична е пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - река Зла река е със силно занижен воден отток преди водохващането на електроцентралата. В момента на проверката напречния профил на рибния проход (хидравлично оразмерен за необходимото водно количество по методите на хидравликата) е запълнен с вода. През рибният проход преминават водни количества, които протичат след водохващането в речното корито на реката, с цел осигуряване на минималното водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката; - проводимостта на речното легло до 500 м след водохващането е видимо добра; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; -с вх. №КД-07-2752/258.07.2023 г. в БДДР в представен хидроложки доклад, в изпълнение на условие от Решение № 3783/30.03.2023 г.; - с вх. №МВЗЗВ-03-21(2)/24.01.2024 г. е представена коригирана Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие. Същата е съгласувана от БДДР с писмо с изх. №МВЗЗВ-03-21(3)/08.02.2024 г.; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-807/24.01.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-807-(1)/25.03.2024 г. - годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. |  |  |  | 11140039 | 05.02.2009 г. | „Екохидроелектро“ ЕООД |  | 0 | 3024.69 | 0 | 1 | 5 | 6
978 | БДДР | 1-ЯТ-20 | 2024-07-11 | с. Дивчовото | Тетевен | Ловеч | река | река Дълга река | Съоръжения и сградоцентрала на МВЕЦ „Дълга река“ и участък от река Дълга река, землище с. Дивчовото. | „Хидроенергетика - П“ ООД гр. Пирдоп е титуляр на разрешително за водовземане № 11140046/24.04.2009 г., изменено с Решение №749/09.05.2012 г. изменено с Решение № 1620/04.05.2015 г. и Решение №2618/17.04.2019 г. Водовземането се осъществява от повърхностни води, чрез изградено водохващане на р. Дълга река, ляв приток на р. Черни вит в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Дълга река“. Обектът на водоснабдяване е МВЕЦ „Дълга река“ в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч. Краен срок на разрешителното е: 24.04.2029 г. В момента на проверката се констатира, че: МВЕЦ „Дълга река“ работи и се водовзема от р. Дълга река за целта на разрешителното. Електроцентралата работи в момента на проверката с моментна мощност около 93 kW и моментно водно количество Q = 186 l/s. В дясната част на водохващането има изграден рибен проход. В момента на проверката протичат водни количества през изграденото съоръжение рибен проход, за осигуряване функционирането на екосистемите след водохващането, като напречният профил е запълнен напълно. Осигурена е хидравличната непрекъсваемост на реката. Към момента на проверката протичат водни количества и под други затворни органи на водовземното съоръжение. В езерото на водохващането са налични по водната повърхност изсъхнали клонки и сухи листа, които се струпват на входните отвори на водовземното съоръжение. В машинната зала на сградоцентралата е монтирано измервателно устройство ултразвуков тип марка „GREYLINE”, сериен №74417 и показания 33473834425.297 L. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Проводимостта на речното корито след водохващането е видимо добра, в момента на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл.194б от ЗВ; годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; копия на протокол-отчет за произведена ел. енергия по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ. Предписания: 1. Да се подържа водовземното съоръжение в състояние с което да се спазва условие 2.1 от т. 2 в раздел II от Решение №749/09.05.2012 г. към разрешителното за водовземане.2. Да се представи протоколът от настоящата проверка на Управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11140046 | 24.04.2009 г. | „Хидроенергетика - П“ ООД |  | 0 | 5664.22 | 0 | 6 | 1 | 5
979 | БДДР | 1-ИИ-55 | 2024-07-11 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. „Горни Дъбник“ | Производствена площадка на „Йотов-80“ ЕООД гр. Плевен, находяща се в Западна индустриална зона в землището на гр. Плевен. | „Йотов-80“ ЕООД гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане №01430042/26.08.2016 г., изменено с Решение № 100/05.07.2018 г. Водовземането се осъществява от повърхностни води - яз. „Горни Дъбник“, в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, чрез промишлен водопровод. С цел на водовземането - за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е: 19.08.2026 г. В момента на проверката обекта работи, извършва се водовземане за целта на разрешителното. За измерване на ползваните водни количества има монтираното измервателно устройство №15320993 марка „PoWoGaz“, Q3 = 40 m3/h с показания в момента на проверката: 016116 m3. Същото е препломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката, поради напълно корозирала пломбажна тел. Налични сa и пломби на други контролни органи. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите и копие от платежно нареждане. Предписания: 1. Да се представи протоколът от настоящата проверка на Управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 01430042 | 26.08.2016 г. | „Йотов-80“ ЕООД |  | 0 | 170.1 | 0 | 6 | 3
980 | БДДР | 5-КШ-39 | 2024-07-11 | с.Табачка | Иваново | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК АНБ Табачка | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520326/07.06.2018г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „АНБ” ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11520326/07.06.2018г., изменено и продължено с Решение № 3590/27.06.2022г. ; Решение №4194/05.06.2024г. и Решение № РР-02-185/24.06.2024г. с краен срок на действие до 07.06.2030г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520326/07.06.2018г. - Целта на водовземането: водоснабдяване за животновъдство - Водовземно съоръжение: „ТК- АНБ-ТабачкаНяма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-931/23.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 381,90лв. е заплатена на 24.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - Изпълнено. Монтиран е водомер марка „Беласица“ Тип : BTV 25-R с ф. № 19009448, при показанията в деня на проверката са – 034867 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Наличен е стационарен автоматичен нивомер. Измерено е СВН – 82,0 м. В момента не се извършва водовземане. Води се електронен дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Проверен и предоставено копие до 30.06.2024г.Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-931-(1)/15.03.2024г. е представен протокол от изпитване на води № 53/11.03.2024г. с необходимите индикативни показатели. С писмо КД-07-1044-(3)/02.10.2023г. е представен протокол от изпитване №588/28.09.2023г. и протокол от изпитване №122/23.03.2024г.Представен е ЕС Декларация за съответствие. Водомера подлежи на проверка през 2027г.-Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 4769м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на платежно нареждане, отчет и протоколи от изпитване на води. За периода 2022г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 6198м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на платежно нареждане, отчет и протоколи от изпитване на води.- Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. -Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води. Отвеждат се във водоплътна изгребна яма, обслужвана от ВиК оператор. |  |  |  | 11520326 | 2018-06-07 | АНБ ЕООД |  | 0 | 381.9 | 0 | 3 | 4 | 6
981 | БДДР | 5-ИД-38 | 2024-07-11 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | предприятие за металообработка | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №11530612/06.02.2023 г. със срок на действие до 06.02.2029 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „MTM “ ООД експлоатира тръбен кладенец „ТК – МТМ - Русе“, разположен в ПИ 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе ,общ. Русе, обл. Русе. Целита на водовземане е: за „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК – МТМ - Русе“ се извършва водовземане. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 12.4 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – МТМ - Русе“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – МТМ - Русе“, за 2023 година: Протокол №147/06.04.2023г. и Протокол №486/21.08.2023г., и Протокол № 84/21.03.2024 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 126.15 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведена в БДДР с вх. № КД-07-350/15.01.2024 г. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер при „ТК – МТМ - Русе“, марка WPD 80 с фабр. № 38783591 с показания в момента на проверката: 292567 м³. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване: Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се Изисквания към програмата за мониторинг 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Изисквания към програмата за мониторинг б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати и фосфати; Изисквания към програмата за мониторинг 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква "б". „ТК – МТМ - Русе ” 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-30 септември. Спазва се Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното:Спазва се 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното:. Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район": Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се Условия за уведомяване на контролиращия орган 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", писмено на факс № ( 064) 803 342. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 7.5 л/сек 1.2. разрешен воден обем 236520 м³/ годишно. 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им: 236520 м³/ год 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 8.04 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се Предписания: няма Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за проверявания и за Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен. Извършил проверката: Ивайло Димитров ..................... Присъствали на проверката: 1.) Мартин Дуковски........................... 2.) Ксения Шмитц ………………… Получил екземпляр от протокола: на дата 11.07.2024 г. подпис. ……………… упълномощено лице на „МТМ” ООД / Мартин Дуковски / |  |  |  | 11530612 | 2023-02-06 | МТМ ООД |  | 0 | 126.15 | 0 | 3 | 4 | 6
982 | БДДР | чек лист и КП №МА-14 | 2024-07-11 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общ. Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница | Проверката се извърши на основание Заповед №382/03.07.2024 год. на Директора на РИОСВ Русе за извършване на контрол по изпълнение условията на КР 18--Н1/2009 г. с оператор община Силистра. На място бяха проверени условия 8 - част вода и условие 13 - опазване на подземните води. Попълнен чек лист. Ипълнението на условията са попълнени в съставения от РИОСВ Русе протокол Не са котстатирани несъответствия. |  |  |  | КР 180-Н1 | 2009-05-20 | Община Силистра
983 | БДДР | Протокол 16 на РДНС Враца | 2024-07-11 | с.Ребърково | Мездра | Враца | река | р.Клисурска | подпорни стени на р.Клисурска | Констатации: Положително становище на БДДР | [7 empty] | 0 | 0 | 0
984 | БДДР | 1-ЯТ-21 | 2024-07-12 | гр. Априлци | Априлци | Ловеч | река | река Стърна | МВЕЦ „Стърна“. | В момента на проверката се констатира следното: „РОСИНА -ЦАНКОВИ“ ООД гр. Априлци е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води - р. Стърна с №11140125/16.01.2012 г., продължено и изменено с Решение №3931/23.08.2023 г. Цел на издаденото разрешително - производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Стърна“, находящ се в землището на гр. Априлци, общ. Априлци. Краен срок на действие на разрешителното: 16.01.2042 г. В момента на проверката няма достъп до сградоцентралата на МВЕЦ „Стърна“, достъпа е ограничен. Проведен е телефонен разговор с оператора на МВЕЦ. като същият не присъства по време на проверката, поради ангажименти. На терен при водовземното съоръжение се констатира: езерото на водовземното съоръжение е със значителни затълнвания на обема му с отложения. В момента на проверката е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката при водохващането, като през рибният проход, изграден на водохвашането преминават водни количества, които протичат след водохващането в речното корито на реката с цел осигуряване на водното количество за функциониране на екосистемите. Речното легло до 500 м след водохващането видимо е с проводимост. В БДДР-Плевен за 2023 г. са представени: копие от дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; декларация по чл.194 б от ЗВ и копие на платежно нареждане за платена такса по ЗВ за 2023 г. и Годишен доклад по чл.48 ал. (1) т.12 от ЗВ. Предписания: 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Кмета на Община Априлци за сведение. |  |  |  | 11140125 | 16.01.2012 г. | „РОСИНА -ЦАНКОВИ“ ООД |  | 0 | 8436.23 | 0 | 6 | 1 | 5
985 | БДДР | 1-ИИ-56 | 2024-07-12 | с. Дебнево | Троян | Ловеч | река | река Видима | Участък от река Видима, водохващане, сградоцентрала и изтичало на ВЕЦ „Дебнево“. | „ТОП“ ЕООД гр. Пловдив е титуляр на разрешително за водовземане № 11140084/25.03.2010 г., за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дебнево“, изменено и с продължен срок на действие с Решение № 3004/22.06.2020 г. Краен срок на действие на разрешителното: 25.03.2030 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от р. Видима за целта на разрешителното на ВЕЦ. Електроцентралата не работи в момента на проверката. Монтирани са 2 броя разходомерни устройства – ултразвуков тип, отчитащи ползваните водни обеми поотделно за всяка от двете хидрогрупи, както следва: За ХГI - AFLOWT UF / UF-510/ с № 1700003, моментен разход – 0.000 м3/с и отчет в момента на проверката 249152023.03 м3. За ХГ II - AFLOWT UF /UF-510/ с № 1700002, моментен разход – 0.000 м3/с и отчет в момента на проверката 118457219.21 м3, същите са с пломба на БДДР –Плевен с ненарушена цялост. На измервателните устройства е наличен стикер от метрологичен контрол с дата 08.2026 г. Наличен е дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата. В момента на проверката протичат водни количества през изградения рибен проход в дясната част на водохващането за осигуряване на минималното водно количество необходимо за функциониране на екосистемите в реката, след водохващането. Протичат водни количества за оводняване на реката след водовземното съоръжение и през други затворни органи на същото. Проводимостта на речното легло до 500 м след водохващането е видимо добра. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, копие от платежно нареждане за платена такса за водовземане по Закона за водите; копия на протоколи за произведена електроенергия – ежемесечни и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Предписания: 1. Да се представи настоящия протокол за сведение на Управителя на „ТОП“ ЕООД гр. Пловдив. |  |  |  | 11140084 | 25.03.2010 г. | „ТОП“ ЕООД |  | 0 | 4104 | 0 | 6 | 1 | 5
986 | БДДР | 1-ОМ-38 | 2024-07-12 | с. Гложене | Тетевен | Ловеч | река | река Вит | река Вит/ водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Лисец“ – село Гложене, община Тетевен/„Енерджи плюс“ ЕООД | „Енерджи плюс“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Вит) с № 11140128/29.02.2012 г., изменено и продължено с Решение № 3469/11.01.2022 г. Цел на издаденото разрешително - за производство на електроенергия. Краен срок на действие на разрешителното: 16.04.2031 г. В момента на проверката се констатира, че МВЕЦ „Лисец“ не работи, не се извършва водовземане от река Вит за целта на издаденото разрешително. В деривационния канал не са налични водни обеми. Промивния затворвен орган на водохващането (савак) е напълно отворен, с което се осигурява необходимото водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането и хидрвлическата непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите. Проводимостта на речното легло до 500 м след водохващането е видимо добра. В момента на проверката достъпа до сградоцентралата на МВЕЦ „Лисец“ е ограничен, не присъства оператор и / или представител на фирмата. С вх. №КД-07-3426/21.11.2023 г. е представен Доклад за собствен мониторинг на МВЕЦ „Лисец“; с вх. №МВЗЗВ-03-9/21.06.2022 г. е представена Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие. Същата е съгласувана от БДДР с писмо с изх. №МВЗЗВ-03-9(3)/12.10.2022 г.; В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1088/29.01.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества; с вх. №КД-07-1088-(1)/12.03.2024 г. - годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. |  |  |  | 11140128 | 29.02.2012 г. | „Енерджи плюс“ ЕООД |  | 0 | 3494.14 | 0 | 1 | 5 | 6
987 | БДДР | 1-ЦП-57 | 2024-07-12 | с. Дивчовото | Тетевен | Ловеч | река | река Косица | река Косица/ водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Косица“- с. Дивчовото, община Тетевен/„Микро Вец Косица“ ЕООД | „Микро Вец Косица“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Косица) с № 11140148/23.07.2013 г., изменено и продължено с Решение №3030/06.08.2020 г. Цел на издаденото разрешително : за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Косица“. Водовземането се осъществява от водохващане, изградено на р. Косица, в землището на село Дивчовото, община Тетевен. Краен срок на действие на разрешителното : 08.08.2030 г. В момента на проверката се констатира, че МВЕЦ „Косица“ работи, извършва се водовземане от река Косица за целта на издаденото разрешително. През рибния проход на водохващането протичат водни обеми, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в реката. Профилът на рибния проход е изцяло изпълнен с вода. Количеството на протичащите водни обеми през рибния проход се измерва чрез измервателно устройство – рейка. За монитиране на устройството в БДДР с вх. №КД -07-2724/10.11.2021 г. е представен Технически доклад. Проводимостта на 500 м след водовземното съоръжение е видимо добра. При извършен оглед и обход на сградоцентралата на МВЕЦ „Косица“ се установи, че същата е с ограничен достъп, няма оператор и / или представител на фирмата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-889(1)/06.02.2024 г. –коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ, с вх. №КД-07-889/25.01.2024 г. –годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ, справка за ползвани водни количества по месеци, протоколи за произведената електроенергия по месеци, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, резултати от проведен хидробиологичен мониторинг, доклад за изпълнение на Програмата за собствен монитоирнг. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. С вх. №МВЗЗВ-03-27(4)/17.02.2021 г. е представена коригирана Програма за собствен мониторинг. Същата е съгласувана от БДДР с писмо с изх. № МВЗЗВ-03-27(7)/16.03.2021 г. |  |  |  | 11140148 | 23.07.2013 г. | „Микро Вец Косица“ ЕООД |  | 0 | 8362.25 | 0 | 1 | 5 | 6
988 | БДДР | 2-АЕ-96 | 2024-07-12 | с.Поповяне | Самоков | Софийска | река | река Палакария | участък от река Палакария | Констатации:1. Предмет на проверката е получен сигнал по мобилния телефон на директора на БДДР заведен вх. №КД-05-75/ 08.07.2024 г., за „Силно разкопан бряг на р. Палакария при мост между селата Поповяне и Алино. Полагат се тръби в разкопания участък“. 2. За проверката се проведе телефонен разговор с подателя на сигнала, за уточняване местоположението на сигнала, както и да присъства на проверката. При разговора се уточни, че разкопания бряг не е на р. Палакария, а на неин приток. Подателя на сигнала не може да присъства в деня на проверката поради ангажираност, за което изпрати на лично съобщение ел. поща за изпращане на отговор от извършената проверка. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1 Обходи се посочения участък от подателя на сигнала, като се констатира изградено изкуствено езеро в коритото на река явяваща се приток на р. Палакария с приблизителни размери 15/20 метра. Така изградено езерото е препречило цялото течение на реката и след него не протичат води в коритото й. Непосредствено до езерото се наблюдават положени 2 бр. меки тръби за напояване около 110 мм, като в момента на проверката не се ползват и няма механизация. Езерото е при точка с географски координати N 42°23'59,73" и E 23°21'53,36" 2.2. В деня на проверката от МОСВ е препратен в БДДР сигнал с вх. № КД-05-80/12.07.2024 г., за „изпомпване на водата от р. Палакария“. Извърши се обход и на други дерета/ реки притоци на р. Палакария. При обхода се констатираха още 3 бр. изкуствено изградени езера препречващи течението на дере/ река явяващо се десен приток на р. Палакария, както следва: 2.2.1. При точка с географски координати N 42°20'38,54" и E 23°29'5,93" се констатира изградено езеро с приблизителни размери 10/20 метра препречващо реката/дерето, като непосредствено до езерото е разположен трактор с регистрационен номер ПЛОВДИВ-02393РВ. До езерото има разположени 3 бр. помпи, като смукателите им са положени в езерото. Едната се захранва от трактора, а другите две са със самостоятелни бензинови генератори. Едната помпа е с дебит 96 м3/ч, втората помпа е марка HONDA с дебит 1100 л/мин, а третата захранвана от трактора е без обозначителна табела. 2.2.2. При точка с географски координати N 42°20'35,68" и E 23°29'08,36" се констатира изградено езеро с приблизителни размери 10/10 метра препречващо реката/дерето в езерото е положен маркуч с приблизителен диаметър 110 мм. 2.2.3. При точка с географски координати N 42°20'36,82" и E 23°29'07,93" се констатира изградено езеро с приблизителни размери около 20/20 метра в непосредствена близост до брега на дерето. Не се констатира наличие на помпи и положени тръби. В деня на проверката помпите не работят и не се констатира извършващо се водовземане от изградените изкуствени езера. Описаните маркучи/тръби са отведени към близко отглежданите ниви с картофи. Предписания,1. Настоящият Констативен протокол да се представи на кмета на Община Самоков за сведение. | [10 empty] | 10
989 | БДДР | 3-НН-46 | 2024-07-12 | земл. на с.Расово | Медковец | Монтана | река | р.Медковска бара(Душилница) | ПСОВ Расово | Констатации: 1. Настоящата проверка, превантивен контрол по компетентност по Закона за водите е във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо с № РД-07-104/10.07.2024 г. от МОСВ, относно поставен въпрос в Народното събрание от народен представител Петър Петров за „…проблем с неработеща пречиствателна станция в с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана и с изливане на отпадните води в река Расовска“. 2. Проверката се извършва съвместно с представител на „ВиК“ ООД – гр. Монтана – ВиК оператор на канализационната система (КС) с ПСОВ на с. Расово, общ. Медковец. 3. За заустване на отпадъчните води от КС с ПСОВ на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана в р. Медковска бара (Душилница) е издадено по реда на Закона за водите Разрешително за ползване на воден обект с № 13110148/24.03.2014 г., изменено и продължено с Решение № 2991/08.06.2020 г., с краен срок на действие 24.03.2026 г. Разрешителното е с титуляр Община Медковец. Община Медковец има сключен Договор от 04.05.2015 г. с „ВиК“ ООД-Монтана за експлоатация на КС с ПСОВ на с. Расово. 4. При извършената проверка по компетентност на площадката на ПСОВ-Расово се установи: - Монтирано е измервателно устройство на съоръженията преди заустване на пречистените отпадъчни води в р. Медковска бара (Душилница): с ф. № 1980 0880, Q3=100 м3/ч, с показания в момента на проверката: 000059 м3.; 5. Съгласно поставени условия в разрешителното за заустване, „ВиК“ ООД-Монтана е изпълнило задължения по Закона за водите, както следва: - Представена е декларация по чл. 194б за изчисляване на такса за замърсяване за 2023 г.; - Дължимата таксата за 2023 г. е заплатена в срок. Копие от платежното нареждне е представено в БДДР; - Представен е в БДДР годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване за 2023 г. 6. В момента на проверката ПСОВ-Расово не е в работен режим. ПСОВ-Расово работи на прекъснат режим, при запълване на входния резервоар за отпадъчни води. При проверката оператора на ПСОВ извърши ръчно пускане на пречиствателната станция по потока на пречистване на отпадъчните води, при което се установи, че помпите работят, пречистени отпадъчни води протичат по тръбопроводите в посока отвеждане за заустване на пречистените води в р. Медковска бара (Душилница). Измервателното устройство отчита преминалите количества. |  |  |  | 13110148 | 24.03.2014г. | община Медковец |  | 0 | 63.07 | 0 | 6 | 4
990 | БДДР | 1-ЦП-58 | 2024-07-15 | с. Одърне с. Вълчитрън град Пордим | Пордим | Плевен | язовир | язовир "Шаварна" | язовир „Шаварна“, находящ се в землището на с. Одърне, община Пордим/ река Шаварна – участъци от реката в извън урбанизираната на с. Вълчитрън и град Пордим | Проверката се извършва във връзка с: постъпил на електронната поща на БДДР сигнал, заведен с вх. №КД-05-81/15.07.2024 г. и вх. №ОИК-3-81/15.07.2024 г. на РИОСВ – Плевен. От направената проверка се констатира следното: На електронната поща на БДДР е постъпил сигнал от управителя на „Агро – Ленд“ ЕООД , относно „наличие на мъртва риба в язовир Шаварна, землище на село Одърне. Моля, да се сезират институциите по най- бързия начин, тъй като количеството е огромно“. В момента на проверката се констатира следното: язовир „Шаварна“, находящ се в землището на с. Одърне е собственост на община Пордим, съгласно АКТ за общинска собственост №58/31.01.1997 г. Във връзка с предходен сигнал за дейности в чашката на язовир „Шаварна“, в БДДР в получено писмо с вх. №КД-05-26-(2)/01.04.2024 г. от кмета на община Пордим. Съгласно същото: „считано от 19.10.2022 г. договора за язовир „Шаварна“ в землището на село Одърне – поземлен имот №000127 ( индентификатор №53446.28.127) е прекратен и към настоящия момент няма наемател или ползвател, но разрешенията за водовземане са все още в сила, т.е Община Пордим не възпрепятства използването на водата от язовира за напояване, но относно регистрираното стопанство и използването на язовира за рибовъдна дейност, то той се ползва неправомерно. " „Агро – Ленд“ ЕООД е бил титуляр на Решение №5/15.05.2017 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект ( с цел на ползване – развъждане на акваклултури, спортен и любителски риболов, интензивно отглеждане на акваклултури и свързаните с тях дейности, изграждане на нови плаващи съоръжения в язовира). Същото е прекратено с Решение №2 от 11.11.2022 г. на кмета на Община Пордим. В момента на проверката е извършен оглед и обход на язовир „Шаварна“, при който се констатира че същият е завирен до кота мъртъв обем. Констатира се наличие на множество мъртва едромерна ( около 40 см.) риба – бял толстолоб, както и на единични бройки смадок. Същите са разположени по бреговете на водното огледало и при водния откос ( каменна броня) на язовирната стена. В момента на проверката е извършено пробонабиране на води в района на водния откос на язовирната стена от Регионална лаборатотория - Плевен към ИАОС, при точка със заснети географски координати с GPS OREGON 600 както следва : N 43° 22' 17.3", Е 24° 55' 47.1" ± 3 м. по показатели : pH, електропроводимост и кислород . Извършен е оглед и обход на участъци от река Шаварна – извън урбанизираната територия на село Вълчитрън и град Пордим. Констатира се, че същата е с минимален воден отток. В момента на проверката е извършено пробонабиране на води от река Шаварна от Регионална лаборатотория - Плевен към ИАОС, при точка със заснети географски координати с GPS OREGON 600 както следва : N 43° 22' 11.1", Е 24° 53' 23.5" ± 3 м. по показатели : pH, електропроводимост и кислород . | [10 empty] | 10 | 4
991 | БДДР | 2-АЕ-97 | 2024-07-15 | р-н Панчарево | СО | София | река | река Дълбока | участък от река Дълбока | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ е получено писмо с вх. №КД-08-189/ 03.07.2024 г. от РИОСВ – София, за извършване на съвместна проверка на дере с постоянно водно течение (река) по повод прокурорска преписка в Софийска районна прокуратура пр.пр. №11048/2024. 2. В деня на проверката се установи следното: Описаното дере в прокурорското постановление с постоянно водно течение (река), се явява р. Дълбока река (приток на р. Кална река) поземлен имот с идентификатор 04234.6078.73 в землището на с. Бистрица район Панчарево СО, вид собственост Държавна публична, вид територия Защитена, НТП Водно течение, река. Левият бряг на реката граничи с имот с идентификатор 68134.2053.17 попадащ в р-н Витоша собственост Общинска публична за друг вид застрояване, попадащ в границите на Природен парк Витоша. В ПИ 68134.2053.17 е извършено вертикална планировка от земни маси, от която планировка по цялата дължина на границата на имота с реката са попаднали земни маси в водното течение на р. Дълбока река, с което реката е подприщена и проводимостта е ограничена. Наблюдава се също от падналите в коритото на река и образували се завирени участъци. В корито на реката има и наличие на строителни и битови отпадъци. Затрупания участък от реката е от точка с географски координати 42°36'14.85"С 23°21'5.49"И до 42°36'16.39"С 23°21'11.97"И. В деня на проверката не се извършва насипване, както и наличие на механизация в и около реката. Предписания: . Настоящия констативен протокол да се представи на заинтересованите лица. | [10 empty] | 2
992 | БДДР | 2-АЕ-98 | 2024-07-15 | р-н Панчарево | СО | София | река | река Бистришка | участък от река Бистришка | Констатации:1. В БДДР е препратен сигнал от РИОСВ с вх. № КД-05-78/ 10.07.2024 г. относно „Прекопаване на реката в с. Бистрица на ул. Ябълкова градина № 15, зад къщата“. 2. В деня на проверката се констатира от точка с географски координати N 42˚35ˈ0.79ˈˈ E 23˚20ˈ58,21ˈˈ до точка с географски координати N 42˚35ˈ0.96ˈˈ E 23˚20ˈ59,08ˈˈ изградена подпорна стена посредством 21 бр. бетонови пръстени (запълнени със земни маси) с диаметър 800 мм на ляв бряг в коритото на дере явяващо се ляв приток на р. Бистришка. Върху запълнените бетонови пръстени са положени 17 бр. не запълнени бетоновите пръстени. Видимо коритото на реката е изместено след, което са положени бетоновите пръстени. При извършения обход на място се констатира, че дерето преминава през частни и общински имоти, за което на места преминава подземно и открито до вливането си в р. Бистришка. В разглеждания участък дерето излиза от покрито участък в частен имот от бетонова тръба с диаметър 800 мм. В имота през, който минава дерето са извършени заравнителни дейности на терена. В деня на проверката не се извършват СМР дейности и не е налична строителна механизация. | [10 empty] | 10 | 2
993 | БДДР | 1-ОМ-39 | 2024-07-16 | с. Глава | Червен бряг | Плевен | река | река Искър | река Искър – напоителни полета №5,6,7,8 и 9 в землището на село Глава, община Червен бряг/ „Агротекс-НД“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2545/08.07.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Агротекс – НД“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Искър) с №11120133/19.02.2024 г. Цел на водовземането - самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Краен срок на действие на разрешителното: съгласно Заповед РД04-147/30.09.2021 г. на ОД „Земеделие“ – Плевен за разпределение на масивите за ползване в село Глава и споразумения на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ и последващите ги заповеди и споразумения, но не по – късно от 19.02.2027 г. В момента на проверката се констатира,че : извършва се водовземане от река Искър за целта на издаденото разрешително. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - на помпа 1 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – „марка „Tecnidro“, сериен №R 2105235, с Qn = 630 м3/h и с показания в момента на проверката както следва : 0011540 м3 x 10 м3= 115 400 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - на помпа 2 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – „марка „Tecnidro“, сериен №R 2118290, с Qn = 630 м3/h и с показания в момента на проверката както следва : 0010860 м3 x 10 м3= 108 600 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - на помпа 3 е монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – „марка „Tecnidro“, сериен №R 2100136, с Qn = 630 м3/h и с показания в момента на проверката както следва : 0014270 м3 x 10 м3= 142 700 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - трите измервателни устройства притежават сертификати за съответствие, които за представени от титуляра на разрешителното и са неразделна част от настоящия констативен протокол; - на водохващането е монтирано видеонаблюдение; - в момента на проверката се осигурява преминаване на минимално екологично количество в река Искър след мястото на водовземане; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми в електронен вариант. |  |  |  | 11120133 | 19.02.2024 г. | "Агротекс- НД" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6
994 | БДДР | 1-ИИ-57 | 2024-07-16 | с.Голямо Враново | Сливо поле | Русе | подземни води | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Тръбен кладенец в Поземлен имот | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-2110/27.10.2022 г., допълнено с вх.№ РР-12-2110-(1)/17.04.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 15829.15.46, област Русе, община Сливо поле, с. Голямо Враново, м. ЮРТЛУКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 52682 кв. м, стар номер 015046, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1379/31.07.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението е определено с географски координати: N 43°58'45.698 E 26°20'14.447, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 14.11-10.12.2016г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 113.10 м. Сондиране на интервала от 0 до 15.40 м. Спускане на стоманена кондукторна колона  377 мм в интервала от 0 до 15.40 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 15.40 до 113.10 м с диаметър 320 мм и оставяне на открит ствол. 5. Около устието е изградена шахта от бетонови блокчета, същата е с размери 200 х 180 х 150 см. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма “SAER“” модел S-181/D4, Q = 168 m3/h при напор 63 м, спусната на дълбочина 84 м. 8. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/ за отчитане на количествата води без устройство за автоматично измерване на водното ниво към момента на проверката. ИУ марка „TECNIDRO“, Q3=160 m3/h, S.N. R2117115 и показание към момента на проверката 0000001 х10 м3. Кран за пробонабиране след центробежна помпа на нагнетателната линия. ИУ е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, има и пломба на други институции. Представени документи за съответствие на ИУ в момента на проверката, които са неразделна част от настоящия протокол. 9. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец.н10. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 11. Съгласно документацията СВН – 10.20 м. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. 13. Водата ще се използва за напояване. 14. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 4. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. 5. Да се премонтира измервателното устройство на разстояние до 2 м от устието на тръбния кладенец. Писмено да се уведоми БД-Плевен за последващо пломбиране. | [10 empty] | 12 | 3
995 | БДДР | 1-ЦП-59 | 2024-07-16 | гр. Койнаре | Червен бряг | Плевен | река | река Искър | река Искър/ водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Койнаре“- град Койнаре, община Червен бряг/„Юнион Хидро“ ООД | „Юнион Хидро“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Искър) с № 11140162/16.02.2017 г. Цел на издаденото разрешително : за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Койнаре“. Водовземането се осъществява от водохващане, изградено на река Искър, в землището на град Койнаре, община Червен бряг. Краен срок на действие на разрешителното : 16.02.2027 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Койнаре“ работи, извършва се водовземане от река Искър за целта на издаденото разрешително. Електроцентралата работи с Хидрогрупа II, с моментна мощност - 390 kW/h. Титулярът на разрешителното изпълнява следните условия: - отчитането на ползваните водните обеми е чрез рейка, монтирана на лявата страна на деривационния канал; - в момента на проверката, непосредствено след водохващането протичат водни обеми през промивните затворни органи, с цел осигуряване на водни количества за нормално функциониране на екосистемите в реката. В момента на проверката протича водно количество по канала - Q = 7 м3/сек.; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от централата, отчетени чрез ключова крива; - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-308/12.01.2024 г. –декларации по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ, справка по месеци за ползвани водни количества, протоколи за произведена електроенергия по месеци и доклад по изпълнение на собствен мониторинг. Заплатени са дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект за нарушаване на непрекъснатостта на реката. |  |  |  | 11140162 | 16.02.2017 г. | "Юнион Хидро" ООД |  | 0 | 31568.09 | 0 | 1 | 5 | 6
996 | БДДР | 5-КШ-40 | 2024-07-16 | с.Гърчиново | Опака | Търговище | подземни води | BG1G000K1HB050 | Предприятие за производство на стъклопластови тръби-противоградни ракети | Констатации:Последващ контрол по Закона за водите, и постъпило в деловодството на БДДР гр. Плевен писмо с вх.№КД-07-2500/02.07.2024г. от „Булгарски Бергман“ АД за пломбиране на измервателно устройство. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „Български Бергман”АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530124/14.05.2008г. изменено с Решение №1318/16.05.2014г. и Решение №2986/29.05.2020г. с краен срок на действие до 14.05.2026г. 2. С писмо вх. № КД-07-2500/02.07.2024г., „Български Бергман“АД е уведомил, че на 02.07.2024г. във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателно устройство водомер, марка „Беласица“ с ф.№ 190856612, монтиран за отчитане на добитите водни количества, от ШК „Черни Лом Гърчиново“, е бил демонтирани при показания: - 046528м³ и на негово място е монтиран нов водомер марка „Беласица“ с ф.№ 201124, при показания : 000000 м³. Водомера е с поставена пломба БДС. На 16.07.2024г. същият е пломбирани с пломба на БДДР Плевен при показания - при показания : 000329 м³. На място са представени : ЕС Декларация за Съответствие и Паспорт. 3. С което е изпълнено предписание, дадено с КП- 5-КШ-27/17.06.2024г. |  |  |  | 11530124 | 2008-05-14 | БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД |  | 0 | 10.16 | 0 | 3 | 6 | 15
997 | БДДР | 5-ИД-39 | 2024-07-16 | гр.Попово | Попово | Търговище | подземни води | BG1G0000J3K051 | TK Братя Томови Попово | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №№ 11520373/ 12.04.2021 г. със срок на действие до 12.04.2027 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „БОРИС ТОМОВ“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за целите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и за животновъдство. ТК „ТК – Братя Томови - Попово“ е с издадено Разрешително за водовземане № 11520373/ 12.04.2021 г., със срок на действие 12.04.2027 г. За целта самостоятелно питейно-битово водоснабдяване е монтиран водомер марка с Bi Meters фабр. № 191408284 монтиран на дата 31.03.2022 г. при показания: 000001 м³., и показания в момента на проверката: 00113 м³.. Показанията на главен водомер за отчитане на общото количество постъпващо в питицефермата и отразяващ целта: за животновъдство, е марка Беласица MBJ 10 с фабр. № 503329 монтиран на дата 01.06.2022 г. при показания: 00000 м³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен която е с ненарушена цялост. Показанията в момента на проверката са: 03432 м³. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електролот, като нивото в момента на проверката е 18.96 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – Братя Томови - Попово“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Братя Томови - Попово“, за 2023 година: Водовземното съоръжение е включено в националната мрежа за мониторинг на химическото състояние на подземни води като мониторингов пункт. Резултатите от изпълнявания мониторинг по националната програма, съгл. изискванията на Наредба №1 за мониторинг на водите се прилагат към досието на разрешителното на Братя Томови АД. Водоизточника е мониторингов пункт с код BG1G0000J3KMP418. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 117.48 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-221/11.01.2024 г. и № КД-07-1659/15.02.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Изисквания към програмата за мониторинг б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - няма; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември Изисквания към програмата за мониторинг Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се 1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район": 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;0.4 л/сек и мах. 26.0 л/сек 1.2. разрешен воден обем 123190 м³/ годишно. 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели : 328 м³/ год. За за животновъдство: 122862 м³/ год 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 22.30 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 11520373 | 2021-04-12 | БОРИС ТОМОВ ЕООД |  | 0 | 117.48 | 0 | 3 | 4 | 6
998 | БДДР | Протокол обр.16 от ДПК | 2024-07-17 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | други |  | "Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда" | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-19/08.07.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ, РАМПА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА“ – рампа за достъп на малки плавателни съдове до река Дунав, обслужваща улица и паркинг със 17 бр. паркоместа, обслужваща сграда, сградно водопроводно и канализационно отклонение/ /ЗП само брегоукрепване – 511 м²; ЗП рампа и брегоукрепване - 600 м²; ЗП обслужваща сграда – 45,90 м²; СВО с дължина 22,00 м; СКО с дължина 72 м/ находящ се: ПИ №66425.501.3102, ПИ №66425.501.3129 и ПИ №66425.501.3130 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За извършваните дейности " "Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда"има издадено Разрешително №12170901/ 18.05.2023г. за ползване на повърхностен воден обект река Дунав на територията на гр. Силистра, на БДДР гр. Плевен.
999 | БДДР | 2-ГЖ-28 | 2024-07-17 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | Незаконен плаващ бар | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с сигнал с вх. № КД-05-76/09.07.2024 г. препратен по компетентност от ДНСК в БДДР относно „Незаконен плаващ бар „Тамариндо“ в яз. Огняново“. 2. В деня на проверката се извърши проверка съвместно с представител на оператора ДП „УСЯ“ на яз. Огняново, като се констатира плаващо съоръжение Понтон. Понтона е с площ 300 м2 изграден от пластмасови бидони и дървена конструкция върху тях. Понтона е закотвен за брега при точка с географски координати N 42 36 32.63 Е 23 45 42.37. В деня на проверката бара не работи. Оборудван е с 2 бр. химически тоалетни. Не се извършва водовземане от язовира. По данни на г-н Китов е стартирана процедура в Морска администрация Бургас за съгласуване на документацията за изграждане на съоръжението. Не се представя съгласие за ползване за плаващия понтон с ДП „УСЯ“. Не се представя разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР договор за съгласие за поставяне на понтона в яз. Огняново. 2. Да се представи в БДДР входираната документация в Морска администрация Бургас за съгласуване. 3. Да не се ползва понтона до издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект . 4. Необходимо е да се явите лично или упълномощен Ваш представител от 10.30 часа на 24.07.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. 5. Настоящия констативен протокол да се представи на изпълнителния Директор на ДП „УСЯ“ за сведение и изпълнение. | 1438 | 24.07.2024г. | [8 empty] | 10 | 3
1000 | БДДР | 4-КХ-39 | 2024-07-17 | с.Русаля и р.Негованка | В.Търпново | В.Търпново | река | Негованка | Агротранс ВТ ЕООД и р.Негованка | Основни констатации: 1.Проверката се извършва във връзка със: Сигнал, наш вх. № КД-05-85/16.07.2024 г. „за заустване на река Негованка в село Русаля“. Изпратени са снимки и координати на цитираното място. От направената проверка при извършения обход на участъци от р. Негованка се констатира следното: • При мост на общински път с. Мусина – с. Лесичери - с координати N 43°09'44,5" и E 25°25'41" липсва отток в реката. При оглед на прилежащи зем. терени не се констатира извършване на поливки, както и наличие на водовземни съоръжения и водовземане от реката. Реколтата е прибрана от земеделските площи. Реката в наблюдавания участък понира /водното течение потъва под видимото речно легло/. По определението на Закона за водите - "река" е вода на сушата, която в по-голямата си част тече на повърхността на земята, като в част от своето течение може да преминава и под повърхността на земята“. • При мост на общински път с. Мусина – с. Русаля с координати N 43°09'43" и E 25° 26'48" се забелязва отток в реката около 3-4 л/с, факт преценен при оглед на бетонирано дъно на реката в обхвата на моста. • При мост на път ІІІ-3031 с координати N 43°09'57" и E 25°27'27,7" на центъра на с. Русаля е видим отток в реката около –около 80 л/с, преценен при преливането през дясната част на бент на реката в близост до центъра на селото. На около 1000 м преди мястото на наблюдение, в р. Негованка се е вляла р. Пещерска (десен приток, извираща от Мусинската пешера). От р. Пещерска оттокът е преценен на около 50 л/с. Река Негованка се влива в р. Росица, като десен приток, при с. Ресен, община Велико Търново. При място с кооординати N 43°10'11,946'', Е 25°28'10,627'' в ляв бряг на р. Негованка се констатира наличие на позиционирана техника за водовземане: мото помпен агрегат EUROMACCHINE с помпа CORNEL 5НН ЕМ16-3 от 2020 г. № 239385-16,36. Техниката е монтирана върху хоризонтална площадка с площ около 15 м2, изградена от стоманобетонни панели. В реката е разположен смукател на плаваща платформа. Напорният тръбопровод, след помпата е Ф 200, на работно налягане 20 bar. Същият е положен подземно към земеделски масиви в северна посока. В момента на проверката не се извършва водовземане с описаната инсталация. На място липсва физическо присъствие на земеделския стопанин. При извършен оглед на масиви, засети с царервица се констатира наличие на 3 бр. излази на подземните водопроводи, както следва: - В място с координати N 43°10'41,752'', Е 25°28'12,554'' е подвързана първата точка от инсталация за напояване, тип пивотна кръгова система, нефункционираща по време на проверката. - В място с координати N 43°10'39,015'', Е 25°28'42,508'' е подвързана втора точка от инсталацията за напояване, тип пивотна кръгова система, нефункционираща по време на проверката. - В място с координати N 43°10'54,207'', Е 25°28'37,328'' е подвързана третата точка от инсталация за напояване, тип пивотна кръгова система, нефункционираща по време на проверката. През 2021 г. РИОСВ – Велико Търново се е произнесла с Решение №ВТ-07-ПР/2021 г., че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „ Напояване на земеделски земи в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново“ и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие. Същото е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021. | [10 empty] | 10 | 4 | 5
1001 | БДДР | 3-НН-47 | 2024-07-17 | гр.Вършец | Вършец | Монтана | находище на минерална вода | "Сондаж №4 ХГ", НМВ "Вършец" 20 | "Сондаж №4 ХГ", НМВ "Вършец" 20 | Констатации: 1. „Дрийм глобъл пропърти“ООД Вършец има разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №4ХГ, нах.“Вършец“ №20 с № 11610077/ 24.02.2020 г. 2. Дружеството не се е присъединило към Сондаж №4 ХГ, във връзка с това е уведомена БДДР-Плевен за оглед на място и уточняване на мястото за присъединяване в Сондажа. Към разрешителното е представен монтажен план за присъединяване в Сондаж №4ХГ. Съгласно плана мястото за присъединяване е между присъединяването на СБР-„Св.Мина“ и присъединяването на „Сан пропъртис“ООД, същото е записано и в разрешителното. 3. При извършената проверка на място се установи, че присъединяването не може да се извърши на посоченото в монтажния план място. Предписания, срокове, отговорници: 1. Присъединяването да се осъществи след присъединяването на „Сан пропъртис“ООД в случая крайна точка. Необходимо е демонтирането на коляното от връзката на „Сан пропъртис“ООД, монтиране на тройник, СК след тройника и СК на тръбопровода на „Сан пропъртис“ООД. Извършени са срещи с управителят на СБР-„Св.Мина“ и „Сан пропърти“ООД, по тяхно искане е наложително монтажните дейности в Сондаж №4 да се извършат в работен ден и в диапазона от 16ч-18ч, и в присъствието на техни представители. За извършваните дейности посочени по-горе във връзка с присъединяването, да се уведоми писменно „Сан пропъртис“ООД, СБР-„Св.Мина“ и БДДР. Отг. Управител на „Дрийм глобъл пропърти“ООД Срок : при извършване на присъединяването 2. При извършване на монтажните дейности на помпеното оборудване и присъединяването след СК, да се осигури място за присъединяването на „МД 21“АД и община Вършец които имат издадени разрешителни за водовземане. След завършване на монтажните дейности да бъде представен нов монтажен план в БДДР-Плевен. Отг. Управител на „Дрийм глобъл пропърти“ООД Срок : при извършване на присъединяването |  |  |  | 11610077 | 24.02.2020г. | "Дрийм глобъл пропърти"ООД |  | 0 | 6622.7 | 0 | 6 | 3 | 11
1002 | БДДР | 1-ОМ-40 | 2024-07-18 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | река | река Искър | река Искър/ водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Карлуково“ – град Луковит, община Луковит/„Енерго- Про България“ ЕАД | „ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Искър), с № 11140160/28.10.2016 г. Цел на издаденото разрешително - за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Карлуково“. Краен срок на действие на разрешителното: 01.06.2026 г. В момента на проверката се констатира, че : ВЕЦ „Карлуково“ работи, извършва се водовземане от река Искър за целта на издаденото разрешително. Електроцентралата работи с ХГ II с моментна мощност - 660 KWh. Титулярът изпълнява следните условия от издаденото разрешително: - налично е ултразвуково измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества за ХГ I - марка “Endress+Hauser”, тип RMS621, сериен №KC03FB0422Е, с показания в момента на проверката както следва:797281094 м3,, моментно водно количество - Q = 0,00 м3/сек. Устройството е с наличен сттикер, според който подлежи на последваща метрологична проверка през м.05.2025 г. Налична е пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - налично е ултразвуково измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества за ХГ II - марка “Endress+Hauser”, тип RMS621, сериен №KC03FА0422Е, с показания в момента на проверката както следва:999680369 м3, моментно водно количество - Q = 25,65 м3/сек. Устройството е с наличен сттикер, според който подлежи на последваща метрологична проверка през м.05.2025 г. Налична е пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - в момента на проверката се осигурява необходимо водно количество за нормално функциониране на екосистемите в реката. Профилът на рибия проход, изграден на левия бряг на река Искър е изцяло запълнен с вода. Осигурена е хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - констатира се, че към момента на проверката преминаващите водни количества през рибния проход и отвежданите преработени води от електроцентралата не създават ерозионни процеси и разрушаване на бреговете на река Искър; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра. - в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-910/25.01.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-910-(1)/29.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. |  |  |  | 11140160 | 28.10.2016 г. | „Енерго- Про България“ ЕАД |  | 0 | 49270.78 | 0 | 1 | 5 | 6
1003 | БДДР | 1-ЦП-60 | 2024-07-18 | с. Румянцево | Луковит | Ловеч | река | река Златна Панега | река Златна Панега/ водохващане и сградоцентрала на МВЕЦ „Румянцево“- село Румянцево, община Луковит/„ДИБ - 2004“ ООД | „ДИБ - 2004“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с № 100823/14.02.2005 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 1545/22.01.2015 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане, изградено на река Златна Панега, в землището на село Румянцево, община Луковит. Цел на издаденото разрешително - за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Румянцево“. Краен срок на разрешителното : 14.02.2025 г. В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от река Златна Панега за целта на издаденото разрешително , МВЕЦ „Румянцево“ работи с ХГ I, с моментна мощност 27 kWh. Титулярът изпълнява следните условия от издаденото разрешително: - в момента на проверката напречния профил на рибния проход, който е хидравлично оразмерен за необходимото водно количество по методите на хидравликата, е изцяло запълнен с вода. През рибният проход, изграден на левия бряг на водохващането преминават водни количества, които протичат след водохващането в речното корито на реката, с цел осигуряване на минималното водно количество между водохващането и електроцентралата; - констатира се, че преминаващите през рибния проход водни колчиества, както и отвежданите преработени води от МВЕЦ „Румянцево“ не създават ерозионни процеси и не разрушават бреговете на река Златна Панега; - проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра; - води се дневник за ежемесечно отчитане на произведената електроенергия, като водните обеми се отчитат по специфичен разход на електроцентралата. Същият е представен в момента на проверката; - В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-750/23.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ, годищен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, справка за количество произведена електроенергия и копия на протоколи за отчет на произведената електроенергия по месеци. Заплатена е дължимата такса за 2023 г. Титулярът не изпълнява следното условие от издаденото разрешително: - БДДР не е уведомена за извършване на актуализация от акредетирана лаборатория на коефициента на специфичен разход на всяка турбина, което съгласно условията на разрешителното се извършва на 5 години – 2018 г. и 2023 г. Предписания: 1. Да се извърши актуализация от акредетирана лаборатория на коефициента на специфичен разход на всяка турбина. Писмено да се уведоми БДДР. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „ДИБ-2004“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 100823 | 14.02.2005 г. | "ДИБ-2004" ООД |  | 0 | 2724.34 | 0 | 1 | 5 | 6
1004 | БДДР | 5-КШ-41 | 2024-07-18 | с.Сандрово | Русе | Русе | подземни води |  | Тръбен кладенец в Поземлен имот 65348.61.4 | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-4616/25.11.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 65348.61.4, област Русе, община Русе, с. Сандрово, м. КАРААЧ БАИР, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 15334 кв. м, стар номер 061004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-881/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК2). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°56'52.85 E 26°09'25.32, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден от 22.09.2012г. до 08.07.2013г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 66.10 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0 до 16.70 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  324 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 16.70 до 66.10 м с диаметър 300 мм и е оставен на открит ствол. Около устието е изградена шахта с размери 400х400х220 см. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "GRUNDFOS" SP 95-6 спусната на дълбочина 50 метра с дебит Q = 32 л/сек., Мах.напор = 125м. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата. 8. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка APATOR Powogaz модел МWN 125-NKOP Q=250 м3/ч. Водомерът е с рег.№23316640, показание 008674 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е ЕС Декларация за съответствие, не е представена гаранционна карта. 9. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 17.50 м под терена. 10. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 11. Водата ще се използва за напояване на земеделски земи. 12. Не е монтиран автоматичен нивомер. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 4.Да се монтира автоматичен нивомер и да се уведоми БДДР гр. Плевен 5.Да се представи в БДДР гр. Плевен гаранционна карта на водомера.. | [10 empty] | 3 | 12
1005 | БДДР | 5-КШ-42 | 2024-07-18 | с.Сандрово | Русе | Русе | подземни води |  | Тръбен кладенец в Поземлен имот 65348.60.29 | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-4618/25.11.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 65348.60.29, област Русе, община Русе, с. Сандрово, м. ЛИВАДСКИ БАИР, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 17918 кв. м, стар номер 060029,, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-881/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК3). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°57'03.45 E 26°07'58.36, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден от 19.05.2012г. до 12.09.2012г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 54.60 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0 до 23.10 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  324 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 23.10 до 54.60 м с диаметър 300 мм и е оставен на открит ствол. Около устието е изградена шахта с размери 440х440х220 см. 5. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "GRUNDFOS" SP 125-3 спусната на дълбочина 40 метра с дебит Q = 42 л/сек., Мах.напор = 90м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 8. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка ARATOR Powogaz модел MWN 125-NKOP Q=250 м3/ч. Водомерът е с рег.№ 23316849, показание 019192 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена ЕС ДЕкларация за съответствие, не е представена гаранционна карта. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 12.50 м под терена. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за напояване на земеделски земи. 13. Не монтиран автоматичен нивомер. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 4.Да се монтира автоматичен нивомер и да се уведоми БДДР гр. Плевен 5.Да се представи в БДДР гр. Плевен гаранционна карта на водомера.. | [10 empty] | 3 | 12
1006 | БДДР | 4-КХ-40 | 2024-07-18 | с.Ресен и р.Негованка | В.Търпново | В.Търпново | река | Негованка | Липови ООД и р.Негованка | Основни констатации: 1.Проверката се извършва във връзка със: Последващ контрол на извършена на 16.07.2024 г. проверка съвместно с РИОСВ гр.В.Търново и сигнал, наш вх. № КД-05-85/16.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Обходени са участъци от реката, непосредствено до западната част на урбанизирана територия на селото. Констатира се възстановяване на оттока на реката по цялата и дължина до заустването и в р. Росица, в размер около 40-60 л/с, съответстващ на настоящия период на маловодие на водния обект. При мост с координати N 43°12'02.41'', Е 25°32'43,02'', при предходната проверка на 16.07.24 г. са констатирани единични застойни участъци, без наличие на водно течение. Водните организми – рибна и друга фауна са били в неблагоприятна ситуация за движение и нормално обитаване на хобитата. В други участъци, описани в протокол на РИОСВ № ОВ-ВП-30/18.07.24 г., речното легло е напълно осушено. При настоящата проверка живота в реката е във видимо оживление и подем. Наблюдават се водни костенурки, риби и др. 2. При обход в земеделски земи (прибрани житни култури) към момента се констатира на личие на 4 бр. МПС – трактори John Deerе с прикачен инвентар за осъществяване на поливки чрез дъждуване. Поливните тръбопроводи на две от тях са в разгънато положение. Не се осъществяват поливки с оборудването. Същото е собственост на фирма “Липови” ООД с. Ресен, които са в процедури по издаване на разрешително за водовземане от р. Росица и р. Негованка с цел напояване на земеделски масиви в землището на с. Ресен. В присъствие на управител на фирмата са посетени предвидените 3 (три) точки на водовземане от р. Неговака при ляв бряг на реката. Не се констатира наличие на извършени подготвителни дейности за разполагане на возовземна техника и извършване на водовземане. 3. При извършен обход в земеделски площи, разположени югозападно от село Ресен се констатира наличие на масив със значителна площ, засят с царевица в период на узряване. Същата е в добро вегетативно, тургорно и общо състояние, отговарящо на отглеждане с използване на поливни практики(поливки). 4. При място с координати N 43°11'13,0'', Е 25°28'31,55,68'' се констатира подравнена площадка при десен бряг на река Негованка. В близост се наблюдава начало на на РVС тръбопровод Ф 250, положен подземно към масива с царевица. Края на тръбопровода завършва с фланшово съединение Ф250 за връзка с техниката за водовземане. Техника за воздовземане не се констатира на мястото на проверката, съответно не се осъществява водовземане. Наличните следи и влажност на почвата в масива с царевица, подсказават за извършване на поливки в непосредствено близък минал период. При обхода на масива по земеделски път, разположен непосредствено от север на влаков двурелсов скоростен път – направление София Варна, се изброиха 15 бр. хидранти за прикачване на шлангове за напояване. В масивите се наблюдават просеки за изтегляне на поливната техника. Общата площ на напоявания масив е около 1 400 дка. За напояване на същия към момента няма издадени разрешителни/но по Закона за водите от директора на БДДР гр. Плевен за водовземане от р. Негованка, 5. Може да се направи заключение, че причината за осушаване на коритото на р. Негованка при с. Ресен е нерегламентираното водовземане (с точка на водовземане N 43°11'13,0'', Е 25°28'31,55,68''), описано по-горе с цел осъществяване на поливки в посочения масив. 6. Водовземането е осъществено непосредствено над урбанизираната територия и е довело до описаните в жалбите на гражданите и протокол № ОВ-ВП-30/18.07.24 г. на РИОСВ, факти за състоянието на реката. | [10 empty] | 10 | 2 | 12
1007 | БДДР | КП на РИОСВ ВТ | 2024-07-18 | с.Ресен , с.Русаля и р.Негованка | В.Търпново | В.Търпново | река | Негованка | Агротранс ВТ ЕООД, Липови ООД и р.Негованка | От направената проверка се констатира следното: Проверката е инициирана във връзка с множество постъпили сигнали в РИОСВ - Велико Търново и заведени в деловодната система с вх. № С-92 от 15.07.2024 г. и 16.07.2024 г. Същата се извърши съвместно с представители на ОДБХ – гр. Велико Търново и БД „Дунавски район“ – гр. Плевен в рамките на три дни. При извършения обход на 16.07.2024 г. на р. Негованка, преминаваща през землищата на с. Русаля, с. Мусина и с. Ресен, се констатира следното: При мост на общински път с. Мусина – с. Русаля, в място с географски координати N 43°09'43" и E 25°26'48" се забелязва отток в реката около 3-4 л/с, прецененият обем е при оглед на бетонираното дъно в обхвата на моста. При мост на път между населените места с. Русаля и с. Лесичери, в място с географски координати N 43°09'44" и E 25°25'41" се констатира, че липсва отток в реката. В наблюдавания участък р. Неговака понира, т.е. водното течение потъва под видимото речно легло. При оглед на прилежащите земеделски терени не се констатира извършване на напояване, включително наличие на водовземни съоръжения и водовземане от реката. По надолу по течението на р. Негованка, при път III-3031 в с. Русаля, в място с географски координати N 43°09'57" и E 25°27'7" се констатира, че реката, протичаща в период на маловодие е с отток преценен в дясната част на изграден бент на реката в близост до центъра на селото - около 60 л/с. На около километър преди наблюдаваното място, р. Пещерска (извираща от Мусинската пещера) се влива в р. Негованка. Оттокът от р. Пещерска е преценен на около 50л/с. При мост в с. Ресен, намиращ се в близост до производствена база на „Липови“ ООД, в точка с географски координати N 43°11'36" и E 25°32'31" се наблюдава пресъхване на реката. В левия ѝ бряг по течението, теренът е подравнени и е изградена площадка от около рдървени палети. В близост до нея се забелязва тръбопровод от метални тръби. Началото на тръбопровода е при река Негованка, следва около 10 м надземна част, след което тръбопровода е положен подземно към земеделски масиви в северозападна посока. Преди достигане на земеделските масиви тръбопровода преминава подземно под общински полски път. В момента на проверката не се установи водовземане от реката. На около 6-7м от началото на тръбопровода е извършено прекъсване на същия, като чрез бензинова мотопомпа се препомпва вода от паркирана в близост цистерна (водоноска) в тръбопровода с цел извършване на поливка в описаните по-горе земеделски масиви. Цистерната (водоноската) е брандирана с надписи на „Липови“ ООД. При огледа на р. Негованка в посока р. Росица, в близост до устието, в място с географски координати N 43°12'12" и E 25°32'53'' се констатира, че реката е маловодна, с минимален отток и няма наличие на пресъхнали участъци. Не са открити мъртви индивиди от рибната популация. При мост над р. Негованка (до бивше летище) в с. Ресен, с координати N 43°12'02" и E 25°32'42" водата в реката е маловодна, без отток, наблюдават се осушени зони. В завирен участък под моста се констатира рибна популация с малки и големи представители на вида, без наличие на мъртви риби. С цел установяване намаленото количество на вода и осушаване на речното корито в определени участъци по течението на р. Негованка в землищата на с. Русаля и с. Ресен се извърши документална проверка в РИОСВ – Велико Търново, като се установи, че дружествата „Агротранс – гр. Велико Търново“ ЕООД, с производствена база в с. Русаля и „Липови“ ООД, с производствена база в с. Ресен са преминали процедури по ЗООС във връзка с представени уведомления за водовземане от р. Негованка, с цел напояване на земеделски земи в землищата на с. Русаля и с. Ресен. В тази връзка на 17.07.2024 г. се извършиха допълнителни огледи съвместно на експерти на РИОСВ – Велико Търново и БД „Дунавски район“ – гр. Плевен. Извърши се проверка на дружество „Агротранс – гр. Велико Търново“ ЕООД, находящо се в с. Русаля. На място с координати N 43°10'12" и E 25°28'11", ляв бряг на р. Негованка се констатира наличие на техника за водовземане, представляваща помпен агрегат “Euromacchine” с помпа “Cornel”, модел: 5HH-M16 от 2020 година, със сериен номер №239385-16,36. Агрегатът е разположен върху хоризонтална площадка, изградена от стоманобетонни панели с площ 15 м2. Напорния тръбопровод, след помпата е с размери ∅200 и работното налягане 20 bar. Тръбопроводът е положен подземно под прилежащите земеделски масиви на север и отвежда водите до инсталация за напояване. В реката е разположено смукателно устройство върху плаваща платформа от понтони, което е свързано към помпения агрегат. В мястото на разполагане на плаващата платформа, брегът е силно модифициран (прокопан), като е нарушено естествено образуваното корито на реката. В момента на проверката не се наблюдава водовземане чрез помпения агрегат, нито оросяване на земеделските култури. По време на проверката съоръженията не функционират. При извършения оглед на земеделските масиви се констатира наличие на 3 бр. излази от подземния водопровод за водоснабдяване на инсталацията за напояване от тип пивотна кръгова система „Zimmatic” на „Lindsay-475m”. По време на проверката съоръженията не функционират. Засетите масиви с царевица са напоени и влажни. Точките на съоръженията на пивотната кръгова система са със следните координати: - N 43°10'41" и E 25°28'12"; - N 43°10'39" и E 25°28'42"; - N 43°10'54" и E 25°28'37". При извършената документална проверка се установи, че през 2021 г. Директорът на РИОСВ – Велико Търново се е произнесъл с Решение №ВТ-07-ПР/2021 г., че не е необходимо извършване оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Напояване на земеделски земи в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново“ и няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021. При документалната проверка и след обхода на терен се констатира, че са нарушени забраните, разписани в Закона за водите в чл. 143, т.1. и становището на БДДР с техен изх. № ПУ-01-95(1)/05.03.2020 г., в т.1.1.1. Мерки заложени в ПУРБ2016-2021, които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП, подусловие А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности., мярка „Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките“ в т. 5, а именно: нарушено е естественото състояние на леглото и брега на река Негованка, с цел поставяне на плаващата платформа с поставеното смукателно устройство. В т.2 от горецитираното становище на БДДР-Плевен са разписани забрани и ограничения предвидени от Закона за водите, едно от които е, че водовземането от повърхностен воден обект подлежи на издаване на разрешително за водовземане, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване на изискванията, определени в Наредбата за ползване на повърхностните води. Към датата на настоящата проверка дружеството е с прекратена процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен обект – река Негованка, поречие на р. Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури от БДДР - Плевен. На 18.07.2024 г. експерти на РИОСВ –Велико Търново заедно с представител на БДДР – Плевен извършиха нов обход на участъци от р. Негованка около урбанизираната територия на с. Ресен. При оглед на реката, непосредствено до западната част на урбанизирана територия на с. Ресен се констатира възстановяване на оттока на реката по цялата и дължина до заустването и в р. Росица, в размер около 40-60 л/с, съответстващ на настоящия период на маловодие на водния обект. При мост с координати N 43°12'02, Е 25°32'42, при предходната проверка на 16.07.2024 г. са констатирани единични застойни участъци, без наличие на водно течение. Водните организми – рибна и друга фауна са били в неблагоприятна ситуация за нормален живот. При настоящата проверка е констатирано наличие на свежа вода в реката и рибната популация е оживена. Наблюдават се водни костенурки, риби и др. Извършена е и проверка на земеделски земи, обработвани от „Липови“ ООД, с. Ресен, като при обхода в земеделските земи (прибрани житни култури) към момента се констатира наличие на 4 бр. МПС – трактори John Deerе с прикачен инвентар за осъществяване на поливки чрез дъждуване (4 бр. тръбно-ролкови поливни системи „Bauer Rainstar – E51 120/530”). Наблюдаваха се операции по тяхното комплектоване. Поливните тръбопроводи на две от тях са в разгънато положение. Не се осъществяват поливки с оборудването. Същото е собственост на фирма “Липови” ООД, с. Ресен, които са в процедури по издаване на разрешително за водовземане от р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски масиви в землището на с. Ресен. В присъствие на управител на фирмата са посетени предвидените 3 (три) точки на водовземане от р. Негованка при ляв бряг на реката. Не се констатира наличие на извършени подготвителни дейности за разполагане на водовземна техника и извършване на водовземане. При извършен обход в земеделски площи, разположени югозападно от село Ресен се констатира наличие на масив със значителна площ, засят с царевица в период на узряване. Същата е с отлични параметри, отговарящи на отглеждане с използване на поливни практики (поливки). При място с координати N 43°11'13'', Е 25°28'31,55'' (точка на Водовземане 1, разписана в Решение ВТ-30-ПР/2023 г. на Директора на РИОСВ) се констатира подравнена площадка при десен бряг на река Негованка. В близост се наблюдава начало на РЕ тръбопровод Ø 250, положен подземно към масива с царевица. Краят (началото) на тръбопровода е с фланшово съединение Ø 250 за връзка с техниката за водовземане. Такава не се констатира на мястото на проверката, съответно не се осъществява водовземане. Наличните следи и влага в почвата в масива с царевица, подсказават за извършване на поливки в непосредствено близък минал период. При обхода на масива по земеделски път, разположен непосредствено от север на влаков двурелсов скоростен път – направление София-Варна, се изброиха 16 бр. хидранти за прикачване на шлангове за напояване. В масивите се наблюдават просеки за изтегляне на поливната техника. Общата площ на напоявания масив е около 1 400 дка. За напояване на същия, към момента няма издадени разрешителни/но по Закона за водите от директора на БДДР - Плевен за водовземане от р. Негованка. Към датата на настоящата проверка дружеството е в процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново. От извършените по-горе огледи може да се направят следните заключения:  причината за осушаване на коритото на р. Негованка при с. Ресен е в резултат на осъществявано нерегламентираното водовземане (с точка на водовземане N 43°11'13'', Е 25°28'31,55''), описано по-горе с цел осъществяване на поливки в посочения масив от около 1400 дка с налични монтирани хидранти.  водовземането е осъществено непосредствено над урбанизираната територия на с. Ресен и е довело до описаните в сигналите, постъпили в РИОСВ, факти за състоянието на реката. При извършената документална проверка се установи, че през 2023 г. Директорът на РИОСВ – Велико Търново се е произнесъл с Решение №ВТ-30-ПР/2023 г., че не е необходимо извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностни водни обекти р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново“ и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие. ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021. В Решението са упоменати три точки на водовземане от р. Негованка и една точка от р. Росица в землището на с. Ресен. Според информацията в Решението, поливането ще се осъществява чрез тръбно –ролкови поливни системи, които няма да бъдат захванати трайно. Напоителният тръбопровод ще преминава надземно. При извършения обход се установи, че изграденият водопровод преминава подземно, което не кореспондира с разписаното в Решение №ВТ-30-ПР/2023 г. и може да се счете за явна промяна на инвестиционното предложение, преминало процедура по реда чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с издадено Решение №ВТ-30-ПР/2023 г. на Директора на РИОСВ. За изясняване на фактите по констатираното, ще бъде изискана информация от Община Велико Търново, РДНСК – Велико Търново и БДДР – Плевен в рамките на техните компетенции за преминати процедури по промяна на параметрите на ИП. | [10 empty] | 2 | 12
1008 | БДДР | 3-НН-48 | 2024-07-18 | земл. на с.Боровци | Берковица | Монтана | река | р.Бързия | площадка наБетон Монтана ЕООД | Констатации: 1. С писмо вх. № КД-07-2366/30.05.2024 г. „Бетон Монтана“ ЕООД е уведомило БДДР, че е монтирано измервателно устройство за измерване на черпените количества вода от р. Бързия на обекта ТМСИ – с. Боровци, общ. Берковица и има готовност за пломбирането му. 2. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното измервателно устройство за отчитане на използваната вода от р. Бързия на площадката на ТМСИ в земл. на с. Боровци, общ. Берковица: фабр. № 22 0500303, Q=150 м3/ч., при показания: 0003120 м3. Измервателното устройство има пломба за преминат метрологичен контрол. 2. Във връзка с Условие 2. „Условия за монтиране на водомери за измерване ползваните за различни цели водни обеми“ от поставените условия в Приложение, неразделна част от разрешителното за водовземане: - монтирано е измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания; 3. Съгласно Условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ от основните условия към разрешителното: - т. 1 – води се електронен дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на ползваните водни обеми от р. Бързия. Копие от дневника за използваните водни количества е приложено към Годишния доклад по разрешителното за водовземане; - т. 2 – Извършен е ежегодния химичен анализ на водите на р. Бързия в акредитирана лаборатория през 2023 г. по заложените показатели в условието. Протоколите са представени в БДДР. 4. Във връзка с изпълнение на Условие „Такса за водовземане“ от основните условия в разрешителното: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 2402,40 лв. е заплатена. 6. Съгласно условие „Предоставяне на информация за изпълнени дейности“ от Приложение неразделна част от разрешителното, в БДДР е представен доклад за изпълнение на условията в разрешителното през 2023 г. |  |  |  | 11130121 | 07.12.2023г. | "Бетон Монтана"ЕООД |  | 0 | 2402.4 | 0 | 6 | 3 | 4
1009 | БДДР | 1-РХ-30 | 2024-07-19 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | "ТК 1 Ромпетрол-Ема Транс-Плевен" | "Ема Транс"ЕООД | “Ема Транс“ ЕООД, гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане № 11591000/26.08.2015 г., изменено и с продължен срок на действие с решение №3326/07.07.2021 г. Водовземането се осъществява от тръбен кладенец „ТК 1 Ромпетрол – Ема Транс – Плевен“, изграден в землището на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен за водоснабдяване за други цели. Обектът на водоснабдяване е автомивка, бензиностанция и паркинг, в землището на гр. Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 26.08.2027 г. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от „ТК 1 Ромпетрол – Ема Транс – Плевен“ за нуждите на издаденото разрешително. Експлоатацията на кладенеца се осъществява чрез потопяема помпа, спусната в него. Титулярът на разрешителното изпълнява условията в издаденото разрешително, а именно: - Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, сериен № 406564 и показания, отчетени в момента на проверката, както следва: 00151 м3. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. В момента на проверката се извърши пломбиране на измервателното устройство с пломба на БД-Плевен. - Поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 1, т. 5 от приложение към разрешителното.. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - С писмо с наш вх. №КД-07-133/09.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за използванети водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 43,24 лв. и годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. - Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, който е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място –не повече от 2 м от устието на кладенеца - Измерва се ДВН на подземните води, което се отразява в отчета за черпените водни количества. - Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. липсват резултати по показател: концентрация на разтворен кислород. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-133/09.01.2023 г. Не е спазен 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „за други цели“. Предписания, срокове, отговорници:____________________________ 1. Да се изследват всички показатели, заложени в разрешителното и да се спадва 15 дневния срок за представяне в БДДР на протоколите от анализа на водните проби. Срок: постоянен. Отг. Управител 2. Да се представи протокола от проверката на Управителя на “Ема Транс“ ЕООД за сведение и изпълнение. Срок: 01.08.2024 г. Отг. Т. Христов |  |  |  | 11591000 | 2015-08-26 | "Ема Транс" ЕООД |  | 0 | 62.44 | 0 | 3 | 6
1010 | БДДР | 1-ИГ-35 | 2024-07-19 | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | река | р. Бели Вит | „Хармония- ТМ“ АД | Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо наш вх. № КД-07-2395(1)/25.06.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Хармония- ТМ“ АД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – река Бели Вит с №13140346/28.03.2023 г. В момента на проверката се констатира, че: Предприятието за производство на мебели работи, не се извършва заустване на отпадъчни води в повърхностния обект – река Бели Вит, не е наличен воден отток в реката. Монтирано е ултразвуково измервателно устройство със сериен №W-2228, същото притежава сертификат за съответствие със стандарт, издаден от Национален институт по метеорология и хидрология. Снети са показания в момента на проверката, както следва: 000 003 990 м3. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, като същият е заварен от експерта извършващ проверката. Измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. В БДДР с наш вх. № КД-07-1237/31.01.2024 г. за отчетната 2023 г. са представени: Декларация по чл.194б от Закона за водите (ЗВ) и копие на дневник. С наш вх. № КД-07-1237(2)/01.04.2024 г. е представен годишен доклад по чл.48, ал.1 т.12 от ЗВ. Протоколи от анализ на водите са представени с наш вх. № КД-07-2754/25.07.2023 г. Заплатена е дължимата такса, като същото е видна от представено копие на платежна нареждане с наш вх. № КД-07-1237(1)/16.02.2024 г. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи протокола от проверката на Прокуриста на „Хармония-ТМ“ АД за сведение. Срок: 23.07.2024 г. Отг. П. Василева |  |  |  | 13140346 | 28.03.2024 г. | „Хармония- ТМ“ АД |  | 0 | 38.24 | 0 | 1 | 6
1011 | БДДР | 5-ИД-40 | 2024-07-19 | с. Водица | Аксаково | Варна | река | дере приток на река "Суха река" | дере приток на река "Суха река" и рибарници в землището на село Водица | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо с вх.№ КД-05-84/16.07.2024 г., в БДДР – Плевен, от г-н. Иван Иванов Управител на фирма „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ“ ЕООД концесионер на яз „Засмяно“ в землището на с. Засмяно, общ. Аксаково, обл. Варна, относно подаден сигнал за отнемане на оттока на дере приток на река „Суха река“. От направената проверка и извършен оглед на място се констатира следното: Проверката се извършва във връзка с: относно подаден сигнал за отнемане на оттока на дере захранващо яз. „Засмяно” разположен в землището на село Засмяно, общ. Аксаково, обл. Варна. На проверката присъстваха г-н. Иван Иванов Управител на „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ” ЕООД концесионер на яз. Засмяно., г-н. Димитър Димитров Димитров – началник отдел ПБЗНОРК при Община Аксаково и Николай Неделчев – Управител на „Силвена транс“ ЕООД собственик на рибарници в землището на село Водица, общ. Аксаково, обл. Варна. При извършеният оглед на място и по наличната документация се установи следното: 1. За яз. „Засмяно”, собственост на община Аксаково, разположен в землищата на селата Радево и Засмяно, общ. Аксаково обл. Варна е налично Разрешително за ползване воден обект № 4/ 01.11.2018 г. издадено с Решение № 41.6 с Протокол № 041/25.10.2018 г. на общинския съвет – гр. Аксаково. Язовирът е изграден река Суха река, поречие Дунавски Добруджански Реки, захранването му с прясна вода се осъществява от две основни дерета: дере (Левски) разположено по поречието на дере Левски десен приток на река Суха река и яз. Николаевка 2 разположен в землището на село Николаевка общ. Суворово, обл. Варна, и река Суха река идваща от село Изгрев, общ. Суворово. Дерето в момента на проверката е със силно намален воден отток поради малкото количество паднали валежи, също така недостатъчната наличност на вода в язовирите разположени по течението на дерето. Водата след язовир Засмяно постъпва в язовир Ботево. 2. Извършен е обход на дере приток на река „Суха река“ с приблизителни географски координати: начало от точка N43º23ʹ7.90" E027º42ʹ45.57" и край до точка N 43º23´7.04ʺ; E 027º42´33.79ʺ, заснети с GPS GARMIN OREGON 600, обходеният участък е с приблизителна дължина 550 метра, Извършеният обход е от края на яз. Засмяно посока язовир „Николаевка 2“ разположен извън регулацията на населено място, който е силно обрасъл с много годишна храстовидна растителност. При точка с приблизителни географски координати N43º23ʹ07.1" E027º42ʹ34.1" заснета с GPS GARMIN OREGON 600, е установено забентване на основнототечение на дерето, преминаващо през Поземлен имот 11702.20.39, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 11019 кв. м, стар номер 000026. Забентването на основното течение е осъществено, чрез дървени колове, клони и земна маса с цел откланяне на водата в дерето което е със земнонасипен профил идващо от яз. Николаевка 2, към изграден съществуващ бетонен трапецовиден канал в Поземлен имот 11702.19.67, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 2062 кв. м, стар номер 19.44; При проверката не е установен периода на извършеното преграждане на основното течение на дерето. Отклоняването на водните маси към изградените рибарници води до осушаване на речното легло на дере приток на река „Суха река“ и предпоставка за намаляване на водата в река „Суха река” язовир „Засмяно“ и яз. „Ботево” изградени на основното и течение. Бетонния канал е с напречно сечение ширина на дънния профил 1000 см наклон на стените 1000 см., в горната си част ширината на профила 1300 см. Съгласно замерените параметри на бетоновия канал се изчисли приблизителните водни количества протичащи са около 6.00 л/сек. На бетонния канал са изградени савачни механизми за пълнене на изградени рибарници в имоти с номера: Рибарник в Поземлен имот 11702.19.66, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 102996 кв. м, състоящ се от 5 клетки.; Следващите рибарници : Рибарник в Поземлен имот 11702.19.61, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 20746 кв. м,; Рибарник в Поземлен имот 11702.19.60, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 24574 кв. м. и рибарник в Поземлен имот 11702.19.59, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 31527 кв. м, и поземлен имот с номера: 11702.19.58; 11702.19.57; 11702.19.56 и 11702.19.55 съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-866/08.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-7454-12.08.2020/12.08.2020 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА. В момента на проверката завирени с водни маси са клетки с поземлени номера: 11702.19.66; 11702.19.61; 11702.19.60 и 11702.19.59, останалите клетки с номера 11702.19.58; 11702.19.57; 11702.19.56 и 11702.19.55 са сухи и силно обрасли с храстовидна растителност. Клетките се пълнят каскадно с положени бетонни тръби между тях с диаметър Ø 150 см. От извършеният обход на трите пълни клетки се установи, че всяка една от клетките има система за самостоятелно изпускане, чрез система от шахти и тръби които отвеждат водата директно в река „Суха река”. Към момента на проверката от всяка една от кледките излиза минимално водно количество, което подхранва реката. 3. Извършена е справка в регистрите на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ гр. Плевен за извършваната дейност в изградените рибарници собственост на фирма „Силвена транс“ ЕООД с. Топола, общ. Варна, обл. Варна, къдете се установи че няма издадено разрешително за водовземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, съгласно изискванията на чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за водите. При извършената проверка присъства, подателят на сигнала г-н Иван Иванов. Предписания: 1. Управителят на фирма Силвена транс ЕООД с. Тополи, общ. Варна, Да се яви на дата 16.08.2024 г. Във водно бюро гр. Русе при БДДР Плевен с адрес: гр. Русе бул.Придунавси“№20 в часовете между 11.00 - 11.30 часа за съставяне на АУАН. В случай на неявяване,АКТА ще бъде съставен във ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН. Отговорник: Управителят на фирма „Силвена транс“ ЕООД 2. Да се премахне изграденото забентване в точка с приблизителни географски координати N43º23ʹ07.1" E027º42ʹ34.1" на основнототечение на дерето приток на река „Суха река” находящо се в имот Общинска собственост. Срок: до 02.08.2024 г. Отговорник: Кмет на Община Аксаково
1012 | БДДР | 1-ЯТ-22 | 2024-07-22 | с. Черни Вит | Тетевен | Ловеч | река | р. Черни Вит | участъци от река Черни Вит в и извън регулацията на с. Черни Вит | В БДДР по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-91/22.07.2024 г., относно „река Черни Вит, преминаваща през с. Черни Вит е с черен цвят, който се забелязва и по растителността по брега. Кметът на населеното място също е уведомена“. Същият е подаден по Зелен телефон на БДДР – Плевен. Проверката е извършена в присъствието на сигналоподателя и Кмета на с. Черни Вит. В момента на проверката е извършен оглед и обход на участъци от река Черни Вит в и извън урбанизираната територия на населеното място. Снети са географски координати на участъци от р. Черни Вит с точки, за които се констатира следното: Първа точка - при мост на разклона на с. Дивчовото са заснети географски координати: N 42˚ 49΄ 47.51״ и Е 24˚ 12΄ 5.41״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Втора точка - при мост на разклона на с. Дивчовото и гр. Етрополе и с. Ямна. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Трета точка - при участък от р. Черни Вит на десния бряг на реката са заснети географски координати: N 42˚ 50΄ 42.19״ и Е 24˚ 11΄ 3.75״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката. В близост до речното течение се наблюдават незначителни отлагания на загнила листна маса и дребни съчки. Четвърта точка - при участък от р. Черни Вит на десния бряг на реката са заснети географски координати: N 42˚ 50΄ 45.33״ и Е 24˚ 10΄ 58.50״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката. В близост до речното течение се наблюдават незначителни отлагания на загнила листна маса и дребни съчки. Пета точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (махала „Остриля“) са заснети географски координати: N 42˚ 51΄ 23.10״ и Е 24˚ 11΄ 6.31״ ± 4 м. В тази точка не се наблюдава замътняване на водата в реката по време на проверката. Шеста точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (местността „Дъскот“ Магарешката чешма“) са заснети географски координати: N 42˚ 51΄ 57.82״ и Е 24˚ 11΄ 14.32״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката в момента на проверката. Седма точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (ул. „Капитан Войновски“) са заснети географски координати: N 42˚ 52΄ 28.11״ и Е 24˚ 11΄ 26.72״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката преди и след моста в момента на проверката. Осма точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит, (ул. „Васил ¦Левски“) са заснети географски координати: N 42˚ 52΄ 53.81״ и Е 24˚ 11΄ 40.35״ ± 4 м. В тази точка визуално не се наблюдава замътняване на водата в реката в момента на проверката. Девета точка - при мост в регулацията на с. Черни Вит са заснети географски координати: N 42˚ 53΄ 6.91״ и Е 24˚ 11΄ 47.38״ ± 4 м. В тази точка визуално се наблюдава замътняване на водата в реката преди и след моста в момента на проверката. | [10 empty] | 10
1013 | БДДР | 5-КШ-43 | 2024-07-22 | с.Любен | Ситово | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Тодор Опрев - Любен | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520439/27.04.2023г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. ЕТ „ТОДОР ОПРЕВ” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520439/27.04.2023г., с краен срок на действие до 27.04.2029г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520439/27.04.2023г.- Целта на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - Водовземно съоръжение: „ТК- Тодор Опрев - Любен“. - Параметри на разрешеното водовземане : Разрешен средноденонощен дебит – Qпр.ср.дн = 5,3л/сек. Минимално водно количество при което е възможно изпълнението на дейността на обекта който се водоснабдява – 83799м³, разрешено годишно до 167141м³. Дълбочина на статично водно ниво: „ТК- Тодор Опрев - Любен“- 132,4м. Няма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1438/01.02.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 6,44лв. е заплатена на 13.02.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Срока е спазен. Представено копие на платежен документ. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - Изпълнено. Монтиран е водомер марка „Беласица“ Qmax 30m/h с ф. № 0001014, при показанията в деня на проверката са – 003149 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. . Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изпълнено. Наличен е хидростатичен нивомер за мониторинг. Измерено е СВН – 133,0 м. В момента не се извършва водовземане.; Изпълнява се. Води се електронен дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Условието се спазва. С писмо вх.№ КД-07-1438-(1)/01.04.2024г. е представен протокол от изпитване на води № 16955/06.10.2023г. с необходимите индикативни показатели. Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:Водомера подлежи на проверка през 2024г.Условието се спазва. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 401м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, отчет и протоколи от изпитване на води. - Условия за уведомяване на контролиращия орган.Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. Няма промяна в обстоятелствата. - Условие за действие при неизправност на водомерите.- Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки.. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. -Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води. Не се формират. Предписание: След приключване на сезонното поливане да се извърши метрологичен контрол на измервателното устройство, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат (документ за годност), след което да бъде писмено уведомена БДДР Плевен за извършения монтаж на водомера с цел неговото пломбиране. |  |  |  | 11520439 | 2023-04-27 | ЕТ ТОДОР ОПРЕВ |  | 0 | 6.44 | 0 | 3 | 4 | 6
1014 | БДДР | 5-ИД-41 | 2024-07-22 | с. Малък Преславец | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Община Главиница | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №11510280/03.11.2008., изменено и продължено с решение №145/22.10.2014г. със срок на действие до 03.11.2024г.. и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: За водовземане от тръбен кладенец „ТК - Община Главиница – Малък Преславец“ са разрешени две цели: „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели“ и за „други цели – измиване на помещения, алеи, площадки и оросяване на тревни площи“. Обектът на водоснабдяване е Малкопреславенско блато – Царство на водните лилии в землището на с. Малък Преславец, община Главиница. За целта „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели“ от ТК вода не се използва. По твърдения на представителя на община Главиница водопровода за питейна вода (предназначен за захранване на рибарското селище) е остарял и корозирал. Поради недостиг на финансови средства през годините не е извършена подмяна на водопровода. За отчитане на консумираната вода са подменени двата водомера по които се отчита водата използвана за „други цели“: водомер 1: с фабр. № 14243030, с показания в момента на проверката: 00075м3; водомер 2: с фабр. № 14242637, марка BAYLAN с показания в момента на проверката: 00073 м3. Водомерите са пломбирани с пломби на БДДР Плевен които са с ненарушена цялост. В момента на проверката не се извършваше водовземане от ТК. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК - Община Главиница – Малък Преславец“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК - Община Главиница – Малък Преславец“, за 2023 година Протокол №220/28.04.2023 г. Протокол № 496/01.09.2023 г. и Протокол №210/ 30.04.2024 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 21.89 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-1261/30.01.2024 г. и № КД-07-11261-(1)/08.02.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. Спазва се. 3. Внася определената такса, след потвърждаването й с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м. от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. Изисквания към местата за мониторинг 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати; Спазва се. 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението, на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се. 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;1.0 л/сек и мах. 1.8 л/сек 1.2. разрешен воден обем 32000 м³/ годишно. 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно – битови цели : 20800 м³/ год. За други цели: 11200 м³/ год 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 9.14 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 11510280 | 2008-11-03 | ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА |  | 0 | 21.89 | 0 | 3 | 4 | 6
1015 | БДДР | 4-КХ-41 | 2024-07-22 | с.Вардим | Свищов | В.Търпново | река | Дунав | ЕТКали 89- Р.Романов" и р. Дунав | Основни констатации: 1. С горното писмо № КД-05-89-8/ 17.07.24 г. се съобщава за „незаконно извършване на промишлена дейност във водната площ на Зашитена зона Вардим“. Посочва се, че са „подавани десетки сигнали към РИОСВ В.Търново, но дейностите продължават всекидневно“. 1. Посетена е територия на десен бряг на р. Дунав, при „Лодкостоянката“ в източния край на урбанизираната територия на селото. От място с географски координати при брега N 43°36'45'', Е25°28'36'' (измерени с GPS Garmin Dakota 10), с бинокъл се извърши наблюдение на водната площ на Вардимски канал. В средата на канала, в североизточна посока, на около 300 м от „Лодкостоянката“ са позиционирани платформа (дълбачка) „Кали 1“ с прихваната към нея несамоходна сухотоварна баржа „Вардим III“, на която не се наблюдава товар. В момента на проверката не се извършват дейности по изземване на наносни отложения от р. Дунав, не се наблюдава и физическо присъствие върху изброените по – горе средства. 2. ЕТ „КАЛИ 89 - Румен Романов“ В. Търново притежава следните разрешителни за дейности в собствен имот № 10118.147.13 с. Вардим, община Свищов: - разрешително № 11130120/16.08.2023 г. за водовземане от р. Дунав с цел „промишлени цели“ – вода за МСИ в имот 10118.147.13, с. Вардим, община Свищов. Срок на разрешителното - 16.08.2033 г. Разрешен годишен обем – 273 000 м3. - разрешително № 13720030/14.12.23 г. за заустване на отпадъчни води (промивни) от МСИ в имот във водоприемник - дере приток на р. Дунав. Огледът е извършен в часовия диапазон 11,30- 12,30 ч . Метеорологичните условия са благоприятни – ясна видимост, позволяваща добра обозримост на обектите в реката. Участъкът, предмет на наблюдение е в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – „ЗЗ BG0002018 остров Вардим“ и за него няма издадени разрешителни за добив на наносни отложения. 3. Източно от „Лодкостоянката“, в непосредствена близост, в близък минал перод са извършени земни работи – тънък изкоп , при което е оформена рампа с ширина около 4 м и дължина 15 м . Рампата е осъществена в десен бряг на р. Дунав, с направление юг –север. Започва от гаражна врата на крайния /източен/ жилищен имот и достига до водното течение на р. Дунав. В площта на извършените строителни дейности се наблюдават бетонови блокове, вследствие на разбиване на стар бетон. Складирани са стоманобетонови траверси, като част от тях са положени в долната част на рампата , към р. Дунав. В момента на проверката се извършва механично разбиване на стар бетон и по- едри бетонови блокове с мини багер, съоръжен с хидравличен чук. На сторежа се установиха две лица, които обясниха, че са работници с възложител собственика на описания по-горе имот. БДДР гр. Плевен не е издавала разрешително за ползване на воден обект – р.Дунав , с цел изгражданена рампа, монтиране на траверси и други дейности, вероятно с цел спускане на плавателни срадства в реката. Замерени са координати при рампата N 43°36'44'', Е25°28'38''. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се изърши проверка, съобразно компетенциите на Община Свищов по ЗУТ и представи информация в БДДР гр. Плевен . срок: 15.08.2024 г. отг: Кмет на община Свищов 2. Настоящия протокол да се предаде на Кмета на община Свищов срок: 25.07.2024 г. отг: В.Маринова | [10 empty] | 10 | 2 | 4
1016 | БДДР | 3-НН-49 | 2024-07-22 | земл. на Георги Дамяново | Г.Дамяново | Монтана | река | р.Дългоделска Огоста | ВЕЦ "Орион" | Констатации: 1. Извършен е оглед на съоръженията на МВЕЦ „Орион“ (МВЕЦ „Лопушна“) в коритото на р. Дългоделска Огоста при мястото на водохващането, намиращи се в землищата на с. Еловица и с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. 2. При извършената проверка на място се установи, че МВЕЦ „Лопушна“ (Орион) в момента на проверката не работи. По данни на оперативния дневник, МВЕЦ е преустановил работа на 10.06.2024 г. и до момента не е работил. 3. През рибният проход се изпуска минималното водно количество след водохващането за нормалното функционеране на екосистемите в коритото на р. Дългоделска Огоста. 4. С писмо вх. № КД-07-2386/04.06.2024 г. „Лопушна енерджи“ ООД е уведомило БДДР, че на измервателното устройство на ХГ2 в МВЕЦ „Лопушна“ (Орион) е аварирало. Монтирано е ново измервателно устройство за измерване на ползваните количества вода от р. Дългоделска Огоста и преработена през хидрогрупа (ХГ) 2 за производство на електроенертия в МВЕЦ и има готовност за пломбирането му. Към писмото са приложени документи за монтираното ново измервателно устройство, удостоверяващи съответствието му с нормативните изисквания. 5. В момента на проверката е удостоверено монтираното ново измервателно устройство от фирма „Узумаки Сървисиз“ ЕООД с ф. № 21931531, с показания при проверката: 2166741 х 10 м3 с натрупване. Измервателното устройство има стикер за преминат метрологичен контрол. 6. Показания на монтираният разходомер на ХГ1 е с показания в момента на проверката: 37992203 м3. – „Днепър“. 7. Във връзка с Условие „Задължения за провеждане на собствен мониторинги специфични изисквания към местата за мониторинг и системата за мониторинг“ от поставените основни условия в разрешителното за водовземане: - т. 2 – Води се дневник за отчет на ползваните водни количества от р. Дългоделска Огоста с цел производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Орион“. 8. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водата: - т. 1 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е подадена в срок; - т. 3 – такса водовземане от повърхностни за 2023 г., в размер на 15070,49 лв е заплатена в срок. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 9. Представен в БДДР годишен доклад за 2023 г. за изпълнение на условията в разрешителното, включително ежемесечни протоколи за произведена електроенергия през 2023 г. |  |  |  | 11140152 | 10.12.2013г. | "Лопушна Енерджи" ООД |  | 0 | 15070.49 | 0 | 6 | 3 | 4
1017 | БДДР | 1-ИИ-58 | 2024-07-23 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | „ТК – Георги Недков - Добрич” | „ТК – Георги Недков - Добрич” | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-00062/ 28.11.2016г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. „Георги Недков“ ЕТ е титуляр на разрешително №11591018/27.11.2015г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително е предвидено водовземане чрез тръбен кладенец. Целта на водовземането е „Водоснабдяване за други цели“. Срокът на действие на разрешителните е до 27.11.2021 г., т.е. е изтекъл и към настоящия момент разрешителното не е действащо (изтекло). 2. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 72624.615.86, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. БАТОВСКА № 20, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За къмпинг, мотел, площ 3600 кв. м, стар номер 8044, квартал 1, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-2489-29.03.2016/29.03.2016 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ. 3. Местоположението на кладенеца е предвидено на място с географски координати както следва: N 43°33'22.83" E 27°50'12.36" отчетени с GPS Garmin 65s по време на проверката. 4. Не е представено геодезическо заснемане на тръбния кладенец. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 90 м. Сондиране с диаметър 394 мм в интервала от 0.00 до 20.00 м, спусната техническа кондукторна колона с диаметър 324 мм в интервала от 0.00 до 20.00 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20 м до 90 м с диаметър 295 мм, спускане на стоманена експлотационна колона с диаметър 139 мм от 0 до 90 м. Водоприемните филтри са в интервала 60 м до 85 м, задтръбно тампонирана с глина от 0.00 до 20.0 м и с гравийна засипка в интервала 20.0 до 90.0 м. 6. Около устието на кладенеца е изградена шахта от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1000 мм и дълбочина 100 см. Шахтата се затваря с метален капак. 7. Кладенецът е оборудван за експлоатира с потопяема помпа, “Speroni“, модел: SP 70-16 с дебит 3.2 m3/h и H=65 m, спусната на дълбочина 65 м по предоставена информация от управителя. Представени са техническите и експлоатационните характеристики на монтираната потопяема помпа в момента на проверката, които са неразделна част от настоящия протокол. 8. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел: „BSJ-2.5“ и № 18 046566, Q3=2.5 m3/h. Пломбиран с пломба на БДДР-Плевен в момента на проверката при показание 04139 m3. Има пломба от други контролни институции. Измервателното устройство е монтирано на разстояние до 2 м от устието на кладенеца. На линейната част има монтиран кран за извършване на пробонабиране. Не е представена декларация за съответствие. 9. Съгласно представена документация СВН = 63.85 м. Измереното СВН= 59.5 м с наличен монтирания автоматичен нивомер. 10. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Не са представени данните от извършеното водочерпене и възстановяване на водното ниво с максимално възможния дебит въз основа на който да са определени параметрите на водоносния хоризонт. 11. Не са представени данните от извършеното водочерпене и възстановяване на водното ниво с максималния и средноденонощния дебит. 12. За определяне качествата на подземните води от кладенеца е взета водна проба за анализ, но не е представен протокол с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи в БДДР геодезическо заснемане на кладенеца от правоспособно лице по геодезия. 4. Да се представят данните от извършеното водочерпене и възстановяване на водното ниво с максимално възможния дебит въз основа на който да са определени параметрите на водоносния хоризонт. 5. Да се представят данните от извършеното водочерпене и възстановяване на водното ниво с максималния и средноденонощния дебит. 6. Да се представи протокол за анализ на водата от кладенеца с обхвата на Приложение №1 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 7. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. | [10 empty] | 12 | 3
1018 | БДДР | 1-ОМ-41 | 2024-07-23 | с. Черковица | Никопол | Плевен | река | река Дунав | река Дунав/ завод за производство на хартия – с . Черковица, община Никопол/ „Клеърс“ ООД | „Клеърс“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (река Дунав) с №11130106/15.05.2018 г., изменено и продължено с Решение №2620/17.04.2019 г. Цели на водовземането: за промишлено водоснабдяване – самостоятелно водоснабдяване за промишлени цели и водоснабдяване за други цели – противопожарен резерв. Водовземането се осъществява от река Дунав за водоснабдяване на завод за хартия в село Черковица, община Никопол. Краен срок на действие на разрешителното: 27.04.2025 г. В момента на проверката се констатира,че : не се извършва водовземане от река Дунав, чрез брегова помпена станция, изградена на десния бряг на река Дунав. Титулярът изпълнява следните условия от издаденото разрешително: - в брегова помпена станция е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „ABB- MAQ- XEC“, сериен № ВС-718315, с показания в момента на проверката както следва : 2066125 м3. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - не е нарушена хидравлическата непрекъсваемост на реката, необходима за миграция на рибите в участъка; - констатира се, че не са изградени отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство; - с вх. №КД-07-1625/13.02.2024 г. са представени протоколи от изпитване качеството на водата, съгласно които химичния анализ се извършва по показатели и честота, съгласно условията на разрешителното; - В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1213/30.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1625/13.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на протоколи от изпитване качеството на водата. Титулярът не изпълнява следното условие от издаденото разрешително: - в момента на проверката не е представен дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Предписания: 1.Да се представи в БДДР копие от дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. |  |  |  | 11130106 | 15.05.2018 г. | "Клеърс" ООД |  | 0 | 4123.09 | 0 | 3 | 6
1019 | БДДР | 1-РХ-31 | 2024-07-23 | с. Ракита | Червен бряг | Плевен | река | река Вит | МВЕЦ "Ракита" | “МВЕЦ Ракита“ ООД гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 11140146/07.06.2013 г., изменено и продължено с Решение №3009/25.06.2020 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане, изградено на р. Вит, в землището на с. Пещерна, общ. Луковит, обл. Ловеч, стопанисвано от „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Ракита“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Ракита“ в землището на с. Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е: 11.02.2030 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Ракита“ работи, извършва се водовземане за производство на електроенергия. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – ултразвуков тип, с показания в момента на проверката: 394380540 м3. В момента на проверката електроцентралата работи с две хидрогрупи – ХГ1 и ХГ3, с мощност 740 kWh. Моментното водно количество, с което работи ВЕЦ е Q = 1,44 m3/s. На измервателното устройство е налична пломба на БД- Плевен с ненарушена цялост и стикер, според който същото подлежи на метрологичен контрол след месец август 2026 г. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми от електроцентралата и произведената електроенергия, като същият е заверен в момента на настоящата проверка с отразени показния на измервателното устройство от експерта, извършващ същата. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-1095/29.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневник за отнети водни маси и копия от двустранно подписани протоколи за доставени водни маси за енергодобив между МВЕЦ „Ракита“ и Напоителни системи, годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания, срокове, отговорници:_______________________________ 1. Да се представи протокола за сведение на Управителя на „МВЕЦ Ракита“ ООД гр. София. Срок: 26.07.2024 г. Отг. Б. Димов |  |  |  | 11140146 | 07.06.2013 г. | МВЕЦ "Ракита" |  | 0 | 8809.81 | 0 | 3 | 6
1020 | БДДР | 1-ИГ-36 | 2024-07-23 | гр. Тетевен | Тетевен | Ловеч | други | Млекопреработвателно предприятие | „Балкан Био БГ” ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпила писмо наш вх. № КД-07-2461/24.06.2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Балкан Био БГ” ЕООД е титуляр на Разрешително №13740104/30.03.2020 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващ обект: Млекопреработвателно предприятие, разположено в поземлен имот в гр. Тетевен. Разрешителното е продължено с Решение №3159/14.01.2021 г. и продължено и изменено с Решение №3470/12.01.2022 г. Краен срок на действие: 30.11.2027 г. В момента на проверката се констатира, че: Млекопреработвателното предприятие работи и се заустват отпадъчни води в повърхностния воден обект – Конски дол, десен приток на р. Бели Вит, даващ началото на р. Вит. Налично е измервателно устройство – марка „Sensus”, Typ: Dynamic 50, сериен № 9910274-06/WP и показания както следва: 027355 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, на същото е налична и пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за отчитане на заустените водни количества, като същият е заверен от експерта извършващ проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. № КД-07-530/17.01.2024 г. - декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-1043/26.012.2024 г. – коригирана декларация по чл.194б от ЗВ, и коригиран годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, Представени са също копие от дневник за заустени водни количества и протоколи от химичен анализ на водата. Дължимата такса за 2023 г. е заплатена. |  |  |  | 13740104 | 2020-03-30 | „Балкан Био БГ” ЕООД |  | 0 | 31.5 | 0 | 6
1021 | БДДР | 5-КШ-44 | 2024-07-23 | с.Мартен | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | TK1-Мелги Мартен и ТК2 Мелги Мартен | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520448/17.08.2023г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. и писмо с вх.№КД-07-2522-/05.07.2024г. от „Мелги„ ЕООД за пломбиране на измервателно устройство. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „МЕЛГИ” ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520448/17.08.2023г. с краен срок на действие до 17.07.2029г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2522/05.07.2024г., „МЕЛГИ” ЕООД е уведомил, че във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, на 20.04.2024г. са демонтирани водомери, марка PoWoGaz с ф.№ 07010114 монтиран на „ТК1-Мелги – Мартен“ при показания : 784943 м³ и водомер марка „Беласица“ монтиран на „ТК2-Мелги – Мартен“ при показания - 63507м³ и на 25.04. 2024г. са монтирани и върнати при следните показания : за ТК1-Мелги – Мартен“ при показания : 000005м³ х 10 и за „ТК2-Мелги – Мартен“ при показания : 000005м³. Водомерите са с поставена пломба БДС и годни за употреба. На 23.07.2024г. същите са пломбирани с пломба на БДДР Плевен при показания: за ТК1-Мелги – Мартен“ - 000613 х 10 м³ и за ТК2-Мелги – Мартен“ при показания : 000023м³. Към писмото са приложени : Протокол № 161/25.04.2024г. и Протокол № 160/25.04.2024г. на „Хидроконтрол“ ООД. За „ТК1-Мелги – Мартен“ е измерено е СВН – 10,0 м. и за „ТК2-Мелги – Мартен“ СВН – 9,8 м. В момента и двете съоръжения не работят. 3. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520448/17.08.2023г- Целта на водовземането: за самостоятелно водоснабдяване на земеделски култури.. - Водовземните съоръжения: „ТК1-Мелги – Мартен“ и „ТК2-Мелги – Мартен“. - Параметри на разрешеното водовземане : Минимално водно количество при което е възможно изпълнението на дейността на обекта който се водоснабдява – 50000 м³ , Разрешено годишно водно количество до 69380 м³. Дълбочина на статично водно ниво: „ТК1-Мелги – Мартен“ 9,8м. и „ТК2-Мелги – Мартен“ 9,6м. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1841/14.03.2024г. е представена Декларация по чл.194б. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се.За следене на водното ниво в кладенците е наличен е механичен нивомер.. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изпълнява се. Води се електронен дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. При проверката е представено копие на водения дневник.Условието се спазва. С писмо вх.№КД-07-2522/05.07.2024г. са представени протоколи от изпитване на води с необходимите индикативни показатели както следва : Протокол от изпитване №66/01.04.2024г. ; Протокол от изпитване №65/01.04.2024г.-Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. Условието се спазва. Представени са протоколи за годността на водомерите. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-2522/05.07.2024г са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2023г са – 0 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ.-Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното - Условия за контрол при водовземането.Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. - Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води, формирани от обекта. Не се формират отпадъчни води. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. При проверката е представено копие на Пълномощно. |  |  |  | 11520448 | 2023-08-17 | МЕЛГИ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
1022 | БДДР | 5-ДГ-52 | 2024-07-23 | с. Калипетрово | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000К1В041 | "ТК-ЛАКТОКОМ-Калипетрово" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530563/8.1.2020 г., със срок на действие до 08.01.2026г. Разрешени цели на водовземането: „Промишлено водоснабдяване“ и „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,5 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец "ТК-ЛАКТОКОМ-Калипетрово" в имот с, кадастрален №41143.502.64 от водно тяло с код BG1G0000К1В041 – Карстови води в Русенската формация. В момента на проверката е проверена целостта на пломбите на БДДР поставени на водомерите монтирани от дружеството по цели, както следва: - водомер за промишлени цели с фабр. № 20 0458186 марка B METERS с показания: 05374 м3 – с ненарушена цялост; - водомер за цел „охлаждане“ с фабр. № 96929, марка BAYLANс показания: 11224 м3, пломбиран на 04.08.2023г.- с ненарушена цялост. В дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК са отразени датите на монтажа. Водомерите подлежат на метрологична проверка на период от 5 години. В момента на проверката не се извършва водовземане. Няма монтиран автоматичен нивомер. Нивата се измерват механично с въже. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530563/8.1.2020., титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1107/29.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец "ТК-ЛАКТОКОМ -Калипетрово"; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. – няма монтиран; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – не се измерва; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – има наличен; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната система на гр. Силистра – договор от 02.04.2019г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното в Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ в частта: Разрешен годишен воден обем, поради превишаване на разрешените водни количества. Срок: 23.09.2024г. Отговорник: Управител 2. Да се представи в БДДР справка за добитите водни количества по цели за първото шестмесечие на 2024г. и протокол от извършен собствен мониторинг за месец март 2024г. Срок: 10.08.2024г. Отговорник: Управител 3. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 23.09.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11530563 | 2020-01-08 | „ЛАКТОКОМ ЕООД |  | 0 | 123.03 | 0 | 3 | 4 | 6
1023 | БДДР | 5-ДГ-53 | 2024-07-23 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000К1В041 | "ТК-ЕМАКС-Силистра" | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530338/23.12.2011г г., изменено и продължено с решение 4032/06.12.2023г. със срок на действие до 23.12.2029г. Разрешени цели на водовземането: „Промишлено водоснабдяване“ и „Други цели“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,5 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец "ТК-ЕМАКС-Силистра" в имот с кадастрален номер 41143.516.27 от водно тяло с код BG1G0000К1В041 – Карстови води в Русенската формация. В момента на проверката е проверена целостта на пломбите на БДДР поставени на водомерите монтирани от дружеството по цели, както следва: - водомер за общ с фабр. № 70425 с показания: 46880 м³ – с ненарушена цялост; -водомер за цел „други цели“ с фабр. № 20022967, с показания: 3291 м³, с ненарушена цялост. Дневника за отчет на добитите водни количества и измерени нива е заверен с подпис. Водомерите подлежат на метрологична проверка. В момента на проверката не се извършва водовземане. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530338/23.12.2011г титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена на 01.02.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец "ТК-ЕМАКС-Силистра"; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – изпълнено; 3. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. – изпълнено; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води –измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – има наличен; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната система на гр. Силистра на база сключен договор. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на водомера монтиран за измерване на добитите водни количества от тръбния кладенец. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. Срок: 23.09.2024г. |  |  |  | 11530338 | 23.12.2011г | „ЕМАКС“ ООД |  | 0 | 193.92 | 0 | 3 | 4 | 6
1024 | БДДР | 5-ИД-42 | 2024-07-23 | с. Юделник | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | Свинекомплекс Юделник | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително № 11520319/28.02.2018г и Решение № 4037/11.12.2023 г. за продължаване, със срок на действие до 28.02.2030 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „Свинекомплекс Юделник” ООД, експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за целите: за животновъдство. ТК „ТК – Свинекомплекс - Юделник“ е с издадено Разрешително за водовземане №11520319/28.02.2018 г., и Решение № 4037/11.12.2023 г. за продължаване, със срок на действие до 28.02.2030 г. За целта: „за животновъдство“ е монтиран водомер марка APATOR PoWoGaz тип MWN с фабр. № 13507261 и показания в момента на проверката: 294180 м³.. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен, която е с ненарушена цялост. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електролот, като нивото в момента на проверката е 26.3 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – Свинекомплекс - Юделник“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Свинекомплекс - Юделник“, за 2023 година: Протокол № 79/23.03.2023 г. и Протокол№242/1//20.09.2023 г. на „Мобил Лаб” ООД гр. Русе. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 1192.87 лв., за заплатена годишна такса во довземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-416/16.01.2024 г. и № КД-07-416 –(1)/30.01.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се Задължение за заплащане на такса за водовземане 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изисквания към програмата за мониторинг Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се 2. измерване на нивото на подземните води: Изисквания към програмата за мониторинг Спазва се а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати; Спазва се 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември Изисквания към програмата за мониторинг Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: Спазва се т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмянана му. Спазва се 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.Условия за действия при повреда на водомерите Спазва се 1. Параметрите на водовземането: Условия за контрол при водовземането 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;3.5 л/сек и мах. 10.5 л/сек 1.2. разрешен воден обем 110376 м³/ годишно. 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За за животновъдство: 110376 м³/ год 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 22.24 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. Спазва се 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). Спазва се 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им. Спазва се Предписания: няма |  |  |  | 11520319 | 2018-02-28 | СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК |  | 0 | 1192.87 | 0 | 3 | 4 | 6
1025 | БДДР | 2-АЕ-110 | 2024-07-23 | гр. ЕлинПелин | Елин Пелин | Софийска | подземни води | ШК1-Интегра пластикс-Елин Пелин“, „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ и „ШК3-Интегра пластикс-Елин Пелин“ | "Интегра пластикс" АД | Констатации:1„Интегра пластикс“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11530542/28.06.2018 г. и решение №3648/14.09.2022 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, от три броя шахтови кладенци „ШК1-Интегра пластикс-Елин Пелин“, „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ и „ШК3-Интегра пластикс-Елин Пелин“ - с цел на водовземането – Промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели в със срок на водовземане до 28.06.2024 г. 2. Дружеството е в процедура по продължаване срока на действие на разрешителното и е представило заявление с вх. № РР-02-354/23.11.2023 г. Във връзка с представеното заявление и извършена проверка по документи в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), е изпратено писмо на дружеството с изх. № РР-02-354(1)/22.05.2024 г. за представяне на допълнително документи. С писмо с вх. № РР-02-354(2)/12.06.2024 г. дружеството е представило част от изисканите документи, както и е поискало допълнително удължаване на срока с 30 дни. С писмо с вх. № РР-02-354(3)/21.06.2024 г. дружеството представило допълнителна информация по писмо с изх. № РР-02-354(1)/22.05.2024 г., в което писмо информират, че при извършена инспекция на кладнците е установено наличието на четвърти кладенец на територията на обекта, който не е вписан в разрешителното, и от който се е вземала вода, която е отчитана през водомерното устройство на ШК 3. С писмо с вх. № КД-07-2561/10.07.2024 г. дружеството е уведомило БДДР, че са установени неизправности във водомерните устройства монтирани на 3-те кладенеца. 4. В деня на проверката се установи следното: Проверката се извърши в присъствието на представители на „Интегра пластикс“ АД, които съдействаха за извършването й, но поради факта, че няма упълномощени лица на обекта, не могат да подпишат на настоящия констативен протокол. 4.1. Замериха се географските координати на ШК 1, ШК 2 и ШК 3, които отговарят на издаденото разрешително. Дружеството е монтирало информационни табели с наименованията на всеки един кладенец, като се установи, че са разменени табелите на ШК 2 и ШК 3. Кладенците ШК 1 и ШК 2 са оборудвани с потопяеми помпи. В близост до тях има изградени подземни водомерни шахти, в които са разположени водомерните устройства както следва: • „ШК1-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. № I18MF904270, което е пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 026195 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 4.85 м. • „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. № I18MF904250, което е пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 014717 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 5.35 м. • При извършената проверка на „ШК3-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ се установи, че в кладенеца има спусната потопяема помпа с ел. захранване и осигурително въже. Измери се статично водно ниво 4.80 м. Напорната тръба идваща от помпата е прекъсната на около 1.50 м от кота терен, другата част от тръбата отиваща към водомерната шахта е затапена с ПВЦ тапа. На около 2 метра от ШК 3 се намира подземна шахта с диаметър 1500 и дълбочина около 1.40 м, в която е разположено водомерно устройство марка Itron със сер. № I18MF904269 с показания 312352 м3, което е пломбирано със щемпел на БДДР. При огледа на терен се установи, че водопровода към водомерно устройство марка Itron със сер. № I18MF904269 не се захранва от ШК 3, както е и описано в писмо с вх. № РР-02-354(3)/21.06.2024 г. Под водомера и спирателния кран след него, се констатира наличие на бетонова шапка на дъното на шахтата с диаметър около 160 мм. Съгласно дадената информация от представителя на „Интегра пластикс“ АД по време на проверката, няма монтирани измервателни устройства за отчитане на ползваната подземна вода с цел „Водоснабдяване за други цели“. 5. Дружеството е представило декларации по чл. 194б от Закона за водите, отчет, платежен документ за платена такса водовземане и химични анализи за периода от 2019 г. до 2023 г. Съгласно дадените отчети и декларации заплатените суми са за водоснабдяване с цел „Промишлено водоснабдяване“. |  |  |  | 11530542 | 28.06.2018 г. | "Интегра пластикс" АД |  | 0 | 10311.42 | 0 | 6 | 3
1026 | БДДР | 3-НН-50 | 2024-07-23 | земл. на с.Попица | Бяла Слатина | Враца | река | р.Скът | р.Скът | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо, заведено като сигнал с вх. № КД-05-130-(17)/19.07.2024 г. от Община Бяла Слатина, съвместно със заместник Кмет на Община Бяла Слатина като представител на администрацията, подала сигнала. В постъпилото писмо се визира и сигнализира, че в Община Бяла Слатина е получен устен сигнал от Кмет на с. Попица, общ. Бяла Слатина за направен бент в коритото на р. Скът извън регулацията на с. Попица. Посочват се географски координати (ГК) на изграденото съоръжение в коритото на р. Скът и се изисква предприемане на действия по компетентност от БДДР. 2. Извършен бе оглед на участък от речното легло на р. Скът, в землището на Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, в посока с. Бъркачево, при ГК посочени в писмото на Общ. Бяла Слатина. При извършения обход освен теренен оглед на участъка от коритото на р. Скът се извърши и оглед по въздух със служебен безпилотен въздухоплавателен уред – дрон. От огледите се установиха обстоятелства, както следва: 2.1. При място с географски координати (ГК) (посочено местоположение в сигналното писмо): N - 43º 24´ 25,46"; E - 23º 56´55,88", земл. на с. Попица, общ. Бяла Слатина, се констатира преграждане на коритото на р. Скът (бент) – изцяло от ляв до десен бряг с неуплътнени земни маси примесени с речен наносен материал с различна големина на частиците. На отток на импровизираното съоръжение, в коритото на р. Скът, е извършено укрепване на бента със ступани тетраподи и отпадъчни бетонови елементи и тръби, между които има израснала растителност. Преграждането е с приблизителни размери: дължина около 15 м. ширина по кота корона около 4 м. и видима височина (определена на отток в посока течението при струпаните бетонови елементи) около над 2 м. По короната на изградения бент има възможност за достъп с техника откъм ляв бряг. Откъм ляв бряг в основата на изградения насип се чува шумене от преминаващо минимално водно количество по посока на основното течение на р. Скът в коритото и след бента. Откъм десен бряг на преградния насип се забелязва, че той е основно с неуплътнени земни маси, през които естествено филтрува минимално водно количество, което преминава по течението на речното легло към естествен меандър на р. Скът със естествено завирявате при ГК: N - 43º 24´ 26,72"; E - 23º 56´56. Видимо на терен се установява, че са извършвани дейности в речното корито с техника по преоформяне на леглото на р. Скът. Видимо така констатираните дейности по преграждане с използване на техника не говорят за скорошни дейности. При теренния оглед се забелязва, че изградената преграда нарушава нормалната проводимост на р. Скът в участъка, като подприщва водното течение. В завирената застояла водна площ в коритото на р. Скът преди бента се вижда, че повърхността на водната площ е плътно покрита с растителност – жълта водна лилия. 2.2. При извършения оглед с дрона на коритото на р. Скът, земл. с. Попица от горепосоченото място с ГК на преграждането, в участък с приблизителна дължина около 3000 м. – около 1500 м преди и около 1500 м. след преграждането не се установяват други извършвани дейности по преграждане. 2.3. При теренния обход и оглед, описан по-горе, са извършени замервания, заснемания и заснемане при облитането на участъка с дрон. 3. При констатираното преграждане на коритото на р. Скът, земл. с. Попица, в съседните обработваеми имоти по ляв бряг на реката , в момента на проверката не се установяват видими следи от осъществявано водовземане за напояване на земеделски култури. 4. При извършената проверка при мястото на извършеното преграждане на р. Скът не се установяват хора и техника да извършват нерегламентирани дейности в речното легло. 5. За проверения участък с преграждане на речното корито на р. Скът, земл. с. Попица, общ. Бяла Слатина не са налични в БДДР документи, законосъобразно разрешаващи констатираните извършени дейности. 6. Провереният участък от речното легло на р. Скът в проверения участък не е коригиран. Констатираното преграждане на коритото на р. Скът, земл. с. Попица, общ. Бяла Слатина, при посочените по-горе ГК нарушава нормалната речна проводимост в участъка от реката. 7. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600 и снимков материал със служебен дрон. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12
1027 | БДДР | 1-ЦП-61 | 2024-07-24 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | „Вълеви къщи“ – с. Чифлик / „Селтик 2024“ ООД | „Селтик 2024“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610103/08.05.2024 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на водовземането : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 08.05.2026 г. (съгласно договор за наем). В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от Сондаж №Р-1хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, находящо се в сондажното помещение – марка „BMETERS”, сериен №220814, с показания в момента на проверката както следва : 112 862 м3. Измервателното устройство отчита цел - „всички други цели“. Същото е с налична пломба на контролна институция и пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „PoWoGaz”, сериен №59654324, с показания в момента на проверката както следва : 01961 м3. Същото е разположено на територията на обекта на водоснабдяване ( „Вълеви къщи“ – с. Чифлик ) и отчита цел „ питейно – битово водоснабдяване“. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В момента на проверката е осигурен достъп до сондажното помещение на сондаж Р1ХГ НМВ – Чифлик за извършване на пробовземане, във връзка в изпълнение на предписание №1 от КП 1-ЦП-39/06.06.2024 г , а имено : 1. Да се предприемат дейности (съгласно Условие 12, т. 2 от Приложение към Разрешително с №11610103/08.05.2024 г.) по извършване на мониторинг на минералната вода от сондажното помещение на Сондаж №Р-1хг по следните показатели: вкус и мирис за сероводород, вкус и мирис за сулфиди, желязо, флуриди и алуминий. Да се уведоми своевременно БДДР за осигуряване на достъп до сондажното помещение. |  |  |  | 11610103 | 08.05.2024 г. | "Селтик 2024" ООД |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11
1028 | БДДР | 1-ГА-14 | 2024-07-24 | с. Ломец | Троян | Ловеч | подземни води | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“/„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД- гр. Троян | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510369/20.07.2009 г., изменено и продължено с Решение №2692/19.07.2019 г. и с продължен срок на действие с Решение № 4217/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 20.07.2034 г. В момента на проверката се констатира, че няма монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“. Водите от каптираните извори постъпват в събирателна шахта СШ „Джамията“ и от нея постъпват в НР „Лозята“ на селото. В събирателната шахта на КИ1 и КИ 2 „Джамията“ се излива водата от КИ1 и КИ2 „Спасовото“ и КИ1 и КИ2 „Извора“. Съгласно Раздел II от Решение №2692/19.07.2019 г. към разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения се поставят следните условия: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: т. 1 Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми - 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. За „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СЗ-483/04.01.2011 г. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително на база разрешено годишно водно количества. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписани, срокове: 1. Да се монтира измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от „КИ 1 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Джамията – ВиК Стенето – Ломец“, същото да е снабдено със необходимите сертификати и БДДР да бъде уведомена с цел пломбиране. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510369 | 20.07.2009 г. | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 41.32 | 0 | 6
1029 | БДДР | 1-ГА-15 | 2024-07-24 | с. Ломец | Троян | Ловеч | подземни води | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510370/20.07.2009 г., изменено и продължено с Решение №2688/18.07.2019 г. и с продължен срок на действие с Решение № 4225/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 20.07.2034 г. В момента на проверката се констатира, че няма монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“. Водите от каптираните извори постъпват в събирателна шахта СШ и от нея постъпват в СШ „Джамията“, откъдето отива в НР „Лозята“ на селото. Съгласно Раздел II от Решение №2688/18.07.2019 г. към разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения се поставят следните условия: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: т. 1 Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми - 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. За „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СЗ-484/04.01.2011 г. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително на база разрешено годишно водно количество. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се монтира измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от „КИ 1 Извора – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Извора – ВиК Стенето – Ломец“, същото да е снабдено със необходимите сертификати и БДДР да бъде уведомена с цел пломбиране. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510370 | 20.07.2009 г. | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 87.96 | 0 | 6
1030 | БДДР | 1-ЯТ-23 | 2024-07-24 | с. Ломец | Троян | Ловеч | подземни води | НР „Орешака“ на с. Ломец, в който постъпват водите от „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ | НР „Орешака“ на с. Ломец, в който постъпват водите от „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510371/20.07.2009 г., изменено и продължено с Решение №2691/19.07.2019 г. и с продължен срок на действие с Решение № 4219/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 20.07.2034 г. В момента на проверката се констатира, че няма монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“. Водите от каптираните извори постъпват в НР „Орешака“ на селото. Съгласно Приложение към разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения се поставят следните условия: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: т. 1 Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми - 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. За „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СЗ-485/04.01.2011 г. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се монтира измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от „КИ 1 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Орешака – ВиК Стенето – Ломец“, същото да е снабдено със необходимите сертификати и БДДР да бъде уведомена с цел пломбиране. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510371 | 20.07.2009 г. | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 41.32 | 0 | 6
1031 | БДДР | 1-ЯТ-24 | 2024-07-24 | с. Ломец | Троян | Ловеч | подземни води | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ | СШ „Джамията“ на с. Ломец, в която постъпват водите от „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11511310/17.06.2009 г., с продължен срок на действие с Решение № 4226/19.06.2024 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 17.06.2034 г. В момента на проверката се констатира, че няма монтирано измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества от „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“. Водите от каптираните извори постъпват в събирателна шахта СШ и от нея постъпват в СШ „Джамията“, откъдето отива в НР „Лозята“ на селото. Съгласно Приложение към разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения се поставят следните условия: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: т. 1 Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми - 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. За „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ има процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-658/17.08.2023 г. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Заплатена е таксата за водовземане по горецитираното разрешително на база разрешено годишно водно количество. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се монтира измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми от „КИ 1 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“ и „КИ 2 Спасовото – ВиК Стенето – Ломец“, същото да е снабдено със необходимите сертификати и БДДР да бъде уведомена с цел пломбиране. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511310 | 17.06.2019 г. | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 252.28 | 0 | 6
1032 | БДДР | 1-ИИ-59 | 2024-07-24 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | други | Сондажна изработка | Сондажна изработка между главен път от гр. Долни Дъбник – гр. София в ляво от същият между стоманобетонов канал и земеделска земя (нива с царевица) в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен/„Стойчевдрил“ ЕООД гр. Враца | 1. В БДДР-Плевен на 24.07.2024 г. /15:20 ч./ е постъпил по зелен телефон сигнал за „На пътя Русе София, на изхода от гр. Долни Дъбник, в ляво, под орехите в началната част на обработваемия парцел, се извършват дейности по сондиране за вода. Има 3 коли на място в момента.“ Заведен с вх.№КД-05-96/24.07.2027 г. 2. На 24.07.2024 г. е извършена проверка на място /16:50 ч./от експерт на БДДР-Плевен и представител на Община Долни Дъбник. Сигналоподателят е уведомен по телефона за извършване на проверката, но не присъства поради лична ангажираност. В момента на проверката се констатира че: на терен в близост до точка с географски координати N 43˚ 23΄ 53.4״ и Е 24˚ 25΄ 13.2״ ±4м, заснети с GPS OREGON 600, е налична сондажна изработка, запълнена с промивна течност, както и мобилна сондажна апаратура верижна с хидравлична подаване в положение за извършване на сондажни дейности. Сондажния инструмент е присъединен към сондажната карета и е спусната в сондажната изработка. Наличен е земен утайник в близост до апаратурата на около 1.5 м с обем около 2 м3 запълнен с промивен разтвор на около 1/2 от обема. Налични са лекототоварен автомобил IVECO, рег. номер ВР 0658 СК с еднокубиков пластмасов контейнер в каросерията. Наличен е и бус FIAT с рег. номер ВР 5439 ВТ. Автомобилите са с надписи „Сондажи за вода“ и www.stoychedrill.com, и номер на мобилен телефон 0988855484. В момента на проверката нa се извършват сондажни дейности при посочената по-горе точка. Наличен е обслужващ персонал на апаратурата. Двигателя на апаратурата е топъл. Няма помпено оборудване и други технически средства за извършване на водовземане от изработката. Към момента на проверката не са представени необходимите законови документи съгласно Закона за водите(ЗВ) за изграждане на така описаната сондажната изработка. Предписания: 1. Да не се извършват дейности по изграждане на сондажната изработка без необходимите законови документи съгласно Закона за водите(ЗВ). 2. Да се яви Управителя на „Стойчевдрил“ ЕООД гр. Враца или упълномощено лице, на 26.07.2024 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен в стая 505, етаж 5 (пети), за изясняване на фактическата обстановка във връзка с изграждането на констатираната в констативната част на протокола сондажна изработка. 3. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Стойчевдрил“ ЕООД гр. Враца, за сведение изпълнение. 4. Да се представи протокола от проверката на Кмета на община Долни Дъбник за сведение. | [10 empty] | 10
1033 | БДДР | 2-АЕ-111 | 2024-07-24 | с. Горни Окол | Самоков | Софийска | река | река Околска | участък от река Околска | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка постъпил сигнал по „Зелен телефон “ в Басейнова дирекция „Дунавски район “(БДДР) с наш вх. № КД-05-94/24.07.2024г. относно „Река Околска тече мръсна, носи наноси и смърди ужасно. От жителите на селото се твърди, че е замърсено от „Голф Окол“, които си чистят езерата“ 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. При проверката се извърши обход на терени в землището на с. Горни Окол, собственост на „Голф Окол“ ЕАД, което дружество е титуляр на разрешително за водовземане от повърхности води № 11190082/ 05.08.2021 г. Терена е предвиден за изграждане на голф игрище с 18 игрални полета и 3 бр. водоплътни водни басейни (езера). Езеро до помпена станция е общо събирателно езеро, в което постъпват водите от дренажа в р. Искър, същото е пълно на приблизително 40 см кота сифон преливник. Има следи от изпускане на води от езерото в дерето под него (р. Околска река). В момента на проверката няма изтичане от езерата. 2.2. Обходи се участък от р. Околска река на територията на с. Горни Окол в урбанизираната територия на селото. В обходения участък реката е коригирана. При извършения обход се констатира наличие на дънни утайки и тревиста растителност в коритото на реката, която трева е полегнала от въздействието на преминали високи води. Водите в реката са бистри без миризма. Констатираха се разрушени брегове на корекцията на р. Околска река в урбанизираната територия на селото по левия и десния бряг в близост до площада. От оставения телефонен номер в сигнала се направи опит за разговор със сигналоподателя, който не беше осъществен. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се осигури проводимост на р. Околска река преминаваща през урбанизираната територия на с. Горни Окол и уведоми БДДР писмено. 2. Да се предприемат действия по възстановяване разрушените участъци на корекцията на р. Околска река и уведоми БДДР писмено. 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на община Самоков за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11190082 | 05.08.2021 г. | „Голф Окол“ ЕАД |  | 0 | 15770.37 | 0 | 10 | 4
1034 | БДДР | ДПК | 2024-07-24 | с. Добри дял | Лясковец | В. Търново | други | реконструкция и подмяна на участъци водопроводна ситема на с. Добри дял | Община Лясковец | Основни констатации: Строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти. Подписан образец на Акт 16. Комисията предлада да се издаде разрешение за ползване. Предписания:
1035 | БДДР | 3-НН-51 | 2024-07-24 | с.Ерден | Бойчиновци | Монтана | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо, заведено като сигнал с вх. № КД-05-92/22.07.2024 г. от г-жа Даниела Кирилова, жител на гр. Монтана, притежаваща имот в с. Ерден, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. В писмото гражданина сигнализира за замърсяване на „…част от р. Огоста в района на с. Ерден и поляни в близост до нея“ от намираща се в близост ферма за селскоктопански животни. 2. Настоящата проверка се извършва съвместно с представител на Кметство с. Ерден, Община Бойчиновци, обл. Монтана, в регулация/землище на което е подадения сигнал. 3. Извършен бе оглед на участък от речното легло на р. Огоста откъм ляв бряг, в землището на Ерден, общ. Бойчиновци, при мястото посочено от сигналоподателката, на имот граничещ с ул. „42-ра“. При извършения обход и теренен оглед на участъка от коритото на р. Огоста и прилежащи терени, се установиха обстоятелства, както следва: - При място с географски координати (ГК) (посочено местоположение в сигналното писмо и посочено местоположение от представителя на местната администрация): N - 43º 28´ 38,42"; E - 23º 17´17,63", се констатира обособено място на струпване на торови маси (твърд торов животински отпад). В непосредствена близост се виждат постройки за отглеждане на животни. В момента на проверката не се установи изтичане на течен торов отпад към съседни терени, разпложени по ляв бряг на р. Огоста, както и към коритото на р. Огоста, отстояща на около 100 м. от заснетата крайна точка на струпване на торовите маси в близост до постройките. Към момента на проверката в огледания участък от р. Огоста, разположен в близост до животновъдния обект не се забелязват ступани торови маси по ляв бряг на реката. - В момента на проверката в обекта не се констатира свободно движещи се животни на открито в обекта и прилежащи терени. 4. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12
1036 | БДДР | 1-ИГ-37 | 2024-07-25 | с.Сопот | Угърчин | Ловеч | други | Бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот, Главен път София-Варна | „Ромпетрол България“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо наш вх. № КД-07-2526(1)/17.07.2024г. От направената проверка се констатира следното: „Ромпетрол България“ ЕАД е титуляр на разрешително с №13150023/31.03.2021 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С цел на използването – „ Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект“. Краен срок на действие на разрешителното: 31.03.2027 г. Битовите отпадъчни води се събират в ПСОВ, която е разположена в североизточната част на площадката. На левия бряг на повърхностния воден обект има изградена бетонова шахта затворена с метален капак. В шахтата е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ модел BMJ 10 T30, Q3 10 U5 D5 и сериен номер 503446. В момента на проверката измервателното устроство е пломбирано с пломба на БД-Плевен и са отчетени показания както следва: 00000.699 м3. Водопровода и измервателното устройство са обвити с изолационен материал. Обекта на проверката Бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот. В момента на проверката не се осъществява заустване на битови отпадъчни води в повърхностния воден обект – р. Батанска (Сопотска). Площадковите и дъждовни води се събират в линейни дъждоприемници и се отвеждат в съществуващ каломаслоуловител и след това се отвеждат и заустват в р. Батанска (р. Сопотска) с бетонова тръба ф 400мм. Не се заустват води в повърхностния воден обект в момента на проверката. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени с наш вх. № КД-07-1516(2)/20.02.2024 г. Коригирана декларация по чл. 194б от Закона за водите(ЗВ) и копие на дневник за ежемесечно отчитане на заустените количества вода. С наш вх. № КД-07-1516(1)/13.02.2024 г. е представен годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копия на протоколи от извършен анализ на водите. Заплатена е дължимата за 2023 г. такса. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изп. Директор на „Ромпетрол България“ ЕАД за сведение. |  |  |  | 13150023 | 2021-03-31 | „Ромпетрол България“ ЕАД |  | 0 | 17.64 | 0 | 6
1037 | БДДР | 1-РХ-32 | 2024-07-25 | с. Дисевица | Плевен | Плевен | подземни води | "ТК-Хибриден център по свиневъдство-Дисевица" | "Бони ферма Шумен" АД | „Хибриден център по свиневъдство“ АД – Шумен е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520251/10.11.2015 г., чрез нови водовземни съоръжения тръбен кладенец „ТК-Хибриден център по свиневъдство – Дисевица“, землище с. Дисевица, общ. Плевен. Разрешителното е продължено, изменено с решение 3493/02.02.2022 г. Краен срок на действие на разрешителното: 10.11.2027 г. Цел на водовземането: Водоснабдяване за животновъдство. В момента на проверката се констатира следното: около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, която се затваря с два метални капака. Експлоатацията се осъществява чрез потопяема помпа. На водопроводните тръби е монтиран спирателен кран, кран за пробонабиране и измервателно устройство. Хибриденият център по свиневъдство работи, не се извършва водовземане от ТК за целта на разрешителното. Титулярът на разрешителното изпълнява условията в издаденото разрешително, а именно: - Монтирано е измервателно устройство марка „SENSUS“ – Typ WP“DYNAMIC 65”, Qn – 25 m3 /h, сериен номер 15740547 и показания, отчетени в момента на проверката, както следва: 261161м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. - Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – не повече от 2 м от устието на кладенеца. -Не се поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 5 от Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различните цели водни обеми. - Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. - С писмо с наш вх. №КД-07-396/16.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за използванети водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 1474,83 лв. и годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. - Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерените водни нива. -Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. липсват резултати по показател: фосфати. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-2907/30.08.2023 г. Спазен е 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. - В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „водоснабдяване за животновъдство“. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се изследва химичния състав на черпените подземни води по всички показатели, заложени в разрешителното и решението към него. Срок: постоянен Отг. Изпълнителен директор 2. Да се поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 5 от Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различните цели водни обеми Срок: постоянен Отг. Изпълнителен директор 3. Да се представи протокола на изпълнителния директор на „Хибриден център по свиневъдство“ АД – Шумен за сведение и изпълнение. Срок: 29.07.2024 г. Отг. Ив. Атанасов |  |  |  | 11520251 | 10.11.2015 г. | "Бони ферма Шумен" АД |  | 0 | 1474.83 | 0 | 3 | 6
1038 | БДДР | 5-ДГ-54 | 2024-07-25 | гр. Тутракан | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК-Ейч Ес Ел-Тутракан” | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството експлоатира тръбен кладенец „ТК-Ейч Ес Ел-Тутракан” разположен в имот, кадастрален №73496.501.3887, в гр. Тутракан на база издадено разрешително № 11530411/15.1.2014., продължено с реш. №3236/07.04.2021г. и със срок на действие до 15.10.2026г. Целта за водовземане е „За промишлено водоснабдяване“. Разрешеният средноденонощен дебит е 2,500 л/сек. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Не е измерено ниво на водата в кладенеца поради липса на нивомер. Водомерът, марка SENSUS с фабр. 17776218 пломбиран на 13.04.2018г. е с показанията на дисплея 066886 м³. Същият подлежи на метрологичен контрол. В момента на проверката дневникът е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530411/15.1.2014., продължено с решение №3236/07.04.2021г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-809/24.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представя се; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - RG11530411_1 за водовземно съоръжение „ТК-Ейч Ес Ел-Тутракан” 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца – водомерът е монтиран в шахта при водонапорната кула; 3. Устройство за измерване на водното ниво при дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичния нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста - няма; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – не се измерва; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрити и фосфати – изпълнява се; 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели І-ва категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо: а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 1 (арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони), и б) показателите по т. 3, буква „ а“ и "б" – няма извършен през 2023г. 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март – изпълнено. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – няма наличен; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се отвеждат в канализационната система на гр. Тутракан на база сключен договор. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 25.09.2024г. Отговорник: Изп. директор 2. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 25.09.2024г. |  |  |  | 11530411 | 2014-01-15 | „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД |  | 0 | 1190.81 | 0 | 3 | 4 | 6
1039 | БДДР | 5-ДГ-55 | 2024-07-25 | с. Ряхово | Сливо поле | Русе | други | BG1DU000R001 |  | Проверката се извършва във връзка с : Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „ ФИШЕРИ 2009 “ ООД има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140268/03.08.2015г., с краен срок на действие до 03.08.2025г. Отпадните води – промишлени и битово фекални, след пречистване в ПСОВ, в едно с дъждовните води в общ поток, се заустват, в определената в разрешителното точка на заустване с приблизителни географски координати: N 43° 59' 40,37" и E 026°14' 33,23'' във воден обект – река Дунав, код на повърхностното водно тяло – BG1DU000R001. Водомерът монтиран за измерване на заустваните пречистени отпадъчни води е производство на Сименс АГ, Германия, електромагнитен тип SITRANS FM MAGFLO с фабричен № 4601 и метрологичен номер – 35544 с показания в момента на проверката:6617152,1 Пломбата поставена при монтажа на 10.01.2020г. е с ненарушена цялост. Според данните вписанив в удостоверението за одобрен тип средство за измерване, същото подлежи на последващи метрологични проверки на 2 (две) години същият подлежи на метрологична проверка. Показанията при проверката са записани във водения дневник, заверен в момента на проверката. Съгласно условията в разрешително за заустване №13140268/03.08.2015г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-1086/29.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси по обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника.– спазва се. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер тип SITRANS FM MAGFLO монтиран за измерване на заустваните водни количества. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. Срок: 25.09.2024г. Отговорник: управител |  |  |  | 13140268 | 03.08.2015г | „ ФИШЕРИ 2009 “ ООД |  | 0 | 11.66 | 0 | 3 | 4 | 6
1040 | БДДР | 2-АЕ-113 | 2024-07-25 | р-н Панчарево | СО | София | река | река Ведена(Железнишка) | участък от река Ведена(Железнишка) | Констатации:1. По мобилен телефон на служител на БДДР е получен сигнал, който е заведен с вх. № КД-05-54 (3)/ 25.07.2024 г. относно „Река Железнишка е замърсена с изхвърлени животински отпадъци (части от животни“. 2. Аналогичен сигнал през 05.2024 г. е препратен от МОСВ в БДДР с вх. № КД-05-54/ 21.05.2024 г., за който е извършена съвместна проверка с общинска администрация р-н Панчарево СО и съставен КП № 2-АЕ-71/ 23.05.2024 г. Със съставения протокол са дадени предписания на кмета на р-н Панчарево СО, които са изпълнени в срок. В деня на проверката се обходи участък от р. Ведена (р. Железнишка), при който се установи наличие на изхвърлени около 5-6 бр. найлонови чували с животински остатъци в и около коритото на реката при точка с географски координати N 42˚32ˈ2368ˈˈ E 23˚22ˈ42,58ˈˈ, от които има силна разлагаща се миризма. Предписания: 1. Да се предприемат действия, по почистване и изнасяне на констатираните животински остатъци от коритото на р. Ведена на определените за това места и уведоми БДДР. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Панчарево за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 4
1041 | БДДР | 2-МК-89 | 2024-07-25 | с.Несла | Драгоман | Софийска | подземни води | ТК1 СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ, НЕСЛА, ДРАГОМАН | „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД | Констатации:1. „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №11511206/11.04.2018 г. изменено и продължено с Решение № 4246/ 08.07.2024 г., от един брой тръбен кладенец „ТК1 СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ, НЕСЛА, ДРАГОМАН” с цел на водовземането – „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“, „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, и „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди), с краен срок на действие до 11.04.2030 г. 2. С писмо вх. № КД-07-1936/ 28.03.2024 г. дружеството уведомява БДДР, че водовземното съоръжение „ТК1 СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ, НЕСЛА, ДРАГОМАН” е изградено: 28.09.2019 г. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: поземлен имот с идентификатор № 51514.4.29, УПИ ІІ - 4.29, кв. 2, в местност „Баня”, в землището на село Несла, община Драгоман, област София. За строежа на кладенеца е представено Разрешение за строеж от Община Драгоман с №23/25.09.2018 г. Координати на съоръжението: WGS84 N 42°55' 32.1756" Е 22°47'08.1446'' Кота терен: 537,20 Координатите са потвърдени в деня на проверката. 3.2. Конструкция: Дълбочина: 80 м Сондажен отвор: от 0,0 м до 16,0 м - сондиране с диаметър ∅ 394 мм; от 0,00 м до 16,00 м – обсаждане с колона от PVC тръби с ∅ 200/9,6 мм и дължина по 5м; от 0,0 м до 16,0 м - задтръбна циментация; от 16,0 м до 80,0 м – сондирано с диаметър ∅ 189 мм; Филтърни участъци: в интервала от 16,00 м до 80,00 м –открит ствол. 3.3. Филтрационни изследвания: 1. Водочерпене и възстановяване с продължителност 72 часа с потопяема помпа с дебит Q=7,5 л/с и постигнато понижение S= 3,90 м. 2. Водочерпене с разрешения средноденонощен дебит Q = 5 л/сек с продължителност 24 часа и постигнато понижение S = 2,70м. 3. Тристъпален хидравличен тест при водочерпене първоначално с минимален дебит - първо понижение S1 = 0,55 м при първи дебит Q1 = 1,20 л/сек., второ S2 = 1,90 м при втори дебит Q2 =5 л/сек и трето понижение S3 =3,10 м при трети дебит Q3 = 7,50 л/сек. 4. Проведен е тристъпален хидравличен тест в продължение на 1 час за всяка от степените, съответно с дебит Q = 7,5 л/с и постигнато понижение S = 3,80 м, с Q=5 л/с и постигнато понижение S = 2,70 м и Q =1,2 л/с и постигнато понижение S=1,35 м: 5. Водочерпене с разрешения максимален дебит Q =7,5 л/с за 12 часа е достигнсто максимално ДВН= 3,90 м. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Поставена е потопяема помпа „Franklin Electric” VS', с максимален дебит Q= 7,5 л/с. в интервала 13-15 м. от терена. 4. От проверката на място се установи: 4.1. На устието на кладенецът има изградена шахта с размери 3,10 м/ 2 м /1,33м, дълбочина 1,30 м. 4.2. Монтиран е водомер марка „APATOR“, за цел „Самостоятелно питейно¬-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“ и „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, пломбира се едностранно с пломба БДДР . и водомер марка “Apator“ сер. № SK 21-MI001-SMU071, за цел „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди), пломбира се едностранно с пломба БДДР при показания 00945 м3. 4.3. Измери се статично водно ниво СВН-0,8 m. Предписания 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. |  |  |  | 11511206 | 11.04.2018 г. | „СТОЛИЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
1042 | БДДР | Прот. № 1/25.07.24 г. | 2024-07-25 | гр.Дряново | Дряново | Габрово | река | Дряновска | участъци от р. Дряновска | Основни констатации: 1.Извършена е проверка на участъци от р. Дряновска в урбанизиранат територия на града. Определени са видове работи с цел подобряване на прововдимостта - премахваена битови , отпадъци, храсти и др. . Участъците попадат в защитена зона Дряновска река. Не попадад в РЗПРН. Реката в по- голямата си част е коригирана от подпорни стени по ляв и десен бряг. | [10 empty] | 1 | 4 | 12
1043 | БДДР | 4-МБ-19 | 2024-07-25 | Габрово | Габрово | Габрово | подземни води | КИ | Община Габрово | Основни констатации: 1. Съгласно представената документация в Каптажът е изграден в Поземлен имот 14218.176.88, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, м. АПРИЛОВО, вид собств. Държавна публична, вид територия Защитена, НТП Широколистна гора, площ 167964 кв. м, стар номер 990019, квартал 99029, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-19/18.05.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, предоставен за ползване, е изграден каптиран извор – КИ Ябълка (КИ). 2. Местоположението на КИ и СШ е определено с географски координати в система WGS 84: Начало КИ N 42о 45`46.026” E 25о 24' 49.758” и СШ N 42о 45`45.713” E 25о 24' 49.951” проверени по време на проверката. 3. По представени данни каптажът е изграден през 1939 г. 4. Съгласно приложената документация, каптирането на водата е извършено чрез събирател и събирателна шахта. Събирателят е изграден като е почистен покривния глинест слой за разкриване на напуканата скала, от която изтича подземната вода. Направена е засипка от дренажен материал с различен размер. За укрепване е изградена бетонова стеничка с размери 50х100х50 см с дебелина 15 см и височина 80 см. Отгоре е монтирана бетонова плоча. Върху събирателя е направен насип от трамбована глина и отгоре е извършен обратен насип. Водата от събирателя се отвежда до СШ, изградена на разстояние 10.50 м от събирателя, по две вливни тръби  80 АС. Събирателна шахта е изградена двукамерна с водна и суха камера. Водната камера е с вътрешни размери 55х90 см и височина 110 см. Сухата камера е с вътрешни размери 70х90х240 см, от които 170 см са над терена в предната си част. Между двете камери е изградена стеничка с размери 90х40 см и дебелина 25 см. На челната стена на шахтата е оставен отвор, който се затваря с метална врата. 5. Водовземането се извършва по хранителни АС тръби  160 и стомана  133 се отвежда гравитачно до резервоар с обем 5 м3. 6. Каптажът, СШ и Резервоара са заснети геодезично от правоспособно лице. 7. Представени са протоколи от анализ на водата. 8. Няма монтирано водомерно устройство. 9. За издаване на разрешително е подадено документация с вх. № РР-02-93/ 29.2.2024 г. от „ВиК“ ООД гр. Габрово. Въз основа на настоящият протокол изворът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от извора без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Габрово. | [10 empty] | 3 | 4
1044 | БДДР | 4-МБ-20 | 2024-07-25 | Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ШК | "Росица" АД | Основни констатации: 1. „Росица“ АД е титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води № 11530512/28.08.2017 г. Краен срок на разрешителното – 07.07.2023 г. Цели на водовземането – „охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им“ и „водоснабдяване за други цели“. Разрешен годишен обем 31 536 м3. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. Подадено заявление за продължаване на срока на действие на разрешителното. Направена проверка на документите по изпълнение на условията в разрешителното, която е установила, че от ШК1 с срока на действие на р-ното е ползван максимален годишен обем 3 641 м3, при разрешен 22 075 м3. От ШК2 не са ползвани водни количества. 3. Също така е констатирано че статичните водни нива (СВН) в издаденото разрешително са: за ШК1 – 4,80 м., а за ШК2 – 4,90 м. от терена. При направената проверка на дневниците за собствен мониторинг се установи, че измерените СВН са от 5,40 до 6,10 м. от терен и за двата кладенеца. При проверката е извършено измерване на СВН и на двата кладенеца е 6,0 м. под терен. Съгласно издаденото разрешително допустимото максимално понижение (ДВН) на водното ниво е: за ШК1 – 0,6 м. до дълбочина 5,40 м. под терена, а за ШК2 – 0,56 м. до дълбочина 5,46 м. 4. По представената документация за продължаване на срока на действие на разрешителното, 5. По информация на г-н Мариян Андреев дружеството ще експлоатира основно ШК1, а ШК2 ще остане като резервен. Предписания: 1. Да се представят в БДДР-Плевен техн. характеристики помпите на двата кладенеца. 2.Да се представят в БДДР-Плевен актуализираните (намалените) разрешените водни количества в съответствие с ползваните в срока на действие на разрешителното (средноденонощен дебит, годишно водно количество, минимално необходимо водно количество, допустимо понижение и разпределение на водните количества по цели). 3. Настоящият констативен протокол да се предаде на Изп. Директор на „Росица“ АД. |  |  |  | 11530512 | 2017-08-28 | "Росица" АД |  | 0 | 0.68 | 0 | 6 | 3 | 4
1045 | БДДР | 4-ГБ-330 | 2024-07-25 | с. Русаля | В.Търново | В.Търново | река | р. Негованка | „Агротранс-Велико Търново“ | От направената проверка се констатира следното: Извърши се оглед на място, където се констатира, че се извършва напояване в момента на проверката на част от земеделски масиви №№ 23,24,27 и 28 в землището на с. Русаля, общ. В. Търново (засети с царевица). Напояването се извършва с помощта на поливна инсталация тип пивотна (кръгово въртяща) Zimmatic на фирма Lindsay с дължина на рамото около 500 м. Оста на поливната инсталация, докъдето е прокаран подземен водопровод с диаметър ф.200 е с географски координати N 43°10'41,8'' и Е 25°28'12,6''. С другите две поливни инсталации посочени в протокол № 4-КХ-39/17.07.2024 г. на БДДР - Плевен, разположени източно от първата инсталация не се извършва поливане в момента на проверката. Захранването на поливните инсталации се осъществява от р. Негованка при място с географски координати N 43°10'11,946'', Е 25°28'10,627'', намиращо се на левия бряг на реката. Констатира се наличие на позиционирана техника за водовземане - мото помпен агрегат EUROMACCHINE, тип EMP 13 ICor, с двигател N67MSTD23 и с помпа CORNELL 5НН ЕМ16-3 от 2020 г. с № 239385-16,38. Мотопомпата е с минимален дебит от 250 м3/час, което се равнява на 69,5 л/сек. Техниката е монтирана върху хоризонтална площадка с площ около 15 м2, изградена от стоманобетонови панели. Горецитираните земеделски масиви се обработват от фирма „Агротранс-Велико Търново“ ЕООД. Към датата на настоящата проверка дружеството е с прекратена процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Негованка, поречие Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – преписка с наш вх. №РР-01-46/05.05.2023 г. Преди проверката посетихме кметството на с. Русаля и се свързахме с кмета на селото (от телефона на служителката, която беше в кметството). Кметът обясни, че е възпрепятстван да присъства на проверката, а и няма на разположение служител, който да прати с нас. | [10 empty] | 10 | 15 | 1
1046 | БДДР | 1-ИГ-38 | 2024-07-26 | с. Ясен | Плевен | Плевен | язовир | Язовир „Горни Дъбник“, производствена площадка в землището на с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен | “Мегатрон“ ЕАД гр. София | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) на обекти с издадени разрешителни, включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: “Мегатрон“ ЕАД гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 01490018/26.09.2017 г., изменено и продължено с решение № 39/28.03.2022 г. Водовземането се осъществява от повърхностен воден обект – яз. „Г. Дъбник“ чрез отклонение с диаметър 110 мм от магистрален промишлен водопровод. Цел на водовземането за други цели – оросяване на зелени площи и измиване на селскостопанска техника. Място на водоползването производствена площадка на „Мегатрон“ ЕАД, в землището на с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е: 31.12.2031 г. В момента на проверката се извършва водовземане от яз. „Г. Дъбник“ за целта на разрешителното. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. - Условие за монтиране на измервателното устройство - има измервателно устройство марка SENSUS, комбиниран тип. За големи водни количества Qn=15 m3 /h, №080052158 и показание 000054 m3, за малки водни количества Qn=2.5 m3 /h, №38121425 и показание 05085 m3. На измервателното устройство са налични две пломби, на БД-Плевен и на сертифициращ орган, като и двете са с не нарушена цялост. - Води се дневник за отчитане на ползваните количества вода, който се съхранява в производствения обект. Дневникът е заверен в момента на проверката от експерта, извършващ същата. - Черпените водни количества са в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от министъра на околната среда и водите. - Условие за заплащане на дължима такса – таксата за 2023 г. в размер на 26,25 лв е заплатена. - Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. - В БДДР-Плевен за отчетната 2023 г. са представени: с наш вх. № КД-07-302/17.01.2024 г. декларация по чл. 194 б от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни количества. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи протокола от проверката на Изпълнителния Директор на “МЕГАТРОН“ ЕАД гр. София, за сведение. |  |  |  | 1490018 | 26.09.20217 | “Мегатрон“ ЕАД гр. София |  | 0 | 26.25 | 0 | 6
1047 | БДДР | 5-ДГ-56 | 2024-07-26 | с. Кардам | Попово | Търговище | други |  |  | Проверката се извършва във връзка с: постъпил в БДДР по електронна поща, сигнал за „незаконно добиване на вода от река Поповска за поливане на насъждения от пипер и домати, от ЗП Никола Янчев“ Полученият сигнал е заведен в БДДР с вх. № КД-05-97/24.07.2024 год. От направената проверка се констатира следното: Проверката по сигнала се извърши днес 26.07.2024г., съвместно с представител на Община Попово, инж. Ивайло Йорданов. Проверката се извърши в отсъствие на сигналоподателя, поради липса на предоствен телефон от него за обратна връзка. С цел установяване верността на твърденията в сигнала се извърши оглед на място. Имот с идентификатор 36470.23.77 по КК и КР на с. Кардам, община Попово, област Търговище е разположен в непосредствена близост до река Черни Лом в района на моста до ГПСОВ на гр. Попово. Имотът е собственост на Димитър Иванов Тодоров, взет под аренда от ЗП Никола Янчев с цел зеленчукопроизводство, чрез договор за аренда с рег.№ 1673/2023г. за срок от 10 години. При проверката не се констатира водовземане от реката. На левия устой на моста в съседство на имота имаше наличен неработещ мобилен помпен агрегат ( МПА). Същият беше премахнат незабавно от арендатора в присъствие на проверяващите. ЗП Никола Янчев твърди, че МПА е позициониран там, като часто от оборудване необходимо за извършване на водовземане и подадено към РИОСВ-Шумен Инвестиционно предложение „Отглеждане на зеленчуци....“, заведено с вх.№УИН-181/2024г. с цел придобиване на разрешително за водовземане. Сигналоподателят ще бъде писменно уведомен за резултата от извършената проверка. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от река Черни Лом до придобиване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Отговорник: ЗП Никола Янчев . | [10 empty] | 10
1048 | БДДР | 3-РР-4 | 2024-07-26 | гр.Мизия | Мизия | Враца | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации: 1.1. Извършен беше оглед на място на предвидените в техническия проект за почистване участъци от р. Скът, Сухото дере, Оряховско дере и Селановско дере в и извън урбанизираната територия от землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, а именно: 1.1. Проверени бяха на терен географските координати на точките за начало и край на предвидения в техническия проект за почистване участък от р. Скът, при което възникнаха обосновани предположения, че двете точки попадат в поземлени имоти (ПИ) извън урбанизираната територия на гр. Мизия. 1.2. При огледа се констатира, че части от предвидените в техническия проект за почистване участъци от Оряховско дере и Селановско дере, попадат в ПИ извън ПИ на р. Скът с номер 501.9607 по регулационния план на гр. Мизия, в които засегнати имоти има съоръжения от републиканската пътна мрежа, стопанисвана от Агенция „Пътна инфраструктура“ – водостоци. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 14
1049 | БДДР | 1-ИИ-60 | 2024-07-29 | с. Славяни | Ловеч | Ловеч | язовир | язовир „Долен Кайлък“ | Язовир „Долен Кайлък“, / Община Ловеч | В БДДР-Плевен е постъпил на 28.07.2024 г. /17:47 ч./ сигнал по зелен телефон, чрез тел. 112, за: „На път Плевен – Ловеч са разположени два броя язовири – Горен и Долен Кайлък. В момента незаконно се източва (напояване на праскови) яз. „Долен Кайлък ( под кантона)“. Заведен с вх.№КД-05-100/29.07.2024 г. на БДДР-Плевен. На 29.07.2024 г. е извършена проверка на място /16:10 ч./от експерти на БДДР-Плевен и представител на Община Ловеч. Сигналоподателят е уведомен по телефона за извършване на проверката, но не присъства поради лична ангажираност. В момента на проверката е обходен района на язовир „Долен Кайлък“, в землището на с. Славяни, Община Ловеч и част от отводящото дере на същия. Не е установено към момента на проверката източване на водни обеми от язовира. В отводящото дере след язовирната стена протичат незначителни водни обеми след основния изпускател, видимо от незначителни пропуски на затворния орган които оводняват същото. Водно ниво в язовирното езеро към момента на проверката е около 1.4 м под кота преливен ръб. Язовира е собственост на Община Ловеч и се стопанисва и експлоатира от същата към момента на проверката. По думи на представителя на общината, двукратно е ходено на място на 29.07.2024 г., по сигнала получен в общината за източване на язовира. Видимо в овощните градини (заградени с трайна ограда на терен) при разклона за с. Слатина (преди и след) не се визиуализират дейности по напояване на същите към момента на проверката. Предписания: 1. Да се спазват разпоредбите на Закона за водите при стопанисването и експлоатацията на язовир „Долен Кайлък“. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10
1050 | БДДР | 2-АЕ-114 | 2024-07-29 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | Панчарево | Напоителни системи | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ по ел. поща и „Зелен телефон“ са получени горецитираните сигнали за „Недостатъчно количество вода след стената на язовир Панчарево. Недостатъчно количество вода след ВЕЦ „Пасарел“. 2. Съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юли 2024 г., за язовир Панчарево са утвърдени 1,607 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Язовир Панчарево се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД – София клон. 3. В деня на проверка се установи, че язовир Панчарево е с отворен челен преливник на около 3 см, което съгласно ключовата крива отговаря на около 600 л/сек, която вода се оттича в коритото на р. Искър. Съгласно дадените сведения от организатор ХТУ – яз. Панчарево, за изминалите дни от 24.07.2024 г. до деня на проверката (дните на получаване на сигналите) „Напоителни системи“ ЕАД– София клон е осигурявало около 600 л/сек съгласно утвърдения график на МОСВ за м юли 2024 г. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на „Напоителни системи“ ЕАД – София клон за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
1051 | БДДР | 2-АЕ-115 | 2024-07-29 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. юли 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 22,053 млн. м3 вода. 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,052 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 10,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0009 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00065 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. С писмо с изх. № 04-00-224/ 19.07.2024г. на МОСВ е изменен месечният график за м. юли 2024 г. в частта му за яз. Искър, както следва: В периода от 22.07.2024 г. до 31.07.2024 г., поради подмяна на аварирал участък от водопровод Искър при р. Порколица е необходимо преустановяване на водоподаването по водопровод „Искър“, с изключване на тръбопровод №1 на ВЕЦ Пасарел и преустановяване работата н аХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел. 2. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ по ел. поща и „Зелен телефон“ са получени горецитираните сигнали за „Недостатъчно количество вода след стената на язовир Панчарево. Недостатъчно количество вода след ВЕЦ „Пасарел“. 3. При настоящата проверка на място и представени данни от началник язовирен район “Искър”, НЕК П “ЯиК” се установи следното: 3.1. яз. Искър е с завирен обем 531 232 146 млн. м3, при кота 811,615 м. 3.2. яз. Кокаляне е с завирен обем 2 353 333 млн. м3, при кота 695,96 м. 3.3. Притока към язовира към 29.07.2024 г. е 0,808 куб.м.сек. 3.4. След язовирната стена на яз. Искър посредством основен изпускател се изпускат около 215 л/сек в коритото на р. Искър. 3.5. След язовирната стена на яз. Кокаляне посредством пропуски от преливни клапи, в коритото на р. Искър протичат между 20 и 40 л/сек. 4. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. Съгласно подписан договор в момента се изпълнява СМР по планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. | [10 empty] | 3
1052 | БДДР | 1-ОМ-42 | 2024-07-30 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“ | „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“/ бетонов възел в град Червен бряг, община Червен бряг/„Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2663/22.07.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11530634/03.06.2024 г. Водовземането се осъществява от „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“. Цел на издаденото разрешително : за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е бетонов възел в град Червен бряг, община Червен бряг. Краен срок на действие на разрешителното : 26.02.2030 г. В момента на проверката се констатира, че : бетоновият център работи, извършва се водовземане от „ТК- Вижън 11 - Червен бряг“ за целта на издаденото разрешителното. Титулярът изпълнява следните условия от издаденото разрешително: - в изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ОМ-12/11.04.2024 г. е монтирано ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Беласица”, сериен №410244, с показания в момента на проверката както следва : 00090 м3. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката; - в момента на проверката механично е измерено динамично водно ниво (ДВН) – 10,20 м. - след водомера, на водопроводната тръба е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - констатира се, че не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера; - заведен е дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества и измерени нива в електронен вариант. |  |  |  | 11530634 | 03.06.2024 г. | „Лъсков – Стефан Димитров – 2“ ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
1053 | БДДР | 1-ЦП-62 | 2024-07-30 | с. Телиш | Червен бряг | Плевен | язовир | язовир Телиш | язовир Телиш/ съоръжения и сградоцентрала на МВЕЦ „Телиш“/„МВЕЦ Ракита“ ООД | „МВЕЦ Ракита“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект ( язовир Телиш) с №11440006/26.05.2021 г. Водовземането се осъществява чрез водовземната кула на язовир Телиш, разположен в землището на село Телиш, община Червен бряг. Обект на водоснабдяване е МВЕЦ „Телиш“, в землището на село Телиш. Цел на издаденото разрешително: за производство на електроенергия. Краен срок на действие на разрешителното : 26.05.2031 г. В момента на проверката се констатира, че : МВЕЦ „Телиш“ не работи, не се извършва водовземане от язовир Телиш. Титулярът изпълнява следните условия от издаденото разрешително: - в сградоцентралата е налично ултразвуково измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „ВЗЛЕТ УРСВ -010М“, сериен №307535. В момента на проверката в сградоцентралата не е налично ел. захранване и показания на устройството не могат да бъдат отчетени. Измервателното устройство е с наличен стикер, според който подлежи на последващ метрологичен контрол през м 08.2026 г. Налична е пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост; - констатира се, че не са изградени отклонения между водовземното съоръжение и измервателното устройство; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Същият е представен по време на проверката; - В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1095(1)/06.02.2024 г. – коригирана декларация по чл.194б от ЗВ; , с вх. №КД-07-1095(2)/12.03.2024 г. годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания: 1. След възстановяване на ел. захранване в сградоцентралата на МВЕЦ „Телиш“, писмено да се уведоми БДДР за извършване на последващ контрол – с цел отчитане на показания на измервателното устройство. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „МВЕЦ Ракита“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11440006 | 26.05.2021 г. | „МВЕЦ Ракита“ ООД |  | 0 | 59.32 | 0 | 3 | 6
1054 | БДДР | 5-ДГ-57 | 2024-07-30 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-ФибранБългария-Мартен | Проверката се извършва във връзка с: последвщ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписание на разрешително за водовземане от подземни води № 11530546/04.09.2018г, със срок на действие до 04.09.2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с № 11530546/04.09.2018г, със срок на действие до 04.09.2024г. Разрешени цели на водовземането: „За промишлено водоснабдяване“ и „За водоснабдяване за други цели“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,4 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира Тръбен кладенец „ТК-ФИБРАН БЪЛГАРИЯ-Мартен“ от водно тяло с код: BG1G0000K1B041 - Карстови води в Русенската формация. С Констативен протокол 5-ДГ-42/07.06.2024г. на БДДР са дадени две предписание на дружеството: 1. Да се монтира водомер за целта „Други цели“ и в 7-дневен срок след монтажа да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломба – изпълнено. Водомер B METERS, с фабричен №24 0656695 е монтиран на 14.06.2024г. при показания 00006m³. Поставена е пломба на БДДР. Моментни показания 00067 m³. 2. Да се извърши поетапно метрологична проверка на водомерите с фабр. №0027482 и №10 02396. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломби – изпълнено. Водомер с фабр.№ 10 02396 е демонтиран на дата 14.06.2024г. при показания 55313..На същата дата на негово място е монтиран нов водомер, марка Беласица, фабр. №24 402093 при показания 00000 m³. Поставена е пломба на БДДР . Mоментни показания 000299 m³. Водомер с фабр. №0027482 е преминал метрологична проверка (представено свидетелство за проверка №2/2024г.), демонтиран на 12.06.2024г. при показания 000247 m³. Монтиран на дата 14.06.2024г. при показания 000247 m³ Поставена е пломба на БДДР . Mоментни показания 000247 m³. Периодичност на проверки – 5 години. Данните за извършените смени са отразени в дневника за измерване на ДВК и ДВН. За изпълнение на дадените предписания БДДР е уведомена с писмо с вх.№ КД-07-2446/19.06.2024г. С писмо наш вх.№КД-07-1374-(3)/04.07.2024г. са предоставени данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530546 | 04.09.2018г | „Фибран България “ АД |  |  |  |  | 6 | 15
1055 | БДДР | 5-КШ-45 | 2024-07-30 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК Василев Криейтив | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11591489/16.06.2023г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ” ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения № 11591489/16.06.2023г. с краен срок на действие до 16.06.2029г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11591489/16.06.2023г.Няма промяна в актуалното състояние на титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: . Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1644-(1)/27.02.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 114,05лв. е заплатена на 05.03.2024г. по сметка на БДДР Плевен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - Изпълнено. Монтиран е водомер марка „Метерс“ Q³=6,3m³/h с ф. № 200861122, при показанията в деня на проверката са – 04945 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Изпълнено. Наличен е механичен автоматичен нивомер. Измерено е ДВН – 23,50 м. В момента се извършва водовземане. Изпълнява се. Води се в дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. . С писмо с вх.№ КД-07-1644-(3)/27.03.2024г. е представен Протокол от изпитване на води № 36/1/19.03.2024г. с необходимите индикативни показатели. 3.Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми.Условието се спазва. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 422м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на платежно нареждане. - Условия за уведомяване на контролиращия орган.Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителнотоОсигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки.Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество. -Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води. Съгласно Договор с ВиК оператор. |  |  |  | 11591489 | 2023-06-16 | "ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ"ООД |  | 0 | 114.05 | 0 | 3 | 4 | 6
1056 | БДДР | 2-АЕ-117 | 2024-07-30 | р-н Крениковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | „Булпол център“ ООД | Констатации:1. „Булпол център“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-654/12.03.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 2014 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.8224.14, р-н Кремиковци, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚46ˈ30,7283ˈˈ E 23˚29ˈ37,6355ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец е изграден с дълбочина 50,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 15,0 м – 29,30 м и 34,60 м– 39,10 м и от 44,50 м – 49,0 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 50,0 м - 5,0 м, в интервала 5,0 м – 0,0 м задтръбна циментация. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,2 л/с и постигнато понижение 26,65 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се на кота терен, като е затворен с попска шапка. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН =4,48 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. |  |  |  | РР-12-654 | 12.03.2024г. | „Булпол център“ ООД |  |  |  |  | 3
1057 | БДДР | 2-АЕ-118 | 2024-07-30 | р-н Нови Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | „Институт по декоративни и лечебни растения - София“ | Констатации:1. „Институт по декоративни и лечебни растения - София“ е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-4412 –(1)/ 17.02.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено преди 2000 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 51250.5708.93, с. Негован, р-н Нови Искър, ул. „Неизвестна“ СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚44ˈ43,06ˈˈ E 23˚24ˈ05,59ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец е изграден с дълбочина 32,0 м, изградено от комбинирана етернитова колона с диаметър 280/250мм. Филтъри разположени в интервалите 3,50 м – 23,5 м и 27,50 м– 31,50 м и от 44,50 м – 49,0 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 32,0 м - 0,0 м, в интервала 0,0 м -1,0 м кондукторна колона с диаметър 340/300 мм. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,8 л/с и постигнато понижение 0,94 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се на кота терен. 3.2. Кладенецът е оборудван с хоризонтална вакуумна помпа с пуснат смукател на 10 м с дебит 5,0 л/с. 3.3. В деня кладенеца не се използва и се измери СВН =2,10 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. |  |  |  | РР-12-4412(1) | 17.02.2023г. | „Институт по декоративни и лечебни растения - София“ |  |  |  |  | 3
1058 | БДДР | 2-АЕ-119 | 2024-07-30 | р-н Триадица | СО | София | река | река Дреновичка | участък от река Дреновичка | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в 15.11 часа е постъпил сигнал по „Зелен телефон“ относно „Драговишка река в Южен парк тече като бяла боза-при мост над реката в парка – при входа ж.к. Гоце Делчев“. Полученият сигнал е заведен по вх. №КД-05-103/ 30.07.2024 г. 2. Съгласно дадената локация в сигнала, се извърши проверка на място на 30.07.2024 г. в 16,20 часа, при която се обходи участък срещу течението на р. Дреновичка /Перловска/ от точка с географски координати N 42°39'45,37" и E 23°18'12,35" (мост над реката), в разглежданият участък реката е коригирана, като сечението й е трапецовидно, изградено от сечен камък до точка с географски координати N 42°39'28,05" и E 23°18'14,22". Водите в реката са мътни с бял оттенък, без мирис. От точка с географски координати N 42°39'28,05" и E 23°18'14,22" се наблюдават строителни дейности в реката, където в р. Дреновичка /Перловска/ се влива р. Боянска бара. Строителните дейности се изразяват в отбиване на двете реки за строителството на водоотвеждащи съоръжения (водостоци). Река Боянска бара се явява ляв приток на р. Дреновичка /Перловска/ и е отбита с южна посока в р. Дреновичка /Перловска/. На мястото на отбитото (старо) корито на р. Боянска бара е изграден монолитен водосток излято на място с кутиеобразно сечение. Водостока, който е все още в строителство е с дължина около 50м ширина около 4,0м и височина 2,50м. Река Дреновичка /Перловска/ е отбита в западна посока, като се подготвя изграждането на водосток със същите параметри на тези на р. Боянска бара. За строителството на така цитираните водостоци, има издадено от директора на БДДР разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Дреновичка /Перловска/ и река Боянска бара №12170930/04.12.2023 г. | [10 empty] | 10 | 2
1059 | БДДР | 4-МБ-21 | 2024-07-30 | с. Поповци | Габрово | Габрово | подземни води | КИ | "ВЕЦ Сокол" ЕООД | Основни констатации: 1. Фирма „ВЕЦ Сокол“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11591208/25.03.2019 г., изменено и продължено с Решение №3928/17.08.2023 г. Краен срок на разрешителното – 25.03.2034 г. Цел на водовземането „водоснабдяване за други цели – производство на електроенергия “. Водовземането се осъществява чрез каптиран извор “КИ Соколски манастир-Община Габрово-Чарково“. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо вх.№КД-07-2462/24.06.2024 г. сме уведомени за повреда на стария водомер при показание 2 652 942 m3. С писмо вх.№КД-07-2462-(1)/11.07.2024 г. сме уведомени за монтаж на резервния водомер при показание 2 362 975 m3. 3. Монтиран e водомер на фирма „PoWoGaz”, фаб.№19300002, Q3=630 m3/h при показание 2 362 975 m3. Не може да се пломбира в момента на проверката, поради наличие на вода в шахтата на водомера. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. 5. В БДДР-Плевен е подадена декларация по чл.194б от ЗВ, справка за ползваните водни количества, доклад и копие на платежно. Заплатена е дължимата сума от 813,17 лв. за 1 219 745 m3. Предписания: |  |  |  | 11591208 | 2034-03-25 | "ВЕЦ Сокол" ЕООД |  | 0 | 813.17 | 0 | 6 | 3 | 4
1060 | БДДР | 4-МБ-22 | 2024-07-30 | с. Гръблевци | Габрово | Габрово | подземни води | ТК | "Мар-Крафт" ООД | Основни констатации: 1. „Мар-Крафт“ ООД гр. София е титуляр на Разрешително №11520321/27.03.2018 г. за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, тръбен кладенец “TK – Мар-Крафт – Гръблевци“, с. Гръблевци, община Габрово, обл. Габрово. Цел на водовземането „водоснабдяване за животновъдство“. Краен срок на разрешителното – 27.03.2024 г. Дружеството е подало заявление за продължаване срока на действие на разрешителното. В момента на проверката се извършва водовземане. Показание на водомерът към момента на проверката 02301 м3, със запазена пломба 1-4 на БДДР-Плевен. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен. Платена такса за 2023 г в размер на 132,69 лв. за 1 657 м3. 2. При извършена проверка по изпълнение на условията от Комплексно разрешително №624-Н0/2023 г. от страна на експерта от РИОСВ-Велико Търново сме уведомени, че на терен са открити два броя тръбни кладенци (окомплектовани), без налична информация за тях в БДДР-Плевен и в ТО към заявлението за КР. 3. При проверка се констатира следното: - Пред сграда (хале) 2 – изграден стар ТК с PVC тръба  100 мм (леко деформирана от натиска на земята в горната си част). По думите на представителя на дружеството кладенеца е сух и не се ползва. Около устието на кладенеца е изградена вкопана бетонова шахта с размери 100x90x80 см. затваряща се с метален капак. Кладенецът е необорудван с помпа и водомер, има изградена тръбна разводка към халето и електрификация. Измерени географски координати N 42°55'41,2'' E 25°19'47,4'', точност 3 м., Н=428 м. Измерено СВН=27,20 м. от терен, и с дълбочина на ТК около 43,20 м. - Пред сграда (хале) 5 - изграден стар ТК с PVC тръба  110 мм обсадена с метална тръба. Около устието на кладенеца е изградена вкопана бетонова шахта с размери 100x100x150 см. затваряща се с дървена плоскост. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа (по думите на представителя на дружеството помпата е пусната да се провери дали в кладенца има вода), има изградена тръбна разводка към подземният резервоар (от резервоарът водите посредством хидрофор се подават към халетата). Измерени географски координати N 42°55'42,4'' E 25°19'50,1'', точност 3 м., Н=428 м. Не се измери СВН, поради дълбочина по голяма от 50 м. (или евентуално стеснение на тръбата, не позволяващо на датчика да премине). Не се извършва водовземане в момента на проверката. Според представителя на дружеството и двата кладенеца са стари, като единият е разкрит наскоро при извършване на подравняване и асфалтиране на площадката пред хале 5. И двата кладенеца не са регистрирани и нямат издадено разрешително за водовземане съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ). Напомням Ви, че извършването на водовземане без издадено разрешително от Директора на БДДР-Плевен е административно нарушение и подлежите на санкция съгласно разпоредбите на ЗВ. Предписания: 1. Да се подат в БДДР-Плевен документи за регистрация на двата кладенеца. 2. При решение за ползване на кладенците да се подадат документи в БДДР-Плевен за издаване на разрешително за водовземане. 3. При решение за отказ от ползване на кладенците да се подаде в БДДР-Плевен План за консервиране на кладенците. 4. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „Мар-Крафт“ ООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11520321 | 2018-03-27 | "Мар-Крафт" ООД |  | 0 | 132.69 | 0 | 3 | 4
1061 | БДДР | 4-КХ-42 | 2024-07-30 | с.Стоките | Севлиево | Габрово | река | Росица и Мали Бухал | Горски път и ВИК ООД Габрово | Основни констатации: 1. В горецитирания сигнал сме уведомени „че на около 600-700 м от СОЗ пояс I на водохващане на р.Росица, се извършват ремонтни дейности на път, при което се нарушава корекцията на р. Мали Бухал и се получава замътване“. Експерти на БДДР гр. Плевен извършиха огледа на място, предвид фактите в сигнала. Обходена е площ около СОЗ пояс I на водохващане на р. Росица, стопанисвано от „ВиК“ ООД гр. Габрово, район Севлиево над м. Лъгът, при което се установи леко замътване на протичащите водни количества – около 50 л/с. На около 150 м над водохващането р. Мали Бухал се влива в р. Росица. 2. Извършен е оглед на водния обект – р. Мали Бухал, чрез придвижване по горски път ситуиран покрай десния бряг на реката. По пътя се извършват ремонтни дейности – уширяване на тялото на пътя, изграждане на отводнители, както и на съоръжения за провеждане на води – водостоци /плочести и тръбни/ и други дейности. 3. При място с координати N 42°47'13,56" E 25°08'25,97", багер с обратна лопата с обем 1 м3 извършва изкопни дейности в десния скат над водния обект. Видимо на терен е активирано в близък минал период локално свличане на ската върху част от габарита на пътя. Над свлачището пътя е в процес на изграждане – валиране на същия. Не се извършват СМР над свлачището. 4. При работата на багера се отстраняват и попаднали земни маси, камъни и довлечена дървесина от водния обект. От дейността се замътва водното течение в значителна степен. Окомерно преценен оттока на реката – 15 л/с. 5. На площадката се констатира механизация – 1 бр. багер, 1 бр. валяк и 1 бр. лекотоварен камион-тип самосвал. Двама работника извършват кофражни дейности по елементите на водосток. 6. Замерени са географски кооординати при началото на СМР на пътя /в близост до СОЗ пояс I/ N 42°47'47,46" E 25°07'15,62". 7. СМР се извършва механизирано в горната част на пътя, места близки с тези при координатите измерени при багера. Предписания, срокове, отговорници: | [10 empty] | 1 | 2 | 12
1062 | БДДР | 1-ГА-17 | 2024-07-31 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | язовир Горни Дъбник | промишлена площадка на „Техноком“ ООД гр. Плевен и водовземане от Язовир „Горни Дъбник“ от съществуващ промишлен водопровод/ „Техноком“ ООД гр. Плевен | „Техноком“ ООД гр. Плевен е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-язовир „Горни Дъбник“ с № 01430050/30.10.2020г. Цел на водовземането – промишлено водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е до 31.09.2030 г. В момента на проверката се констатира, че има измервателно устройство /ИУ/, марка Беласица, сериен №0018400, Qmax = 20 m3/h, монтирано на отклонение от промишлен водопровод в шахта, разположена в двора на бетоновия възел на „Техноком“ ООД гр. Плевен. Измервателното устройство е с пломба на БД Плевен с ненарушена цялост. Показания в момента на проверката: 09828 м3. Извършва се водовземане за целта на разрешителното в момента на проверката. В БДДР – Плевен са представени с писмо с вх. № КД-07-861/24.01.2024 г.: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; копие на платежно нареждане за заплатена такса по Закона за водите, справка-отчет за ползваните водни обеми от актувани водни обеми от „Напоителни системи“ ЕАД, както и годишен доклад по чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ. Заплатена е такса за 2023 г. в размер на 34,75 лв., съгласно изчислената по декларацията. Сумата е постъпила по бюджетна сметка на БДДР – Плевен на 24.01.2024 г. След извършена проверка в счетоводната програма на БДДР – Плевен се установи, че от дружеството има надплатена такса за 2022 г. в размер на 29,11 лв., като същата подлежи на възстановяване или ползване на надвнесената сума като авансово платена за следващ период, тъй като през 2024 г. с извършеното плащане по декларацията за 2023 г., не е приспадната от дружеството. Изпълнени са предписания № 1 и № 2 от констативен протокол № 1-ГА-18/26.05.2023 г. Предписания, срокове: 1. Да се уведоми писмено БДДР, относно намеренията за възстановяване или ползване на надвнесената сума в размер на 29,11 лв. за авансово платена за следващ период, т.е за 2024 г. или за връщане. 2. Да се представи протокола от настоящата проверка на управителя на „Техноком“ ООД гр. Плевен за сведение и изпълнение. |  |  |  | 1430050 | 30.10.2020 г. | „Техноком“ ООД |  | 0 | 34.75 | 0 | 6
1063 | БДДР | 1-ЯТ-26 | 2024-07-31 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | „ШК-Техноком-Плевен“ | „ШК-Техноком-Плевен“/„Техноком“ ООД гр. Плевен | „Техноком“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530622/02.06.2023 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения - „ШК-Техноком-Плевен“ (шахтов кладенец). Цели на водовземането – Промишлено водоснабдяване с краен срок на действие на разрешителното 02.06.2029 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от „ШК-Техноком-Плевен“ за целта на издаденото разрешително. Монтирано е измервателно устройство /ИУ/ марка B METERS, сериен номер 220114677 (R100H T50), Q3 6,3 m3/h, за отчитане на ползваните водни количества от водовземното съоръжение. Показания в момента на проверката: 00210 м3. Същото е с пломба на БД – Плевен с ненарушена цялост. ИУ е и с пломба от метрологичен контрол. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества от водовземното съоръжение. За 2023 г. са представени: протокол от изпитване; декларация по чл. 194б от ЗВ; копие от дневник за ежемесечно засичане; доклад и копие от платежно нареждане. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол за сведение на Управителя на „Техноком“ ООД. |  |  |  | 11530622 | 02.06.2023 г. | „Техноком“ ООД |  | 0 | 10.81 | 0 | 6 | 3
1064 | БДДР | 4-КХ-43 | 2024-07-31 | с.Карайсен | Павликени | В.Търпново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | канал на НС ЕАД | Основни констатации: 1. Във връзка с изпълнение на месечния график за м. юли 2024 г. за ползване на водни обеми от яз. Ал.Стамболийски се извърши проверка на хидромелиоративна инфраструктура – участъци от „Ляв и Десен Баташки канал“, яз. Карайсен от НС „Росица“ район Павликени. С горните съоръжения се транспортират водни количества от яз. Ал. Стамболийски с цел ползането им по график на МОСВ. 2. При място с координати N 43°19'51,22", E 25°19'44,05" „Десен Баташки канал“ преминава под мост на път Павликени – Карайсен. При мястото се наблюдава водно течение в канала – с дълбочина около 0,50 м и приблизителен отток 130 л/с. Водите протичат североизточна посока към чашата на яз. Карайсен. При оглед, осъществен в чашата на язовира /на кота водно ниво/ е отчено ниво 92,45 м , отговарящо на 490 000 м3 по кривата на завирените обеми на язовира. 3. Посетено е място с координати N 43°21'35,10", E 25°19'14,43", където профилът на канала е запълнен с трамбована пръст. Възпрепятствано е по - нататъшно протичане на водни обеми по канала. В дясната страна на канала е вкопана тръба Ф 200 с клапа, осигуряваща водовземане /източване/ на водни количества към СОЗ на дренаж „Карайсен“, служещ за водоснабдяване на с. Карайсен. При мястото в канала няма воден обем. Каналът е сух. | [10 empty] | 12 | 3 | 4
1065 | БДДР | 2-АЕ-99 | 2024-07-18 | р-н Красно село | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3944/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 2) е изградено през февруари 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.205.137, р-н Красно село, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ41,30ˈˈ E 23˚17ˈ54,60ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 2 е изграден с дълбочина 51,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 10,0 м – 21,00 м, 26.00 м– 31.00 м, 36.0 м – 41,0 м и от 46.00-51.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 51,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 5,74 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Евстратиев Гешов и бул. Гоце Делчев. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 45,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357730, което не се пломбира, поради факта, че шахтата се е наводнявала включително и водомера, на същият не му се четат показанията. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 9,85 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира ново или извърши ремонт и метрологична проверка на водомерното устройство. 2. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 3. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3944 | 2023-06-05 | Столична община |  |  |  |  | 3
1066 | БДДР | 2-АЕ-100 | 2024-07-18 | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3945/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 6) е изградено през март 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134. 1932.2069, р-н Витоша, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ47,10ˈˈ E 23˚17ˈ11,60ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 6 е изграден с дълбочина 59,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 8,00 м – 16,00 м, 20.00 м– 24.00 м, 28.0 м – 32,0 м, 36.00 – 41.00м, 45.00 – 49.00 м и от 57.00-59.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 59,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 7,57 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Гоце Делчев и бул. Тодор Каблешков. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 55,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357725, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 00600 м3. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 10,86 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3945 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1067 | БДДР | 2-АЕ-101 | 2024-07-18 | р-н Триадица | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3946/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 1) е изградено през февруари 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.1001.862, р-н Триадица, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ52,10ˈˈ E 23˚18ˈ28,60ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 1 е изграден с дълбочина 46,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 10,00 м – 26,00 м, 31.00 м– 36.00 м и от 41.00-46.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 46,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 5,57 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Евстратиев Гешов и бул. Витоша. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 40,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357724, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 00000 м3. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 2,40 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3946 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1068 | БДДР | 2-АЕ-102 | 2024-07-18 | р-н Красно село | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3947/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 3) е изградено през февруари 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.205.137, р-н Красно село, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ30,10ˈˈ E 23˚17ˈ47,10ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 3 е изграден с дълбочина 48,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 10,0 м – 21,00 м, 26.00 м– 31.00 м, 36.0 м – 41,0 м и от 46.00-48.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 48,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 6.91 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Евстратиев Гешов и бул. Гоце Делчев. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 45,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357727, което не се пломбира, поради факта, че шахтата се е наводнявала включително и водомера, на същият не му се четат показанията. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 5,07 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира ново или извърши ремонт и метрологична проверка на водомерното устройство. 2. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 3. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3947 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1069 | БДДР | 2-АЕ-103 | 2024-07-18 | р-н Красно село | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3948/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 4) е изградено през март 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.206.267, р-н Красно село, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ13,80ˈˈ E 23˚17ˈ34,30ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 4 е изграден с дълбочина 51,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 8,00 м – 25,00 м, 29.00 м– 33.00 м, 37.00-41.00м и от 46.00-50.00 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 51,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 8,15 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Гоце Делчев и бул. Тодор Каблешков. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 45,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 220887003, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 00000 м3. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 9,11 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3948 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1070 | БДДР | 2-АЕ-104 | 2024-07-18 | р-н Триадица | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3949/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 7) е изградено през февруари 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.1001.862, р-н Триадица, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ49,70ˈˈ E 23˚18ˈ22,40ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 7 е изграден с дълбочина 45,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 10,0 м – 31,00 м и от 42.00-45.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 45,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 5,36 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Евстратиев Гешов и бул. Витоша. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 40,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357723, което не се пломбира, поради факта, че шахтата се е наводнявала включително и водомера, на същият не му се четат показанията. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 2,70 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира ново или извърши ремонт и метрологична проверка на водомерното устройство. 2. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 3. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3949 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1071 | БДДР | 2-АЕ-105 | 2024-07-18 | р-н Красно село | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-3950/ 05.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 5) е изградено през март 2015 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.206.267, р-н Красно село, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚40ˈ04,10ˈˈ E 23˚17ˈ24,90ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 5 е изграден с дълбочина 56,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 140 мм. Филтъри разположени в интервалите 8.00 м – 25.00 м, 29.00 м– 33.00 м, 38.0 м – 42,0 м, 46.00 – 50.00м и от 54.00-56.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 56,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,50 л/с и постигнато понижение 6.29 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. България и трамвайните релси в участъка между бул. Гоце Делчев и бул. Тодор Каблешков. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа марка Грундфос спусната на дълбочина 49,0 м и водомерно устройство марка Б Метерс със сер № 230357731, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР 1-2 при показания 00569 м3. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 5,12 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-3950 | 05.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1072 | БДДР | 2-АЕ-106 | 2024-07-18 | р-н Младост | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-5019/ 22.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 1 Цариградско шосе) е изградено през април 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134. 4083.662, р-н Младост, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ07,20ˈˈ E 23˚23ˈ26,30ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 1 Цариградско шосе е изграден с дълбочина 60,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 160 мм. Филтъри разположени в интервалите 4.50 м – 14.50 м, 20.00 м– 25.00 м, 30.00 м – 35.00 м и от 40.00 – 60.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 60,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,50 л/с и постигнато понижение 5,48 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. Цариградско шосе и входа на ИЯИЯЕ. 3.2. Кладенецът не е оборудван с потопяема помпа и водомерно устройство. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 24,04 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-5019 | 22.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1073 | БДДР | 2-АЕ-107 | 2024-07-18 | р-н Младост | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-5031/ 22.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 2 Цариградско шосе) е изградено през април 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.4083.662, р-н Младост, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ03,10ˈˈ E 23˚23ˈ30,90ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 2 Цариградско шосе е изграден с дълбочина 45,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 160 мм. Филтъри разположени в интервалите 20.00 м– 45.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 45,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,50 л/с и постигнато понижение 5,45 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. Цариградско шосе и вход/изход Метростанция от страната на магазин Метро. 3.2. Кладенецът не е оборудван с потопяема помпа и водомерно устройство. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 22,45 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-5031 | 22.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1074 | БДДР | 2-АЕ-108 | 2024-07-18 | р-н Младост | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-5205/ 29.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 3 Цариградско шосе) е изградено през април 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.4083.662, р-н Младост, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ06,00ˈˈ E 23˚23ˈ30,10ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 3 Цариградско шосе е изграден с дълбочина 67,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 160 мм. Филтъри разположени в интервалите 20.00 м– 67.00м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 67,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,50 л/с и постигнато понижение 5,60 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. Цариградско шосе и вход/изход Метростанция Интер експо център. 3.2. Кладенецът не е оборудван с потопяема помпа и водомерно устройство. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 25,80 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-5205 | 29.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1075 | БДДР | 2-АЕ-109 | 2024-07-18 | р-н Младост | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Столична община | Констатации:1. Столична Община е подала заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-5207/ 29.06.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец 4 Цариградско шосе) е изградено през април 2016 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.4083.662, р-н Младост, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚39ˈ11,10ˈˈ E 23˚23ˈ24,70ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец 4 Цариградско шосе е изграден с дълбочина 66,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 160 мм. Филтъри разположени в интервалите 19.00 м– 40.00м, 45.00-50-00 м и от 55.00-60.00 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 66,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 2,50 л/с и постигнато понижение 5,63 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак в зелените площи между бул. Цариградско шосе и изчислителен център. 3.2. Кладенецът не е оборудван с потопяема помпа и водомерно устройство. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН = 26,65 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на Столична Община за сведение и изпълнение. |  |  |  | РР-12-5207 | 29.06.2023г. | Столична община |  |  |  |  | 3
1076 | БДДР | 1-ОМ-43 | 2024-08-01 | с. Бреница | Кнежа | Плевен | подземни води | тръбни кладенци „ТК 3 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ и „ТК 4 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ – | тръбни кладенци „ТК 3 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ и „ТК 4 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ – с. Бреница, община Кнежа / „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511510/16.02.2023 г. Водовземането се осъществява от тръбни кладенци „ТК 3 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ и „ТК 4 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на град Кнежа, община Кнежа. Краен срок на действие на разрешителното: 16.02.2048 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от „ТК 3 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ и „ТК 4 ПС Търнова падина – Аспарухов вал – Бреница“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - в помпена станция е налично измервателно устройство, отчитащо общо добиваните водни количества - марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва : 234204 м3 x 10 = 2342040 м3. Серийния номер не може да бъде прочетен. Измервателното устройство е с налична пломба на друга контролна институция и е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489201 в момента на проверката; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - с вх. №СКЗЗВ-01-8/27.02.2023 г. е подадено заявление за определяне на санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоизточниците; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци, копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - не се измерват статично и динамично водно ниво на тръбните кладенци. Предписания: 1. Да се измерват статично и динамично водно ниво на водовзмените съоръжения, като измерените нива се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 2.Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511510 | 2023-02-16 | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 3576.1 | 0 | 3 | 6 | 7
1077 | БДДР | 1-ЦП-63 | 2024-08-01 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | подземни води | ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ | „ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ / „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2477/26.06.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511509/13.02.2023 г. Водовземането се осъществява от„ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на град Кнежа, община Кнежа. Краен срок на действие на разрешителното: 13.02.2048 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“, „ТК2- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ и „ШТК1- Свинското езеро – Аспарухов вал – Кнежа“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - в помпена станция е налично е измервателно устройство, отчитащо общо добиваните водни количества - марка „PoWoGaZ”, с показания в момента на проверката както следва : 077170 м3 x 10 = 771 700 м3. Серийния номер не може да бъде прочетен. Измервателното устройство е с налична жълта пластмасова пломба с №3489211, с не нарушена цялост. - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; Във връзка с предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-42/14.06.2024 г. в БДДР е получено писмо с вх. №КД-07-2477/26.06.2024 г. и изх. №1837/25.06.2024 г. на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. В същото се твърди, че статично и динамично водно ниво на водовземните съоръжения не могат да бъдат измервани, поради техническа невъзможност – подземните води са на самоизлив. При проверка на място се констатира, че е налична възможност за осъществяване на измерване на водни нива на водовземните съоръжения. Предписания: 1. Да се предприемат дейности по осигуряване на техническа възможност за измерване на статично и динамично водно ниво на водовзмените съоръжения. Писмено да се уведоми БДДР. Измерените нива да се нанасят в дневника за отчитане на ползваните води обеми. 2.Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511509 | 13.02.2023 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 16351.6 | 0 | 3 | 6 | 7
1078 | БДДР | 1-ЦП-64 | 2024-08-01 | с. Еница | Кнежа | Плевен | подземни води | „Др Еница-ВиК Плевен – Еница“ | „Др Еница-ВиК Плевен – Еница“ – с. Еница, община Кнежа/ „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11511373/13.08.2020 г. Водовземането се осъществява от „Др Еница-ВиК Плевен – Еница“. Цел на издаденото разрешително : обществено питейно – битово водоснабдяване на село Еница. Краен срок на действие на разрешителното: 13.08.2025 г. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от „Др Еница-ВиК Плевен – Еница“ за целта на издаденото разрешително. Титулярът изпълнява следните условия по разрешителното: - в помпена станция е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми - марка „PoWoGaZ”, сериен №18346679, с показания в момента на проверката както следва: 021378 м3. Измервателното устройство е пломбирано с жълта пластмасова пломба с №3489204 в момента на проверката; - на водопроводната тръба, след водомера е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби; - ВиК дружеството поддържа резервни водомери; - в момента на проверката се констатира,че преди водомера не са монтирани измервателни и / или контролни прибори, както и водопроводни отклонения; - води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми; - на терен е налична санитарно – охранителна зона (СОЗ). Същата е маркирана, обозначена и с ограничен достъп; - в законоустановения срок в БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-978/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ, справка – отчет за добити водни количества по месеци и копие на платежно нареждане за заплатена такса; с вх. №КД-07-1730/23.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, протоколи от изпитване. Титулярът не изпълнява следното условие от разрешителното: - в БДДР не е подадено заявление за учредяване на санитарно – охранителна зона (СОЗ), съгласно условията на разрешителното. Предпсиания: 1. Да се подаде заявление за учредяване на санитарно – охранителна зона (СОЗ), съгласно условията на разрешителното. 2.Да се представи настоящият протокол на Управителя на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511373 | 13.08.2020 г. | „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД |  | 0 | 4045.26 | 0 | 3 | 6
1079 | БДДР | 2-АЕ-120 | 2024-08-01 | р-н Витоша | СО | София | река | р. Владайска | участък от река Владайска | Констатации:1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ е препратен сигнал с вх. №КД-05-105/ 31.07.2024 г. от РИОСВ-София относно „..отнета е всичката вода от р. Владайска и не се изпускат никакви количества в коритото й под водохващането“. 1.1. „ВиК“ ООД гр. Перник е титуляр на разрешително № 003594/21.03.2005 г. издадено от МОСВ, изменено с Решение № 266/15.10.2009 г. на МОСВ за водовземане от яз. „Студена“ и речни водохващания – събирателен канал „Владайски“ и събирателен канал „Палакарийски“, с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населени места и производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Студена“. Разрешителното е с краен срок на действие до 21.03.2025 г. 1.2. Съгласно утвърдения от Министъра на околната среда и водите график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август 2024 г., за яз. Студена е изписано условието „Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат за оводняване на речните русла и за ползване от населението, като в зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка се разрешава да се включват и изключват събирателните деривации и/или водохващания от тях“. 1.3. Разглежданото водохващане на р. Владайска е част от водохващанията – събирателен канал „Владайски“ по разрешително № 003594/21.03.2005 г. с титтуляр „ВиК“ ООД гр. Перник. Водохващането е с географски координати N 42037’08,82“ и E 23012’36,63“ при кота 1130 м., заснети на място. 2. При извършената проверка и оглед на място се констатира следното: 2.1. В участъка на речно водохващане на река Владайска левия и десния й бряг са коригирани с каменна зидария. На левия бряг е изградена стена от каменна зидария с 3 бр. савака, които са компрометирани (няма възможност за регулиране оттока към канала), първият и третият савак са спуснати, а средния (втори) е вдигнал. Води през първия и средния (втори) савак не преминават. След саваците е изграден открит канал с дължина около 20м, водите от който постъпва в подземен канал с приблизителен размер Ф1000. Водите постъпващи в откритият канал преминават изцяло само през третия савак. Преди подземния канал е изграден праг с височина около 1-1.5 м. На дясната стена на открития канал има изграден преливен праг към коритото на р. Владайска. След преливния праг преди подземния канал има изграден савак, който е плътно спуснат и компрометиран. 2.2. В коритото на реката в коригирания участък е имало изграден праг, който се намира между средния и последния савак. Прага е разрушен в средата му с дължина на разрушения участък около 3 метра. След разрушения праг по посока на водното течение има изграден/ реконструиран бетонов праг на отстояние около 1 метър от разрушения. Същият също е разрушен в средата, като в под него е имало поставени PVC тръби 5 бр (описани в КП № 2-АЕ-175/ 27.10.2023 г.), а в момента тръбите са разбити/премахнати, за което са се получили отвори с различни диаметри вариращи от около 15 см до правоъгълни отвори с размери около 15/30 см. След последния праг дъното на реката е от зидан камък в продължение на приблизително 15 м. като в участъка има 2 бр. стъпала. 2.3. В момента на проверката се констатира: Реката преди водохващането е пълноводна. След водохващането е осигурен минимален екологичен отток, съгласно изискването на разрешителното за водовземане и се пропуска вода в коритото на реката. След водохващането потока на р. Владайска се отклонява в канала на водохващането, чрез последния савак. Същият е затворен, но вода преминава през него, а през другите 2 савака не протичат водни количества (единия е отворен, а другия затворен). След водохващането протичат водни количества в коритото на р. Владайска, но е видно, че много по-голямата част от реката отива към събирателен канал „Владайски“. | [10 empty] | 10 | 4
1080 | БДДР | 2-АЕ-121 | 2024-08-01 | р-н Панчарево | СО | София | подземни води | ТК - НИКИ ТРАНС 08,Лозен | "НИКИ_ТРАНС-08" ЕООД | Констатации:1. „НИКИ-ТРАНС-08“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11591548/25.03.2024 г., от един брой тръбен кладенец „ТК – НИКИ ТРАНС 08, Лозен“, с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до 25.03.2030 г. 2. С писмо вх. № КД-07-2319/22.05.2024 г. „НИКИ-ТРАНС-08“ ЕООД е представило в БДДР документи по изграждане на съоръжението, съгласно издаденото разрешително. С вх. № КД-07-2319-(1)/26.06.2024г. дружеството е представило допълнително удостоверение от извършено геодезическо заснемане на тръбния кладенец. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръжението: поземлен имот с идентификатор 44063.6216.405, с. Лозен, р-н „Панчарево“, м. „Димоска бара“, СО. При извършена проверка на място и допълнително представеното от заявителя геодезическо заснемане се установиха актуалните координати на кладенеца, които са както следва: N 42ͦ 36' 46.51" Е 23ͦ 29' 59.67" За обекта има издадено писмо с изх. № РПН 24-ТД26-317-(1)/ 16.05.2024г. от Главния архитект на р-н „Панчарево", в което е изписано , че не се изисква разрешение за строеж на кладенци съгласно чл. 151, ал.1 от ЗУТ. 3.2. Конструкцията на кладенеца е както следва: Дълбочина: 9,00 м. Сондажен отвор: в интервала 0,0 м - 2,0 м е сондирано с диаметър Ø444.5 мм. В интервала от 0,00 – 2,00 м е спусната кондукторна метална колона Ø406 мм и е извършена задтръбна циментация. В интервала 2,00 – 9,00 м е сондирано с диаметър Ø343 мм. Спусната е експлоатационна колона представена от ПВЦ тръби – Ø140/6.7 мм в интервала от 0,00 – 9,00 м. Филтърната част е в интервала от 4,00 – 7,00 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 9,00 – 0,00 м. 3.3. Филтрационни изследвания: 1. Водочерпене 72 часа с дебит Q=1,2 л/с и постигнато понижение S = 2,80 м. 2. Водочерпене 24 часа с дебит Q=0,1 л/с и постигнато понижение S=0,6 м. 3. Тристъпален тест с дебити съответно 0,1 л/с, 0,5 л/с и 1,2 л/с. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания са взети водни проби за анализ от „ТК – НИКИ ТРАНС 08, Лозен“. За представяне на документацията за приемане на съоръжението е взета проба за анализ на качеството на водата. 3.5. Монтирана е потопяема помпа “ZDS QS4X.10-8”, с максимален дебит Q= 1,2 л/с, спусната на 8,00 м дълбочина от терена. 4. От проверката на място се установи: 4.1. Устието на тръбният кладенец е разположено в подземна шахта с диаметър Ø1000 mm и дълбочина 0,9 м. Има монтиран водомер марка „Zenner“ сериен номер 8 ZR 10018107266 и показания 00003 куб.м., производство 2024 г., който се пломбира двустранно с щемпел БДДР 1-2. 4.2. За измерване на статично и динамично водно ниво (ДВН) е монтирана измервателна тръба в тръбния кладенец. 4.3. В дена на проверката в кладенеца се измери СВН = 5,00 м от кота терен. Предписания, срокове, отговорници: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. 2. Да се представи в БДДР прошнурован и номериран дневник за провеждане на собственият мониторинг за заверка, съгласно даден образец. 3. Съгласно допълнително представените актуални координати на ТК и извършените ОФИ е необходимо да се подаде Заявление за изменение и актуализиране на разрешителното. 4. Настоящият констативен протокол да се представи на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591548 | 25.03.2024г. | "НИКИ_ТРАНС-08" ЕООД |  |  |  |  | 3
1081 | БДДР | 4-КХ-44 | 2024-08-02 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. 1. Завирен обем на язовира в края на месец юли – 25,371 млн. м3 при кота 532,69 м. Завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 25,194 млн. м3 при кота ВН– 532,55 м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката - 02.08.24 г. не работи. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 1,200 млн. м3 вода в това число: - 0,550 млн. м3 за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“; - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. Контролен обем – 26,000 млн.м3. 4. Водоползване от язовира през м. 07.2024 г., съгласно график за месеца и р-но №1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г.: - 0,000 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски"; - 0,510 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване; - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира). 5. Изпарение – 0,220 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 0,890 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 07.2024 г. - 1,054млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 02.08.2024 г.: 87 813 684 млн.м3. 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ; - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества за месец юли .2024 г. - 0,160 млн. м3, които могат да се измерят при изход на събирателен дренаж № 11 в енергогасител язовир. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1082 | БДДР | 2-АЕ-122 | 2024-08-02 | с. Горни Окол | Самоков | Софийска | река | р. Околска | участък от река Околска | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка постъпил сигнал по „Зелен телефон “ в Басейнова дирекция „Дунавски район “(БДДР) с наш вх. № КД-05-107/01.08.2024г. относно „Река Околска тече мръсна, носи наноси и пясък. Водата се влива в пояс I на СОЗ на яз. Искър“. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. При проверката се извърши обход на терени в землището на с. Горни Окол, собственост на „Голф Окол“ ЕАД, което дружество е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект № 11190082/ 05.08.2021 г. - р. Искър. Терена е предвиден за изграждане на голф игрище с 18 игрални полета и 3 бр. водоплътни водни басейни (езера). Езеро до помпена станция е общо събирателно езеро, в което постъпват водите от дренажа в р. Искър, същото е пълно до кота ръб сифон преливник. В момента на проверката няма изтичане от езерата. Водата в р. Околска преминаваща през територията на с. Горни Окол е чиста, бистра и без да носи наноси. 2.2. На 24.07.2024 г. е извършена проверка по аналогичен сигнал и съставен констативен протокол №2-АЕ-111/24.07.2024 г., с който са дадено предписание на кмета на Община Самоков „Да се осигури проводимост на р. Околска река преминаваща през урбанизираната територия на с. Горни Окол“. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на община Самоков за сведение. | [10 empty] | 10 | 4
1083 | БДДР | 5-КШ-46 | 2024-08-05 | землищата на с.Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | язовир Бели Лом | Язовир Бели Лом. | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец Юли 2024г., по Приложение 1, утвърден от Министъра на околната среда и водите. От направената проверка на място и по наличната документация се констатира следното: Данните за наличните водни обеми за месец „Юли“ на язовир Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8 440 млн.м³ и към последния ден на проверявания месец 8 114 млн.м³. 2. По данни на „Напоителни системи“ ЕАД, наличен обем на язовира от 8 114 млн.м³ и наличен полезен 4 814 млн.³ 3. Котата на водното ниво в язовира е: 272,92 м. 4. Сумарен общ приток за месец Юли : 0,314 млн.м³ 5. Разход за месец Юли съгласно Графика – 0,630 млн.м², от които: за напояване - 0,600 млн.м³, и за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира - 0,030 млн.м³. Реален сумарен общ разход за месец Юли – 0,640 млн.м³ : 0,030 млн.м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,399 млн.³ за напояване, 0,113 млн.м³ загуби от изпарения и 0,098 млн.м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира - 8 114 млн.м³; - залята площ – 1812 декара: - филтрация – 0,098 млн.м³: - изпарение – 0,113 млн.м³ 7. Показания на измерваните валежи през месец Юли 2024г. (л/м²): 03.07.2024г. – 19 л/м² ; 25.07.2024г. – 15 л/м² ; 26.07.2024г. – 17 л/м² 8. Показания на пиезометрите: 1 – 6,10 4 - 5,54 7 – 2,46 10 – 8,47 13- сух 2 – 10,93 5 – 6,20 8 – сух 11 – 2,48 14 – 5,54 3 – 11,58 6 – 10,26 9 – 5,33 12 – сух 15 – 8,05 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. Последна метрологична проверка на устройството е извършена на 15.05.2024г., отразена в Протокол за калибриране на ултразвуков разходомер за открит канал LSF 18 на „Соникс инженеринг“ООД гр.Бургас. В момента на проверката показанията са: 5 259 657 m³. В момента на проверката не се извършва водовземане от язовира |  |  |  | .01420022 | 2021-04-13 | "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД |  |  |  |  | 13
1084 | БДДР | 2-АЕ-123 | 2024-08-05 | гр. Елин Пелин | Елин Пелин | Софийска | подземни води | Шахтови кладенци1,2,3-Интегра пластикс-Елен Пелин | "Интегра пластикс" ЕАД | Констатации:1.„Интегра пластикс“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11530542/28.06.2018 г. и решение №3648/14.09.2022 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, от три броя шахтови кладенци „ШК1-Интегра пластикс-Елин Пелин“, „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ и „ШК3-Интегра пластикс-Елин Пелин“ - с цел на водовземането – Промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели в със срок на водовземане до 28.06.2024 г. 2. Дружеството е в процедура по продължаване срока на действие на разрешителното и е представило заявление с вх. № РР-02-354/23.11.2023 г. Във връзка с представеното заявление и извършена проверка по документи в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), е изпратено писмо на дружеството с изх. № РР-02-354(1)/22.05.2024 г. за представяне на допълнително документи. С писмо с вх. № РР-02-354(2)/12.06.2024 г. дружеството е представило част от изисканите документи, както и е поискало допълнително удължаване на срока с 30 дни. С писмо с вх. № РР-02-354(3)/21.06.2024 г. дружеството е представило допълнителна информация по писмо с изх. № РР-02-354(1)/22.05.2024 г., в което писмо информират, че при извършена инспекция на кладнците е установено наличието на четвърти кладенец на територията на обекта, който не е вписан в разрешителното, и от който се е вземала вода, която е отчитана през водомерното устройство на ШК 3. С писмо с вх. № КД-07-2561/10.07.2024 г. дружеството е уведомило БДДР, че са установени неизправности във водомерните устройства монтирани на 3-те кладенеца. С писмо с вх. № КД-07-2710/ 01.08.2024 г. „Интегра Пластикс“ ЕАД е представило в БДДР, копия от протоколи от химичен анализ от трите кладенеца съгласно издаденото разрешително за водовземане, както и копие на химичен анализ от „Т1 – точка на заустване на смесен поток (производствени и битово-фекални) води с географски координатни N 42 39 08,119 и Е 23 35 203,758 – на територията на завод в гр. Елин Пелин.“. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Замериха се географските координати на ШК 1, ШК 2 и ШК 3, които отговарят съгласно издаденото разрешително. Дружеството е монтирало информационни табели с наименованията на всеки един кладенец, като се установи, че са разменени табелите на ШК 2 и ШК 3. 3.2. Кладенците ШК 1 и ШК 2 са оборудвани с потопяеми помпи. В близост до тях има изградени подземни водомерни шахти, в които са разположени водомерните устройства както следва: 3.2.1. „ШК1-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. № I18MF904270, което е пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 026195 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 4.90 м. 3.2.2. „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. № I18MF904250, което е пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 014717 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 5.05 м. 3.2.3. При извършената проверка на „ШК3-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ се установи, че в кладенеца има спусната потопяема помпа с ел. захранване и осигурително въже. Измери се статично водно ниво 4.92 м. Напорната тръба идваща от помпата е прекъсната на около 1.5 м от кота терен, като тръбата отиваща към водомерната шахта е затапена с ПВЦ тапа. На около 2 метра от ШК 3 се намира подземна водомерна шахта с диаметър 1500 и дълбочина около 1.40 м, в която е разположено водомерно устройство марка Itron със сер. № I18MF904269 с показания 314756 м3 (на 23.07.2024 г. е извършена проверка и съставен КП №2-АЕ-110/ 23.07.2024 г. и замерени показания на водомера 312352 м3), което е пломбирано със щемпел на БДДР. При огледа на терен се установи, че водопровода към водомерно устройство марка Itron със сер. № I18MF904269 не се захранва от ШК 3, както е и описано в писмо с вх. № РР-02-354(3)/21.06.2024 г. Под водомера и спирателния кран след него, се констатира наличие на бетонова шапка на дъното на шахтата с диаметър около 160 мм. Видно от представената информация в БДДР и извършени проверки на място, вода от ШК 1 и ШК 2 не е използвана за периода 2021 г. – 2023 г., както и за 2024 г. Съгласно дадената информация от представителя на „Интегра пластикс“ ЕАД по време на проверката, няма монтирани измервателни устройства за отчитане на ползваната подземна вода с цел „Водоснабдяване за други цели“. 4. Дружеството е представило декларации по чл. 194б от Закона за водите, отчет, платежен документ за платена такса водовземане и химични анализи за периода от 2019 г. до 2023 г. Съгласно дадените отчети и декларации заплатените суми са за водоснабдяване с цел „Промишлено водоснабдяване“. 5. Съгласно писмо с вх. № КД-07-2710/ 01.08.2024 г. съдържащо и копие на химичен анализ от „Т1 – точка на заустване на смесен поток (производствени и битово-фекални) води с географски координатни N 42 39 08,119 и Е 23 35 203,758 – на територията на завод в гр. Елин Пелин.“, се извърши проверката на място и обход на площадката и съоръженията за събиране и отвеждане на дъждовни и площадкови води, като е установено следното: На площадката е изградена разделна канализационна мрежа за производствени и битово-фекални отпадъчни води, както и за дъждовни и площадкови води. Битово-фекалните отпадъчни води се формират от санитарните помещения в административната сграда и производствените цехове. Производствените отпадъчни води се формират от дейностите по измиване и обезмасляване на пластмасовите отпадъци, предназначени за извършване на дейност по рециклиране чрез екструдиране, както и от измиване на производствените помещения. Водите се отвеждат към пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с изградени механично, физико-химично и биологично стъпало, разположено на територията на завода. След пречистване производствените отпадъчните води се смесват с битово-фекалните и смесеният поток се отвеждат към канализационната мрежа на гр. Елин Пелин, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – гр. София, на база сключен договор № 05198/2019 г. и № 05198/ 17.06.2020 г. Дъждовните и площадкови води, посредством изградена дъждовна канализация се отвеждат до трикамерен КМУ. След първичното им пречистване водите се отвеждат чрез помпа с поплавък, разположена в трета камера на КМУ към събирателен съд (25 м3), разположен непосредствено до него. При огледа на каломаслоуловителя се установи, че няма свободен обем в същия. По данни на представителя на дружеството, присъствал при проверката, предстои почистване на същия. Проверено е мястото на включване на площадковите и дъждовните води в отводнителния канал посредством бетонов колектор с клапа, в точка с географски координати N 42°39'13.55" и E 23°35'03.59". На изхода на бетоновия колектор е поставен метален обков, който не позволява отварянето на клапата и изтичането на води към отводнителния канал. На 22.07.2021 г. на метална рамка на изхода на бетоновия колектор за дъждовни води, възпрепятстваща отварянето на клапата на колектора и изтичането на дъждовни води в отводнителен канал ГО-14 е поставена пломба с инициалите на РИОСВ – София. Пломбирането е отразено в КП № ККФОС-ВА-14/22.07.2021 г. Към момента на проверката 05.08.2024 г. е установено, че целостта на пломбата е компрометирана/ корозирала, вследствие на метеорологичните условия. Към момента на проверката няма изтичане на води в отводнителен канал ГО-14. Водите от събирателния резервоар 25 м3 се отвеждат за пречистване, след което част от тях се включват в производствения цикъл, а друга се отвежда като част от смесен поток с производствените за пречистване в локалното пречиствателно съоръжение. Смесеният поток от пречистени производствени, дъждовни и площадкови отпадъчни води и битово-фекални се отвеждат чрез канализационно отклонение в селищната канализационна мрежа на гр. Елин Пелин. По данни на оператора при интензивни валежи/ обилно снеготопене и невъзможност за приемане на водите в пречиствателното съоръжение, същите ще бъдат предавани на специализирана фирма за последващо третирана, на база сключен договор. С писмо вх. № 11279/07.06.2021 г. дружеството е представило в РИОСВ – София копие на договор от 04.06.2021 г. с „Ювал 2007“ ЕООД за предаване на събраните дъждовни и площадкови води. При проверката е представена фактура № 0100002379/31.03.2022 г. от „Ювал 2007“ ЕООД за почистване на канал, почистване на ревизионна шахта и засмукване на отпадъчни води. При проверката установи, че така представения химичен анализ от Т1 – точка на заустване на смесен поток (производствени и битово-фекални) води с географски координати N 42°39'08.119" и E 23°35'20.758" – на територията на завода в гр. Елин Пелин, е смесения поток отпадъчни води, който се отвежда към канализационната мрежа на гр. Елин Пелин, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – гр. София. Предписания: 1. Да се монтира измервателно устройство за измерване на водните количества ползвани за „Водоснабдяване за други цели“ и уведоми БДДР писмено. 2. Да се представи в БДДР информация относно местоположението на четвъртият водоизточник описан в т. 3.2.3. с географски и геодезически координати, неговата конструкция и година на изграждане. 3. Да не се водовзема от четвъртият водоизточник описан в т. 3.2.3. 4. Да се включи водопроводната система от ШК 3 към водомерно устройство марка Itron със сер. № I18MF904269 и уведоми БДДР писмено. 5. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11530542 | 28.06.2018г. | "Интегра пластикс" ЕАД |  | 0 | 10311.42 | 0 | 6 | 15
1085 | БДДР | 1-ИИ-61 | 2024-08-06 | гр. Левски | Левски | Плевен | река | р. Осъм | Участък от река Осъм, находящ се в землището на гр. Левски | Проверката се извършва във връзка с писмо с вх. №РД-07-129/05.08.2024 г. на БДДР-Плевен, и вх. №02-00-116/02.08.2024 г. на МОСВ-София по питане на народен представител Христинка Иванова. От направената проверка се констатира следното: На 06.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БД-Плевен съвместно с представител на Община Левски във връзка с горецитираното писмо постъпило в БДДР- Плевен, относно питане на народен представител Христинка Иванова за „…нововъзникнало незаконно сметище, ползвано за нуждите на гр. Левски, намиращо се върху старите корита на р. Осъм, посока Левски – с. Козар Белене…“. В момента на проверката е извършен оглед на участък от р. Осъм, находящ се в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен и терени, разположени зад лява предпазна дига, паралелно разположени на обходения участък. Дължина на огледания участък е около 200 м. Същият е с двустранна корекция. В близост до точка с географски координати N 43° 22' 42,1", Е 25° 09' 15,2" ±5 м, заснети в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, в естествена земна форма е разположен челния ръб на засипване със разнородни материали (строителни, битови и други отпадъци). Земната форма е в посока на лявата предпазна дига, която е на около 40 м от точката и е силно обрасла с храстовидна тънкостеблена и дървесна растителност. В същата към момента на проверката не е установено съсредоточаване на водни обеми-суха е ( част от старо корито на реката). След направена справка в КАИС се установи, че точката е в обхвата на „Поземлен имот (ПИ) 43236.262.30, област Плевен, община Левски, гр. Левски, м. ПОЖАРЛЪКА, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 5509 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-2/23.01.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК“. На терен са налични ситуирани отпадъци в останалата част от имота. Заснети са и координати на точка в близост до мястото където ПИ 43236.262.30 достига лявата предпазна дига, които са: N 43° 22. 768' , Е 25° 09.265', ± 4 м, също не се установяват стоящи води, към момента на проверката а има ситуирани разнородни материали (строителни, битови и други отпадъци). Лявата предпазна дига е труднодостъпна, обрасла с храстовидна и дървесна растителност и е невъзможен детайлен оглед за други технически съоръжения на същата, към момента на проверката. В момента на проверката не е констатирано извършване на дейности по депониране на отпадъци в описания участък, визирани в посочения сигнал. Констатирано е наличие на верижен булдозер на терен, неработещ и без оператор. По данни на представителя на общината същият е общинска собственост. Обходения участък от река Осъм (между предпазните диги) видимо е с проводимост и не е установено депониране на отпадъци. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи протокола от настоящата проверка на кмета на община Левски, за сведение. | [10 empty] | 10 | 2 | 1
1086 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-08-06 | с. Ситово | Ситово | Силистра | подземни води |  | Тръбен кладенец | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-23/29.07.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: "ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ, с подобекти:“Тръбен кладенец, обслужващ сгради и резервоар – открит басейн“ /ЗП сграда 1 = 12,53 м², ЗП сграда 2=12,28м², ЗО резервоар589,69м³/, находящ се в ПИ №66665.37.470 по КК и КР на с. Ситово, местност „Сват кола“, община Ситово, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За експлоатация на ТК има издадено Разрешително №11520356/22.07.2019г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения на БДДР гр. Плевен, изменено с решение 4062/29.12.2023г. |  |  |  | 11520356 | 2019-07-22 | Ниикола Слатинси ЕООД |  |  |  |  | 3 | 12
1087 | БДДР | 2-ГЖ-30 | 2024-08-06 | р-н Триадица | СО | София | река | р. Дреновичка | участък от река Дреновичка | Констатации:В БДДР в 11:20 е постъпил сигнал с вх.№КД-05-113/06.08.2024г. За "извършване на изкопни дейности в река Дреновичка, при продължението набул. Тодор Каблешков зад магазин Лидл в Южния парк,София".В деня на проверката се направи обход със сигналоподателя г-н Куманов на р. Бояска бара и р. Дреновичка,като се установи следното:1.Двете реки са отбити и преминават между изграждащите се съоръжения (водостоци) в канал с приблизителни размери 1,5м/10м.В края на изградения земен канал се наблюдават следи от изкопни дейности като материала е насипан на брега и в коритото на земния канал е стеснен. В разглежданият участък се изграждат водоотвеждащи съоръжения на река Боянска бараи река Дреновичка, за което е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект№12170930/04.12.2023г. с краен срок на действие 04.11.2026г..В деня на проверката не се наблюдава строителна техника в реката.По данни на сигналоподателя около един час преди проверката са извършениизкопнинасипни работи, а реката надолу е била море от кал.Към момента на проверката водеата е бистра. | [10 empty] | 10 | 2
1088 | БДДР | 2-ГТ-09 | 2024-08-06 | гр. Годеч | Годеч | Софийска | река | р. Ерма | участък от река Ерма | Констатации:1. Предмет на проверката е препратен сигнал от МОСВ в РИОСВ – София за извършване на съвместна проверка с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), относно наличие на умряла риба в р. Нишава, гр. Годеч. 2. За получения сигнал РИОСВ – София е изпратила писмо до БДДР- гр. Плевен за извършване на съвместна проверка с наш с вх. № КД-05-111/05.08.2024г. 3. Във връзка с получения сигнал, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. №КД-05-111(1)/05.08.2024 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води от река Нишава в две пробовземни точки. 4. Извършен е обход и оглед на р. Нишава, преминаваща в гр. Годеч, от място с географски координати N 43°00'59,1" E 23°02'47,9" до място с географски координати N 43°00'48,4" E 23°02'34,5". В обходения участък не се установи наличие на умряла риба. Констатира се множество живи риби, различни по размер. Водите в реката са видимо бистри, без оцветяване и специфична миризма. При проверката са взети водни проби от река Нишава за физико-химичен анализ, съгласно възлагателното писмо, както следва: 4.1. От мост в гр. Годеч, в точка с географски координати N 43°00'59,049" E 23°2'47,46". На място са отчети следните показатели: рН 8,47, разтворен кислород O2: 7,46 mg/dm3; електропроводимост: 390 µS/cm, температура: 18,9°C. 4.2. От мост в гр. Годеч, в точка с географски координати N 43°00'52,455" E 23°2'40,863". На място са отчети следните показатели: рН 8,38, разтворен кислород O2: 6,07 mg/dm3; електропроводимост: 401 µS/cm, температура: 18,8°C. Водните проби ще бъдат анализирани по следните показатели: активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород, температура, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, БПК5, ХПК. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС. Към приложения сигнал не е посочен начин за контакт със сигналоподателя (телефон, email, адрес). За извършената проверка е съставен и констативен протокол на РИОСВ-София с № ККФОС-МИ-22/ 06.08.2024 г. | [10 empty] | 10 | 4
1089 | БДДР | з-д № ДК-08-Сф-95/ 19.07.2024 г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 2024-08-06 | с. Хераково | Божурище | Софийска | река | река | участък от река | Констатации:"ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА М. КАНТОН, С. ХЕРАКОВО" Местоположение: извън платното за движение на бул. "Европейски път", ул. "Панайот Волов", ул. "Радецки", улица /в посока югозапад/ РТ124-РТ123, с. Хераково, община Божурище, област Софийска | [10 empty] | 2
1090 | БДДР | 1-ИИ-62 | 2024-08-07 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец юли 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 361.90 м и наличен обем 43 335 000 м3 към 31.07.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец юли 2024 г. е 2 107 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец юли 2024 г. по месечен график са: - 12.000 млн. м3за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“. - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец юли 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 8.144 млн. м3 .за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 1.358 млн. м3 загуби изпарение; - 0.000 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец юли 2024 г. е 9.802 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1091 | БДДР | 1-ИИ-63 | 2024-08-07 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец юли 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 162.54 м и наличен обем 41 505 000 м3 към 31.07.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец юли 2024 г. е 1 829 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец юли 2024 г. по месечен график са 4.295 млн. м3 вода, от които: - 2.256 млн. м3 за напояване; - 1.500 млн. м3 за завиряване на яз.„Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“; - 0.263 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.276 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.008 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.090 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001500 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583.33 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.040 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000510 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000175 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000167 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000250 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000080 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000470 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.001000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. юли 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 2.104 млн. м3 за напояване; - 1.463 млн. м3 за завиряване на яз.„Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“; - 0.225 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.248 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000370 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.005030 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.088370 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000850 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.019530 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000037 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД, водата е за периода от 29.09.2023 г. до 29.07.2024 г.; - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.033840 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000390 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000230 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД, водата е за периода от 25.04.2024 г. до 29.07.2024 г.; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.430 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 1.385 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.040 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец юли 2024 г. е 5.895 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1092 | БДДР | 5-ДГ-58 | 2024-08-07 | гр. Разград | Разград | Разград | други |  | автомобилно депо за техническо обслужване – измиване на автоцистерни и контейнери за хранителни продукти | Проверката се извършва във връзка с : Проверката се извършва във връзка с: чл.155, ал.1,т.4, буква „в“, във връзка с чл. 174, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и съгласно чл. 155, ал.1, т.16 от ЗВ, определящи компетенциите на БДДР по контрол на разрешителни за заустване - текущ контрол за изпълнение условията на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740020/01.06.2009 г.,продължено с решение №3036/18.08./2020г., изменено с решение №3954/25.09.2023г. със срок на действие до 01.07.2026г. От направената проверка се констатира следното: След извършена промяна на името на фирма „Хойер България“ ЕООД на „Ейч енд Ес Транспорт България“ ЕООД, считано от 28.10.2020г. с решение №3496/08.02.2022г.титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740020/01.06.2009 г., е „Ейч енд Ес Транспорт България“ ЕООД, Дружеството зауства в общ колектор поток производствени отпадъчни води след пречиствателно съоръжение и площадкови дъждовни води. В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително. Дружеството в законоустановения срок е представило в БДДР Плевен Декларация по чл.194б от ЗВ, заведена с вх.№КД-07-1421/01.02.2024г. С писмо наш вх.№ КД-07-1421-(1)/28.03.2024г. е представен Доклад по чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите и копие на платежен документ за заплатена годишна такса замърсяване за 2023г. За 2023 год. дружеството е представило протоколи №1313-ОВ/12.06.2023г. и №505-ОВ/24.11.2024г. за извършен анализ от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води. Проверката установи, че заустващото съоръжение се поддържа в добро състояние, няма промяна в профила на водоприемника. Беше проверено състоянието на измервателно устройство с фабричен номер РВD/AD1/40041 - скоростен сензор VP002 – сер. № VP7471 за отчитане на количеството зауствана отпадъчна вода. В момента на проверката измервателното устройство е с показания – 361808 куб.м, пломбирано с пломба на БДДР Плевен. Изпълнено е предписанието от предходната проверка. |  |  |  | 13740020 | 2009-06-01 | ЕЙЧ ЕНД ЕС ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  | 0 | 89.23 | 0 | 3 | 6
1093 | БДДР | 5-КШ-47 | 2024-08-07 | гр. Разград | Разград | Разград | подземни води | BG1G0000QaI021 | ШК тип „Раней“ находящ се на площадка ПСОВ, гр. Разград | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11530583_1/15.10.2021г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:БИОВЕТ” АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения № 11530583_1//05.10.2021г. с краен срок на действие до 05.10.2027г. 2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11530583_1/05.10.2021г.- Целта на водовземането: водоснабдяване за промишлено водоснабдяване - Водовземно съоръжение: „ШК Раней-ПСОВ Биовет-Разград“. Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-891-(2) /08.02.2024г. е представена коригирана Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 3126,30лв. е заплатена на 15.02.2024г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2021г. с писмо вх. № КД-07-229/31.01.2022г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 311,91лв. е заплатена на 15.02.2022г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-115/08.01.2023г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 2072,75лв. е заплатена на 01.03.2023г. по сметка на БДДР Плевен - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към местата за мониторинг и изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг – RG11530583_1.Изпълнено. Монтиран е водомер марка „PoWoGaz“ с ф. № NR- 152008, при показанията в деня на проверката са – 089412 м³., пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Не нарушена нейната цялост. Водомерa е с поставена пломба БДС.Изпълнено. Наличен е механичен нивомер. Измерено е ДВН – 3,60 м. В момента се извършва водовземане. Изпълнява се. Води се в дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Условието се спазва. С писмо с вх.№ КД-07-3014-/19.09.2024г. е представен Протокол от изпитване на води № 176/04.09.2024г. с необходимите индикативни показатели. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-229-(1)/12.08.2022г. е представен Протокол от изпитване на води № 175/08.08.2022г. с необходимите индикативни показатели. - Условия при които е разрешено водовземането.Условието се спазва. Водомера е пломбиран с пломба на БДДР Плевен с КП 5-КШ-29/03.06.2021г. във връзка с регистрацията на водовземното съоръжение. Подлежи на метрологичен контрол. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: Условието се спазва. За периода 2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 34702м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. За периода 2022г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 32868м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. За периода 2021г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества – 4946м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ, копие на водения дневник. - Условия за уведомяване на контролиращия орган.Няма данни за установено намаляване на черпения дебит. Няма промяна в обстоятелствата. - Условие за действие при неизправност на водомерите. - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и водовземното съоръжения. Предоставят се необходиите данни и справки.Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество и несъответствие при извършения контрол, съгласно параметрите на водовземането. Предписания: 1. Да се провери скока на годност на измервателното устройство и при необходимост да се извърши метрологичен контрол, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване и се снабди със сертификат (документ за годност), след което да бъде писмено уведомена БДДР Плевен за извършения монтаж на водомера с цел неговото пломбиране. 2.Да се уведоми Управителя на „Биовет“АД клон Разград за извършената проверка, направените констатации и даденото предписание за изпълнение. |  |  |  | 11530583_1 | 2021-10-15 | БИОВЕТ АД |  | 0 | 3126.3 | 0 | 3 | 4 | 6
1094 | БДДР | 4-ГБ-331 | 2024-08-07 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 143.320 млн. м3 при КВН 178.60 м., завирен обем на язовира в края на предходния месец – 156.160 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 3.673 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 16.513 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 16.881 млн. м3 вода от които: - 12.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешит. на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.889 млн. м3 - за напояване в т.ч. 0.002 млн. м3 за ЗП Галя Цанева, 0.014 млн. м3 за Сдружение „Росица-2000“ и 0.001 млн. м3 за „ЦКГБ“ ООД - 0.0015 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.001260 млн. м3 за община Павликени, 0.000195 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 1.500 млн. м3 - за завиряване на яз. „Караисен“ - 0.250 млн. м3 – за индиректно подхранване на подземни водоизточници на ВС „Павликени“ - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 14.702 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 11.759 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 10.769 млн. м3 - по Главен силов канал - 0.990 млн. м3 - в реката - 2.943 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 1.492 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.451 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. 6. Пропуски ОИ - 0.029500 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.000290 млн. м3, изпарение яз. езеро - 1.781 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1095 | БДДР | 2-АЕ-124 | 2024-08-07 | с. Огняново | СО | София | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец юли 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 18,850 млн. м3 към 31.07.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец юли 2024 г. е 0,511 млн.м3 общ разход 1,194 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
1096 | БДДР | 1-РХ-33 | 2024-08-08 | с. Бели Осъм | Троян | Ловеч | река | р. Ръждавец | "Осъм Инвест Консулт" ООД | „Осъм Инвест Консулт“ ООД е титуляр на разрешително №13110138/22.04.2013 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – река Ръждавец, поречие Осъм. Разрешителното е продължено с Решение №2649/23.05.2019 г. Крайният срок на действие е 22.04.2025 г. В момента на проверката се констатира следното: ваканционното селище работи, не се заустват отпадъчни води от дейността на обекта след ЛПСОВ в повърхностен воден обект река Ръждавец. ЛПСОВ работи на цикличен режим. В момента на проверката е извършен оглед на участък от р. Ръждавец в близост до точката на заустване и са заснети географски координати, както следва: N 42° 51´ 46.72 " и Е 24° 39´ 40.58" ±5м с GPS GARMIN OREGON 600. От направения оглед се констатира, че водите в реката видимо са бистри, прозрачни и не се усеща мирис към момента на проверката. Видимо участъка е с проводимост и с речен отток, характерен за сезона на годината. Отчитането на количеството заустени води се извършва посредством измервателно устройство марка EXOS, сериен №W-1911 и показания, отчетени в момента на проверката, като следва: 000 033 250 м3. Устройството е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Налична е и пломба на друга контролна институция. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества. Копие от същият е представен в БДДР с вх. №КД-07-689-(1)/29.01.2024 г. Измервателното устройство е преминало техническо обслужване, за което е съставен и представен в БДДР с вх. №КД-078-689-(2)/12.02.2024 г. протокол. В БДДР за отчетната 2023 год. са представени: с вх. №КД-07-689/22.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ; с вх. №КД-07-689-(2)/12.02.2024 г. – годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на протоколи от собствен мониторинг от изпитване на заустваните отпадъчни води. Дължимата за 2023 г. такса по Закона за водите в размер на 9,17 лв. е заплатена. Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на проверката с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите данни, сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. С вх. №КД-46-(8)/24.07.2024. на БДДР Плевен е постъпило постановление на районна прокуратура Ловеч за отказ за образуване на досъдебно производство, свързано с казуса по жалба, постъпила в БДДР с вх. №КД-05-46/23.04.2024 г. относно „изливане на фекални води от дейността на ваканционен комплекс „Острова“ в р. Ръждавец на около 80 метра преди вливането ѝ в р. Бели Осъм.“ Предписания, срокове, отговорници:________________________________ 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Осъм Инвест Консулт“ ООД за сведение Срок: 09.08.2024 г. Отг : П. Димитрова |  |  |  | 13110138 | 22.04.2013 г. | „Осъм Инвест Консулт“ ООД |  | 0 | 9.17 | 0 | 10 | 1 | 6
1097 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-08-08 | гр.Разград | Разград | Разград | други |  | Птицекланничен комплекс | Констатации:Сформирана комисия със Заповед №РД-19–140/24.07.2024г. на началника на ДНСК , РДНСК Разград , за СТРОЕЖ: "Изграждане на нова производствена сграда( тяло 5) към съществуваща производствена сграда (тяло1) в "Прицеклничен комплекс", находящ се в УПИ XV-540,кв.4 по плана на гарова промишлена зона на гр.Рагрдад. Строежът е изпълнен в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Съгласно изискванията на ЗВ е налице Разрешитетелно за водовземане от ПВО № 11510001/08.03.2007г. изменено и продължено с решение 1011/20.08.2013 и решение 3781/30.03.2023г. от Директора на БДДР гр.Плевен. Строежът може да бъде въведен в редовна експлоатация.
1098 | БДДР | 4-ГБ-332 | 2024-08-08 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 143.320 млн. м3 при КВН 178.60 м., завирен обем на язовира в края на предходния месец – 156.160 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 3.673 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 16.513 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 16.881 млн. м3 вода от които: - 12.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешит. на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 0.889 млн. м3 - за напояване в т.ч. 0.002 млн. м3 за ЗП Галя Цанева, 0.014 млн. м3 за Сдружение „Росица-2000“ и 0.001 млн. м3 за „ЦКГБ“ ООД - 0.0015 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.001260 млн. м3 за община Павликени, 0.000195 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 1.500 млн. м3 - за завиряване на яз. „Караисен“ - 0.250 млн. м3 – за индиректно подхранване на подземни водоизточници на ВС „Павликени“ - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 14.702 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 11.759 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 10.769 млн. м3 - по Главен силов канал - 0.990 млн. м3 - в реката - 2.943 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 1.492 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.451 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. 6. Пропуски ОИ - 0.029500 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.000290 млн. м3, изпарение яз. езеро - 1.781 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1099 | БДДР | 4-ГБ-333 | 2024-08-08 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 27,145 млн. м3 при кота 329,31 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 3,681 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 3,600 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 053 млн. м3 - за напояване – 3,586 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,246 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,153 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца - 4,038 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,489 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1100 | БДДР | 2-АЕ-125 | 2024-08-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. В съответствие с месечния график за м. юли 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 22,053 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 8,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 1,000 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 2,500 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,052 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 10,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0009 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00065 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. юли 2024 г. 2.2. Дневник за м. юли 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. юли 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. юли 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 6 223 104 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 186 841 м3 по водопровод Искър; 3.2. 19 557 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 1 850 253 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка). 3.4. 45 188 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 24 071 621 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 30 м.куб. 3.7. 674 м3 за в.с. Буков дол – има превишение от 24 м3, което е незначително. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.07.2024 г. е 530 692 000 м3 при к.в.н. 811,595 м. 4.2. към момента на проверката е 527 190 003 м3 при к.в.н. 811,465 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.07.2024 г. е 2 270 000 м3 при к.в.н. 695,71 м. 5.2. към момента на проверката е 2 340 000 м3 при к.в.н. 695,92 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. май. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. юли 2024г. е 3 938 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. юли 2024 г. е 23 656 000 м3. 8. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. Съгласно подписан договор в момента се изпълнява СМР по планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. | [10 empty] | 3 | 13
1101 | БДДР | 2-АЕ-126 | 2024-08-08 | с. Горни Окол | Самоков | Софийска | река | р. Околска | участък от река Околска | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с постъпил в 11.10 часа сигнал по „Зелен телефон“ в Басейнова дирекция „Дунавски район “(БДДР) с наш вх. № КД-05-107 (1)/ 08.08.2024г. относно „В 8,30 часа на 08.08.2024 г. Голф Окол изпускат мръсна течаща вода в реката през с. Горни Окол. Водата преминаваща през селото е воняща, миришеща с кал и пясък, като затлачва рекатa, като може да предизвика наводнение.“. 2. В деня на проверката в 12.00 часа се установи следното: 2.1. При проверката се извърши обход на терени в землището на с. Горни Окол, собственост на „Голф Окол“ ЕАД с представител на „Голф Окол“ ЕАД - г-н Михаил Кръстев. „Голф Окол“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект № 11190082/ 05.08.2021 г. – посредством дренаж от р. Искър. Водата от р. Искър посредством помпи се изтласква до открито езеро 1 с обем около 4000 м3 (по данни на г-н Михаил Кръстев), до което се намира помпена станция. От езеро 1 водата посредством помпи се използва за напоителната система за напояване на площ около 650 дка. Отделно има две помощни езера, които са само за аварийни нужди. Двете езера се държат постоянно пълни, като вода за тях се взима от езеро 1. В момента на проверката езеро 1 е почти празно, като в момента се пълни от р. Искър и допълнително се пуска вода и от едно от езерата за аварийни нужди. По данни на г-н Михаил Кръстев, езеро 1 е изпразнено днес сутринта, поради факта, че филтрите на системата за поливане са запушени, за което е трябвало да бъдат почистени ръчно и механично. Запушването на филтрите се дължи от навлязла във водата фини частици окосена трева от голф игрищата, пясък и кал от прилежащите пътни обходи, които са още в строителство, както и от цъфтежа на водата (водорасли). Изпускането на езерото се извършва посредством основен изпускател, намиращ се на западния бряг на езерото, след което водата постъпва в р. Околска. Налепите (кал, пясък и водорасли) от филтрите се събират и изхвърлят на определените за това места. 2.2. Преди да се извърши обхода на терените на „Голф Окол“ ЕАД, се констатира, че водите в р. Околска преминаваща през територията на с. Горни Окол са мътни без мирис. Предписания: 1. Голф Окол“ ЕАД да информира по ел. поща своевременно БДДР при бъдещи изтакания на езеро 1. 2. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 4
1102 | БДДР | 2-АЕ-127 | 2024-08-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. юли 2024 г. е разпоредено 10,000 млн.м3 за производство на електроенергия. 3. 2,500 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. С писмо с изх. № 04-00-224/ 19.07.2024г. на МОСВ е изменен месечният график за м. юли 2024 г. в частта му за яз. Искър, както следва: В периода от 22.07.2024 г. до 31.07.2024 г., поради подмяна на аварирал участък от водопровод Искър при р. Порколица е необходимо преустановяване на водоподаването по водопровод „Искър“, с изключване на тръбопровод №1 на ВЕЦ Пасарел и преустановяване работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел. 4. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 02.08.2024 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 24 071 621 куб. м., от които 1 850 253 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 1 850 253 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са в съответствие с разпоредените 2,500 млн. куб. м. по утвърдения график. 5. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.07.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 479 332 173 м3.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 474 435 587 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 522 304 м3, са 7 891 449 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 3 700 800 м3 са 4 592 700 м3. ХГ3 работи в периода от 01.08.2024 г. до 22.07.2024 г., съгласно протокол от 22.07.2024 г. между „СВ“ АД и „СХБ“ ЕООД, е преустановена работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 409 092 571 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 396 127 586 м3. 6. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 24 071 621 куб. м. 7. През ВАВ са проведени 1 850 253 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 8. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерните устройства монтирани на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 12 484 149 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 9. Няма нарушаване на режимния график за ползване на водите от яз. Искър, както и не е нарушено водоподаването за ПБВ на Столична община. 10. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 11. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. Предписание:1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |  | 0 | 75229.25 | 0 | 6 | 3
1103 | БДДР | КП РИОСВ Русе | 2024-08-09 | гр.Русе | Русе | Русе |  |  | Инсталация за изработване на керамични продукти | Проверката се извърши на основание Заповед №РД 441/01.08.2024 год. на Директора на РИОСВ Русе за извършване на контрол по изпълнение условията на КР 167-Н1-И0-А1/2016 г. с оператор Керос Керамика ЕАД. На място бяха проверени условие 8 - Изполазване на вода, на територията на производствената площадка е регистрирано водовземно съоръжение (ВС) с вх.№ РР-12-5837/24.11.2021г. и условие 13 - опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Попълнен чек лист. Ипълнението на условията са попълнени в съставения от РИОСВ Русе протокол Не са котстатирани несъответствия. Предписания: Да не се извършва водовземане от ВС до получаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласни изискванията на ЗВ. |  |  |  | КР 167-Н1-И0-А1 |  | КЕРОС КЕРАМИКА ЕАД
1104 | БДДР | 5-ДГ-59 | 2024-08-09 | с. Иван Шишманово | Завет | Разград | река |  | река Царацар | Проверката се извършва във връзка с: постъпил в БДДР по електронна поща, сигнал за „Нерегламентирано използване на вода за земеделски нужди от река Текето и река Крапинец, преминаващи през територията на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар,и изградени системи за поливане. Недостиг на воден поток в реката, единствен естествен водоизточник в ГСУ „Ири Хисар водещ до екологични проблеми: миграция на дивеча и измиране на земноводни обитаващи реката –тритони и жълтокоремна бумка“. Полученият сигнал е заведен в БДДР с вх. № КД-05-114/08.08.2024 год. От направената проверка се констатира следното: Проверката по сигнала се извърши днес 09.08.2024г., съвместно с представител на кметство село Иван Шишманово - Сунай Хюсеин и представител на сигналоподателя Анатоли Димитров Антонов. С цел установяване верността на твърденията в сигнала се извърши оглед на местата посочени в сигнала и конкретизирани от сигналоподателя с географки координати: - N 43°47'55,0'' E26°46'32,0''; - N 43°47'52,0'' E26°46'26,0''; - N 43°47'13,0'' E26°45'26,0''; На така посочените места не беше установено водовземане от реката. Проверката продължи по реката, срещу течението в посока Малък Поровец. В реката в точка с географски координати N 43°47'06,1'' E26°45'27,10'' се установи водовземане с цел напояване на масив с маточина чрез тръбно-ролкова система оборудвана с разпръсквач с налягане 8 Bar. Масивът е съставен от имоти с номера 018001,018002, 018003, 018004 и 018005. Имотите се ползват от ЗП Мартин Василев Василев на основание Комасация 2023 – 2024г. За ползване/водовземане на водата от река Царацар ЗП Мартин Василев Василев не притежава разрешително за водовземане от повърхностен воден обект издадено, съгласно изискванията на Закона за водите, от директора на Басейнова дирекция Дунавски район. Водовземането се извършва чрез смукател на тракторна помпа ROVATTI T3K80-902E. Данните по каталог на помпата са следните: минимален дебит=10л/сек, максимален дебит=25л/сек. Напор от 152,30 м воден стълб до 129м воден стълб. Поради липса на монтиран водомер се приема, че земеделския производител водовзема с моментен дебит от 10 л/сек. Координатите на мястото на водовземане са заснети с GPS GARMIN GPS msp 60CS Предписания, срокове, отговорници: 1. Г-н Мартин Василев Василев в качеството си Земеделски производителда се яви лично, за да присъства при съставянето на акт за установяване на административно нарушение в офиса на БДДР – изнесено работно място гр. Русе, намиращо се в гр. Русе, бул."Придунавски” №20 на 26.08.2024г. (понеделник) в 13.00 часа. При неявяване актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие, в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. 2. Да не се извършва водовземане от река Царацар до придобиване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Отговорник: Мартин Василев. | [10 empty] | 10
1105 | БДДР | 2-АЕ-127 | 2024-08-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Към 31.07.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 596,90 м при наличен воден обем 4 936 000 м3. Сумарният приток към язовира за м. юли 2024 г. е 17 358 054 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. юли 2024 г. по месечен график са 2,487 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 850 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,607 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,030 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. юли 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 671 653 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 16 889 021м3 за осигуряване на мин. доп. отток в реката след язовира- общо чрез ОИ, преливник и дренажи. 3.3. 259 200 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. юли 2024 г. 17 890 854м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
1106 | БДДР | 2-АЕ-128 | 2024-08-09 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1870,21 м и наличен обем 9 192 500 м3 към 31.07.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец юли 2024 г. е 1,099 млн. м3, общ разход 2,511 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец юли 2024 г. по месечен график са 4,500 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. юли 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 2,445 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,257 млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. юли 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
1107 | БДДР | 2-АЕ-129 | 2024-08-09 | р-н Витоша | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "ЕНА ИНВЕСТМЕНТ" ООД | Констатации:1. „ЕНА ИНВЕСТМЕНТ“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-6986/ 24.07.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено през 2000 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.2043.4055, р-н Витоша, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚37ˈ38,60ˈˈ E 23˚20ˈ47,40ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Водоснабдяване за други цели 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец е изграден с дълбочина 80,0 м, изградено от ПВХ с диаметър 125 мм. Филтри разположени в интервалите 18,0 м – 23,00 м и 28,00 м– 33,00 м 38,0 м – 43,0 м 48,0 м – 63,0 м 68,0 м – 73,0 м и от 78,00 м – 80,0 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 80,0 м - 0,0 м. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 1,0 л/с и постигнато понижение 38,80 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се на кота терен, като е затворен с попска шапка. 3.2. Кладенецът не е оборудван. 3.3. В деня кладенеца на използва и се измери СВН =19,27 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение необорудвано за експлоатация. Предписания: 1. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. 2. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. 3. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. |  |  |  | РР-12-6986 | 24.07.2024г. | "ЕНА ИНВЕСТМЕНТ" ООД |  |  |  |  | 3
1108 | БДДР | 2-ГЖ-31 | 2024-08-12 | р-н Връбница | СО | София | подземни води | ТК -Тавилог,Връбница,София | "ТАВИЛОГ" ЕОД | Констатации:1. „ТАВИЛОГ“ ЕОД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11511534/15.08.2023 г. чрез един брой тръбен кладенец „ТК Тавилог, Връбница, София“ - с цел на водовземането – самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи) със срок на изграждане до една година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ и срок за водовземане до 15.08.2029 г. 2. С писмо вх. № КД-07-2047/02.04.2023 г. „ТАВИЛОГ“ ЕОД е уведомило БДДР, че започват изграждане на тръбните кладенци, като към писмото е приложено и писмо от главния архитект на район Връбница СО, че съгласно ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за кладенците. 3. С писмо вх. № КД-07-2047(1)/ 25.07.2024 г. „ТАВИЛОГ“ ЕОД е представило в БДДР документи по изграждане на съоръженията, съгласно издаденото разрешително. 3. От приложената документация се установява следното: 3.1. Местоположение на съоръженията: поземлен имот 12084.2759.125, с.Волуяк, местност „Толева Махала“, р-н Връбница, Столична Община. 3.2. Конструкцията на кладенеца е, както следва: „ТК Тавилог, Връбница, София“ Дълбочина: 80.0 м Сондиране с  600мм в интервала 0,0 м – 9,0 м. Спускане на метална кондукторна колона Ф 508 мм и извършена циментация. От 0.0 м – 80.0 м сондирано с диаметър 400 и е спусната ПВХ тръба Ф 200 мм. От 0.0 м до 80.0 м. Филтровите участъци са в интервала от 12.0 - 70.0м и 75.0 – 80.0 м. В интервала от 0.0 м до 80.0 м е изпълнена гравийна засипка. 3.3. Филтрационни изследвания: „ТК Тавилог, Връбница, София“ 1. Водочерпене и възстановяване 72 часа с дебит Q=3,40 л/с и постигнато понижение S=24,32 м. 2. Водочерпене и възстановяване 72 часа с дебит Q=5,10 л/с и постигнато понижение S=36,62 м. 3. Водочерпене и възстановяване 24 часа с дебит Q=0,60 л/с и постигнато понижение S=4,29 м. 4. Водочерпене и възстановяване 12 часа с дебит Q=0,60 л/с и постигнато понижение S=16,17 м. 5. Проведен е тристъпален тест по един час за стъпало и постигнати резултати: дебит 0,60 л/с и понижение 4,29 м; дебит 3,40 л/с и понижение 24,32 м, и дебит 5,10 л/с и понижение 36,62 м. 3.4. След приключване на опитно-филтрационните изследвания са взети водни проби за анализ от всеки един кладенец, като резултатите са приложени към документацията. 3.5. Приложени са сертификати за съответствие на вложените продукти. 3.6. Спуснати са потопяема помпа Franklin Electric VS 4” SERIES 50 Hz, в интервал 70.0 – 75.0 м. 3.7. В документацията са представени сертификати за съответствие на водомерни измервателни устройства APATOR POWOGAZ. 4. От проверката на място се установи: 4.1. Кладенците се намират в подземни бетонови шахти с диаметър 1500 мм и дълбочина 1.80м. Монтирано e водомерно измервателно устройство както следва: Марка APATOR POWOGAZ. със сериен номер 240189345А и показания 00000 м3, който се пломбира с пломба с щемпел БДДР 1-2. 4.2. Поставен е автоматичен нивомер марка DATASHEET HPT 604 series. Измери се статично водно ниво 9.25 м посредством ЛОТ на БДДР. Предписания, срокове, отговорници: 1. Съгласно чл. 106 ал. от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), настоящият Констативен протокол да се приложи към документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 от ЗУТ. Срок: Постоянен Отг: Управител 2. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511534 | 15.08.2023г. | "ТАВИЛОГ" ЕОД |  | 0 | 0 | 0 | 3
1109 | БДДР | 1-ИИ-64 | 2024-08-13 | с. Горан | Ловеч | Ловеч | река | р. Совачалска бара | Участък от река Совачалска бара и рибарник в местността „Совачалска“, землище на с. Горан. | Проверката се извършва във връзка с постъпила жалба на 30.07.2024 г. по електронната поща на БДДР-Плевен и заведена с вх.№КД-05-102/30.07.2024 г. относно: : „ В момента рибната клетка е празна на около 40 %, совачалска бара е напълно суха, входната шахта е празна…“. и сигнал постъпил по зелен телефон на 12.08.2024 г. заведен с вх.№ КД-05-102(1)/12.08.2024 г., относно: „В клетките ми вода няма, останала е на 10 см. Човекът е почистил и завирил по горните рибарници, без договори без нищо, като е събрал трите бари в една. Искам незабавна проверка“. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпила жалба на 30.07.2024 г. по електронната поща на БДДР-Плевен заведена с вх.№КД-05-102/30.07.2024 г. относно: : „В момента рибната клетка е празна на около 40 %, совачалска бара е напълно суха, входната шахта е празна…“. и сигнал постъпил по зелен телефон на 12.08.2024 г. заведен с вх.№ КД-05-102(1)/12.08.2024 г., относно: „В клетките ми вода няма, останала е на 10 см. Човекът е почистил и завирил по горните рибарници, без договори без нищо, като е събрал трите бари в една. Искам незабавна проверка“. „Дева“ ЕООД е бил титуляр на разрешително №11160007/11.05.2007 г. за водовземане с цел аквакултури – риборазвъждане, от воден обект река Совачалска бара, земл. с. Горан. Краен срок на действие на разрешителното е бил 11.05.2017 г. т. е. към момента на проверката срокът на действие на разрешителното е изтекъл. Разрешителното е издадено по Закон за водите от Директора на „Басейнова дирекция Дунавски район“ Плевен. На 13.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР-Плевен, с участието на представител на Община Ловеч и Кмета на с. Горан. Жалбоподателя и сигналоподател е уведомен по телефона за извършване на проверката и присъства при извършване на същата. В момента на проверката е обходен участък от река Совачалска бара и рибарник в местността „Совачалска“, землище на с. Горан, община Ловеч, област Ловеч, ползван и стопанисван от фирма „Дева“ ЕООД с. Горан, съгласно Договор за концесия върху рибарници „Горан“, землището на с. Горан, община Ловеч от 24.08.2006 г, сключен между община Ловеч и „Дева“ ЕООД. В момента на проверката е установено на терен наличие на рибарник в поземлен имот 16002.55.85, област Ловеч, община Ловеч, с. Горан , вид собственост: Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Рибрник, площ 24094 кв.м, стар номер 157. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/01.11.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Същият към момента на проверката е със силно занижени водни нива, по площ част от дъното му, около ½ от него е без водно покритие. През ревизионна (входна) шахта в близост до заснета точка с географски координати N 43°12.334' E 24°45.335' ±4 м, заснети с GPS GARMIN Oregon 600, в момента на проверката не протичат водни обеми към клетката на рибарника. Не се извършва водовземане от водния обект за захранване на рибарника. Около горецитираната клетка на рибарника са разположени и други клетки обрасли с камъш и тръстика към момента на проверката, видимо не се наблюдават водни обеми в тях. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от повърхностен воден обект река Совачалска бара, без наличие на действащо разрешително издадено по реда на Закона за водите. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Ловеч за сведение. | [10 empty] | 10 | 1 | 12
1110 | БДДР | 1-ИИ-65 | 2024-08-13 | с. Горан | Ловеч | Ловевч | река | р. Совачалска бара | Участък от река Совачалска бара и рибарници в землище на с. Горан. | Проверката се извършва във връзка с постъпила жалба на 30.07.2024 г. по електронната поща на БДДР-Плевен и заведена с вх.№КД-05-102/30.07.2024 г. относно: : „ В момента рибната клетка е празна на около 40 %, совачалска бара е напълно суха, входната шахта е празна…“. и сигнал постъпил по зелен телефон на 12.08.2024 г. заведен с вх.№ КД-05-102(1)/12.08.2024 г., относно: „В клетките ми вода няма, останала е на 10 см. Човекът е почистил и завирил по горните рибарници, без договори без нищо, като е събрал трите бари в една. Искам незабавна проверка“. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпила жалба на 30.07.2024 г. по електронната поща на БДДР-Плевен заведена с вх.№КД-05-102/30.07.2024 г. относно: : „В момента рибната клетка е празна на около 40 %, совачалска бара е напълно суха, входната шахта е празна…“. и сигнал постъпил по зелен телефон на 12.08.2024 г. заведен с вх.№ КД-05-102(1)/12.08.2024 г., относно: „В клетките ми вода няма, останала е на 10 см. Човекът е почистил и завирил по горните рибарници, без договори без нищо, като е събрал трите бари в една. Искам незабавна проверка“. На 13.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР-Плевен, с участието на представител на Община Ловеч и Кмета на с. Горан. Жалбоподателя и сигналоподател е уведомен по телефона за извършване на проверката и присъства при извършване на същата, но не присъства при съставяне на протокола . В момента на проверката е обходен участък от река Совачалска бара и рибарник в землище на с. Горан, община Ловеч, област Ловеч, в ПИ 16002.60.24 ползван от г-н Владимир Вътев - наемател на водоем (рибарник) в землище с. Горан, ПИ 16002.60.24, съгласно Договор за наем на водоем №ДВН-808/02.09.2021 г. в землището на с. Горан, община Ловеч от 02.09.2021 г, сключен между община Ловеч и г-н Владимир Вътев. В момента на проверката е установено на терен наличие на рибарник в поземлен имот 16002.60.24, област Ловеч, община Ловеч, с. Горан , вид собственост: Общинска публична, вид територия Територия заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 8803 кв.м, стар номер 94. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/01.11.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Същият към момента на проверката се състои от три броя клетки. Първата /от запад на изток/ е суха с наличен мини багер, неработещ и без оператор, частично почистена от израслите в нея камъш, тръстика и друга влаголюбива растителност. Втората клетка е запълнена с вода в пълен обем. В нея в момента на проверката през PVC тръба с диаметър около 150 мм (оранжева на цвят) се вливат водни количества от Поземлен имот 16002.60.23, област Ловеч, община Ловеч, с. Горан, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 1933 кв. м, стар номер 93, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/01.11.2007 г. Заснети са с GPS GARMIN Oregon 600 географски координати N 43°12.501' E 24°44.147' ±4 м на точка в близост до мястото при което водата с количество не повече от 1 л/сек (определено по обемен метод) от ПИ 16002.60.23 протича към средната (втора) клетка на рибарника в ПИ 16002.60.24. От същата клетка през PVC тръба с диаметър около 150 мм (оранжева на цвят), разположена около средната част на стената между втората и третата клетка, се запълва третата клетка от рибарника в цитирания поземлен имот с водни обеми. В момента на проверката третата клетка е запълнена на около 15 % от обема ѝ. Извършва се водовземане от повърхностен воден обект от ПИ 16002.60.23, в момента на проверката. В момента на проверката е обходен и Поземлен имот 16002.44.174, област Ловеч, община Ловеч, с. Горан, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Рибарник, площ 6842 кв. м, стар номер 96,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/01.11.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Състоящ се от два броя клетки. Източната клетка от същият към момента на проверката е запълнена с водни обеми изцяло. Водите постъпват в клетката в близост до точка с географски координати N 43°12' 25.5" E 24° 44' 08.2" ±3 м. До нея водите достигат по канал с начало на около 50-60 м в западна посока започващ в близост до точка с географски координати N 43°12'26.1" E 24°44'04.8" с наличен воден отток на земната повърхност в посока към ПИ 16002.60.25 и към Поземлен имот 16002.44.174 . Като така се извършва водовземане за рибарника в ПИ 16002.44.174. В близост до точка с географски координати: N 43°12' 27.0" E 24° 44' 10.4" ±3 м, водите от източната клетка се вливат се в Поземлен имот 16002.60.25, област Ловеч, община Ловеч, с. Горан, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 8485 кв. м, стар номер 95, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/01.11.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. След тази точка водите формират воден отток и се оттичат в речното легло водни обеми по посока на речното течение. По бреговете на ПИ 16002.60.25 са налични изсъхнали клони и трупи от изрязана дървесна растителност. В момента на проверката е обходен участък от река Совачалска бара с начало точка в близост след горецитираните имоти с рибарници до точка с географски координати N 43°12' 24.9" E 24° 44' 58.4" ±3 м, където протичащите водни количества в речното легло характерни за сезона, достигат до дига на стара рибарска клетка без видимо налични водни обеми в клетката към момента на проверката. Всички географски координати са заснети с GPS GARMIN Oregon 600. Към момента на проверката не са налични записи в БДДР –Плевен, за наличие на издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект за водоснабдяване на гореописаните рибарници в ПИ 16002.60.24 и ПИ 16002.44.174, землище с. Горан, община Ловеч, Област Ловеч. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се преустанови незабавно цитираните водовземания от повърхностни водни обекти в констативната част на протокола и писмено се уведоми БДДР-Плевен. 2. Да не се извършва водовземане от повърхностни водни обекти за пълнене на гореописаните рибарници, без наличие на действащо разрешително издадено по реда на Закона за водите. 3. Да се предприемат дейности по премахване на наличните изсъхнали клони и трупи от изрязана дървесна растителност, разположени по бреговете на ПИ 16002.60.25 с цел недопускане намаляване на проводимостта на участъка от реката между двата рибарника. Писмено да се уведоми БДДР-Плевен. 4. Да се яви г-н Владимир Вътев - наемател на водоем (рибарник) в землище с. Горан, на 21.08.2024 г.(сряда) между 10:00 ч. и 11:00 ч. в БДДР-Плевен, етаж 5, стая 505 за изясняване на фактическата обстановка по така направените констатации описани в констативната част на настоящият протокол. 5. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Ловеч за сведение. | 1442 | 21.08.2024 г. | [8 empty] | 10 | 1 | 12
1111 | БДДР | 1-ИГ-39 | 2024-08-13 | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | ШК-Чолаков Инвест | Община Левски | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Закона за водите (ЗВ) и постъпило писмо в БДДР с вх. № КД-07-2116/05.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: Община Левски е титуляр на разрешително за водовземане № 11590819/16.10.2012 г., изменено с Решение № 1125/30.07.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2483/24.07.2018 г. Водовземането се осъществява от шахтов кладенец, в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен с цел обществено питейно-битово водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е плувен комплекс за обществено къпане и оросяване на тревни площи в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е до 16.10.2024 г. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с наш вх. № КД-07-2116/05.08.2024 г. декларация по чл. 194б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и доклад на основание чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ. Водовземното съоръжение е одобрено и включено като мониторингов пункт за наблюдение на химичното състояние на подземните води. В момента на проверката се констатира, че: Обектът на водоснабдяване плувен комплекс за обществено къпане и оросяване на тревни площи в гр. Левски работи, не се извършва водовземане от „ШК-Чолаков Инвест“ за целите на издаденото разрешителното. Има монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен номер 710432 и Qmax = 25 m3/h. също е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Снети са показания в момента на проверката както следва - 005783 m3 . По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера е снабден със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – поддържа се в наличност резервен водомер. Води се дневник, който съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Воденият дневник не е прошнурован, преномерован и заверен от БДДР. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване предоставен е на контролните органи при извършване на проверка, и е заверен от експерта извършващ същата. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи воденият дневник прошнурован и преномерован за заверка в БДДР. 2. Да се представи протоколът от проверката на Кмета на Община Левски за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11590819 | 16.10.2012 г. | Община Левски |  | 0 | 26.91 | 0 | 3 | 6
1112 | БДДР | 1-РХ-34 | 2024-08-13 | гр. Левски | Левски | Плевен | подземни води | ШК-Шаварна 97 - Левски | "Шаварна-97" ЕООД | „Шаварна-97“ ЕООД, гр. Левски е титуляр на разрешително за водовземане с № 11530013/14.04.2007 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2619/17.04.2019 г. Водовземането се осъществява чрез шахтов кладенец „ШК – Шаварна 97 – Левски“, в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен. Целта на водовземането е за промишлено водоснабдяване. Обектът на водоснабдяване е бетонов и варов възел, в землището на гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен. Краен срок на разрешителното е: 13.04.2025 г. С писмо с наш вх. №КД-07-1856/18.03.2024 г. в БДДР са представени след срока, определен в рарешителното за водовземане: декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на документ за заплатена такса по ЗВ в размер на 184,86 лв. С вх. №КД-07-1856-(1)/12.06.2024 г. са представени годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и дневник за използванети водни количества през 2023 г. В момента на проверката се констатира следното: бетоновият и варов възел работи, но не се извършва водовземане от ШК за целите на издаденото разрешително. До кладенеца е изграден вкопан резервоар, от който чрез потопяема помпа, монтирана в помпена станция (ПС) водат се подава за изготвяне на бетоновите смеси. На водопроводната тръба на изход ПС е монтирано измервателно устройство, марка „Беласица“ и сериен № 090016. На същото е налична пломба на сертифициращ орган и такава на БД-Плевен с ненарушена цялост. Отчетени са показанията на измервателното устройство както следва: 11731 м 3. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни количества, в който се записват датата, показанията на водомера и измеренит експлоатационни нива в кладенеца. В момента на проверката се измери динамично водно ниво, кактно следва: 6,10 м. Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – не повече от 2 м от устието на кладенеца. Поддържа се в наличност резервен водомер, съгласно условие 1.5 от Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различните цели водни обеми. Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. Титулярът на разрешителното има задължение ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити хлориди, сулфати и фосфати. Протоколи от извършен мониторинг не са представени в БДДР. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „промишлено водоснабдяване“. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се се изследва ежегодно химичния състав на водата по показателине, заложени в разрешителното. Срок: постоянен Отг.: управител 2. Да се представи протокола от проверката на Управителя на „Шаварна-97“ ЕООД за сведение и изпълнение. Срок: 16.08.2024 г. Отг.: Г. Иванова |  |  |  | 11530013 | 14.04.2007 г. | "Шаварна-97" ЕООД |  | 0 | 184.86 | 0 | 3 | 6
1113 | БДДР | 5-ДГ-60 | 2024-08-13 | с. Чернолик | Дулово | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК – Жоси - Чернолик“ | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително с № 11530606/19.12.2022г. и писмо заведено в БДДР с вх.КД-07-2639-(1)/29.07.2024г. за необходимостта от пломбиране на водомер . От направената проверка се констатира следното: „МОНИКА 871“ ЕООД е титуляр на ново разрешително за водовземане от подземни води с № 11530606/19.12.2022г., с краен срок на действие до 19.12.2028г. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,5 л/сек Обектите на водоснабдяване са: мандра в ПИ 81150.721.40 и ПИ81150.721.171 и овощна градина в ПИ 81150.721.12. Целите на водовземане са съответно: за „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“, „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „Водоснабдяване за други цели“. За измерване на количествата ползвана вода по цели дружеството има монтирани измервателни устройства с фабрични номера: 503277- за цел охлаждане и 503321- главен. За целта“ други цели“ има монтиран водомер с фабр.№ 0004188, пломбиран с пломба на БДДР. Показания 00005м ³. Водата за напояване се отчита като разлика от главния с другите водомери. Водомерите са марка Беласица, снабдени с Паспорти с технически.данни на устройствата. Пломбирани са с пломба на БДДР на 07.02.2023г. Водата от кладенеца след омекотителна станция постъпва в подземен резервоар/ депо -100м³. В същият резервоар постъпва и вода от местното ВиК Дружество (при нужда/ авария). В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-2639-(1)/29.07.2024г. с искане за поставяне на нова пломба на водомер 503321. Старата пломба е скъсана поради необходимостта от извършване на ремонт на помпеното оборудване за което дружеството е уведомило с писмо наш.вх.№ КД-07-2639/17.07.2024г. Снети показания от водомера 21964 м³. Демонтажа и монтажа са отразени във водения дневник. Същият е заверен с подпис от проверяващия. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец с дебит 1 л/сек. Не е измерено нивото на водата поради липса на автоматичен нивомер. Същият е заверен с подпис от проверяващия. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530606/19.12.2022г. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. № КД-07-1114/29.01.2024г. 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите –спазва се; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – представен с вх. № КД-07-1114-(1)/29.01.2024г; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – провежда се. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Място на мониторинг - Тръбен кладенец „ТК – Жоси - Чернолик“; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. – изпълнено; 3. Устройство за измерване на водното ниво при дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичния нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста – изпълнено; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води – измерва се; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване - да 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати – изпълнява се; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати - изпълнява се; 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното – спазва се; 3. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 4. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати – изпълнява се; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води – протоколите се изпращат с годишния доклад за съответната календарна година; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване – изпълнява се. 3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка – изпълнява се. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността – спазва се. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. Отпадъчните води от обекта се заустват съгласно чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на база издадено разрешително №13740107/09.09.2021г.. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 13.10.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11530606 | 2022-12-19 | Моника 871 ЕООД |  | 0 | 9.89 | 0 | 3 | 4 | 6
1114 | БДДР | 5-ДГ-61 | 2024-08-13 | с. Ряхово | Сливо поле | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | "ЕК1-Селвен-Ряхово” | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ и постъпило в БДДР писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЕКСЕН ПРО ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №11530635/06.06.2024г., със срок на действие до 01.02.2026г., съгласно договор за наем сключен с ЕТ „Селвен-Стефан Станчев – Елена Станчева“ . Целите по разрешително са две: „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти“ и „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,1 л/сек. В БДДР е постъпило писмо заведено с вх.№ КД-07-2695/30.07.2024г. с искане за поставяне на пломба на монтиран водомер. Водомерът е монтиран в сграда, при устието на кладенеца. Устройството е произведено от ЕНЕВИТА гр. Велико Търново., тип ЕТК-ЕАХ/ FTW-EAX с фабричен №31101376 и показания 00305 м³. Представена е ЕС Декларация за съответствие. Водомерът подлежи на периодична метрологична проверка на 5 години. Съгласно условията в разрешително за водовземане №11530635/06.06.2024г., титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ; 2. Внася определената такса, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите; 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 4. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: 1. Пункт за мониторинг – RG11530635_1 за водовземно съоръжение "ЕК1-Селвен-Ряхово” ; 2. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение – изпълнено; 3. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца – изпълнено; 4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца – изпълнява се. Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за черпените водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение – изпълнява се; 2. измерване на нивото на подземните води; а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми: 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането - изпълнено; 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) – изпълнено; 2. Титулярът да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното; 3. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 4. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1 – изпълнено; 5. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от водовземното съоръжение – спазва се. 6. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата – пломбиран на 13.08.2024г. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното – съставен 5-ДГ-61/13.08.2024г. Условия за уведомяване на контролиращия орган 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1и готовността същите да бъдат пломбирани – изпълнено; 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция Дунавски район: 1.1. . данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;; 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условия за действия при повреда на водомерите 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността и показанията в дневника и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, с писмо или по e-mail (dinavbd@bddr.bg) - изпълнява се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното 1. Да предоставя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката – изпълнява се. |  |  |  | 11530635 | 2024-06-06 | Ексен про ООД |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
1115 | БДДР | 4-КХ-49 | 2024-08-13 | гр.Бяла | Бяла | Русе | река | Янтра | Община Бяла - мост К.Фичето и дънен праг | Основни констатации: 1.. Община гр. Бяла е титуляр по разрешително №12170849/10.02.2022 г. за ползване на воден обек във връзка с реализация на проект „Реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост Колю Фичето и изграждане на съоръжение за регулиране на оттока - дънен праг. Срокът на действие на разрешителното е до 10.02.25 г. На база ИП „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“." Община Бяла е издадено разрешение за строеж № 04/15.02.2023 г. Изпълнител на обекта е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ“ АД гр.София. Изготвен е авариен план, утвърден от кмета на община Бяла. 2. Конструктивното решение е свързано с архитектурното оформяне на целия комплекс и включва различни по вид дейности за различните части от него: 1. Автентичен мост на Колю Фичето.  Зона 1 и Зона 4 – Проектното решение включва премахване на съществуващата настилка, направа подложен бетон, стоманобетонна плоча. Положена е хидроизолация, пясъчна подложка и нова настилка по архитектурни детайли.  Допълнена бетонна част 1922-1923 г. – Зона 2 - Проектното решение включва усилване на долното строене – два бр. колони са укрепени – укрепена долна част –фундамент, изливни пилоти /12 м/ и армиране на околната повърхнина по проект. Премахване на съществуващата настилка, премахнати са парапетите. полагане на торкрет, направа на стоманобетонна плоча, полагане хидроизолация, пясъчна подложка и нова настилка по архитектурни детайли. Поради промяна на габарита от 6 на 9м е усилено долното строене. Изпълнени са по 4 бр /на стълб/ изливни пилоти Ø88см, обединени в нова надпилотна шапка.  Нова мостова конструкция – зона 3 – Представлява триотворна рамка със статически отвори 1600-1800-1600см. Фундирането е изпълнено на шлицови стени. Връхната конструкция е монолитна. Между новата конструкция и западната оригинална част има насип с дължина около 10 м.  По зона 4 е демонтирана пътната настилка, почистен е камъка с песъкоструен апарат. Върху насипа е изпълнен подложен бетон и пътна плоча за свързаност на конструкциите, а в западния край на новата конструкция е изпълнено укрепване с габиони в съответствие с автентична архитектурна визия. Изпълнена е нова настилка по арх. детайл. 2. Дънен праг Изпълнен е на около 45м северно от моста с цел прекратяване подравянето на основите. и е с приблизителна дължина 76м. Фундирането е на изливни пилоти Ф60/800см. Тялото на прага е с напречно сечение 100/150см и се изгражда на секции от по 10,8м от бетон С30/37. Предвижда се укрепване с габиони /стоманени рамки, стени от телена мрежа, пълни със скална маса/ 100/100/200см по един ред преди течението и по три реда след него, както и с едър ломен камък с d над 30см. Габионите се обвиват и захващат за тялото на прага с геомрежи с опънна якост 100kN/m2. При огледа на площадката е констатирано , че западната част на съоръжението е изпълнена. В момента се извършват СМР по източния участък – изпълнени са пилотите и е излят бетона за тялото на прага. Монтирани са част от габионите, същите се обвиват и захващат за тялото на прага с геомрежи. С техническият ръководител на обекта са уточнени за извършване земни работи – премахване на обслужваща рампа при десен бряг и част от насип /от изкопани земни маси/, достигнал естествено откосиране при ляв бряг. Дейностите ще бъдат с цел подобряване на проводимостта на речното легло в района на моста. С горното писмо са представени: 1. Авариен план. 2. Доклад по чл.48, ал1 т.12 от ЗВ. 3. Опорна и работна геодезична мрежа и схема на подробни точки с координати. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.Спазват се условията на разрешителното. През отчетния период е извършена проверка от БДДР гр.Плевен и е съставен КП № 4-КХ-36/14.07.23 г. |  |  |  | 12170849 | 10.02.2022 г | Община Бяла |  |  |  |  | 6 | 1 | 2
1116 | БДДР | 4-КХ-50 | 2024-08-13 | гр.Бяла | Бяла | Русе | река | Беленско дере | Община Бяла | Основни констатации: 1. Община гр. Бяла е титуляр по разрешително №12170855/28.04.2022 г. за ползване на воден обек във връзка с реализация на проект „Изграждане и реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока, линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – корекция на р. Беленска, реконструкция на съществуващи мостове, изграждане на нови и реновиране на съществуващи подпорни стени. Срокът на действие на разрешителното е до 28.04.2025 г. Предмет на настоящата проверка е участък от река Беленска – етап ⅠⅠ - от км 0+302.000 докм0+632,000с период на ползване-целогодишно, извън периода на размножаване на рибната фауна април÷юни включително. Площ на участъка: 5770 кв.м Начало-N - 43°27'43.37'' E - 25°44'.19',' край-N - 43°27'50.47'' E - 25°43'50.24'' Етап ⅠⅠ предвижда по проект и е изпълнено на място : - стоманобетонно корито за реката - профил с вътрешни размери със широчина 5,00м и дълбочина 1,00м. Надлъжният наклон на предвидения двоен трапецовиден профил е 0,01384. Под коритото ще се направи дренажен пласт от уплътнен трошен камък с дебелина 40 см; - нови подпорни стени от габиони – с размер b/h/a 1/1/0,50м – подпорна стена от км 0+347,000 до 0+555,000; - реновиране на съществуващи подпорни стени – отстраняване на локални дефекти чрез замазка, торкретиране, полагане на мрежа. В определен участък е извършено надежно укрепване чрез анкериране под пътното платно на път Бяла – Попово –Търговище. - основите на наличните в участъка мостове са укрепени чрез дублиращи стоманобетонни конструкции. С горното писмо са представени: 1. Авариен план. 2. Доклад по чл.48, ал1 т.12 от ЗВ. 3. Опорна и работна геодезична мрежа и схема на подробни точки с координати и удостоверение по параграф 8 от Наредбата за съдържанието и поддръжката на КККР. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите. Спазени са условията на разрешителното. |  |  |  | 12170855 | 28.04.2022 г. | Община Бяла |  |  |  |  | 6 | 1 | 2
1117 | БДДР | 2-АЕ-131 | 2024-08-13 | р-н Искър | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 07106.1420.737 | Констатации:1. Людмила Тодорова Слокоска е подала заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-15/ 03.01.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през м. октомври 2012г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 07106.1420.737, по КК на с. Бусманци, р-н „Искър“, община Столична. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚ 40ˈ 11.84ˈˈ E 23˚ 26ˈ 17.14ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация от Людмила Тодорова Слокоска за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „ЛЕМЪН СТУДИО“ ЕООД за „водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди“ ПИ с идентификатор 07106.1420.737, по КК на с. Бусманци, р-н „Искър“, община Столична 2.3. Конструкция: Дълбочина: 24,50 м. Тръбният кладенец е обсаден с комбинирана PVC колона с диаметър Ø140 мм. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 4,80 – 14,80 м и 19,80 – 24,50 м. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 3,00 – 24,50 м е засипано с филц с фракция 4-8 мм. В интервала 0,00 – 3,00 м е изпълнен глинест тампонаж. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в подземна бетонова шахта, представляваща вкопан бетонов армиран пръстен с диаметър Ø950/800 мм и височина 750 мм.. Шахтата се покрива с бетонна плоча с топлоизолация. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с центробежна помпа с хидрофорна уредба „Wilo” модел Jet WJ 202X с дебит Q = 1,25 л/сек, спусната на дълбочина 10,60м от терена. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR Powogas” със сериен № 72338762 и показания 00000 куб.м., което се пломбира едностранно с пломба БДДР 1-2. 3.4. Монтиран е автоматичен нивомер за измерване на водното ниво. 3.5. В деня на проверката се измери статично водно ниво на 3,78 м от терена. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 2. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо юридическото лице ползвател на водовземаното съоръжение да стартира процедура, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. 3. Настоящия констативен протокол да се предс |  |  |  | РР-12-15 | 03.01.2024г. | Людмила Тодорова Слокоска |  |  |  |  | 3
1118 | БДДР | з-д № РД-19-437/ 08.08.2024 г. на Началник Дирекция за национален строителен контрол | 2024-08-13 | р-н Овча купел | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец | Констатации:"Бензиностанция, газстанция, метанстанция с компресорна станция, търговски обект, дизелгенератор, газов резервоар, противопожарен резервоар, паркинг, детска площадка, пътни връзки (локално платно - краен етап) на АМ “Струма”, км 1+950 дясно (действителен километраж) и подпорни стени с максимална височина 2,20м и обща дължина 77,68м разположени изцяло в имота” Етап I: “Бензиностанция, газстанция, търговски обект, дизелгенератор, газов резервоар, противопожарен резервоар, паркинг, детска площадка, пътни връзки (локално платно - краен етап) на АМ “Струма”, км 1+950 дясно (действителен километраж) и подпорни стени с максимална височина 2,20м и обща дължина 77,68м разположени изцяло в имота”" Местоположение: ПИ с идентификатор 68134.3922.34 (стари ПИ 68134.3922.8, ПИ 68134.3922.9 и ПИ 68134.3922.31), м. “Манилов дол”, ПИ с идентификатор 68134.3927.39 и ПИ с идентификатор 68134.3927.90 (стари ПИ 68134.3927.66 и ПИ 68134.3927.79), м. “Средни рид”, гр. София, кв. “Суходол”, район “Овча купел”, гр. София | [10 empty] | 3
1119 | БДДР | 1-ИГ-40 | 2024-08-14 | с. Кулина вода | Белене | Плевен | подземни води | ШК-Кемапул-Кулина вода | „Кемапул“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол на Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „Кемапул“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез Шахтов кладенец „ШК-Кемапул-Кулина вода“ с № 11520435/03.04.2023 г. Цел на водовземането: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Краен срок на действие до 03.04.2029 г. Експлоатацията на кладенеца се осъществява с центробежна помпа тип, "Pedrollo PRO-NGAm 1A" с Q = 350 л/мин, H = 19.5 m, със смукател на дълбочина 8.0 m. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с наш вх. № КД-07-1278/31.01.2024 г. декларация по чл. 194б от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и доклад на основание чл. 48, ал. 1, т.12 от ЗВ, копие на платежна нареждане за заплатена такса в размер на 14,24 лв., и протоколи от извършен химичен анализ на водата през 2021. За отчетната 2023 г. от дружеството не са представени протоколи от извършен химичен анализ на водата. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от ШК-Кемапул-Кулина вода“. Водовземното съоръжение е оборудвано с измервателно устройство марка „Baylan“, сер. № 13868469 и показания в момента на проверката 01626 м³, същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН с автоматичен нивомер. Измерено е ДВН в момента на проверката, както следва: 6.10 м. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера е снабден със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – не се поддържа в наличност резервен водомер. Води се дневник, който съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Същият не се съхранява в обекта на водоснабдяване. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се подържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ в издаденото разрешително. Срок: постоянен Отг. Управител на “Кемапул“ ЕООД 2. Да се съхранява на обекта заведеният дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества от „ШК- Кемапул-Кулина вода“, като същият се представя за заверка на експерта извършващ проверката. Срок: постоянен Отг. Управител на “Кемапул“ ЕООД 3. Да се извършва ежегодно химичен анализ на водата по показателите посочени в издаденото разрешително, като резултатите се изпращат в БДДР в срок от 15 дни от датата на изпитването. Срок: постоянен Отг. Управител на “Кемапул“ ЕООД 4. Настоящият протокол от проверката да се предаде на Управителя на “Кемапул“ ЕООД за сведение и изпълнение. Срок: 16.08.2024 г. Отг. Р. Аспарухов |  |  |  | 11520435 | 2023-04-03 | „Кемапул“ ЕООД |  | 0 | 14.24 | 0 | 3 | 6
1120 | БДДР | 1-РХ-35 | 2024-08-14 | с. Трънчовица | Левски | Плевен | река | р. Осъм | р. Осъм | Емил Стамов – земеделски производител е титуляр на Разрешително за водовземане с №11120115/12.04.2022 г. от повърхностен воден обект р. Осъм, чрез изграждане на нови водовземни системи и съоръжения изменено с Решение № 3583/20.06.2022 г. Краен срок на действие на разрешителното – 12.04.2032 г. Целта на водовземането е самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури на два броя масиви в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. № КД-07-1550/06.02.2024 г. е представена Декларация по чл.194б от и копие на дневник за отчитане на отнетите водни количества. С наш вх. № КД-07-1550-(1)/08.02.2024 г. в БДДР е представен Годишен доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от ЗВ, В момента на проверката се извършва водовземане от р. Осъм за целта на разрешителното. До масив 1 на място с координати: N 43˚ 28ʹ 02.1 ˝ и E 24˚ 57ʹ 11.8˝ заснети с GPS GARMIN OREGON 600 е монтирано измервателно устройство марка „PoWoGaz“ и сериен номер 23311696, пломбирано с пломба на сертифициращ орган. Извършен е отчет на измервателното устройство както следва: 016326 х 10 м3 , като същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост До масив 2 на място с координати: N 43˚ 28ʹ 08.7 ˝ и E 24˚ 59ʹ 37.6˝ заснети с GPS GARMIN OREGON 600 е монтирано второ измервателно устройство марка „PoWoGaz“ и сериен номер 23311699, пломбирано с пломба на сертифициращ орган. Извършен е отчет на измервателното устройство както следва: 013111 х 10 м3 , като същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на отнетите водни количества, представен за заверка в моментана проверката и заверен от експерта, извършващ същата. Титулярът на разрешителното е спазил посочените в разрешителното параметри на водовземане – разрешено водно количество. Същият осигурява преминаване на минимално екологично водно количество след двете точки на водовземане – 1430 л/с. В момента на проверката не се извършва водовземане за цели извън разрешената. Съгласно условие 1.4 от разрешителното, титулярът е длъжен да монтира видеонаблюдение на водохващането и на съответния участък от реката, което условие не е изпълнено. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се предприемат дейности по монтиране на видеонаблюдение на водохващането и на съответния участък от реката Срок:27.09.2024 г. Отг. ЗП Емил Стамов |  |  |  | 11120115 | 12.04.2022 г. | ЗП Емил Стамов |  | 0 | 243.64 | 0 | 1 | 3 | 6
1121 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-08-14 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | други |  | пристанище на р. Дунав при с. Айдемир | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-25/08.08.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА, ТЕХНИЧЕСКА И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 00895.506.78 ПО КК И КР НА С. АЙДЕМИР /обща дължина L=117,00 м, оперативно – товарна зона и открита складова площ 2980,70 м²/ находящ се в ПИ 00895.506.78 по КК и КР на с. Айдемир, съставляващ УПИ XXXVI-78 – за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра и ПИ с идентификатор 00895.506.102 по КК и КР на с. Айдемир, ПЗ „Запад“ – гр. Силистра, съставляващ УПИ XXXV II – 102, за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра, землище с. Айдемир, община Силистра, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки.
1122 | БДДР | АУАН №1439 | 2024-08-14 | с. Русаля | В.Търново | В.Търново | река | р. Негованка | „АГРОТРАНС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД | Основни констатации: 4. 25.07.2024 г., река Негованка при място с географски координати N 43°10'11,946'', Е 25°28'10,627'', землище с. Русаля, общ. Велико Търново. (дата и място на извършване на нарушението) 5. Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено: На 25.07.2024 г. се извърши оглед на място, където се констатира, че се извършва напояване в момента на проверката на част от земеделски масиви №№ 23,24,27 и 28 в землището на с. Русаля, общ. В. Търново (засети с царевица). Напояването се извършва с помощта на поливна инсталация тип пивотна (кръгово въртяща) Zimmatic на фирма Lindsay с дължина на рамото около 500 м. Оста на поливната инсталация, докъдето е прокаран подземен водопровод с диаметър ф.200 е с географски координати N 43°10'41,8'' и Е 25°28'12,6''. С другите две поливни инсталации, посочени в протокол № 4-КХ-39/17.07.2024 г. на БДДР - Плевен, разположени източно от първата инсталация, не се извършва поливане в момента на проверката. Захранването на поливните инсталации се осъществява от р. Негованка при място с географски координати N 43°10'11,946'', Е 25°28'10,627'', намиращо се на левия бряг на реката. Констатира се наличие на позиционирана техника за водовземане - мото помпен агрегат EUROMACCHINE, тип EMP 13 ICor, с двигател N67MSTD23 и с помпа CORNELL 5НН ЕМ16-3 от 2020 г. с № 239385-16,38. Мотопомпата е с минимален дебит от 250 м3/час, което се равнява на 69,5 л/сек. Техниката е монтирана върху хоризонтална площадка с площ около 15 м2, изградена от стоманобетонови панели. Горецитираните земеделски масиви се обработват от фирма „Агротранс-Велико Търново“ ЕООД. Към датата на настоящата проверка дружеството е с прекратена процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Негованка, поречие Янтра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – преписка с наш вх. №РР-01-46/05.05.2023 г. Преди проверката посетихме кметството на с. Русаля и се свързахме с кмета на селото (от телефона на служителката, която беше в кметството). Кметът обясни, че е възпрепятстван да присъства на проверката, а и няма на разположение служител, който да прати с нас. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 44, ал. 1 от Закона за водите 7. „АГРОТРАНС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД (наименование на юридическото лице/ едноличен търговец) | 1439 | 14.08.2024 г.
1123 | БДДР | 1-РХ-36 | 2024-08-15 | с. Малиново | Ловеч | Ловеч | язовир | яз. "Крапец" | яз. "Крапец" | „ЕМ ДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. Крапец, в землището на село Малиново, общ. Ловеч, обл. Ловеч с № 12460159/ 02.06.2020 г. и цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“. Крайният срок на действие на разрешителното е до 08.06.2026 г. (срок по прекратено разрешително с №12460143/28.08.2018 г). При проверка по документи в регистрите на БДДР на фирма „ЕМ ДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД се установи, че фирмата има издадено от БДДР разрешително за ползване на част от повърхностен воден обект яз. „Крапец“ с цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“. Във връзка с извършена проверка на място от експерти на БДДР на 21.06.2024 г. на фирма „Аквакултура“ ЕООД, БДДР е изпратила писмо с наш изх. № КД-08-180/26.06.2024 г. до „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД КЛОН СРЕДЕН ДУНАВ с искане за предоставяне на информация за наличие на сключени договори за наем на яз. „Крапец“. С писмо с наш вх. № КД-08-180(1)/10.07.2024 г. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД КЛОН СРЕДЕН ДУНАВ ни информира, че договорът за отдаване под наем на язовир „Крапец“, сключен с „Ем Джи Проект“ ЕООД е прекратен на 09.10.2023 г. Съгласно условие в разрешителното, титулярът ежегодно в срок до 31 март на следващата година трябва да предостави на директора на БДДР годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Титулярът има задължение да изследва ежегодно качествата на водата, като получените резултати се представят в БДДР в срок до 45 дни от получаването им. В БДДР от „ЕМ ДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД не са постъпвали доклади и протоколи от извършен анализ на водата от началото на действие на разрешителното. Титулярът също така има задължение „Да уведоми БДДР незабавно - при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.“ В БДДР от „Ем Джи Проект“ ЕООД не са постъпвали уведомления по това условие. |  |  |  | 12460159 | 02.06.2020 г. | "ЕМ ДЖИ ПРОЕКТ" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6
1124 | БДДР | 1-ИИ-66 | 2024-08-15 | с. Обнова | Левски | Плевен | река | р. Пордимска бара | Участък от р. Пордимска бара. | Проверката се извършва във връзка със сигнал постъпил в БДДР-Плевен и заведен с вх. № КД-05-112/05.08.2024 г. подаден от Кмета на Община Левски относно: „От около месец в река Пордимска бара в Кметство село Обнова не тече вода. Според кметството, изворите които захранват реката са подпрени, като това създава предпоставка за пресъхване на коритото и безводие…“ .От направената проверка се констатира следното: На 15.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БД-Плевен съвместно с Кмета на село Обнова и служител от „Общинска охрана“ при Община Левски, във връзка с сигнал постъпил в БДДР-Плевен и заведен с вх. № КД-05-112/05.08.2024 г. подаден от Кмета на Община Левски относно: „От около месец в река Пордимска бара в Кметство село Обнова не тече вода. Според кметството, изворите които захранват реката са подпрени, като това създава предпоставка за пресъхване на коритото и безводие…“ . В момента на проверката е извършен оглед на участък от река Пордимска бара, находящ в урбанизирана територия на с. Обнова, както и в землището на с. Обнова, извън урбанизирана територия, общ. Левски, обл. Плевен. Дължина на огледания участък е около 7500 м. Начало на участъка е в близост до точка с географски координати N 43° 24' 39.3" , Е 24° 55' 41,9" ±6 м, при мост на земен полски път при границата на землище на с. Обнова и землище на с. Тотлебен, община Пордим. В момента на проверката протичат водни количества оводняващи речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи. До около 1 л/с. Коритото на реката е обрасло с влаголюбива растителност. При точка с географски координати N 43° 25' 05.1" , Е 24° 57' 00,9" ±4 м, при водосток на земен полски път в землище с. Обнова, където пътя пресича река Пордимска бара, в момента на проверката протичат водни количества оводняващи речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи. Коритото на реката е обрасло с влаголюбива растителност и друга растителност. Протичащите обеми са сходни с тези при първата точка. При точка с географски координати N 43° 25' 53.5" , Е 24° 59' 26,3" ±6 м, при мост в урбанизираната територия на с. Обнова река Пордимска бара, в момента на проверката е без видимо протичащи водни количества за оводняване речното корито. Речното корито по напречен и надлъжен профил е силно обрасло с влаголюбива растителност и друга растителност. Видимо коритото е без проводимост. След този мост в речното течение на река Пордимска бара се вливат водни обеми от местни обществени чешми: „Дановска чешма“ от която в момента на проверката изтичат около 0.15 л/с и от „Балжева чешма“ от която в момента на проверката изтичат около 0.05 л/с. При точка с географски координати N 43° 26' 29.1" , Е 25° 00' 32,8" ±4 м, при мост в урбанизираната територия на с. Обнова река Пордимска бара, в момента на проверката протичат водни количества оводняващи речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи. Като същите са видимо със завишени обеми спрямо тези при предходните горецитирани точки от реката, които са извън урбанизираната територия на с. Обнова. Коритото на реката е обрасло с влаголюбива растителност и друга растителност. Тази се явява край на обходения участък. В момента на проверката при обхода на участъка от река Пордимска бара, при гореописаните точки и в близост до тях, във видимия обхват на терен не е установено водовземане от реката. Всички географски точки са заснети с GPS GARMIN OREGON 600, към момента на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи протокола от настоящата проверка на кмета на община Левски, за сведение. | [10 empty] | 10
1125 | БДДР | 5-КШ-48 | 2024-08-15 | гр.Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК-РПС-Русе“ | Констатции:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11590928/10.07.2014г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. и писмо с вх.№КД-07-2700/31.07.2024г. от „РПС Русе Пъблик сървиз„ ЕООД за пломбиране на измервателно устройство. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „РПС РУСЕ ПЪБЛИК СЪРВИЗ” ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11590928/10.07.2014г. изменено и продължено с Решение №3278/27.05.2021г. с краен срок на действие до 10.07.2026г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2700/31.07.2024г., „РПС РУСЕ ПЪБЛИК СЪРВИЗ” ЕООД е уведомил, че във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, на 08.07.2024г. е демонтиран водомери, марка PoWoGaz с ф.№ 21316137 монтиран на „ТК РПС Русе“ при показания : 008461 м³ и на 08.07.2024г. е монтирани при показания : 008462м³. Водомера е с поставена пломба БДС и годен за употреба. На 15.08.2024г. е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: : 008462м³. Към писмото е приложен : Протокол № 129460/08.07.2024г. на фирма„Вамекс“ ООД. Измерено е СВН – 34,2 м. В момента съоръжението не работи не се извършва водовземане. 3. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11590928/10.07.2014г.- Целта на водовземането: водоснабдяване за други цели.- Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: . Условието се спазва. С вх.№ КД-07-996/26.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 576,22лв. е заплатена на 31.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-578/20.01.2023г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 486,76лв. е заплатена на 06.03.2023г. по сметка на БДДР Плевен. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. Спазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг – RG11590923_1.Изпълнено. За следене на водното ниво в кладенеца е наличен електролот.Води се електронен дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Условието се спазва. С писмо с вх.№ КД-07-996-(2)/01.04.2024г. е представен Протокол от изпитване на води № 35/1/25.03.2024г. с необходимите индикативни показатели. За периода 2023г. с писмо вх.№ КД-07-578-(1)/05.05.2023г. е представен Протокол от изпитване на води № 80/1/28.03.2023г.; С писмо вх.№ КД-07-578-(2)/25.10.2023г. е представен Протокол от изпитване № 68/1/20.09.2023г. и №16810/02.10.2023г. с необходимите индикативни показатели. За периода 2022г. с писмо вх.№КД-07-317-(2)/11.10.2022г. е представен Протокол от изпитване на води №263/19.09.2022г. с неонходимите индикативни показатели и с писмо вх.№КД-07-317-(1)/07.04.2022г е представен протокол от изпитване на води№47/1/07.03.2022г. с необходимите индикативни показатели. -Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:Условието се спазва. Представен е протокол за годността на водомера. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 1. Да предоставя на директора на БДДР ПлевенУсловието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-996/26.01.2024г са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2023г са – 2132 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-578/20.01.2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2022г са – 1801 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ. - Условия за уведомяване на контролиращия орган. Условието се спазва. Уведомява се. - Условие за действие при неизправност на водомерите.Условието се спазва, уведомява се. -Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество и несъответствие при извършения контрол, съгласно параметрите на водовземането.- Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води, формирани от обекта. Отпадъчните води се отвеждат и заустват в КС на „ВиК“ ООД Русе. |  |  |  | 11590928 | 2024-08-15 | РПС РУСЕ ПЪБЛИК СЪРВИЗ ЕООД |  | 0 | 576.22 | 0 | 3 | 4 | 6
1126 | БДДР | 4-МБ-23 | 2024-08-15 | Русаля | В. Търново | В. Търново | река | Негованка | Участък от р. Негованка в землището на с. Русаля | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал по електронната поща, заведен с наш вх.№КД-05-85-(3)/06.08.2024 г. от г-н Мартин Петров. Към сигнала са прикрепени два видео файла (на нарушението) заснети с дрон. Сигналът е за „незаконно заустване на река Негованка в землището на с. Русаля, Община Велико Търново. Издълбано е речното корито, положен е бетон на брега на реката, разположен е голям помпен агрегат, който черпи незаконно водата от р. Негованка“. Сигналоподателят не е поканен да присъства на проверката. При проверката присъства представител на РИОСВ-Велико Търново. 2. При проверка се констатира следното: При място с географски координати N 43°10'11,95'' E 25°28'10,63'' до мост свързващ земеделски земи, на левият бряг на реката е изградена вкопана хоризонтална площадка (застлана със стоманобетонови панели). На площадката е разположен мотопомпен агрегат на фирма „Euromacchine” с помпа “Cornel 5HH-M16” от 2020 г. с №239385-16,36. В реката е разположен смукателя на помпата на плаваща платформа. Напорният тръбопровод след помпата е положен подземно към земеделски масив в северна посока. В момента на проверката не се извършва водовземане, липсва физическо присъствие на хора. При оглед на земеделски масив, засят с царевица, стопанисван от „Агротранс-Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново, при място с географски координати N 43°10'41,75'' E 25°28'12,55'' се установи излаз на подземният тръбопровод (точка 1) към който е подвързана пивотна кръгова система за напояване. Системата е подвързана/захранена в още две точки (по дължина на линията) към същият водопровод. В момента не се извършва напояване посредством пивотната система. Предписания: | [10 empty] | 10 | 2
1127 | БДДР | 2-ГЖ-32 | 2024-08-15 | р-н Витоша | СО | София | река | р. Владайска | участък от река Владайска | Констатации:1. Проверката се извършва по Закона за водите на дере десен приток на р. Владайска на територията на р-н Витоша, което дере е успоредно на ул. Лъвчето. Проверката се извършва в присъствието на представител на р-н Витоша и ОСПС СДВР. В момента на проверката в дерето протичат води. 2. Проверката се извършва в периода от 11:00 до 12:00 на 15.08.2024 г. като се констатира, че в дерето са положени 2 бр. пластмасови гофрирани тръби успоредно една на друга с размери 1000 мм и 630 мм, положените тръби са затрупани със земни маси от точка с географски координати N 42 39 31.86 и E 23 14 45.88 до точка с географски координати N 42 39 32.66 и E 23 14 46.14. След поставени тръби посока течението на дерето същото е видно, че е изместено в дясно, за което е уширенои удълбочено, като за целта са подготвени 3 бр. 1000мм и 3бр. 630мм тръби за полагане и продължаване на гореописаните тръби в дерето с дължина около 20 метра. Извършените дейности в и около дерето попадат в публична общинска собственост по данни на инж. Лоти Етугова. По данни на инж. Лоти Етугова на мястото на гореописаните дейности е имало позициониран багер с рег. № С18007, който е избягал при пристигането им, за което от р-н Витоша са потърсили съдействие от органите на МВР, като е установено, че багера е собственост на фирма „МОБИЛКАТ“ ООД с ЕИК 130403035. Предписани: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на заинтересованите лица за сведение. | [10 empty] | 2
1128 | БДДР | 1-ИГ-41 | 2024-08-16 | с. Каманец | Пордим | Плевен | подземни води | „ШК - Сикон Гранола - Каменец“ | „Сикон Гранола“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо наш вх. № КД-07-2717/05.08.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520301/25.05.2017 г., изменено и продължено с решение №3927/17.08.2023 г. Краен срок на действие на разрешителното до 25.05.2029 г. Водовземането се осъществява, чрез шахтов кладенец „ШК - Сикон Гранола - Каменец“ за цел на водовземането - за животновъдство в обект на водоснабдяване - птицеферма за отглеждане на бройлери. В БДДР са представени за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1131/29.01.2024 г.: декларация по чл. 194 б от ЗВ, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие от протокол за изпитване на подземните води. Протокола от изпитване не е представен в БДДР в 15 дневният срок посочен в разрешителното. С наш вх. № КД-07-1131 (1)/07.02.2024 г. е представено копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Заплатена е дължимата такса в размер на 248,81 лв. в определения законов срок. В момента на проверката се констатира, че не се извършва водовземане от шахтовия кладенец за целите на издаденото разрешителното. Устието на кладенеца е затворено с метален капак, до устието има изградена водомерна шахта, също надлежно затворена с метален капак. Кладенеца и водомерната шахта са затворени в сграда - помпено помещение. Новомонтираното измервателно устройство се намира във водомерната шахта и е марка „Беласица“, сериен № 410395, и показания както следва: 00615 м3. Устройството е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична е пломба на сертифициращ орган с което е изпълнено предписание № 1 от КП 1- ИГ-18/23.05. 2024 г. По условие в разрешителното за измерване на нивото на подземните води се установи, че титуляра измерва ДВН на подземните води и записва данните ежемесечно във воденият дневник. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Водомерът е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомера е снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). По условие 1.5 от разрешителното „Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т. 1.3“ – поддържа се в наличност резервен водомер с което е изпълнено предписание № 3 от КП 1- ИГ-18/23.05. 2024 г. По време на проверката не е представен дневник, който да съдържа датата и показанието на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. . Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи в БДДР сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Срок: постоянен Отг. Управител 2. Да се представи в БДДР копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Срок: 23.08.2024 г. Отг. Управител 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Сикон Гранола“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 20.08.2024 г. Отг. Юл. Ангелов | [5 empty] | „Сикон Гранола“ ООД |  | 0 | 248.81 | 0 | 6
1129 | БДДР | 1-РХ-37 | 2024-08-16 | с. Тотлебен | Пордим | Плевен | река | р. Осъм | участък от р. Осъм | „Агриком 2000“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- река Осъм, в местността „Осъма“, землището на село Тотлебен, община Пордим, област Плевен с №11160004/20.04.2007 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №2048/02.03.2017 г. Цели на водовземането – „водоснабдяване за аквакултури“, „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Краен срок на действие на разрешителното - 20.04.2027 г. В БДДР, за отчетната 2023 г. са представени в срок: с писмо наш вх. №КД-07-704/22.01.2024 г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ, копие от дневник и копие от платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ в размер на 165 лв. С писмо с вх. №КД-07-1313/31.01.2024 г. в срок е представен годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ. Не са представени протоколи от химичен анализ на водата. В момента на проверката се констатира, че при извършен оглед в близост до мястото на водовземане от р. Осъм в местността „Осъма“ в землището на с. Тотлебен са заснети с GPS GARMIN OREGON 600 географски координати, както следва: N 43˚ 27ʹ 48 ˝ и E 24˚ 57ʹ 50.1˝. В момента на проверката не се извършва се водовземане от реката за целите на издаденото разрешително, както и за други цели. По данни на представителя на фирмата дейността за цел водоснабдяване за аквакултури не се осъществява повече от 10-11 години. На левия бряг на р. Осъм до помпена станция е изградена водомерна шахта, същата в момента е пълна с вода. Измервателното устройство е наводнено, поради което не е извършен отчет на същото. По време на проверката не е представен дневник за отчитане на черпените водни количества. Контролиращия орган е допуснат до мястото на водовземане и ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното и са дадени необходимите данни, сведения и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира работещо и отговарящо на закона за измерванията измервателно устройство. Срок: 23.09.2024 г. Отг. Управител на „Агриком 2000“ ЕООД 2. Да се взема един път годишно проба от р. Осъм за изследване качествата на водата по показателите, посочени в разрешителното. Срок: постоянен Отг. Управител на „Агриком 2000“ ЕООД 3. Да се представи настоящия протокол на Управителя на Агриком 2000“ ЕООД за сведение и изпълнение. Срок: 19.08.2024 г. Отг. Пл. Петров |  |  |  | 11160004 | 20.04.2007 г. | "Агриком 2000" ЕООД |  | 0 | 165 | 0 | 1 | 3 | 6
1130 | БДДР | 5-КШ-49 | 2024-08-16 | гр.Русе | Русе | Русе | други |  |  | Констатации: Kонтрол по Закона за водите, и постъпил в БДДР по електронна поща, сигнал заведен в БДДР гр. Плевен с вх. № КД-05-123/16.08.2024 г., относно: „Задръстване коритото на река Русенски Лом“ в участък успоредно на пътното платно на ул.“Св.Димитър Басарбовски“, преди кв.“Средна кула“ в гр. Русе. При направената проверка на място, извършен визуален оглед на терена в часовете между 13,00 – 14,00 часа. Във връзка с постъпил по електронната поща на БДДР Плевен, сигнал заведен с вх.№ КД-05-123/16.08.2024г., подаден от г-н Емил Ангелов, относно: „Задръстване коритото на река Русенски Лом“ в участък успоредно на пътното платно на ул.“Св.Димитър Басарбовски“, преди кв.“Средна кула“ в гр. Русе е извършен оглед на място съвместно с представител на Община Русе и представител на фирмата изпълнител „Път инженеринг”АД гр. Русе. С цел установяване верността на твърденията в сигнала се извърши оглед и е обходен участък на река Русенски Лом, поречие Русенски Лом, попадащ в урбанизираната територия на гр.Русе. Участъка е разположен успоредно на пътното платно на ул.“Св.Димитър Басарбовски“. При обходения участък с дължина около 250 метра срещу течението на реката, с начална точка с приблизителни географски координати : N 43о48'44.8"; E 025о56'30.9" , явяваща се метален пешеходен мост, се установи следното: при разширение и почистване на банкета на пътя, изкоренените и отрязани дъртета и храсти са избутани към бермата на реката. Дейноста е извършена във връзка с ремонт и преасфалтиране на ул.“Св.Димитър Басарбовски“, път който е част от републиканската пътна мрежа. Избутаната крайпътна растителност (храсти, клони и дървета) е в опасна близост до реката, което е предпоставка при високи води да се получи подприщване и намаляване проводимостта на реката. В момента на проверката се извъшва почистване и премахване на горецитираната растителност (отрязани дървета,клони и храсти) от работници на фирмата изпълнител на обекта. Огледа се извърши, в отсъствие на г-н Е.Ангелов - подател на сигнала. Същия ще бъде уведомен за резултатите от проверката на посочения от него електронен адрес. Географските координати на точкатае са заснети с GPS “ GARMIN” 60 CS. Предписание:1.Да се продължи почистването и извозването на растителността, премахната при ремонта на отсечката, като след приключване да бъде писменно уведомена БДДР гр. Плевен. | [10 empty] | 10
1131 | БДДР | АУАН | 2024-08-16 | гр.Русе | Русе | Русе |  |  |  | Констатации: На 16.08.2024 г. при извършена проверка по документи на място в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа“ № 60, във връзка с проверка на обект/фирма рибарници с поземлени номера: 11702.19.61; 11702.19.60 и 11702.19.59, 11702.19.58; 11702.19.57; 11702.19.56 и 11702.19.55 съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-866/08.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, изградени в землището на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на „Силвена транс“ ЕООД, представлявано от Николай Величков Неделчев – управител 5. Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено: На 19.07.2024 г. при извършена проверка по сигнал за отнемане на оттока на дере приток на река „Суха река“, заведено с вх. № КД-05-84/16.07.2024 г., в БДДР – Плевен от г-н. Иван Иванов - управител на фирма „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ“ ЕООД концесионер на яз. „Засмяно“ в землището на с. Засмяно, общ. Аксаково, обл. Варна. При извършения оглед на място и проверка на наличната документация в БДДР Плевен от експерти на БДДР гр. Плевен, ул. “Чаталджа“ № 60, е установено, че: 1. При точка с приблизителни географски координати N43º23ʹ07.1" E027º42ʹ34.1", заснета с GPS GARMIN OREGON 600, е установено забентване на основното течение на дерето, преминаващо през Поземлен имот 11702.20.39, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Общинска публична, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 11019 кв. м, стар номер 000026. Забентването на основното течение е осъществено чрез дървени колове, клони и земна маса, с цел отклоняване на водата в дерето, което е със земнонасипен профил идващо от яз. Николаевка 2, към изграден съществуващ бетонен трапецовиден канал в Поземлен имот 11702.19.67, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Общинска публична, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 2062 кв. м, стар номер 19.44; При проверката не е установен периодът на извършеното преграждане на основното течение на дерето. Отклоняването на водните маси към изградените рибарници води до осушаване на речното легло на дере приток на река „Суха река“ и предпоставка за намаляване на водата в река „Суха река” язовир „Засмяно“ и яз. „Ботево” изградени на основното и течение. Бетонният канал е с напречно сечение ширина на дънния профил 1000 см наклон на стените 1000 см., в горната си част ширината на профила 1300 см. Съгласно замерените параметри на бетоновия канал се изчисли, че приблизителните водни количества протичащи през него са около 6.00 л/сек. На бетонния канал са изградени савачни механизми за пълнене на изградени рибарници в имоти с номера: Рибарник в Поземлен имот 11702.19.61, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 20746 кв. м,; Рибарник в Поземлен имот 11702.19.60, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 24574 кв. м. и рибарник в Поземлен имот 11702.19.59, област Варна, община Аксаково, с. Водица, вид собств. Частна, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП Рибарник, площ 31527 кв. м, и поземлен имот с номера: 11702.19.58; 11702.19.57; 11702.19.56 и 11702.19.55 съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-866/08.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-7454/12.08.2020 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА. В момента на проверката завирени с водни маси са клетки с поземлени номера: 11702.19.66; 11702.19.61; 11702.19.60 и 11702.19.59, останалите клетки с номера 11702.19.58; 11702.19.57; 11702.19.56 и 11702.19.55 са сухи и силно обрасли с храстовидна растителност. Клетките се пълнят каскадно с положени бетонни тръби между тях с диаметър Ø 150 см. От извършения обход на трите пълни клетки се установи, че всяка една от клетките има система за самостоятелно изпускане, чрез система от шахти и тръби, които отвеждат водата директно в река „Суха река”. Към момента на проверката от всяка една от клетките излиза минимално водно количество, което подхранва реката. Извършена е справка в регистрите на Басейнова дирекция „Дунавски Район“ гр. Плевен за извършваната дейност в изградените рибарници собственост на фирма „Силвена транс“ ЕООД с. Топола, общ. Варна, обл. Варна, където се установи, че няма издадено разрешително за водовземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите. Налице е водовземане от повърхностен воден обект без издадено разрешително за водовземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите. Във връзка с гореизложеното, за изясняване на фактическата обстановка е поканен г-н Николай Величков Неделчев, в качеството му на управител на фирма „Силвена транс“ ЕООД, да се яви на дата 16.08.2024 г. в БДДР, изнесено работно място (ИРМ) с адрес: гр. Русе бул. „Придунавски“ № 20 в часовете между 11.00 - 11.30 часа за съставяне на акт за установяване на административното нарушение отразено в Констативен Протокол № 5- ИД-40/19.07.2024 г. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите | 1440 | 2024-08-16
1132 | БДДР | 4-КХ-46 | 2024-08-16 | гр. Дряново | Дряново | Габрово | река | р. Дряновска | Община Дряново | Основни констатации: 1.Последващ контрол във връзка с писмо на община Дряново изх. № 06-00-121/30.07.2024 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предприети са действия по почистване на речната растителност в границите на коритото на реката, без изземване на наносни отложения, които са предмет на разрешително по чл. 46, ал. 1 от Закон за водите. Участъците от речното легло на река Дряновска, в урбанизираната територия на гр. Дряново, представляват части от поземлен имот идентификатор 23947.501.9734 по КК на град Дряново. Извършено е почистване както следва: Обект 1: Участъка между мостово съоръжение на река Дряновска (автомобилен мост към градски стадион) с начало 100 м. над моста и около 150 м. след второ мостово съоръжение при градски пазар и предприятие „Панайот Венков“ с обща дължина на участъка от 350 м. Дъното на участъка е здраво, скалисто. При огледа се установи извършено премахване на дребноразмерна храстова растителност. Наблюдават се наноси предимно покрай ляв бряг на реката, представени от пясък, речен чакъл и камъни. Речното легло е коригирано двустранно с стоманобетони вертикални стени с различна височина, с ясно изразена намалена проводимост на корекцията, предвид наличните наносни отложения и растителност. Всички отсечени дребноразмерни храсти са отстранени от водния обект и извозени на определено от Община Дряново място. Обект 2. Участък с начало 100 м. над пешеходен мост между площад автогара и жп гара и 50 м. след пешеходен мост към стадион „Локомотив“. Извършено е почистване на участък около и до 100 м. над пешеходен мост между площад автогара и жп гара са отстранени от водния обект храсти и два бр. пречупени дървета. Във реката няма неотстранена /изоставена растителност –клони или вършини/ . Общата дължина на участъка е около 400 м. Дъното на реката е здраво, скалисто. Реката е с изпълнена лява и дясна корекция, като на ляв бряг в момента се изпълнява брегозащитно съоръжение (вертикална стоманобетонна подпорна стена). В участъкът между двата моста се наблюдават маломерни почвени наноси, разположение около контурите на подпорните стени. Същите са обрасли с влаголюбива растителност и храсти. Наносът покрай левият бряг на реката, над пешеходен мост между площад автогара и жп гара, е със значителен обем заемащ ¼ от речното легло, което намалява в значителна степен проводимостта на реката над моста и е предпоставка за заливане на площад Автогара, улична инфраструктура и жилищни имоти по ул. „Поп Харитон“. Река Дряновска, в обходените участъци, е с код на водното тяло BG1YN800R1016, не попада в РЗПРН. Река Дряновска попада в зона от мрежа Натура 2000 – защитена зона BG0000282 „Дряновска река“. 2. Предстои извършване на дейности по почистване от растителност и в други участъци , определени с протокол № 1 /25.07.2024 г. на Община Дряново. |  |  |  | 12170855 | 28.04.2022 г. | Община Дряново |  |  |  |  | 6 | 1 | 2
1133 | БДДР | 4-КХ-47 | 2024-08-16 | гр. Дряново | Дряново | Габрово | река | р. Дряновска | Община Дряново | Основни констатации: 1.Проверката се извършва във връзка със: Контрол по ЗВ – р-но № 12170782/8.7.2020 г. От направената проверка на място се констатира следното: 1. Предприети са действия по изгражданена на едноотворен мост над р. Дряновска с площ на участъка за ползване 50.6 кв.м Мостът при ляв и десен бряг е с устои от каменна зидария /укрепена и заздравена по проект/. Описание на проектните параметри на съоръжението, изпълнени на място: Едноотворна конструкция с отвор 25.60 м и устои извън реката. Готова стоманена конструкция САРМ монтирана върху двата устоя. Геометрични характеристики на съоръжението: в напречна посока - ширина между парапетите 4.60 м, пътно платно 3.0 м тротоарни ленти 2 бр. х 0.80 м. Изпълнено е защитно боядисане на конструкцията в червен цвят. Замерени географски координати при моста N 42°58'07,19'', Е 25°27'36,96''. В моменат на проверката СМР са завършени. На строежа няма техника и физическо присъствие. Бреговата ивица е опазена в естествено състояние, без нарушения. Няма изоставени строителни отпадъци в ползвана площ. Проводимостта на реката е отлична, ненарушена – дъното е скалисто, здраво, без наноси. Предписания, срокове, отговорници: 1. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати. Срок: 10.09.2024 г. Отговорник: Кмет на Община Дряново 2. Да се уведоми Басейнова дирекция „ Дунавски район” при приключване изграждането на съоръженията, преди крайния срок на действие на разрешителното. Срок: 10.09.2024 г. Отговорник: Кмет на Община Дряново 3. Екземпляр от протокола да се предаде на Кмета на Община Дряново Срок: 20.08.2024 г. Отговорник: М. Енчева |  |  |  | 12170782 | 8.7.2020 г. | Община Дряново |  |  |  |  | 6 | 1 | 2
1134 | БДДР | 4-КХ-45 | 2024-08-16 | с. Ресен | В.Търново | В.Търново | река | р.Росица и р.Негованка | Участъци от р.Росица и р.Негованка - Община В.Търново | Основни констатации: 1. Проверката се извършва във връзка със: Сигнал вх.№ КД-05-118/13.08.24г. че „на територията на с. Ресен, на брега на р. Росица няколко лица изпомпват вода със съоръжения“. От направената проверка се констатира следното: 1. Обходени са участъци от реката, непосредствено до северната част на урбанизирана територия на селото. Констатирани са следи от пневматични гуми на едрогабаритни МПС – трактори, покрай десен бряг на р. Росица, след мост на път Самоводене – Масларево /III -504/. Не се констатира техника и физическо присъствие с цел осъщестяване на водоземане. 2. Замерени са географски координати при мястото на огледа N 43°12'29,93'', Е 25°33'18,43''. В момента на огледа реката протича с водно количество около 10-12 м3/с. Проведен е разговор с хидровъзел „Ал. Стамболийски“, като оттам е подадена информация, че работата на ВеЦ „Росица 1“ е преустановена сутринта на днешна дата с цел ненадвишаване на разрешените обеми за преработка в размер на 10, 000 млн. м3. 3. Посетена е бивша на „Сортови семена“ с. Ресен, стопанисвана от крупен арендатор на земи в района. В базата не се констатира техника за водовземане и цистерни пълни с вода. В близост до входа е наличен пластмасов еднокубиков резервоар, пълен с вода, ползвана за битови цели. 4. Извършен е последващ контрол на оттока по р. Негованка покрай селото. Посетено е място - мост с координати N 43°12'02.41'', Е 25°32'43,02''. Оттока на реката е около 10-12 л/с, съответстващ на настоящия период на маловодие на водния обект. Водните организми – рибна и друга фауна са били в ситуация на движение и нормално обитаване на хабитата. 5. Извършен е обход в земеделски площи засяти с царевица, разположени югозападно от село Ресен. При предходна проверка е констатирано извършено СМР – изградена е поливна система от подземни водопроводи и хидранти за прикачване на шлангове за напояване. В масивите се наблюдават просеки за изтегляне на поливната техника. В момента хидрантите са демонтирани, като по цялата дължина на масива, успоредно на двурелсов ж.п. път е изорана противопожарна ивица с ширина около 10 м. | [10 empty] | 10 | 12
1135 | БДДР | 5-ИД-42 | 2024-08-19 | с. Черковна | Разград | Разград | подземни води |  | ШК разположен в землището на с. Черковна | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо с вх.№ СКЗЗВ-02-215/05.08.2024 г., в БДДР – Плевен на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и във връзка с постъпило в МОСВ писмо с вх.№ 08-00-935/24.07.2024 г. от областния управител на област Разград. От направената проверка и извършен оглед на място се констатира следното: Проверката се извършва във връзка с: постъпило в МОСВ и препратено по компетентност в БДДР – гр. Плевен, писмо от Обласния управител на Област Разград за становище относно собствеността и статута на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80724.2.125 по ККР на с. Черковна, община Разград, обл. Разград, които съгласно приложената скица е със статут на Държавна собственост. На място се установи: 1. В имот с идентификатор 80724.2.125 по ККР на с. Черковна, община Разград, обл. Разград, Държавна собственост се намира изградено водовземно съоръжение тип Шахтов Кладенец. Кладенеца е разположен в горецитираният имот с приблизителни географски координати снети с GPS GARMIN GPSmap 60 CS в точка: N 43° 36´ 22.03" E 026° 38´ 15.01", съоръжението се намира в метална постройка с размери 2,50х2,50 метра и височина 2,00 метра. 2. Конструкцията на кладенеца е от бетона тръба с диаметър Ø 1000 мм., с приблизителна дълбочина 9 метра. Устието на кладенеца е бетонирано с размери 2.00х2.00 метра и височина около 1 метър. 3. Имереното водно ниво от устието на кладенеца е приблизително 3.60 метра. Приблизителната имерена дълбочина е около 9 метра. В кладенеца се забелязват метални тръби от ползване на шахтовия кладенец в минал период. 4. На около 2 метра от кладенеца е изградена стара съществуваща, не действаща помпена станция и наличен трафопост собственост на ЕРП Север АД. Шахтовият кладенец е на разстояние приблизително 5 метра от река „Чайрлък“. При огледа се установи наличие на бетонова облицовка в речното легло с дължина около 20 метра от съществуващия мост. Предписания: няма | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12
1136 | БДДР | АУАН № 1441 | 2024-08-20 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз. Луковит | язовир Луковит/ водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Луковит“/ „Национална електрическа компания“ ЕАД | Нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите (ЗВ). | 1441 | 2024-08-20 | [8 empty] | 2
1137 | БДДР | 1-ИИ-67 | 2024-08-20 | с. Търнене | Плевен | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ землището на с.Търнене. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-1559/11.10.2022 г. от „Бета Рисайклинг“ ЕООД (наемател) и № РР-12-1559(2)/13.03.2023 г. (собственик) в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.) и последващ контрол по ЗВ. От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 73674.204.278, област Плевен, община Плевен, с. Търнене, м. ОБРЪЩА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 49986 кв. м, стар номер 204026,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-160/01.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК 2) . Липсва документ за собственост или актуална скица на имота. 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°23′58.08137″ E 24°29′43.73681″, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 30 октомври 2016 г. 4. Съгласно приложената документация и протоколи за скрити работи, водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 27.0 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър 400 мм и е обсаден с ПВЦ тръби с диаметър 140/4 мм в интервала от 0 до 27.0 м. Водоприемната част е в интервала от 4.0 до 24.0 м. 5. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и е представен протокол от химичен анализ на водата. 6. Кладенецът е заснет геодезично от правоспособно лице. 7. Съгласно документацията СВН – 2.75 м. 8. Посочената конструкция и геолого-литоложкия строеж на ТК смесват води от различни водоносни хоризонти, поради което с писмо изх. № РР-12-1559(3)/15.04.2023 г. е уведомен заявителя да представи техническо решение и извърши изолиране на отдолулежащия водоносен хоризонт. С писмо вх. № РР-12-1559 (6)/10.05.2023 г. Заявителя е уведомил БДДР, че е изпълнил техническото решение и е представил протоколи за извършената дейност. 9. След реконструкцията на кладенеца, водовземното съоръжение е със следната конструкция: дълбочина 12.0 м, сондирано с диаметър 400 мм, обсаждане с ПВЦ тръби с диаметър 140/4 мм в интервала от 0 до 12.0 м. Водоприемната част е в интервала от 4.0 до 12.0 м. Около устието на тръбния кладенец е изградена шахта с размери 200 х 130 х 80 см, затваря се с двукрил метален капак. 10. При настоящата проверка е установено изпълнение на предписанието на БДДР Плевен за изолиране на отдолу лежащия водоносен хоризонт във връзка с предотвратяване смесването на подземни води от различни водоносни хоризонти. 11. Не е приложена документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец. 12. Не са определени параметрите на водоносния хоризонт и не е представен протокол от химичен анализ на водата. 13. СВН – 3.10 м измерено по време на проверката. 14. С вх. № РР-12-1559 (7)/05.06.2024 г. е представена документация за оборудване на кладенеца. Водовземното съоръжение е оборудвано с помпа Pedrollo 4SR 15/18 SP 5A-12 дебит 22.5 м3/час, напор 27 м, спусната на 11 м. Налично е измервателно устройство марка Беласица модел BMJ 6.3, Q3 = 6.3м3/час, фабричен № 410341/2024. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. 15. Съгласно представена декларация има договор за наем от 29.03.2023 г., с който „Рафинерия Плама“ АД предоставя на „Бета Ресайклинг“ ООД да ползва водовземното съоръжение Въз основа на настоящия протокол кладенецът ще вписан в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г от ЗВ, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи документация за проведеното ОФИ на тръбния кладенец след реконструкцията. 4. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца. 5. Да се представи протокол за анализ на водата от ТК 2 с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. 6. Да се представи актуална скица на имота, в който е изграден кладенеца. 7. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Изп.Директор на „Рафинерия Плама“ АД и на Управителя на „Бета Рисайклинг“ ООД . | [10 empty] | 12 | 3
1138 | БДДР | 1-ИИ-68 | 2024-08-20 | гр. Ябланица | Ябланица | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ землището на гр. Ябланица. | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-11-10/03.11.2023 г. в БДДР по ликвидация на съществуващо водовземно съоръжение, последващ контрол по дадено предписание с констативен протокол №КП-1-ИИ-41/20.05.2024 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация в Поземлен имот 87014.49.2, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 8996 кв. м, стар номер 049002,, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1612/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК е посочено изградено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК ). 2. Местоположението на кладенеца е с географски координати: N 43°01`39.189``,E 24°06`57.943``. 3. С писмо с вх. № РР-11-10/03.11.2023 г. на БДДР-Плевен е представен „Проект за ликвидация на тръбен кладенец изграден Поземлен имот 87014.49.2, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА“ Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1612/17.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 4. С писмо с изх. № РР-11-10(1)/12.12.2023 г. на БДДР-Плевен, „ШЕЛ БЪГАРИЯ“ ЕАД е уведомено, че се съгласува представеното техническо решение за ликвидация на водовземното съоръжение в горецитирания имот с дадени срок за изпълнение и уведомление. 5. С писмо с вх. № РР-11-10(2)/04.06.2024 г. на БДДР-Плевен, „ШЕЛ БЪГАРИЯ“ ЕАД уведомява, че дейностите от съгласуваното техническо решение за ликвидация на водовземното съоръжение съгласно чл. 118д на Закона за водите и чл. 110 на Наредба №1/10.10.2017 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води в Поземлен имот 87014.49.2, област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, м. НАНОВИЦА, са изпълнени. 6. По време на проверката е установено, че тръбния кладенец разположен в стоманобетонова шахта, като същата е запълнена със сипица, след извършената циментация на тръбния кладенец, шахтата се затваря с метален капак. Не е пломбиран капака на шахтата с пломба на БД-Плевен в момента на проверката, не е технически целесъобразен начина за пломбиране , на терен. 7. Гореописаните дейности са в изпълнение на предписание №1 от КП-1-ИИ-41/20.05.2024 г. Предписания: 1. Предвид тежкотоварния трафик преминаващ през капака на шахтата, да се уведоми писмено БДДР-Плевен, за готовност за пломбиране на същата по начин съхраняващ целостта на пломбата на терен. 2. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Изпълнителния Директор на“Шел България“ ЕАД | [10 empty] | 12 | 3 | 15
1139 | БДДР | 5-ДГ-62 | 2024-08-20 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | други |  | предприятие за производство на дървено-влакнести плоскости | Проверката се извършва във връзка с : по разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140253/05.11.2014 г., продължено с решение №3182/22.02./2021г. до 05.11.2026г. и писмо вх. №КД-07-2706/01.08.2024г. за пломбиране на дебитомери. От направената проверка се констатира следното: Фазерлес АД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140253/05.11.2014 г. със срок до 05.11.2026г. Смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни води, след ПСОВ се отвеждат и заустват дълбоководно в река Дунав. За измерване на количествата зауствана вода има монтирани на изход на ПСОВ две измервателни устройства – дебитомери – А3045619000 и А3045D19000. Спазвайки нормативната уредба, Наредбата за средствата за имерване, които подлежат на метрологичен контрол, дебитомерите са преминали последваща периодична метрологична проверка (последна извършена през 2021г). Извършена е проверка и на дебитомер, при вход ПСОВ, №070018288. Данните/показанията снети от устройствата при демонтажа и монтажа им са отразени в дневника за собствен мониторинг. Представени са протоколи за извършен метрологичен контрол на измервателните устройства от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” регионален отдел гр. Русе. Протоколите са с № 210-20-ИА-ОР от 23.07.2024г. и № 210-10-ИА-ОР от 23.07.2024г. и са приложени към констативния протокол. Измервателните устройства – А3045619000 и А3045D19000 в момента на проверката са пломбирани с пломба на БДДР. Показания в момента на проверката А3045619000- 1 209592; А3045D19000 – 250379 м3. На измервателните устройства има поставени стикери за извършената метрологична проверка с дата на валидност до юли 2027г. Заключението от извършените проверки, е че електромагнитните разходомери с номера А3045619000 и А3045D19000 съответстват на изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Съгласно условията в разрешително за заустване №13140253/05.11.2014. титулярът има следните задължения: 1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в БДДР информация (декларация) за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДДР и на МОСВ – представена с вх. №КД-07-248/11.01.2024г.; 2. Внася изчислената в декларацията такса, по бюджетната сметка на БДДР в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите – изпълнено: 3. В срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на БДДР доклад за изпълнението на условията в разрешителното – спазва се. 4. Копие на платежния документ да се изпраща на БДДР – спазва се. 5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство – изпълнено. 6. Съгласно чл. 194а, ал. 2 от ЗВ, при повреда на измервателното устройство: - титуляра на разрешителното е длъжен незабавно да уведоми БДДР и да отстрани повредата в срок до един месец – спазва се; - таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем за заустените отпадъчни води – спазва се. Изисквания към начина на заустване във водния обект - В точката на заустване не се допускат процеси по обрушване на ската и промяна на коритото на водоприемника.– спазва се. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 13140253 | 2014-11-05 | ФАЗЕРЛЕС АД |  | 0 | 1026.2 | 0 | 3 | 4 | 6
1140 | БДДР | 5-ДГ-63 | 2024-08-20 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000QAL012 | “Раней 2-Фазерлес - Силистра” | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2023г. От направената проверка се констатира следното: Фазерлес АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11530172/08.12.2008г., и продължено и изменено с Решение №3161/20.01.2021г. със срок на действие до 20.01.2027г. Разрешени цели на водовземането: „За промишлено водоснабдяване“ и за „охлаждане“. Разрешеният средноденонощен дебит е 52 л/сек. За целите на водовземане дружеството експлоатира “Раней 2-Фазерлес - Силистра” (Шахтов кладенец с хоризонтални дренажни лъчи), от водно тяло с код BG1G0000QAL012 - Порови води в Кватернера - Айдемирска низина. При проверката беше проверена изправността на монтираните водомерите и бяха снети от тях показания, както следва: - Водомер SENSUS с ф. № 21708221 с показания: 1268030 м3 – главен водомер, монтиран при „Раней 2- Фазерлес-Силистра“. Водомерът е преминал метрологична проверка през 2021г., пломба № 0102.(последваща август 2025г.) Пломбата поставена от БДДР е с ненарушена цялост. - Водомер SENSUS с ф. № 070018288 с показания: 324893 м3 – за охлаждане, монтиран на вход към топлообменници, преминал метрологична проверка през 2024г. (последваща юли 2026г.). Пломбиран във връзка с постъпило в БДДР писмо с вх. №КД-07-2706/01.08.2024г. за пломбиране. Предоставено е копие на протокол от извършената метрологична проверка. Водата за промишлено водоснабдяване се изчислява като разлика между двата водомера. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено статично водно ниво 11 м. |  |  |  | 11530172 | 08.12.2008г | ФАЗЕРЛЕС АД |  | 0 | 17224.92 | 0 | 3 | 4 | 6
1141 | БДДР | 5-ИД-43 | 2024-08-20 | с. Водица | Аксаково | Варна | река |  | дере приток на река "Суха река" | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: предписания дадени в Констативен Протокол №5-ИД-40/19.07.2024 г. за извършено почистване на речното корито дере приток на река „Суха река“. От направената проверка и извършен оглед на място се констатира следното: 1. Дерето в момента на проверката е със силно намален воден отток поради малкото количество паднали валежи, също така недостатъчната наличност на вода в язовирите разположени по течението на дерето. Водата след язовир „Николаевка 2” разположен в землището на село Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна постъпва в река Суха река на която се намират язовир Засмяно и язовир Ботево, общ.Аксаково, обл. Варна. 2. Премахнато е изграденото забентване от клони и дървета намиращо се в точка с приблизителни географски координати N43º23ʹ07.1" E027º42ʹ34.1" на дере приток на река „Суха река” находящо се в имот Общинска собственост. Дерето е с осигурена проводимост. Изпълнени са дадените в КП№5-ИД-40/19.07.2024 г. предписания към Кмета на Община Аксаково. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 2 | 15
1142 | БДДР | КП на РИОСВ ВТ | 2024-08-20 | Дебелец | Дебелец | В.Търново | река | р.Дряновска | бент на р. Дряновска в землището на Дебелец | Основни констатации: Проверката е във връзка със постъпил сигнал в РИОСВ - Велико Търново и заведен в деловодната система с вх. № С-121 от 20.08.2024 г. Сигналът е за умряла риба в река Дряновска, преминаваща през землището на Дебелец. Констатирано наличие на умряла риба (едра, средна и дребна), във водата се наблюдава и множество жива риба. В провереният участък няма промишлени източници на замърсяване. Предписания: | [10 empty] | 10 | 2
1143 | БДДР | 2-ГТ-10 | 2024-08-20 | гр. Божурище | Божурище | Софийска | река | р. Бабин дол | "НКИЗ" ЕАД | Констатации:1. „НКИЗ“ ЕАД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740101/ 22.10.2019 г. в дере ляв приток на р. Бабин дол, със срок на действие до 22.10.2025 г. 2. Дружеството е уведомило БДДР с писмо вх. КД-07-2735/ 12.08.2024 г. за монтирано измервателно устройство отчитащо заустващите отпадъчни води, и необходимостта от неговото пломбиране. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Монтиран е магнитно-индукционен дебитомер за пречистена вода в дебитомерна камера Simens Sitrans F M MAG 5000 със сер. № N1R5050033, който е с показания в деня на проверката 31763 м3. Поради техническа невъзможност устройството не се пломбира. Представен е сертификат и декларация за съответствие на новомонтираното устройство. 3.2. „НКИЗ“ ЕAД е представило в БДДР декларация по чл. 194б за 2023 г., доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2023 г., отчет за заустени водни количества и документ за платена такса за 2023 г. „НКИЗ“ ЕAД изпълнява условията по издаденото разрешително. 4. Пунктовете за собствен мониторинг са обозначени трайно съгласно условията от издаденото разрешително. Предписания: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Изп. Директор на дружеството за сведение. |  |  |  | 13740101 | 22.10.2019г. | "НКИЗ" ЕАД |  | 0 | 7493.48 | 0 | 6 | 3
1144 | БДДР | 1-ЦП-65 | 2024-08-21 | с. Ласкар | Плевен | Плевен | река | река Чернялка | дере / река Чернялка – в и извън урбанизираната територия на село Ралево и село Ласкар, община Плевен/ „Агроинвест - 2006“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх. №КД-05-126/20.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР е по Зелен телефон е постъпил сигнал, заведен с вх. №КД-05-126/20.08.2024 г., относно : „в село Ласкар на река Чернялка е изграден незаконен язовир до стопанския двор… До язовира тече вода, след него не тече и в Ралево реката е пресъхнала и рибарта измира“. В телефонен разговор сигналоподателя е уведомен за извършване на настоящата проверка, не присъства на същата. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат- дрон. Извършен е оглед и обход на река Чернялка – в урбанизираната територия на село Ласкар, при мост между улиците „Алеко Константинов“ и „Христо Смирненски“ – със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚16΄45.7״ и E 24˚36΄13,3 ״± 5 м ( над стопански двор, собственост на „Агроинвест - 2006“ ЕООД). Установи се, че в реката са налични водни обеми. В момента на проверката се констатира, че : в поземлени имоти 43147.15.43, с.Ласкар, м. В село, вид собственост – Частна обществени организации (собственост на „Агроинвест - 2006“ ЕООД) , вид територия Земеделска, НТП Нива; 43147.15.42, с. Ласкар, м. В село, вид собственост – Частна обществени организации (собственост на „Агроинвест - 2006“ ЕООД), вид територия Земеделска, НТП Нива; 43147.15.499, с. Ласкар, м. В Усоето, Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път и в 43147.85.12, с. Ласкар, м. Под село, вид собственост Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, в изминал период от време от „Агроинвест - 2006“ ЕООД е изграден „рибарник“ - с обща площ 1 649,26 кв. м. В момента на проверката в същия са налични водни обеми и жива риба , извършва се водовземане от река Чернялка, чрез водовземна шахта (разположена в изкуствено изграден ръкав на реката към левия бряг), при точка със заснети географски координати както следва: N 43˚17΄01.4״ и E 24˚36΄11, ״± 5 м . Шахтата е изградена от бетонов пръстен с размери Ø 800 мм, затваря се с метален капак. От нея е прокарана и вкопана в земята желязна тръба Ø 110 мм, чрез която водните обеми постъпват в „рибарника“, при точка със заснети географски координати както следва: N 43˚17΄02.2״ и E 24˚36΄12,4 ״± 4 м. В момента на проверката водните обеми, които се водовземат от река Чернялка не могат да бъдат измерени. При оглед на река Чернялка, при водовземната шахта се установи, че на място с географски координати както следва: N 43˚17΄01.0״ и E 24˚36΄11,8 ״± 5 м , изцяло от левия до десния бряг - напречно на реката е изграден земно – насипен бент с дължина – около 4 м. и височина около 80 см, чрез който се нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката. Реката в преградения участък не е коригирана. След бента се филтрират водни количества в река Чернялка. Преграждането (изграждане на бента) е извършено от „Агроинвест - 2006“ ЕООД, с цел осигуряване на повече водни обеми към водовземната шахта. На левия бряг на „рибарника“, при точка със заснети географски координати : N 43˚17΄03.8״ и E 24˚36΄11,8 ״± 4 м, е налична помпа за напояване - марка „RAIDER”, сериен №201800726, капацитет 500 л/мин. В момента на проверката същата не работи, не се извършва подаване на вода към 2 броя резервоари (щерни), служещи за поливане на 4 броя оранжерии със зеленчуци (домати и краставици). При извършена проверка в регистрите на БДДР се установи, че няма издадено действащо разрешително за водовземане от река Чернялка на „Агроинвест - 2006“ ЕООД. При точка със заснети географски координати както следва : N 43˚17΄04.5״ и E 24˚36΄12,3 ״± 5 м, се установи място на заустване на ползваните води от рибарника в река Чернялка – чрез желязна тръба Ø 110 мм. В момента на проверката чрез същата се заустват минимални водни количества. Извършен е оглед и обход на река Чернялка – извън урбанизираната територия на село Ласкар ( след стопански двор, собственост на „Агроинвест - 2006“ ЕООД), при точка с географски координати както следва: N 43˚17΄09.4״ и E 24˚36΄11,6 ״± 5 м. Установи се, че в реката протичат водни обеми. При извършен оглед и обход на река Чернялка – извън урбанизираната територия между село Ласкар и село Ралево, в местността Долна Елия, при точка с географски координати както следва N 43˚17΄35.0״ и E 24˚36΄06,9 ״± 5 м: , се установи наличие на губилища в река Чернялка, след които не протичат никакви водни обеми в реката към село Ралево. Проводимостта на река Чернялка в целия проверен участък е нарушена, вследствие на израснали дървета и храсти в речното корито на реката. Предписания: 1. Да се преустанови водовземането от река Чернялка от „Агроинвест - 2006“ ЕООД за нуждите на „рибарника“. 2. Да не се извършва водовземане от река Чернялка без издадено разрешително за водовземане от Директора на БДДР. 3.Да се възстанови хидравличната непрекъсваемост на река Чернялка, като се премахне изградения земно – насипен бент от „Агроинвест - 2006“ ЕООД. БДДР да бъде писмено уведомена за приключване на дейностите. 4.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Агроинвест - 2006“ ЕООД за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 2 | 1
1145 | БДДР | 1-РХ-38 | 2024-08-21 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | подземни води | ШК-Голяма мелница-Червен бряг | ШК-Голяма мелница-Червен бряг | „Голяма мелница - Червен бряг“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11591244/27.09.2019 г. Краен срок на действие на разрешителното - 11.03.2025 г . Водовземането се извършва чрез „ШК- Голяма мелница – Червен бряг“, посредством центробежна помпа за цел – водоснабдяване за други цели. В БДДР, с наш вх. № КД-07-733/23.01.2024 г. са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатената такса в размер на 408,11 лв. и справка по месеци за ползваните водни количества за отчетната 2023 г. С писмо с наш вх.№КД-07-175-(1)/05.09.2023 г. са представени в срок протоколи от извършен химичен анализ на водата. Същата е изследвана по всички показатели, заложени в разрешителното, а именно: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фасфати, хлориди и сулфати. Добитите водни количества през 2023 г. не превишават разрешения годишен воден обем. В момента на проверката се констатира, че се извършва водовземане от шахтовия кладенец за целите на разрешителното. Устието на кладенеца е затворено с бетонова плоча, в която е оставен обслужващ отвор, затворен с метален капак. На нагнетателната тръба е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“, сериен №005084 и показания, отчетени в момента на проверката, както следва 00751 м3. На същото е налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост и пломба на сертифициращ орган. Съгласно условие 1.5 от разрешителното титуляра на разрешитеното трябва да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3 от разрешителното. В момента на проверката не е представен такъв. В момента на проверката механично е измерено динамичното водно ниво - 7,50 м. Представен е дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества, в който се записва и динамичното водно ниво. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води се извършва от специално монтиран кран на водопроводната тръба в шахтата на кладенеца. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:_______________________________ 1. Да се поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условието 1.5 от разрешителното за монтиране на водомери. Срок: 13.09.2024 г. Отг. Изп. Директор 2. Да се представи настоящия протокол от проверката на Изп. Директор на „ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ“ АД за сведение и изпълнение. Срок : 23.08.2024 г. Отг. Д. Милев |  |  |  | 11591244 | 2019-09-27 | "Голяма мелница-Червен бряг" АД |  | 0 | 408.11 | 0 | 3 | 6
1146 | БДДР | 1-ВЕ-8 | 2024-08-21 | гр. Червен бряг | Червен бряг | Плевен | други | "Палфингер продукционстехник България" ЕООД | "Палфингер продукционстехник България" ЕООД | Дружеството „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх. № РР-06-37/04.07.2024г. е подало заявление по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: ПСОВ за битови отпадъчни води, разположена в поземлен имот с идентификатор 80501.510.759 по КККР на Област Плевен, Община Червен бряг, гр. Червен бряг, м. Землище Червен бряг. Обекта е изграден и е въведен в редовна експлоатация с ДПК от 2000г., като предстои въвеждане в експлоатация на новоизградената ПСОВ за битови отпадъчни води. На територията на обекта има изградена разделна канализация и до монтирането на новата ПСОВ битовите отпадъчни води са се зауствали в р. Златна Панега, чрез съществуващия бетонов канал без пречистване. На площадката има изградена и канализация за дъждовни (площадкови) води, които се включват в РШ, част от стара канализация, изградена от предходния собственик. На територията на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Заустването на пречистените битови отпадъчни води се извършва чрез съществуващ канализационен колектор DN1000Б, който е собственост на завод Бета. За заявеното място на заустване е имало издадено разрешително от БДДР с № 13140136/14.09.2009г. и със срок на действие до 28.11.2015г. с титуляр "БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП" АД, гр. София. Водоснабдяването на обекта се извършва от селищната водопроводна мрежа по договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, който предстои да бъде актуализиран. В момента на проверката се констатира следното: 1. На територията на обекта е изградена разделна канализацията – канализация за битови отпадъчни води и канализация за дъждовни (площадкови) води от прилежащите терени. 2. Битовите отпадъчни води се отвеждат и пречистват в ПСОВ (новоизградена) с проектен капацитет за 500 е.ж. и 75м3/ден, с механично и биологично пречистване (SBR реактор) с циклична последователност, като е програмирано автоматично изпускане на водата. Оборудван е пункт за мониторинг – РШ, като е предвидено и място за монтиране на измервателно устройство на изход ПСОВ. РШ е с приблизителни географски координати - N 43,2765436 и E 024,126837 (точката е на капака, на точка). Преди ПСОВ има изградена КПС за битови отпадъчни води, на която има авариен изпускател. След пречистените битовите отпадъчни води, заедно с дъждовните (площадкови) води постъпват в съществуващия колектор, собственост на „БЕТА“ АД. Заснети са приблизителни географски координати на шахтата - N 43,2759963 и E 024,1284737 (точката е на капака, на точка). За ползването на който има съгласие в нотариален за покупко-продажба на имота от 2000г. 3. Дъждовните (площадковите) води заедно с пречистените битови отпадъчни води се отвеждат чрез бетонова тръба ф 1000мм и се заустват във водоприемника – р. Златна Панега, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1024 десен приток на р. Искър в място с приблизителни географски координати. 4. Координатите са заснети с мобилен телефон. | [10 empty] | 12
1147 | БДДР | 5-ИД-44 | 2024-08-21 | с. Иван Шишманово | Завет | Разград | река |  | река "Крапинец" | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: постъпил в БДДР по електронна поща, повторе.н сигнал Нерегламентирано използване на водни маси за земеделски нужди на дати 17.08.2024г. и 18.08.2024г. от „река Царацар” (река Крапинец), преминаващи през територията на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар, и наличие на изградени системи за поливане от реката. Недостиг на водни количества в реката, който е единствен естествен водоизточник захранващ ГСУ „Ири Хисар”. Полученият повторен сигнал е заведен в БДДР с вх. № КД-05-114-(1)/19.08.2024 год. От направената проверка се констатира следното: Днес 21.08.2024г., се извърши проверка по постъпилият в Басейнова Дирекция (Дунавски район) – Плевен (БДДР) сигнал заведен с с вх. № КД-05-114-(1)/19.08.2024 год. и извършена съвместно с представител на сигналоподателя Анатоли Димитров Антонов служител в ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар. С цел повторно установяване на нерегламентирано водовземане от реката и верността на твърденията, че вода постъпваща в ГСУ „Ири Хисар” е крайно недостатъчна и на места пресъхваща посочена в сигнала е извършен оглед на местата посочени в сигнала и конкретизирани от сигналоподателя с географки координати: - N 43°47'55,0'' E26°46'32,0''; - N 43°47'52,0'' E26°46'26,0''; - N 43°47'13,0'' E26°45'26,0''; На така посочените места не беше установено наличие на техника за водовземане и отнемане на водни количества от реката. Проверката продължи в часовете между 11.30 ч. до 15.00ч. като бяха обходени горецитираните в сигнала имоти и места в ГСУ „Ири Хисар”. Установи се, че реката в момента на проверката има воден отток с силно намален дебит достигаща до ГСУ „Ири Хисар” и влизаща на приблизително растояние 2 км.в него. На голяма част от територията на резервата водата се губи. Речното легло преминаващо през ГСУ „Ири Хисар” е осушено в продължение на около 8 км в границите на резервата. Предписания: няма | [10 empty] | 10
1148 | БДДР | 4-ГБ-334 | 2024-08-21 | с. Ценово, с. Пиперково | Ценово | Русе | река | Павелско дере | "Напоителни системи" ЕАД | От направената проверка се констатира следното: Извърши се оглед в района на място с географски координати N 43°32'17,3'' и Е 25°36'53,6'' (в непосредствена близост северно от пътя свързващ селата Ценово и Пиперково, в извън урбанизираната територия), където се констатира, че в левия бряг на Павелско дере, в основата на предпазната дига са вкопани две пластмасови тръби с диаметър около 0,80 м, насочени в посока началото на Главен отводнителен канал 1 (ГОК1) на „Напоителни системи“ ЕАД. Дъното на лявата тръба (по посока на движението на водата) е на ниво дъно на Павелско дере и по нея постъпват около 3 л/с към ГОК1, а в Павелско дере след така реализираното водовземане не протича почти никаква вода. Дъното на втората тръба е на около 0,40 м над сегашното дъно на дерето. Върху тръбите е направен зачакълен обслужващ път при изграждането на соларен парк на „Ценово Солар Плант“ ЕООД. Участък от пътя с дължина около 50 м е изпълнен върху лявата защитна земнонасипна дига на Павелско дере, при което е премахната връхната част на дигата с височина около 1 м. Това е предпоставка за възникване на наводнение през този участък на дигата при преминаване на висока вълна по дерето. Бреговете и дъното на Павелско дере на това място са силно обрасли с блатна и влаголюбива растителност с височина над човешки бой. Много е вероятно дъното на дерето да е затлачено от наноси (тиня) и това да е предпоставка за допълнително намаляване на проводимостта му. Огледа се и района на ОПС „Джулюница“ (демонтирана) при място с географски координати N 43°34'19,7'' и Е 25°37'28,5'' в края на ГОК1. Констатира се запушване на входа на тръбата (с диаметър около 1 м), чрез която се осъществява връзката между ГОК1 и коригираното корито на р. Янтра (под лявата предпазна дига на реката). Това възпрепятства работата на изградената отводнителна система. Проверката се извърши в присъствието на сигналоподателя титуляр на разрешително № 12760012 (първоначално № 12760005/29.05.2012 г.) за ползване на повърхностен воден обект. | [10 empty] | 10 | 1 | 4
1149 | БДДР | 2-ГТ-11 | 2024-08-21 | гр. Костинброд | Костинброд | Софийска | подземни води | ШК-Метан маркет,Костинброд | "Метан маркет"ООД | Констатации:1. „Метан Маркет” ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11591156/ 26.06.2018 г. от един брой шахтов кладенец (ШК) с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели и е с краен срок на действие до 26.06.2024 г. 2. Дружеството е подало заявление за продължаване срока на действие на разрешителното с наш вх. № РР-02-232/25.06.2024 г. 3. Дружеството е уведомило БДДР - гр. Плевен с писмо с наш вх. №КД-07-1887/ 19.04.2021 г. за настъпила авария и нуждата от пломбиране на измервателното устройство, отчитащо използваните подземни води. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. На територията на бензиностанцията има изграден шахтов кладенец от бетонови пръстени Ø 1000 при координати N 42º48’32,8‘‘ и Е 23º12’37,73‘‘. Кладенеца се използва и е оборудван с потопяема помпа. 3.2. В бетонова шахта с размери 0,4/0,4/0,75 м на около 1,0 м от ШК е монтирано водомерно устройство марка B Metyrs сер. №180130616 и показания 07302 м3, което се пломбира едностранно с щемпел БДДР. 3.3. „Метан Маркет” ООД е представило в БДДР декларация по чл. 194б за 2023 г., доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2023 г., отчет за ползвани водни количества и документ за платена такса за 2023 г., както и химичен анализа за 2023 г. „Метан Маркет” ООД изпълнява условията по издаденото разрешително. Предписания: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11591156 | 26.06.2018г. | "Метан маркет"ООД |  | 0 | 288.38 | 0 | 6 | 3
1150 | БДДР | 1-ГА-17 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял II – ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял II – ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510500/20.04.2010 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 3016/30.06.2020 г. Водовземането се извършва от „КИ Пътни дял II – ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 20.04.2025 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял II – ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптирания извор се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ Пътни дял II – ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СЗ-498/04.01.2011 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“. Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания: 1. Да се спазват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №3016/30.06.2020 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510500/20.04.2010 г. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510500 | 20.04.2010 г. | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 72.76 | 0 | 6
1151 | БДДР | 1-ГА-18 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял III – ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял III – ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510926/27.12.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2608/28.02.2019 г., с продължен срок на действие с Решение №3989/25.10.2023 г. Водовземането се извършва от „КИ Пътни дял III – ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 27.12.2033 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Пътни дял III – ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптирания извор се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ Пътни дял III – ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-441/12.02.2015 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“. Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от VI раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №2608/28.02.2019 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510926/27.12.2013 г. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510926 | 27.12.2013 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 72.76 | 0 | 6
1152 | БДДР | 1-ГА-19 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510188/18.03.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2274/06.11.2017 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 18.03.2028 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптираните извори се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ 1 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Голямата река I - ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-543/27.08.2019 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“. Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т. 4 от Решение №2274/06.11.2017 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510188/18.03.2008 г. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510188 | 18.03.2008 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 145.5 | 0 | 6
1153 | БДДР | 1-ГА-20 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ и КИ 2 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ и КИ 2 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510190/18.03.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2271/06.11.2017 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ и КИ 2 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 18.03.2028 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ и КИ 2 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптираните извори се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ 1 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ и КИ 2 Пътни дял I - ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-690/11.12.2023 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“. Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №2271/06.11.2017 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510190/18.03.2008 г. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510190 | 18.03.2008 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 145.5 | 0 | 6
1154 | БДДР | 1-ЯТ-27 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с 11510182/04.03.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 993/30.01.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2273/06.11.2017 г. Водовземането се извършва от „КИ 1 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 05.03.2028 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ 1 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптираните извори се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ 1 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ и „КИ 2 Ралчево корито – ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-684/05.10.2023 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“ . Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от раздел VI „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №2273/06.11.2017 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510182/04.03.2008 г., изменено и продължено с Решение №993/30.01.2013 г. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510182 | 04.03.2008 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 145.5 | 0 | 6
1155 | БДДР | 1-ЯТ-28 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Бела вода – ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Бела вода – ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510146/19.12.2007 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2136/22.06.2017 г. Водовземането се извършва от „КИ Бела вода – ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 19.12.2027 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Бела вода – ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптирания извор се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ Бела вода – ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-501/18.04.2018 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“ . Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №2136/22.06.2017 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510146/19.12.2007 г. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510146 | 19.12.2007 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 72.76 | 0 | 6
1156 | БДДР | 1-ЯТ-29 | 2024-08-22 | с. Шипково | Троян | Ловеч | подземни води | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Голямата река II – ВиК Стенето - Шипково“ | Напорен резервоар (НР) „Бялата вода“ в землището на с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Голямата река II – ВиК Стенето - Шипково“ /„В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян е титуляр на разрешително за водовземане от подземен воден обект с №11510189/18.03.2008 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 2272/06.11.2017 г. Водовземането се извършва от „КИ Голямата река II – ВиК Стенето - Шипково“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Краен срок на действие на разрешителното е: 18.03.2028 г. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БД-Плевен измервателно устройство /ИУ/ марка SENSUS, Typ WP- Dynamic 80 със сериен №16705297, Qn 40 m3/h, монтирано на изходния водопровод в сухата камера на напорен резервоар „Бялата вода“ в землище с. Шипково, в който постъпват водите от „КИ Голямата река II – ВиК Стенето - Шипково“. Водата от каптирания извор се подава към водопроводната мрежа на село Шипково. Показания в момента на проверката: 315088 м3. ИУ е с пломба за извършен метрологичен контрол. В момента на проверката се извършва водовземане за целта на разрешителното. За „КИ Голямата река II – ВиК Стенето - Шипково“ има подадено заявление за процедура по Санитарно охранителна зона (СОЗ) с вх. №СОЗ-691/11.12.2023 г. Около напорния резервоар на терен е налична зона, която е изградена с трайна ограда и обозначена с табела „ВНИМАНИЕ! САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС I ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО“ . Портата на същата се заключва. В БДДР – Плевен са представени: декларация по чл. 194б от Закона за водите за 2023 г.; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-отчет за ползваните водни обеми. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми. Представен е протокол от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове: 1. Да се спазват условията от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, т. 3, буква б) и т.4 от Решение №2272/06.11.2017 г. неразделна част от Разрешително за водовземане №11510189/18.03.2008 г. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на управителя на „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11510189 | 18.03.2008 г | „В и К-СТЕНЕТО“ ЕООД гр. Троян |  | 0 | 72.76 | 0 | 6
1157 | БДДР | 1-ИИ-69 | 2024-08-22 | с. Победа | Добричкa | Добрич | подземни води | „ТК – Красимира Николова - Победа” | „ТК – Красимира Николова - Победа”/ землището на с. Победа | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-36/09.08.2017г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. Красимира Иванова Николова – Земеделски производител е била титуляр на разрешително №11520271/08.08.2016г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, изменено с решение № 1583/06.03.2015г. По издаденото разрешително водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено и ще се осъществява водовземане. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е изтекъл на 08.08.2022 г. 2. Тръбният кладенец е изграден в поземлен имот 21083.22. област Добрич, община Добричка, с. Победа, м. ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 57008 кв. м, стар номер 022015, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-269/28.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 3. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°35'58.114" E 26°38' 23.4", които се различават от посочените в разрешителното. 4. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 80.00 м. Сондиране с диаметър  320 мм, монтиране на стоманена кондукторна колона  244 мм в интервала от 0.00 до 20.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър  216 мм в интервала от 20.0 до 80.00 м, спускане на ПВЦ експлоатационна колона и филтри с диаметър  140 мм в интервала от 0 до 80 м. Водоприемните филтри са в интервала от 55-70 м и от 72 – 75 м. В задтръбното пространсто от 80 до 20 м е изпълнена гравийна засипка, а от 20 м до повърхноста е изпълнен глинест тампонаж. Около устието на кладенеца е изградена шахта 150х100х100 см. Затваря се с метален капак. 5. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа EBARA, модел 4WN12-25/A , спусната на дълбочина 70 м. 6. Съгласно представена документация СВН = 53.94 м. 7. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест.Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 8. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 9. В момента на проверката са представени техническите спецификации на помпеното оборудване които са неразделна част от протокола. 10. За измерване на водното не е монтиран автоматичен нивомер. 11. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел BMJ16 T30, фаб.№ 2017 01122, в момента на проверката с показание 01526 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции.12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане без разрешително за водовземане 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително от тръбния кладенец 3. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. | [10 empty] | 12 | 3
1158 | БДДР | 1-ИИ-70 | 2024-08-22 | гр. Добрич | Добричка | Добрич | подземни води | „ТК – Красимира Николова - Добрич” | „ТК – Красимира Николова - Добрич”/ землище гр. Добрич | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № ПВ5-35/09.08.2017г. в БДДР . От направената проверка се констатира следното: 1. Красимира Иванова Николова – Земеделски производител е била титуляр на разрешително №11520270/08.08.2016 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено и ще се осъществява водовземане. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е изтекъл на 08.08.2022 г. 1. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 72624.161.12, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 19834 кв. м, стар номер 161012,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, собственост на Светослав Стоянов Стоянов и предоставен за ползване на Красимира Иванова Николова – Земеделски производител. От 2020 г. ползвател на имота и кладенец не е титуляра на разрешителното. Към момента на проверката имота и кладенеца са предоставени за ползване на „ВЛАС“ЕООД от собственика на имота, съгласно твърдение на представителя на дружеството. 2. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°35'50.339" E 27°52' 29.975", които се различават от посочените в разрешителното. 3. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 85.00 м. Сондиране с диаметър  320 мм, монтиране на стоманена кондукторна колона  244 мм в интервала от 0.00 до 26.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър  216 мм в интервала от 26.0 до 85.00 м, спускане на ПВЦ експлоатационна колона и филтри с диаметър  140 мм в интервала от 0 до 85 м. Водоприемните филтри са в интервала от 60-70 м и от 73 – 80 м. В задтръбното пространсто от 85 до 26 м е изпълнена гравийна засипка, а от 26 м до повърхноста е изпълнен глинест тампонаж. Около устието на кладенеца е изградена шахта 210х120х100 см. Затваря се с бетонов капак. 4. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа LOWARA, модел 16GS55R , спусната на дълбочина 70 м. 5. Съгласно представена документация СВН = 56.27 м. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест.Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 7. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 8. В момента на проверката са представени техническите спецификации на помпеното оборудване които са неразделна част от протокола. 9. За измерване на водното не е монтиран автоматичен нивомер. 10. Монтиран е водомер на фирма „Беласица”, модел BMJ16 T30, фаб.№ 2017 02242, в момента на проверката с показание 00113 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане без разрешително за водовземане. 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително от тръбния кладенец. 3. Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. | [10 empty] | 12 | 3
1159 | БДДР | 1-ВЕ-9 | 2024-08-22 | с. Рибарица | Тетевен | Ловеч | други | река Бели Вит | Парк - хотел „Рибарица“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 62579.501.371 и 62579.501.368 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Иван Вазов“ № 2 със заявител “ИНТУРИСТ” ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-36/02.07.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за експлоатация на обект Парк - хотел „Рибарица“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 62579.501.371 и 62579.501.368 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Иван Вазов“ № 2 с наемател “ИНТУРИСТ” ЕООД. От направената проверка се констатира следното: Дружеството “ИНТУРИСТ” ЕООД с вх. № РР-06-36/02.07.2024г. е подало заявление по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: Парк - хотел „Рибарица“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 62579.501.371 и 62579.501.368 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Иван Вазов“ № 2. За обект Парк - хотел „Рибарица“ е имало издадено от БДДР разрешително № 13110042/ 18.9.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр "РЮРИК ГРУП" ЕООД, гр. София и със срок на действие до 19.09.2024г. На основание чл. 79, ал. 5 от ЗВ, действието на разрешително № 13110042/18.09.2008 г. се счита за прекратено от 07.02.2022 г. - датата на сключване на договора за наем между „ВИСАНТ ГРУП" ООД – наемодател и „ИНТУРИСТ“ ЕООД – наемател на Парк - хотел „Рибарица“.Водоснабдяването на обекта се извършва от селищната водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация“ АД – Ловеч по договор № 2119/19.05.2008г. и промяна партидата на водомера с вх. № РК-1024/8.02.2022г. Обекта е изграден и е въведен в редовна експлоатация през 1986-1987г. На територията на обекта има изградена разделна канализация, като битовите отпадъчни води постъпват за пречистване в ПСОВ, а дъждовните води се оттичат свободно по терена. ПСОВ е изградена преди повече от 20 години и новият собственик на хотела няма проектната документация на ПСОВ. Заустването на пречистените битови отпадъчни води в р. Бели Вит се извършва чрез съществуващ канализационен колектор ф200Бетонов, изграден в сервитута на пътя. В момента на проверката се констатира следното: 1. На територията на хотелския комплекс е изградена смесена канализация за битови отпадъчни води и за дъждовни (площадкови) води. Дъждовните и битовите отпадъчни води като смесен поток постъпват и се пречистват в ПСОВ. 2. Отпадъчните води се отвеждат и пречистват в ПСОВ, която се състои от следните съоръжения – шахта за утаяване, първичен утаител, биологично стъпало – биофилтър с дискове и два вторични утаителя. 3. На изход ПСОВ е разположена РШ, в която се провежда мониторинга и е с географски координати, съгласно предходното разрешително. 4. След това пречистените битови отпадъчни води се отвеждат и заустват в р. Бели Вит, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG1VT900R1001, даваща началото на р. Вит, поречие Вит в място с приблизителни географски координати. 5. ПСОВ е с биологично пречистване с оразмерителен капацитет 59,45м3/ден. | [10 empty] | 1 | 12
1160 | БДДР | 1-ВЕ-10 | 2024-08-22 | с. Рибарица | Тетевен | Ловеч | други | река Заводна | „Спа хотел Планината”, разположен в поземлен имот с идентификатор 62579.502.233 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ № 247 със заявител „СПА хотел ПлаНината“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Подадено заявление с вх. № РР-06-8/02.02.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по чл. 46, ал.1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за експлоатация на обект „Спа хотел Планината”, разположен в поземлен имот с идентификатор 62579.502.233 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ № 247 с наемател „СПА хотел ПлаНината“ ЕООД. От направената проверка се конататира следното: Дружеството „Ен Ди Би“ ЕООД е отдало под наем на дружеството „СПА хотел ПлаНината“ ЕООД хотелски комплекс, разположен в поземлен имот с идентификатор 62579.502.233 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ № 247 с договор за наем от 03.12.2013г., анекс към договора за наем от 06.12.2013г. и анекс към договора за наем от 30.11.2023г. със срок до 04.12.2033г. Дружеството „СПА хотел ПлаНината“ ЕООД с вх. № РР-06-8/02.02.2024г. е подало заявление по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: „Спа хотел Планината”, разположен в поземлен имот с идентификатор 62579.502.233 по КККР на Област Ловеч, Община Тетевен, с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ № 247. За обект Спа хотел Планината е имало издадено от БДДР разрешително № № 13110147/ 14.02.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр “ПЛАНИНАТА” ООД и със срок на действие до 03.12.2023г. (краен срок в договора за наем с „Ен Ди Би“ ЕООД) Водоснабдяването на обекта се извършва от селищната водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация“ АД – Ловеч по договор № 140/18.11.2009г. Обекта е изграден и е въведен в редовна експлоатация от 04.12.2009г. На територията на обекта има изградена разделна канализация – за битови отпадъчни води и за дъждовни води. Битовите отпадъчни води се пречистват в ПСОВ и след това двата потока се събират и заедно се отвеждат и заустват във водоприемника – р. Заводна. ПСОВ е изградена заедно с хотела. ПСОВ е модулен тип с механично и биологично пречистване. Заустването на пречистените битови отпадъчни води в р. Заводна се извършва чрез съществуващ канализационен колектор ф250 PVC, изграден в сервитута на пътя. В момента на проверката се констатира следното: 1. На територията на хотелския комплекс е изградена битова и дъждовна канализацията, като двете след ПСОВ се събират и заедно се отвеждат в р. Заводна. 2. Битовите отпадъчни води се отвеждат и пречистват в ПСОВ с проектен капацитет за 100 еж и за 20м3/ден, с механично и биологично пречистване (BIOKON100) с циклична последователност. На изход ПСОВ е разположена РШ, в която се провежда мониторинга с приблизителни географски координати - N 42° 50' 09,9" и E 024°22' 48,75' (на капака, точка). След това пречистените битови отпадъчни води се отвеждат и заустват в р. Бели Вит в мястото от предходното разрешително. 3. ПСОВ е с биологично пречистване и е за 100 екв.ж. с оразмерителен капацитет 20 м3/ден. 4. Налично е измервателно устройство за отчитане на заустените водни количества – марка „Беласица“, сериен №513611, с показания в момента на проверката както следва: 01454 м3. Устройството е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. | [10 empty] | 1 | 12
1161 | БДДР | 1-ЦП-66 | 2024-08-22 | град Тетевен | Тетевен | Ловеч | река | река Бели Вит | река Бели Вит – извън урбанизираната територия на град Тетевен, община Тетевен/ съоръжения и сградоцентрала на ВЕЦ „Бели Вит“- град Тетевен, община Тетевен/ „Канкас“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-08-243-(1)/19.08.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: В БДДР е постъпило писмо с вх. №КД-08-243-(1)/19.08.2024 г. от Община Тетевен, във връзка с получен сигнал за „извършване на изкопни дейности в речното легло на река Бели Вит, в близост след водохващането на ВЕЦ „Бели Вит“. С писмо с вх. №КД-08-243/14.08.2024 г. БДДР е уведомена от „Канкас“ ООД за „изгребване и преместване на натрупани наносни отложения след бента на ВЕЦ „Бели Вит“ , с цел – увеличаване проводимосттана водните количества и свободно оттичане на същите“. „Канкас“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с № 11140166/14.05.2018 г. Водовземането се осъществява, чрез водохващане, изградено на река Бели Вит, в землището на град Тетевен, община Тетевен. Цел на издаденото разрешително - за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Бели Вит“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Бели Вит“, в землището на гр. Тетевен. Краен срок на действие на разрешителното : 14.05.2028 г. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1708/20.02.2024 г. -декларации по чл. 194б от ЗВ, данни и протоколи за произведено количество ел. енергия и ползвани водни обеми по месеци, копие на платежно нареждане за заплатена такса за водовземане и за позлване на воден обект за нарушаване на непрекъснатостта на реката; с вх. №КД-07-1708-(1)/28.03.2024 г. - годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. В момента на проверката се констатира, че : непосредствено след водохващането на ВЕЦ „Бели Вит“, изградено на река Бели Вит, от талвега на речното корито са иззети и депонирни наносни отложения в речното корито на реката - към десния бряг, с което е нарушено естественото състояние на речното корито. Образуваната изкуствена дига от наносни отложения е с размери – дължина около 35 м., височина – около 2,30 м. и ширина – около 4,5 м. Същата обхваща участък към десния бряг на река Бели Вит, с начало: точка със заснети географски координати с GSP GARMIN OREGON 600 както следва: N 42˚54΄13.8״ и E 24˚18΄31,6 ״± 4 м. и край: N 42˚54΄14.7״ и E 24˚18΄30,6 ״± 4 м. Дейностите по изземване и депониране на наносни отложения са извършени с тежка механизация (багер) от фирма „Канкас“ ООД на 10.08.2024 г., за което след проверка в регистрите на БДДР се установи, че няма издадено разрешително за ползване на воден обект на „Канксас“ ООД. В момента на проверката не се извършват никакви дейности в река Бели Вит, не е налична тежка механизация. В момента на проверката не се извършва водовземане от река Бели Вит за целта на издаденото разрешително за водовземане, ВЕЦ „Бели Вит“ не работи. Водните количества, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в реката се осигуряват чрез двата савачни затворни органи на водохващането, които са напълно отворени, с което се осигурява и хидравличната непресваемост на реката. В началото на деривационният канал савака е напълно затворен, вследствие на което не протичат водни обеми към ВЕЦ Бели Вит. При извършен визуален оглед на задбаражното езеро на водохващането, се констатира, че същото е изцяло изпълнено с наносни отложения до кота преливен ръб на водохващането. Проводимостта на 500 м след водохващането е видимо добра, не са налични дървета и храсти. |  |  |  | 11140166 | 15.08.2016 г. | „Канкас" ООД |  |  |  |  | 1 | 2 | 6
1162 | БДДР | 5-КШ-50 | 2024-08-22 | с.Водица | Попово | Търговище | подземни води | BG1G0000J3K051 | ШК Агро М | Констатации: Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11520381/12.08.2021г. включено в плана за извършване на контролна дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. ЕТ „АГРО–М-ДРАГОМИР ДОНЧЕВ” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520381/12.08.2021г. изменено с Решение №39228/15.08.2023г. с краен срок на действие до 12.08.2027г2. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11520381/12.08.2021г. - Целта на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - Водовземното съоръжение: „ШК-Агро-М-Драгомир Дончев.- Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторинг. - Условие, Изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг – RG11590923_1.Изпълнено. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Изпълнено. За следене на водното ниво в кладенеца е наличен електролот. Измерено e ДВН в момента на проверката – 18,3 м. от кота терен. В момента се извършва водовземане.3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Изпълнено. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Изпълнява се. Води се електронен дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. -Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Условието е спазено. Водомера е пломбиран с пломба на БДДР при приемане на водовземното съоръжение с КП 5-КШ-01/18.01.2023г. като при проверката е представена гаранционна карта на водомера. Кладенецът е оборудван с водомер марка B-Meters с Q3 6,3м³/час с фабр. № 220114694 , при показания в деня на проверката: 01576м³ . -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:- Условия за уведомяване на контролиращия орган. - Условие за действие при неизправност на водомерите.-Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.- Условия за контрол при водовземането. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество и несъответствие при извършения контрол, съгласно параметрите на водовземането. - Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води, формирани от обекта. Не се формират отпадни води |  |  |  | 11520381 | 2021-08-12 | ЕТ АГРО - М -ДРАГОМИР ДОНЧЕВ |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
1163 | БДДР | 5-ДГ-64 | 2024-08-22 | гр. Генерал Тошево | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | „ТК-КЕРАМИК-ГТ-Генерал Тошево“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по разрешително за водовземане №11591559/06.06.2024г. и постъпило в БДДР писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: „КЕРАМИК-ГТ“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №11591559/06.06.2024г., със срок на действие до 06.06.2030г., Разрешената цел на водовземане е „водоснабдяване за други цели – измиване на бетонови площадки,пешеходни алеи и паркинг в УПИ 1-2111 по плана на гр. Генерал Тошево. Разрешеният средноденонощен дебит е 1,1 л/сек. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК-КЕРАМИК-ГТ-Генерал Тошево“ не се извършва водовземане. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер, марка Беласица с ф.№ 14 00989, с показания в момента на проверката: 08816 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Дружеството е закупило Хидростатичен нивомер с отчетен прибор с 60 м измерителен кабел, произведен от фирма ЕКЗОС Интернешънъл ООД гр. София. Фабричен номер Н-2428. Предстои монтиране.Документите за водомера (сертификат, паспорт) са представени с проекта за водовземане. За запис и отчет на добитите водни количества дружеството води дневник. Отпадъчните води от обекта се отвеждат в канализационната система на гр. Генерал Тошево на база сключен договор. |  |  |  | 11591559 | 06.06.2024г | „КЕРАМИК-ГТ“ АД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
1164 | БДДР | 5-ДГ-65 | 2024-08-22 | с. Зограф | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | "TK-АС-Зограф"; | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ и постъпило в БДДР писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: „АС“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11591053/23.03.2016г., продължено с решение №3518/14.03.2022г. със срок на действие до 23.03.2028г., Разрешената цел на водовземане е „водоснабдяване за други цели – измиване на селскостопанска техника. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,2 л/сек. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК-АС-Зограф“ не се извършва водовземане. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран нов водомер, марка Беласица с ф.№ 24 410214, с показания в момента на проверката: 00110 м3. За запис и отчет на добитите водни количества дружеството води дневник. Отпадъчните води се отвеждат във водоплътна черпателна яма, като периодично се извозват до ПОСВ Генерал Тошево, съгласно сключен договор с лицензирана фирма. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на водните нива в кладенеца, като след монтажа му писмено се уведоми БДДР за изпълнение на предписанието. Срок: 25.10.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11591053 | 23.03.2016г | „АС“ ЕООД |  | 0 | 378.37 | 0 | 3 | 4 | 6
1165 | БДДР | 5-ИД-45 | 2024-08-22 | гр. Попово | Попово | Търговище | подземни води | BG1G0000J3K051 | Свинекомплекс „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №11520046/ 20.12.2008 г., и Решение №3164/14.07.2014 г със срок на действие 21.12.2026 г. със срок на действие до 12.04.2027 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: фирма „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за целите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни. ТК „ТК – Братя Томови - Попово“ е с издадено Разрешително за водовземане № 11520046/ 20.12.2008 г., и Решение №3164/14.07.2014 г със срок на действие 21.12.2026 г. Водомерът за отчитане на целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в момента на проверката е с показания: 00207 м³. Проверен е водомер с ф. № 01216, марка Беласица - показания в момента на проверката 4539 куб.м. – за цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни. За монтираният общ водомер е с показания в момента на проверката: 075705 м³., по който след приспадане на количествата от предните два водомера, водомерът на „Птицеферма Борис Томов“ ЕООД се отчитат количествата използвани води за животновъдство. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 206.96 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – Братя Томови - Попово“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Братя Томови - Попово“, за 2023 година. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 1289.44 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-596/18.01.2024 г. и № КД-07-1874/19.03.2024 г. Титулярът на разрешителното: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се, водомерите са пломбирани от БДДР Плевен. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от “ТК Братя Томови – Попово”. Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. за представени в БДДР Плевен. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води, с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. за представени в БДДР Плевен. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане, с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. е представена в БДДР Плевен. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се. 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; С писмо с вх.№КД-07-2254/15.05.2023 г. в БДДР Плевен е преставено писмо за пломбиране на нови водомери. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се. Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се. 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. 1.параметрите на водовземането: Спазва се. 1.1.разрешен средноденонощен дебит: 9.513 л/сек и максимален дебит: 16.00 л/сек 1.2. разрешен воден обем; 300 000 куб. м./ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване: за животновъдство до 140 000 куб. м/ годишно. За целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване 20 000 куб. м/ годишно За целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни 140 000 куб. м./ годишно. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения до 217.20 м. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се. 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се. 4. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се 1. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца. Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг на “ТК Братя Томови – Попово”, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се. 4. Измервателни устройства за отчитане на втората и третата цел на водовземане да се монтират на места, където има техническа възможност за изпълнение. Спазва се Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се 4.изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1л/сек, включващо всички ползватели по чл.67,ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Спазва се. 5. Да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември. Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; За обекта има действащо Комплексно разрешително. Спазват се условията на Разрешителното за водовземане № 11520046/ 20.12.2008 г. продължено с решение №3164/ 14.07.2014 г. Предписания: няма Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по разрешително №11520046/ 20.12.2008 г., и Решение №3164/14.07.2014 г със срок на действие 21.12.2026 г. със срок на действие до 12.04.2027 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: фирма „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за целите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни. ТК „ТК – Братя Томови - Попово“ е с издадено Разрешително за водовземане № 11520046/ 20.12.2008 г., и Решение №3164/14.07.2014 г със срок на действие 21.12.2026 г. Водомерът за отчитане на целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в момента на проверката е с показания: 00207 м³. Проверен е водомер с ф. № 01216, марка Беласица - показания в момента на проверката 4539 куб.м. – за цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни. За монтираният общ водомер е с показания в момента на проверката: 075705 м³., по който след приспадане на количествата от предните два водомера, водомерът на „Птицеферма Борис Томов“ ЕООД се отчитат количествата използвани води за животновъдство. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 206.96 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – Братя Томови - Попово“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – Братя Томови - Попово“, за 2023 година. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 1289.44 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведени в БДДР с вх. № КД-07-596/18.01.2024 г. и № КД-07-1874/19.03.2024 г. Титулярът на разрешителното: За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се, водомерите са пломбирани от БДДР Плевен. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от “ТК Братя Томови – Попово”. Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. за представени в БДДР Плевен. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води, с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. за представени в БДДР Плевен. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане, с писмо заведено с вх.№КД-07-596/18.01.2024 г. е представена в БДДР Плевен. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се. 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; С писмо с вх.№КД-07-2254/15.05.2023 г. в БДДР Плевен е преставено писмо за пломбиране на нови водомери. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увелишчаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се. Условия за действия при повреда на водомерите 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се. 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. 1.параметрите на водовземането: Спазва се. 1.1.разрешен средноденонощен дебит: 9.513 л/сек и максимален дебит: 16.00 л/сек 1.2. разрешен воден обем; 300 000 куб. м./ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване: за животновъдство до 140 000 куб. м/ годишно. За целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване 20 000 куб. м/ годишно За целта: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни 140 000 куб. м./ годишно. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения до 217.20 м. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се. 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се. 4. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се 6. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се 1. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца. Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг на “ТК Братя Томови – Попово”, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. Спазва се. 4. Измервателни устройства за отчитане на втората и третата цел на водовземане да се монтират на места, където има техническа възможност за изпълнение. Спазва се Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се 4.изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1л/сек, включващо всички ползватели по чл.67,ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Спазва се. 5. Да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември. Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма; За обекта има действащо Комплексно разрешително. Спазват се условията на Разрешителното за водовземане № 11520046/ 20.12.2008 г. продължено с решение №3164/ 14.07.2014 г. Предписания: няма |  |  |  | 11520046 | 2008-12-20 | „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД |  | 0 | 1289.44 | 0 | 3 | 4 | 6
1166 | БДДР | 5-ИД-46 | 2024-08-22 | гр. Разград | Разград | Разград | река |  | река "Бели Лом" в регулацията на гр. Разград | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Kонтрол по Закона за водите, и постъпил в БДДР по електронна поща, сигнал заведен в БДДР гр. Плевен с вх. № КД-05-133/22.08.2024 г., относно: „Замърсяване на река Бели Лом в района на кв.”Абритус” , бул.” Априлско възстание” в гр. Разград. При направената проверка на място, извършен визуален оглед на терена в часовете между 15,30 – 16,00 часа. Във връзка с постъпил по електронната поща на БДДР Плевен, сигнал заведен с вх.№ КД-05-133/22.08.2024г., подаден от адв. Д-р Калоян Монев, относно: „Замърсяване с червеникава течност с неизвестен произход водите на река Бели Лом и неприятна задушлива дразнеща очите миризма, като течността е измита от частна фирма в градската канализация и реката“ е извършен оглед на място съвместно с представител на „Биовет”АД – клон Разград. С цел установяване верността на твърденията в сигнала се извърши оглед и е обходен участък от мост намиращ се в началото на регулацията на гр.Раздрад на река Бели Лом, преминаваща през урбанизираната територия на града, мостчето при заустването на охлаждащи и дъждовни води на „Биовет”АД - клон Разград до моста на западна промишлена зона гр.Разград. При извършения оглед в деня на постъпване на сигнала при точка с приблизителни географски координати : N 43о31'22.2"; E 026о32'37.0", явяваща се точка на заустване на охлаждащи и дъждовни води от инсталацията за производство на основни фармацефтични продукти, примекси хранителни и фуражни добавки и козметични продукти на „Биовет” АД, се установи следното: липса на червено оцветяване на водите в река Бели Лом, не се усеща остра задушлива миризма. В момента се извършва планов ремонт на производствената канлизация на дружеството. Ремонта се извършва от външна строителна фирма на участъци от канализацията извън сградата на дружеството, както и ремонт на ревизионни шахти собственост на „Биовет”АД. За планувания ремонт дружеството е уведомило РИОСВ Русе с писмо с изх.№ 1043/23.07.2024г. С писмо с изх.№ 1183/22.08.2024г. дружеството е уведомило РИОСВ Русе за възникналата авария по време на ремонтните дейности на 21.08.2024г. и предприетите незабавни действия за локализиране и спиране на възникналия теч. При проверката бяха представени копия от горецитираните писма. Огледа се извърши, в отсъствие на адв. Д-р Калоян Монев - подател на сигнала. Същия ще бъде уведомен за резултатите от проверката на посочения от него адрес. Географските координати на точката са заснети с GPS “ GARMIN” 60 CS. Направен е снимков материал на реката в деня на проверката. Предписания: няма | [10 empty] | 10
1167 | БДДР | 1-ОМ-44 | 2024-08-23 | с. Карлуково | Луковит | Ловеч | подземни води | „ШК-БДЖ ЖИ-Карлуково“ | „ШК-БДЖ ЖИ-Карлуково“/Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11591085/18.10.2017 г., изменено и продължено с Решение №3949/13.09.2023 г. Водовземането се осъществява от „ШК-БДЖ ЖИ-Карлуково“. Цел на издаденото разрешително : водоснабдяване за други цели. Обект на водоснабдяване : оросяване с цел обезпрашаване на варовика в ТСИ в ПИ – местност „Конска стъпка“ – землище на село Карлуково, община Луковит. Краен срок на действие на разрешителното : 18.10.2029 г. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-1193/30.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-1195/30.0.12024 г. - копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. В момента на проверката се констатира, че : не се извършва водовземане от „ШК-БДЖ ЖИ-Карлуково“ за целта на издаденото разрешителното. Налично е измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Беласица“, сериен №002525, с показания в момента на проверката както следва: 02185 м3. Същото е с налична пломба на друга контролна институция и пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. В момента на проверката механично е измерено статично водно ниво (СВН) – 4,70 м. На водопроводната тръба, след измервателното устройство е монтиран кран за взимане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води. Констатира се, че преди измервателното устройство не са монтирани измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми и измерени експлоатационни нива. Същият е представен и заверен в момента на проверката. С вх. №КД-07-3144/06.10.2023 г. и с вх. №КД-07-2041/02.04.2024 г. са представени протоколи от изпитване, съгласно които химичния анализ на черпените подземни води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното. |  |  |  | 11591085 | 18.10.2017 г. | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП |  | 0 | 150.81 | 0 | 3 | 6
1168 | БДДР | 1-РХ-39 | 2024-08-23 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | други | река Златна Панега | 2 броя рибарници | ЕТ „ВЕК - Васил Кръстев – Красимир Кръстев“ е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – р. Златна Панега с № 11160124/06.10.2016 г., с продължен срок на действие с решение №4074/11.01.2024 г. Цел на водовземането: водоснабдяване за аквакултури. Краен срок на действие на разрешителното: 09.01.2034 г. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-7/03.01.2024 г. са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл.48, ал.1, т. 12 от ЗВ и копие на протокол от изпитване. Не се дължи такса по ЗВ за водовземане за цел аквакултури – риборазвъждане. В момента на проверката се констатира, че: не се извършва водовземане от открит облицован канал на ВЕЦ „Радомирци“ (водовзема се единствено когато има нужда от опресняване на водата в двете рибовъдни клетки). Водни обеми са налични само в единия рибарник, другия е празен. Осигурен е достъп на контролните органи до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. Представени са необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. |  |  |  | 11160124 | 06.10.2016 г. | ЕТ "ВЕК Васил Кръстев-Красимир Кръстев" |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
1169 | БДДР | 1-ИИ-71 | 2024-08-23 | Землището на с. Реселец | Червен бряг | Плевен | река | Река Ръчене и река Искър. | Участъци от река Ръчене и участък от река Искър в землището на с. Реселец | Проверката се извършва във връзка с постъпил сигнал в Министерството на околната среда и водите гр. София за „ за незаконно поливане на земеделски площи без разрешителни и ползване на евросредства….“, заведен с вх. С-11/05.08.2024 г. и препратен към БДДР-Плевен, по компетентност, където е заведен с вх. № КД-05-115/09.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал , препратен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) гр. София за „ за незаконно поливане на земеделски площи без разрешителни и ползване на евросредства….“, заведен с вх. С-11/05.08.2024 г. на МОСВ. Заведен КД-05-115/09.08.2024 г. на БД-Плевен, относно: „ за незаконно поливане на земеделски площи без разрешителни и ползване на евросредства….“. На 23.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР-Плевен, с участието на представител на Община Червен бряг и представител на ОД „Земеделие“ гр. Плевен. Сигналоподателят е уведомен по телефона за извършване на проверката, но не присъства при извършване на проверката поради лична ангажираност. В момента на проверката са обходени и са огледани участъци от река Ръчене, в землището на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен с дължина на всеки един от тях около 100 м, при всяка една от двете визирани точки с посочените им географски координати в сигнала на г-н Тодоров. За района на тези две точки се визира в сигнала, че: „...В момента продължава незаконното поливане на земеделските площи с помпени агрегати 2 броя - разположени на брега на река Ръчене…“. В момента на проверката на терен е установено в близост до точка с географски координати N 43°14' 32.2" E 24° 02' 37.8" ±4 м която е съотносима с посочената първа точка в сигнала за разположен помпен агрегат, не е установен такъв и не са установени дейности по извършване на водовземане от река Ръчене, в момента на проверката. Този участък от реката е с частична корекция. В близост до тази точка на терен между земен път и площи с насаждения с лук, в момента на проверката е установено наличие на цистерна мобилна на колела (не е самоходна). До същата на терен (върху земната повърхност) е наличен помпен агрегат HONDA, модел KPH-1100, според табелката на корпуса същият е със сериен номер 2212312, диаметър на вход и изход на помпата - 3 инча. На смукателя е прикачен шланг, гофриран с дължина около 5 м. Агрегатът е изключен и не работещ към момента на проверката. На метална рамка на предния край на мобилната цистерна е разположен втори помпен агрегат HONDA, модел KPH-1100, според табелката на корпуса същият е със сериен номер 2051337, диаметър на вход и изход на помпата - 3 инча. На смукателя е прикачен шланг зелен цвят, гофриран с дължина около 5 м, разположен по корпуса на мобилната цистерна. На нагнеталния изход на помпата е присъединен шланг син, който достига до тройник разположен на земната повърхност в близост до цистерната но не е присъединен към тройника. Тройникът е в началото на площите засадени с лук. Площите са разположени в БЗС-62503-90-1 (площ 2.36 ха) за стопанската 2023 -2024 г., съгласно справка от служба земеделие Червен бряг, която е неразделна част от настоящия протокол. От тройника през два спирателни крана, на терена са разположени два фланга на система за извършване на напояване (капково) на засадените площи в БЗС-62503-90-1. Заснети са географски координарти на точка в близост до описаното по-горе цистерна, помпени агрегати и тройник от поливна система, както следва: N 43°14' 32.1" E 24° 02' 37.8" ±5 м. В момента на проверката на терен е установено в близост до точка с географски координати N 43°14' 39.2" E 24° 02' 38.1" ±4 м, която е съотносима с посочената втора точка в сигнала за разположен помпен агрегат, не е установен такъв и не са установени дейности по извършване на водовземане от река Ръчене, в момента на проверката. Този участък от реката е без корекция. На терен в момента на проверката в близост до точка с географски координати N 43°14' 39.0" E 24° 02' 38.4" ±4 м е установен тройник в началото на площите засадени с лук. Площите са разположени в БЗС-62503-90-1 (площ 2.36 ха) за стопанска 2023 -2024 г. съгласно справка от служба земеделие Червен бряг, която е неразделна част от настоящия протокол. От тройника през два спирателни крана, на терена са разположени два фланга на система за извършване на напояване (капково) на засадените площи в БЗС-62503-90-1. Към описания тройник е присъединен син шланг разположен от ляво на земен път в посока по течението на река Ръчене. Същият е със отворен край. В момента на проверката е обходен и е огледан участък с дължина около 100 м, от река Искър в землището на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен, в район в близост до точката с посочени географски координати в сигнала на г-н Тодоров, за която е визирано в сигнала: „…в река Искър е разположена дъждовална поливна система, като е изкопан бент в реката с багер….“. Към момента на проверката не са установени на терен дейности по водовземане от река Искър в участъка или други дейности в речното легло визирани в сигнала. Не е установено и наличие на дъждовална поливна система в река Искър и в зоната на видимост около точка с географски координати N 43°14' 28.5" E 24° 02' 48.3" ±4 м., която е съотносима с посочената в сигнала. На десния бряг извън водното течение в близост до горецитираната точка е налично струпване на наносни отложения, обрасли треви и храсти. Има подход към речното легло оформен в отминал период от време. Площите покрай визирания участък от река Искър са засадени с царевица. Географските координати на всички точки са заснети с GPS GARMIN OREGON 600. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Червен бряг за сведение. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Директора на Областна Дирекция земеделие гр. Плевен за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
1170 | БДДР | 1-ИИ-72 | 2024-08-23 | с. Ломец | Троян | Ловеч | други | Частен имот | Обход и оглед около частен имот на ул. „Васил Коларов“ № 13 | Проверката се извършва във връзка с: Постъпил сигнал по електронната поща на БДДР-Плевен, заведен с вх. № КД-05-140/26.08.2024 г. на БДДР – Плевен, „… В село Ломец се прави сондаж за вода за лично ползване на 20 м от вече изградена чешма…“. От направената проверка се констатира следното: На 28.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БД-Плевен съвместно с кмета на с. Ломец, община Троян, във връзка с постъпилия сигнал по електронната поща на БДДР-Плевен, заведен с вх. № КД-05-140/26.08.2024 г. на БДДР – Плевен, „… В село Ломец се прави сондаж за вода за лично ползване на 20 м от вече изградена чешма…“. В момента на проверката се извърши обход и визуален оглед около частен имот на ул. „Васил Коларов“ № 13, в урбанизираната територия на с. Ломец, община Троян, област Ловеч. Констатира се, че: горецитираният имот е недостъпен, заграден е с трайна каменна и метална ограда, заключен е и е без присъствие на обитатели към момента на проверката. Собственикът на имота е в чужбина, което се изясни след проведен телефонен разговор между кмета на с. Ломец и майката на собственика. По земната повърхност на терен западно от имота и по каменна зидана стена на същия визуално са налични следи от сиви отложения от скоро засъхнали течности и финно дисперсен материал. Терена достига до речно легло (дере) в което протичат водни обеми с отток характерен за сезона . На левия бряг на леглото е налична стара обществена чешма с изградени корита. От място в близост до точка с географски координати N 42˚ 59΄ 35.0״ и Е 24˚ 38΄ 44.8 ״ ± 4 м, заснети с GPS ”GARMIN” OREGON 600, разположена в близост до зиданата ограда, но извън границите на имота. Извършен е визуален оглед през металната ограда на двора на имота, в момента на проверката не е установено наличие на сондажна апаратура и/или друга техника за изграждане на сондажна изработка (… „сондаж за вода за лично ползване…“). Няма и не са установени други дейности съотносими към изграждане на сондажна изработка в имота, към момента на проверката. В двора визуално са видими следи от сиви отложения сходни по цвят с тези описани по-горе. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Троян за сведение. | [10 empty] | 10
1171 | БДДР | 5-КШ-51 | 2024-08-23 | с.Лъвино | Исперих | Разград | други |  | Млекопреработвателно предприятие | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740081/22.01.2015г., включено в контролната дейност през 2024г. От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „БОРИСОВ И СИН”ЕООД е титуляр на разрешително за Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740081/22.01.2015г. с краен срок на действие до 22.01.2025г. 2. По спазване условията в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13740081/22.01.2015г.Целта на ползването: за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Млекопреработвателно предприятие.Условие, Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1332/31.01.2024г. са представени Декларация по чл.194б Таксата в размер на – 28,26 лв. е заплатена на 12.03.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Води се електронен дневник като в деня на проверката е представено копие.- Условие, Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - За отчитане на количеството отпадни води е монтиранo разходомерно измервателно устройство, марка Sensus, с фабричен(сериен)№ 9893809-06, пломбиран с пломба на БДДР Плевен, Налична е оловна пломба от метрологична проверка. В момента на проверката показанията са : 143890 м³. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен:- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за ползване на воден обект. Спазва се - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. С писмо вх.№ КД-07-671-(1)/22.01.2024г. е представен Доклад по чл.48, ал.1. т.12 от ЗВ и копие на платежно нареждане и протоколи от изпитване на отпадъчни води .- Изисквания към начина на заустванетоСпазва се, осигурена е проводимост .Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и се предоставят се необходиите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно количество отпадни води |  |  |  | 13740081 | 2015-01-22 | БОРИСОВ И СИН ЕООД |  | 0 | 28.26 | 0 | 3 | 4 | 6
1172 | БДДР | 5-ДГ-66 | 2024-08-23 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | "TK-ЕСЕТЕРЕ България- Добрич" | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: “ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530501/07.12.2016г., изменено и продължено с решение №3722/11.01.2023г. със срок на действие до 07.12.2028г., Разрешената цел на водовземане е „За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Разрешеният средноденонощен дебит е 2,2 л/сек. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „TK-ЕСЕТЕРЕ България- Добрич" не се извършва водовземане. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер, MWN 80-NKOP с ф.№ 16306814, с показания в момента на проверката: 187529 м3. Измерено е СВН – 63 м.. Дневникът за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е заверен с подпис от проверяващия.Отпадъчните води се отвеждат в канализационната система на гр. Добрич. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер с фабр. № 16306814. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломби. Срок: 23.10.2024г. Отговорник: Генерален директор 2. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 23.10.2024г. Отговорник: Генерален директор |  |  |  | 11530501 | 07.12.2016г | “ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД |  | 0 | 0.09 | 0 | 3 | 4 | 6
1173 | БДДР | 5-ДГ-67 | 2024-08-23 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | BG1G000000N049 | ТК-Пътнически превози-Добрич“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: “Пътнически превози“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11590920/03.06.2014г., изменено и продължено с решение №3093/19.11.2020г. със срок на действие до 03.06.2026г. Разрешената цел на водовземане е „водоснабдяване за други цели – автомивка на „Пътнически превози“. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,2 л/сек. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК-Пътнически превози-Добрич“ не се извършва водовземане. Измерено СВН-22 м. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран нов водомер, Беласица, с ф.№ 16 02998, с показания в момента на проверката: 14096 м3. За запис и отчет на добитите водни количества дружеството води дневник. В момента на проверката дневникът е заверен с подпис от проверяващия.Отпадъчните води след кало-маслоуловител се заустват в градска канализация на база договор с ВиК Добрич АД. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер марка Беласица с ф.№ 16 02998, монтиран за измерване на добиваните водни количества. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за неговото пломбиране. Срок: 23.10.2024г. Отговорник: Управител |  |  |  | 11590920 | 03.06.2014г | “Пътнически превози“ ЕООД |  | 0 | 610.81 | 0 | 3 | 4 | 6
1174 | БДДР | 5-ИД-47 | 2024-08-23 | гр. Исперих | Исперих | Разград | подземни води | BG1G0000J3K051 | „ДЕСТИЛЕРИЯ ИСПЕРИХ” АД | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите поРазрешително№11530232/12.10.2009г.,Решение№1832/11.02.2016г.,и Решение №3472/12.01.2022 г., със срок на действие 11.02.2028 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „ДЕСТИЛЕРИЯ ИСПЕРИХ” АД е титуляр на разрешително за водовземане №11530232/12.10.2009г.,Решение №1832/11.02.2016г.,и Решение №3472/12.01.2022 г., със срок на действие 11.02.2028 г., експлоатира тръбен кладенец „ТК – ХКК - Исперих“, разположен в ПИ 32874.33.75 (033075) по кадастралната карта на гр. Исперих ,общ. Исперих, обл. Разград. Целта на водовземане е: за промишлено водоснабдяване“. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК – ХКК - Исперих“, се извършва водовземане. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 132.86 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – ХКК - Исперих“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – ХКК - Исперих“, за 2023 година: Протокол №326/23.06.2023г. и Протокол № 84/21.03.2024 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 681.08 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведена в БДДР с вх. № КД-07-64/05.01.2024 г. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер марка BiMeters с фабр. № KF-17400697 с показания в момента на проверката: 47624 м³. Водомерът е с ненарушена цялост на монтираната пломбата на БДДР Плевен. Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се. 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м. от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се, 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води; Спазва се. 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения). Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски .район: Спазва се. 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. Спазва се. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане. Спазва се. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се. 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. Спазва се. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене. Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора Басейнова дирекция Дунавски район, писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. Спазва се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. Спазва се. 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в …………………….. район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1.Параметрите на водовземането: Условия за контрол 1.1.разрешен средноденонощен дебит 1.44 л/сек и максимален дебит; 18.0 л/ сек 1.2.разрешен воден обем; 45270 куб. м/ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За промишлено водоснабдяване – 45270 куб. м/ годишно. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 133.42 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се. 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се. 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се. 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се. При водовземане от кладенци, за които няма достатъчно данни за достоверно определяне на гарантирания дебит: Спазва се. 1. Да изпълнява мониторинг на дебита на кладенеца, с честота осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на кладенеца за периода, с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на кладенеца; Спазва се. 2. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; Спазва се. 3. да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които е оценен дебита на съоръжението, при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие разрешителното. Спазва се. 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички ползватели по чл.67, ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Спазва се. Предписания срокове и отговорници: няма Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по Разрешително№11530232/12.10.2009г.,Решение№1832/11.02.2016г.,иРешение №3472/12.01.2022 г., със срок на действие 11.02.2028 г., и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: „ДЕСТИЛЕРИЯ ИСПЕРИХ” АД е титуляр на разрешително за водовземане №11530232/12.10.2009г.,Решение №1832/11.02.2016г.,и Решение №3472/12.01.2022 г., със срок на действие 11.02.2028 г., експлоатира тръбен кладенец „ТК – ХКК - Исперих“, разположен в ПИ 32874.33.75 (033075) по кадастралната карта на гр. Исперих ,общ. Исперих, обл. Разград. Целта на водовземане е: за промишлено водоснабдяване“. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води „ТК – ХКК - Исперих“, се извършва водовземане. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 132.86 метра. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК – ХКК - Исперих“. Представен в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК – ХКК - Исперих“, за 2023 година: Протокол №326/23.06.2023г. и Протокол № 84/21.03.2024 г. Представена е Декларация по чл. 194 „Б” за 2023 година. Представено е копие на платежно в размер на 681.08 лв., за заплатена годишна такса водовземане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, за 2023 година. Документите са заведена в БДДР с вх. № КД-07-64/05.01.2024 г. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер марка BiMeters с фабр. № KF-17400697 с показания в момента на проверката: 47624 м³. Водомерът е с ненарушена цялост на монтираната пломбата на БДДР Плевен. Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се. 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м. от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. Спазва се. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. Спазва се. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца. 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се, 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Спазва се. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води; Спазва се. 4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Спазва се. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и т. 3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от ….. (изписват се наименованията на водовземните съоръжения). Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски .район: Спазва се. 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. Спазва се. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане. Спазва се. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се. 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. Спазва се. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене. Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора Басейнова дирекция Дунавски район, писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. Спазва се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. Спазва се. 3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в …………………….. район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1.Параметрите на водовземането: Условия за контрол 1.1.разрешен средноденонощен дебит 1.44 л/сек и максимален дебит; 18.0 л/ сек 1.2.разрешен воден обем; 45270 куб. м/ годишно. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; За промишлено водоснабдяване – 45270 куб. м/ годишно. 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 133.42 м. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане; Спазва се. 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. Спазва се. 4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); Спазва се. 5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; Спазва се. При водовземане от кладенци, за които няма достатъчно данни за достоверно определяне на гарантирания дебит: Спазва се. 1. Да изпълнява мониторинг на дебита на кладенеца, с честота осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на кладенеца за периода, с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на кладенеца; Спазва се. 2. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; Спазва се. 3. да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които е оценен дебита на съоръжението, при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие разрешителното. Спазва се. 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г и на всеки 6 години след това – водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички ползватели по чл.67, ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Спазва се. Предписания срокове и отговорници: няма |  |  |  | 11530232 | 2009-10-12 | „ДЕСТИЛЕРИЯ ИСПЕРИХ” АД |  | 0 | 681.08 | 0 | 3 | 4 | 6
1175 | БДДР | КП на РИОСВ ВТ | 2024-08-23 | Първомайци | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | ТК | частен имот в Първомайци | Основни констатации: Проверката е във връзка със постъпил сигнал в РИОСВ - Велико Търново и заведен в деловодната система с вх. № С-122 от 20.08.2024 г. Сигналът е за наличие на нафта в кладенеца. В имот частна собственост има изграден тръбен кладенец (ТК). Измерени са географски координати на кладенеца. Кладенецът е изграден с PVC тръба  120 мм обсадена с метална тръба, с дълбочина около 20м. Статичното водно ниво е на около 4 м. от терена. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа. Водите се ползват за поливане на обособена част от двора като зеленчукова градина. Също така се пълнят два броя пластмасови бидони с обем около 0,8 м3 разположени надземно (на два броя палети) в лехите на градината. При оглед на терена в имота не се наблюдават разливи на петролни продукти по земята, също така и не се съхраняват. Имотът е незастроен, и не се обитава постоянно в момента на проверката. При проверката се констатира, че замърсяването с нафта е само в този кладенец (по думите на кмета на селото, няма други сигнали/оплаквания от граждани за замърсяване на кладенците), кладенците на съседите около имота също нямат. На 21.08.2024 г. представител на Регионална лаборатория - Велико Търново към ИАОС гр. София са взели проба от водата за анализ. Замърсяването на подземните води с нафта е локализирано само до този кладенец (не е засегнато водното тяло като цяло) и е с неустановен характер/ причина към момента на проверката. След направеното прочерпване на водите в ТК, концентрацията на нафта в кладенеца е намаляла (не се наблюдават мазни отлагания по помпата и тръбопровода, водата е останала със слаб мирис на нафта, при измиване на ръцете с вода от кладенеца не остава мазен филм по кожата), което е потвърдено от присъствалите при проверката. Предписания: | [10 empty] | 10 | 3
1176 | БДДР | АУАН | 2024-08-26 | гр. Русе | Русе | Русе |  |  |  | Съставен е АУАН 1443/26.08.2024 на ЗП Мартин Василев Василев за нарушаване на изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите - водовземане без разрешително от река Царацар в землището на с. Иван Шишманово.. АУАН-ът е разписан и връчен на нарущителя. | 1443 | 2024-08-26
1177 | БДДР | 5-ИД-48 | 2024-08-26 | гр. Главиница | Главиница | Силистра | други |  | воден обект "Водоем" в землището на гр. Главиница | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал в РИОСВ Русе с вх. №С-812/21.08.2024 г. и препратен по компетентност в БДДР – Плевен, заведен с вх. № КД 05 – 136/ 23.08.2024 г, за пресъхващ водоем в землището на гр. Главиница, общ. Главиница. От направената проверка и извършен оглед на място се констатира следното: В РИОСВ-Русе е подаден сигнал, че водоем в землището на гр. Главиница пресъхва, поради липса на вода и рибата в него измира, сигналът е препратен по компетентност в Басейнова Дирекция (Дунавски район) гр. Плевен (БДДР) заведен с вх. № КД 05 – 136/ 23.08.2024 г. На проверката присъстваха г-н. Георги Димитров подател на сигнала, представител на „Ловно рибарско дружество – Сокол” гр. Тутракан и г-жа Сюзан Хасан зам. Кмет в Обшина Главиница. От направената проверка се констатира следното: В момента на проверката е извършен оглед на воден обект „Водоем” публична общинска собственост, разположен в поземлен имот 15031.37.96, област Силистра, община Главиница, гр. Главиница, месност. „Коджа екенлик”, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Водоем, площ 17857 кв. м, стар номер 028096, с Заповед за одобрение на КККР № РД-18-109/18.12.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-19-375/13.12.2012 г. на Началника на СГКК – Силистра. Захранването на водният обект се осъществява от положена етернитова тръба с диаметър Ø 500 намираща се в точка с приблизителни географски координати: N 43о53'07.2"; E 026о49'00.4" заснети с GPS “ GARMIN” 60 CS. От извършеният оглед се констатира, че в момента на проверката нивото във водния обект е силно намаляло поради пресъхването на речното корито на река „Крапинец” и към водния обект „Водоема” не постъпват водни обеми. Нивото на водата във водния обект „Водоем” е приблизително на 1 метър под тръбата, от която се осъщесвява захранването му с вода, а речното легло на река „Крапинец” в момента на проверката е напълно пресъхнало. При проверката е представен Договор №4826, за охрана и възлагане управлението на рибните ресурси на воден обект – „Водоем” в поземлен имот 15031.37.96, публична общинска собственост, с ползвател „Ловно-рибарско дружество – Сокол” гр. Тутракан - сдружение с нестопанска цел. Договора е с давност от 5 години и е сключен на дата 04.10.20219 г. със краен срок на действие до 04.10.2024 г. „Ловно-рибарското дружество – Сокол” съгласно представеният договор има ангажимент да управлява рибните ресурси във водоема, да осъществява охрана на водоема, с цел осъществяване на любителски риболов, от членовете на дружеството и опазване на рибните ресурси в съотвестявие с чл.11а, ал.2 от ЗРАК. Предписания: 1. Със съдържанието на изготвеният Констативен Протокол да бъде запознат Председателят на „Ловно-рибарско дружество – Сокол” гр. Тутракан представлявано от г-н Димитър Венков Стефанов. Срок: 30.08.2024 г. Отговорник: Георги Димитров | [10 empty] | 10
1178 | БДДР | 2-ГЖ-35 | 2024-08-26 | с. Стрезимировци | Трън | Софийска | река | р. Ерма | участък от река Ерма | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с сигнали с вх. № КД-05-138/26.08.2024 г. „Отбиване на река Ерма с цел поливане на ниви в с. Стрезимировци община Трън, обл. Перник“ и сигнал с вх. № КД-05-138(1)/26.08.2024 г. „ Измряла риба в коритото на р. Ерма поради отбиване на водата и поливане на земеделски земи в землището на с. Стрезимировци и към Слишковци“ сигналите са подадени на 24.08.2024 г. На 24.08.2024 г. е извършена проверка на място от органи на МВР, като за констатираните дейности е образувано досъдебно производство. По време на извършената проверка са присъствали представители на ИАРА и кметски наместник на с. Слишовци. 2. В деня на проверката се констатира изграден бетонов фундамент на десния бряг на р. Ерма при точка с географски координати N 42 47 56.73 и E 22 28 08.35, на който са трайно монтирани 3 бр. ел. захранващи се помпи. Непосредствено пред бетоновия фундамент в реката е изграден земно-насипен бент, като се е образувало езеро. В реката са спуснат 3 бр. маркучи с размер Ф 110 мм. , до фундамента е изградено ел. табло за захранване на помпите. След помпите маркучите продължават в подземен тръбопровод от ПВХ тръби с размер Ф 200мм. Две от помпите са марка CAPRARI със сер. № 739095/1 и модел MEK-МR80-3/2A, а третата помпа е марка CRYSAFI O.E с дебит 40м3/ час. Бетоновия фундамент и помпите са изградени на десния бряг на р. Ерма, с което е нарушен десния и бряг. 3. В хода на проверката органите на МВР осъществиха контакт със собственика на помпите, който започна действия по отстраняването им. 4. В деня на проверката през върха на бента протичат води и от реката не се водовзема. Не се констатира наличие на умрели риби. Предписани: 1. Необходимо е да се яви лично Васил Василев или упълномощен негов представител, от 11.00 часа на 03.09.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр.София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение 2. Да не се водовзема от коритото на р. Ерма без издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. 3. Да се възстанови естественото състояние на коритото и бреговете на р. Ерма и да се премахне помпеното оборудване, за което да се уведоми БДДР писмено. 4. Настоящия констативен протокол да се представи на заинтересованите лица за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
1179 | БДДР | 1-ЦП-67 | 2024-08-27 | с. Малчика | Левски | Плевен | други | водно течение (старо корито на река Осъм), находящо се в извън урбанизираната територия на село Малчика, община Левски | водно течение (старо корито на река Осъм), находящо се в извън урбанизираната територия на село Малчика, община Левски/ поземлен имот №46841.538.5 | Проверката се извършва във връзка с: препратен сигнал от Областна администрация – Плевен, заведен в БДДР с вх. №КД-05-135/23.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР е постъпил сигнал, препратен от Областна администрация – Плевен, заведен с вх. №КД-05-135/23.08.2024 г., относно: „част от поземлен имот 46841.536.45 в село Малчика е завзет,като лицето използва водата за напояване, без да притежава съответното разрешително за водовземане“. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. В момента на проверката е извършен оглед и обход на воден обект (старо корито на река Осъм) – извън урбанизираната територия на село Малчика в поземлен частен имот №46841.538.5. Констатира се, че напречно на имота - от точка със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚ 24΄ 45.2״ и Е 25˚ 07΄ 15.6״ ± 5 м, в непосредствена близост до левия бряг на водния обект - до точка със заснети географски координати както следва: N 43˚ 24΄ 43.0״ и Е 25˚ 07΄ 17.0״ ± 5 м,– от бряг до бряг на старо корито на река Осъм, от собственика на имота е изградена ограда ( телена мрежа ) и порта от ламарина с надпис „Влизането забранено… Не влизай частно“. Същата ограда граничи с поземлен имот – общинска собственост, НТП Пасище. С оградата е ограничен достъпа и ползването на водния обект – публична държавна собственост, за лични нужди, отдих и водни спортове. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че : поземлен имот №46841.538.5, село Малчика, м. Тръпката е вид собственост – Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 14179 кв.м., собственост на Венцислав Петров. Собственика на имота не присъства при извършване на настоящата проверка, поради ангажименти. Съгласно чл. 41, ал. 3, т. 5 от Закона водите (ЗВ): „местата за преминаване през имоти частна собственост, в случаите, когато за общото водовземане и / или ползване достъпът до водния обект се осъществява през такива имоти след предварително съгласуване със собственика на имота; при липса на съгласие се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията“. При извършен оглед и обход на водния обект се установи, че не е налично помпено оборудване и водовземни съоръжения, разположени във водния обект – по цялата граница на частния имот с него. В момента на проверката в поземления имот не се отглеждат земеделски култури. Проводимостта на водния обект (старо корито на река Осъм) е нарушена, налични са множество паднали дървета – тополи в речното корито. Водния обект (старо корито на река Осъм) попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, с код BG0000239 - за опазване на местообитания, с наименование – Караман дол. | [10 empty] | 10 | 1
1180 | БДДР | 1-ЦП-68 | 2024-08-27 | гр. Летница | Летница | Ловеч | река | река Осъм | река Осъм /земеделски масиви в землището на град Летница, община Летница/ „АЖД АГРО“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „АЖД АГРО“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект (река Осъм),с №11120101/12.09.2019 г. Цели на водовземането – за напояване - самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и за изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – изграждане на нови съоръжения за водовземане. Краен срок на действие на разрешителното: 12.09.2024 г. С вх. №РР-01-39/30.05.2024 г. е подадено заявление за изменение и продължаване на разрешителното. В момента на проверката се констатира следното: не се извършва водовземане от река Осъм чрез мобилен помпен агрегат, за целта на издаденото разрешително. След мобилния агрегат, на напорната тръба е налично измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „BAYLAN”, сериен №SK 11-064 MI-001, Qn=400 m3/ h, с показания в момента на проверката както следва: 009414 м3 х 10 м3 =94140 м3 В момента на проверката устройството е разпломбирано, поради неправилно извършено пломбиране (Констативен протокол №1-ИГ-13/23.04.2024 г.) и е пломбирано наново с пломба на БД – Плевен. Води се дневник за ежемесечно отчитане на позлваните водни количества. Същият е представен и заверен в момента на проверката. След мястото на водовземане от река Осъм е осигурено необходимото водно количество за нормално функциониране на екосистемите в реката и осигуряващо хидравлична непрекъсваемост на река Осъм, необходима за миграция на рибите. |  |  |  | 11120101 | 12.09.2019 г. | "АЖД АГРО" ЕООД |  | 0 | 65.87 | 0 | 1 | 3 | 6
1181 | БДДР | 1-ОМ-45 | 2024-08-27 | гр. Летница | Летница | Ловеч | река | река Осъм | река Осъм /земеделски масиви в землището на град Летница, община Летница/ „АЖД АГРО“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2765/20.08.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „АЖД АГРО“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект (река Осъм),с №11120100/11.09.2019 г. Цели на водовземането – за напояване - самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури и за изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – изграждане на нови съоръжения за водовземане. Краен срок на действие на разрешителното: 11.09.2024 г. С вх. №РР-01-38/30.05.2024 г. е подадено заявление за изменение и продължаване на разрешителното. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: с вх. №КД-07-973/26.01.2024 г. – декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-973-(1)/31.01.2024 г. – коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ; с вх. №КД-07-973-(2)/27.03.2024 г. – годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копия на протоколи от изпитване качеството на водата и копие на платежно нареждане за заплатена такса. С писмо с вх. №КД-07-2765/20.08.2024 г. е изразена молба за пломбиране на монтирано ново измервателно устройство, във връзка с изпълнение на условията по разрешителното. В момента на проверката се констатира следното: на място със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚ 17΄ 09.7״ и Е 25˚ 01΄ 24.4״ ± 4 м не е монтиран мобилен помпен , не се извършва водовземане от река Осъм за целта на издаденото разрешително. Монтирано е ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества – марка „Tecnidro”, сериен №2203077, Qn=630 m3/ h, с показания в момента на проверката както следва: 0000000 м3 х 10 м3 = 00000000 м3 Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Към момента на проверката не е заведен дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. Констатира се, че не са изградени отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. След мястото на водовземане от река Осъм е осигурено необходимото водно количество за нормално функциониране на екосистемите в реката и осигуряващо хидравлична непрекъсваемост на река Осъм, необходима за миграция на рибите. Предписания: 1. Да се заведе дневник за ежемесечно отчитане на позлваните водни количества. Същият да се представи за заверка в БДДР. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „АЖД АГРО“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11120100 | 11.09.2019 г. | "АЖД АГРО" ЕООД |  | 0 | 531.51 | 0 | 1 | 3 | 6
1182 | БДДР | 5-НК-8 | 2024-08-27 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води |  | ВиК Силистра | Проверката се извършва във връзка с : текущ контрол по изпълнение на условия по издадени от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) разрешителни за водовземане от подземни води по Закона за водите (ЗВ). Проверката не е включена в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и е свързана с установено частично изпълнение по условия в издадените от БДДР Плевен разрешителни за водовземане от подземни води в т.ч. изискванията към програмата за мониторинг.От направената проверка се констатира следното: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра (ВиК) е титуляр на издадени от директора на БДДР Плевен разрешителни, за водовземане от подземни води, с №№ както следва:100180/24.11.2003;100181/24.11.2003;101381/06.02.2006;101382/06.02.2006;101383/06.02.2006;101384/06.02.2006;11510083/02.07.2007;11510091/06.07.2007;11510099/16.07.2007; 11510117/06.08.2007;11510327/10.04.2009;11510332/21.04.2009;11510333/21.04.2009;11510334/21.04.2009;11510335/21.04.2009;11510336/21.04.2009;11510337/21.04.2009;11510338/21.04.2009;11510339/21.04.2009;11510518/09.06.2010;11510519/09.06.2010;11510520/09.06.2010;11510521/09.06.2010;11510522/09.06.2010;11510523/09.06.2010;11510596/30.12.2010;11510597/20.12.2010;11510735/12.12.2011;11510736/12.12.2011;11510737/12.12.2011;11510738/12.12.2011;11510799/19.10.2012;11510800/19.10.2012;11510802/30.10.2012;11510803/30.10.2012;11510812/14.12.2012;11510813/14.12.2012;11510814/14.12.2012;11510815/14.12.2012;11510816/14.12.2012;11510822/17.12.2012;11510898/15.11.2013;11510899/15.11.2013;11511011/29.05.2015;11511101/23.08.2016;11511415/17.05.2021;11511416/17.05.2021;11511417/17.05.2021;11511418/17.05.2021; 11511419/17.05.2021; 11511492/05.10.2022; 11511494/23.01.2023; Съгласно условията в разрешителните, ЗВ и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води имат следните задължения:...... БДДР Плевен установи : 1. Дружеството не представя протоколи от проведен собствен мониторинг за качеството на добитата подземна вода от съответния водоизточник, за който е издадено разрешителното в определените срокове, съгласно чл.174 от ЗВ и „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“ т.1, подточка 1.2. от разрешителното - „да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води“. 2. Дружеството не подава актуална информация за подменени водомери на водовземните съоръжения и необходимост от пломбиране с пломба на БДДР. 3. Не се подават данни за нива и наличие на нивомериПредписания, срокове, отговорници: 1. В срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води да се предоставят на директора на Басейновата дирекция „Дунавски район“ Срок: за срока на действие на разрешителното Отговорник: Управител 2. Да се представи актуална информация за извършен метрологичен контрол, съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол на монтираните водомерите за измерване на добитите водни количества по разрешителните издадени от БДДР Плевен и необходимост от пломбиране с пломба на БДДР. Срок: 26.10. 2024 г. Отговорник: Управител 3. При наличие на водомерни устройства с минал срок на метрологична проверка, да се представи график за предстоящ такъв и писмено да се уведоми БДДР за тяхното пломбиране с пломба на БДДР. Срок: 26.10. 2024 г. Отговорник: Управител 4. Да се предостави справка за оборудването на водовземните съоръжения с устройства за измерване на водното ниво ( за ВС с дълбочина повече от 20 м при водочерпене - автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхноста) . Срок: 26.09. 2024г. Отговорник: Управител Протоколът е връчен на управителя на ВиК Силистра чрез завеждане в деловодната система с вх. № 1313 /27.08.2024г. Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за проверявания и за Басейнова дирекция Дунавски район гр.Плевен. |  |  |  | разрешителни за водовземане от подземни води с титуляр ВиК Силистра |  | ВиК Силистра |  | 0 |  | 0 | 3 | 4 | 6
1183 | БДДР | 5-КШ-52 | 2024-08-27 | гр.Разград | Разград | Разград | други |  | Развлекателен комплекс | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140254/15.12.2014г., включено в контролната дейност през 2024г.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „ПЪТ КОНСУЛТ” ООД е титуляр на разрешително за Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140254/15.12.2014г. с краен срок на действие до 15.12.2024г. 2. По спазване условията в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140254/15.12.2014г. Данни за водния обект и водното тяло предмет на ползването- Поречие: Русенски Лом- Воден обет: река Пчелинска (без име), приток на река Бели Лом - Водно тяло: BG1RL900R012 - Целта на ползването: за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Развлекателен комплекс,със сезонна дейност, разположен в землището на гр.Разград - Място/места на заустването: Поток 1: смесен поток от пречистени битово-фекални и условно чисти води, които се отвеждат в последна ревизионна шахта при г.к. N 43°31'15,2" E 26°29'04,3". - Разрешено годишно водни количество: 3 000м³ Няма промяна в титуляра на Разрешителното. - Условие, Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води: По т. 1. Заплаща такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води , съгласно настоящето разрешително. Спазва се. По т.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. По т.3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1309/31.01.2024г. са представени Декларация по чл.194б Таксата в размер на – 12,20 лв. е заплатена на 30.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. Дружеството няма дължими такси за предходни години. По т.5 Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство за заустваните отпадъчни води. За отчитане на количеството отпадни води е монтиранo разходомерно измервателно устройство, марка B Meters, с фабричен(сериен)№ 10803977, пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Налична е оловна пломба от метрологична проверка. В момента на проверката показанията са : 17174м³. По т. 6. При повреда на измервателното устройство, таксата се изчислява на база на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустени отпадъчни води, съгасно чл.194, ал.2 от ЗВ. Условието се спазва. - Условие, Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг - По т.1. Да се осигури надлежно и точно измерване на количеството заустени отпадъчни води. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Налична е оловна пломба от метрологична проверка. При проверката е представена декларация за съответствие на „Дека трейд”ООД гр. Пловдив. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 4.1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за ползване на воден обект. Спазва се - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. С писмо вх.№ КД-07-1309/31.01.2024г. е представен Доклад по чл.48, ал.1. т.12 от ЗВ и копие на платежно нареждане и протоколи от изпитване на отпадъчни води. Представени са доклади, протоколи от изпитване на води и копия на платежни нареждания и за предходни години. - Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Условието се спазва. Води се дневник, като в деня на проверката е представено копие. - Условия за уведомяване на контролиращия орган- Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; - Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера.. - Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер.- Условие за действие при неизправност на водомерите.- При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. - Изисквания към начина на заустването. В точката на заустванено да не се допускат процеси на ерозия по брегове и леглото на сухото дере вследствие на изтичане на отпадните води. Да се поддържа в съответствие с изискванията на чл.137, т.3 от ЗВ. Спазва се, осигурена е проводимост - Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва. Осигурен е достъп до обекта и се предоставят се необходиите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно количество отпадни води.За периода 2024г. Дружеството не е извършвало дейност на обекта. |  |  |  | 13140254 | 2014-12-15 | "ПЪТ КОНСУЛТ"ООД |  | 0 | 12.2 | 0 | 3 | 4 | 6
1184 | БДДР | 5-ИД-49 | 2024-08-27 | с. Нисово | Иваново | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“АД | Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по Разрешително№ 11590778/11.06.2012г. изменено и продължено с Решение №2462/26.06.2018г. и Решение №4243/05.07.2024 г.с краен срок на действие до 11.06.2030г. , и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: 1. „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“АД имат издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11590778/11.06.2012г. изменено и продължено с Решение №2462/26.06.2018г. Решение №4243/05.07.2024 г.с краен срок на действие до 11.06.2030г 2. Целта на водовземането е за водоснабдяване за други цели. Водовземното съоръжения е шахтов кладенец: „ТК-Винарски съюз - Нисово“. 3. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер марка BiMeters с фабр. № 220823-12 с показания в момента на проверката: 03460 м³. водомерът е с ненарушена цялост на пломбата на БДДР Плевен. Измерено е експлоатационото ниво на кладенца – 14,70 м. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни обеми и измерени динамични водни нива. Към момента на проверката не се извъшва водовземане. 4. В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително, за периода през 01.01.2023г.-31.12.2023г., Дружеството е представило Декларация по чл.194б от ЗВ, придружена с копие на водения дневник и платежно нареждане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно чл.46,ал.1, т.12 от Закона за водите за 2023 г. При проверката са представени копия на протоколи от изпитване на води: Протокол №163/24.04.2023 г., и Протокол №268/08.09.2023 г. 5. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество. 6. Няма неизпълнени предписания от предходни проверки. Документите са заведени в БДДР с вх.: № КД-07-1197/30.01.2024 г. и № КД-07-1197-(1)/01.04.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се. 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца. Спазва се. 2, Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Спазва се. Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се.. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати. Спазва се. 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март. Спазва се. За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Спазва се. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се . 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода). Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Спазва се. 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се . 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене; Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез които се черпи подземната вода; Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер; Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1.При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено на факс. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се. 3.Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените ; (този факт се установява при приемане на съоръженията) Спазва се. 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представя се. Предписания срокове и отговорници: няма Проверката се извършва във връзка с: контрол по чл. 188 от Закона за водите по Разрешително№ 11590778/11.06.2012г. изменено и продължено с Решение №2462/26.06.2018г. и Решение №4243/05.07.2024 г.с краен срок на действие до 11.06.2030г. , и във връзка с извършване на контролна дейност по план-график на БДДР за 2024 г. От направената проверка се констатира следното: 1. „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“АД имат издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11590778/11.06.2012г. изменено и продължено с Решение №2462/26.06.2018г. Решение №4243/05.07.2024 г.с краен срок на действие до 11.06.2030г 2. Целта на водовземането е за водоснабдяване за други цели. Водовземното съоръжения е шахтов кладенец: „ТК-Винарски съюз - Нисово“. 3. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер марка BiMeters с фабр. № 220823-12 с показания в момента на проверката: 03460 м³. водомерът е с ненарушена цялост на пломбата на БДДР Плевен. Измерено е експлоатационото ниво на кладенца – 14,70 м. Води се дневник за ежемесечно отчитане на черпените водни обеми и измерени динамични водни нива. Към момента на проверката не се извъшва водовземане. 4. В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително, за периода през 01.01.2023г.-31.12.2023г., Дружеството е представило Декларация по чл.194б от ЗВ, придружена с копие на водения дневник и платежно нареждане за 2023 г. Представен е Годишен доклад съгласно чл.46,ал.1, т.12 от Закона за водите за 2023 г. При проверката са представени копия на протоколи от изпитване на води: Протокол №163/24.04.2023 г., и Протокол №268/08.09.2023 г. 5. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество. 6. Няма неизпълнени предписания от предходни проверки. Документите са заведени в БДДР с вх.: № КД-07-1197/30.01.2024 г. и № КД-07-1197-(1)/01.04.2024 г. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. Спазва се. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на МОСВ. Спазва се. 3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Спазва се. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Спазва се. Задължения за провеждане на собствен мониторинг 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомерът) да се монтира на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта на разстояние, не повече от 2 м от устието на кладенеца. Спазва се. 2, Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване Спазва се 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата на кладенеца. Спазва се. Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се.. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: Изисквания към програмата за мониторинг а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; Спазва се. б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати. Спазва се. 5. да взема водните проби за изследванията по т.3а и т.4а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март. Спазва се. За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Спазва се. 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се . 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода). Спазва се. 7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното. Спазва се. 1. Да предоставя на Директора на Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавски район: Спазва се. 1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; Спазва се. 1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води Спазва се. 1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане Спазва се. 1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; Спазва се. 2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измелените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. Спазва се . 1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; Спазва се. 2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене; Спазва се. 3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез които се черпи подземната вода; Спазва се. 4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район район за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер; Спазва се. 5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. Спазва се. 1.При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, писмено на факс. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. Спазва се. 2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. Спазва се. 3.Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. Спазва се. 4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. Спазва се. 1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените ; (този факт се установява при приемане на съоръженията) Спазва се. 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Представя се. Предписания срокове и отговорници: няма |  |  |  | 11590778 | 2012-06-11 | „ВИНАРСКИ СЪЮЗ“АД |  | 0 | 56.22 | 0 | 3 | 4 | 6
1185 | БДДР | ДПК | 2024-08-27 | гр. Габрово | Габрово | Габрово | река | дере | Община Габрово | Строежът 'Монтаж на две ЛПСОП в РЕМО Етър" не се приема поради липса на разрешително за експлоатация.
1186 | БДДР | 2-МК-83 | 2024-08-27 | с. Голема Раковица | Елин Пелин | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | "ПАНГЕЯ БИО" ЕООД | Констатации:1. Съоръжението е изградено 1995 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. София. Водовземното съоръжение представлява низходящ, пукнатинен извор, с плитка циркулация, формиран в зоната на екзогенна напуканост (изветряне). 2. Конструкция на каптирания извор: изворът „Есениците“ е каптиран примитивно през 1995 г. , като зоната на основното изходище е зачистено и в пукнатината е поставен чучур с корито за водопой. През 2015 г. е изворът е прекаптиран, от изходището е отведена изливна тръба 1,5“ която резервира дрениращите се води към вкопана 25 кубикова желязна цистерна. Цистерната е облицована с циментова замаска. Водите от извора се вливат през кръгъл отвор на горнището на цистерната. Изпълнена е вертикална планировка от скални късове от коренната скала, като извора и нейният резервоар са практически едно съоръжение. До отвора на вливната тръба има сухо помещение направено от бетон с дълбочина 2,80 м. Последното играе роля на помпена станция от където резервираните води се тласкат към напорен резервоар представляващ подобен тип цистерна. От напорния резервоар водите гравитачно се подават за водопой на кравите към коритата в съответната кравеферма. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за животновъдство и аквакултури“ на поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, обл. София на фирма „ПАНГЕЯ БИО“ ЕООД, ЕИК 206541064, адрес: с. Голема Раковица, п.к. 2113, общ. Елин Пелин, ул. Комитова № 4. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „ПАНГЕЯ БИО“ ЕООД е да използва водовземното съоръжение- каптиран извор за стопански цели. 4. Съоръжението не е оборудвано за експлоатация. 4.1. От напорния резервоар водите гравитачно се подават за водопой на кравите към коритата в съответната кравеферма. 4.2. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°35' 34.86", E-23°51' 58.37" Кота терен – 846.76 м. Координатите на каптирания извор са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 5. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания: 1. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 2. Да се монтират измервателни устройства на каптирания извор за измерване на водните количества по цели съгласно описаните в т. 3 намерения и да се уведоми писмено БДДР гр. Плевен за тяхното пломбиране. |  |  |  | РР-12-7113 | 29.07.2024г. | "ПАНГЕЯ БИО" ЕООД |  |  |  |  | 3
1187 | БДДР | 2-МК-84 | 2024-08-28 | р-н Люлин | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "МАГНУМ БЪЛГАРИЯ" ГАМА" ЕООД | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2015 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 68134.4362.1170, гр. София, общ. Столична. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 80 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с длето  349 мм до дълбочина 80 м; Кондукторна колона  220 0,00-7,00 м; Циментация от 0,00-7,00 м; експлоатационна филтрова PVC колона с Ø 125/5,5R10 мм. Гравийна засипка в интервала 7,00-80 м; Филтърни участъци: 20-76 м представляващи фабрични хоризонтални прорези. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 68134.4362.1170, гр. София, общ. Столична на фирма „МАГНУМ БЪЛГАРИЯ ГАМА“ ЕООД, ЕИК 175229291, адрес: гр. София, п.к. 1324, р-н Люлин, бул. Царица Йоанна № 15. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „МАГНУМ БЪЛГАРИЯ ГАМА“ ЕООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. В тръбния кладенец е монтирана потопяема помпа HIDROO S3.5P2-13 на дълбочина 56-57.50 м. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°42' 35.59", E-23°16' 19.41" Кота терен – 559.87 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 7 м. 5. Монтирано е водомерното устройство марка APATOR POWOGAZ 3/4“ със сериен № 79703848, пломбирано в деня на проверката с пломба на БДДР, при показания 00001 м3. 6. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 2.Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. |  |  |  | РР-12-7582 | 09.08.2024г. | "МАГНУМ БЪЛГАРИЯ" ГАМА" ЕООД |  |  |  |  | 3
1188 | БДДР | 2-ГЖ-36 | 2024-08-28 | гр. Елин Пелин | Елин Пелин | Софийска | река | р. Мътица | участък от река Мътица | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с сигнали препратен по компетентност от община Елин Пелин с вх. № КД-05-132/22.08.2024 г. за „Компрометирано речно корито на р. Мътица в резултат на незаконен добив на чакъл“ 2.В деня на проверката се извърши оглед при посочените в сигнала координати в коритото на река Мътица, като се установи удълбочено коритото на реката от точка с географски координати 42°40'10.36"С и 23°34'33.54"И до точка с географски координати 42°40'5.87"С и 23°34'30.46"И. Наблюдава се удълбочаване на коритото по цялото дъно на реката с дълбочина от 1.0 м до 1.80 м. Има следи от строителна механизация по дъното на реката. Удълбочения участък е с приблизителна дължина от 200 метра. В деня на проверката няма строителна механизация в, и около коритото на реката. 2.1. При извършения оглед се установи, че реката е суха и през нея не протичат води. Обходи се р. Мътица от точка с географски координати (вливане в р. Лесновска) 42°39'58.47"С и 23°34'13.62"И до точка с географски координати 42°41'56.62"С и 23°37'3.05"И (мост на републикански път София-Бургас – Е 871), като водата в реката се появява малко след моста в малки количества. В обходения участък не се констатираха отбивни съоръжения или някакви пречки за протичане на водите в реката. | [10 empty] | 10 | 2
1189 | БДДР | 1-ЦП-69 | 2024-08-29 | с. Горна Митрополия | Долна Митрополия | Плевен |  |  | изкуствено водно тяло - поземлен имот № 16345.110.6 – с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия | Проверката се извършва във връзка с: препратен сигнал от Асоциация по ВиК– Плевен, заведен в БДДР с вх. №КД-05-144/27.08.2024 г. От направената проверка се контатира следното: В БДДР е постъпил сигнал, препратен от Асоциация по ВиК– Плевен, заведен в БДДР с вх. №КД-05-144/27.08.2024 г. Сигналът е от група граждани на село Горна Митрополия, относно: „изграден изкуствен водоем, подобен на малък язовир…същият спира потока на подпочвените води към помпената станция на ВиК, а от там се нарушава притока на питейна вода към селото“. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. В момента на проверката е извършен оглед и обход на поземлен имот № 16345.110.6. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че същият е находящ в с. Горна Митрополия, м. Боев геран, вид собственост Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 110629 кв. м. Констатира се, че в югоизточната част на имота, в близост до точка със заснети географски координати както следва : N 43˚ 28΄ 08.3״ и Е 24˚ 23΄ 47.9״ ± 3 м, е изградено „изкуственото водно тяло“, Същото е с площ около 1050 м2 и с налични водни обеми . Налична е земно – насипна дига – с височина 1,5 м. В „изкуственото водно тяло“ водни обеми постъпват ( безнапорно изтичане на подземни води на земната повърхност) чрез изграден земно – насипен канал, находящ се на около 35 м. северно от находящ се в имота трафопост. Установи се, че в района около канала са налични изоставени водовземни съоръжения за подземни води. В северната част на „изкуственото водно тяло“, в близост до точка със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚ 28΄ 09.6״ и Е 24˚ 23΄ 48.4״ ± 3 м е налична пластмасова тръба Ø 110 мм, разположена на около 20 см. над кота водно ниво. Към момента на проверката през същата не изтичат водни обеми от „изкуственото водно тяло“. Местността в северозападната част на поземления имот е заблатена, с характерна влаголюбива растителност (папур). Не се констатира наличие на повърхностни водни обекти, на терен не протичат водни обеми (освен констатирания канал и „изкуственото водно тяло“). „Изкуственото водно тяло“ и изградения земно – насипен канал са изградени в отминал период от време. В момента на проверката не се наблюдава техника и дейности, извършвани на терен. „Изкуственото водно тяло“ и ловна вила Горна Митрополия, който са разположени в поземлен имот № 16345.110.6. се използват от ловна дружинка с. Горна Митрополия. Поземлен имот № 16345.110.6 в североизточната си част граничи с поземлен имот №16345.111.3, област Плевен, община Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, м. ЗУЗОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Блато, площ 16493 кв. м. | [10 empty] | 10
1190 | БДДР | 1-ИИ-73 | 2024-08-29 | гр. Пордим | Пордим | Плевен | река/язовир | р. Пордимска бара и язовири | р. Пордимска бара и язовири | Проверката се извършва във връзка с сигнал постъпил в БДДР-Плевен и заведен с вх. № КД-05-112/05.08.2024 г. подаден от Кмета на Община Левски относно: „От около месец в река Пордимска бара в Кметство село Обнова не тече вода. Според кметството, изворите които захранват реката са подпрени, като това създава предпоставка за пресъхване на коритото и безводие…“ . От направената проверка се констатира следното: На 29.08.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БД-Плевен съвместно с представител на община Пордим, във връзка със сигнал постъпил в БДДР-Плевен и заведен с вх. № КД-05-112/05.08.2024 г. подаден от Кмета на Община Левски относно: „От около месец в река Пордимска бара в Кметство село Обнова не тече вода. Според кметството, изворите които захранват реката са подпрени, като това създава предпоставка за пресъхване на коритото и безводие…“ . В момента на проверката е извършен обход и оглед на участъци и притоци на река Пордимска бара, находящи се в извън урбанизирана територия в землището на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен. Общата дължина на огледаните участъци и притоци е около 4500 м. Първи участък, десен приток на реката преди вливане в яз. “Дрен“ и при изпускателна шахта на яз. „Альовец“. Не е налично водно течение и отток в речното легло преди яз. „Дрен“. Не е установено водовземане на води в участъка в момента на проверката. След шахтата на яз. „Альовец“ се наблюдава протичане на водни количества оводняващи речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи, като по протежение на речното легло същите се понират в земната повърхност. Коритото на реката е обрасло с влаголюбива растителност. Втори участък е преди яз. „Згалево“ , не е налично водно течение и отток в речното легло преди яз. „Згалево“. Не е установено водовземане на води в участъка в момента на проверката. След изпускателя на яз. „Згалево“ не се наблюдава протичане на водни количества за оводняване на речното корито. Водните обеми в язовира визуално са към кота мъртъв обем, към момента на проверката. Трети участък е с начало на обход и оглед на около 1500 м преди стената на яз. „Садината“ и завършва при мост на асфалтов път за гр. Пордим. В участъка каскадно са разположени : яз. „Садината“, яз. „Садината 1“, яз. „Садината 2“ и яз. „Петрова воденица“ . В момента на проверката е налично водно течение и отток с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи в речното легло преди яз. „Садината“. Не е установено водовземане на води в участъка в момента на проверката. След изпускателя на язовира не се наблюдава протичане на водни количества за оводняване на речното корито. Водните обеми в язовира визуално са към кота 1.5 м под преливен ръб. Яз. „Садината 1“ към момента на проверката е празен и обрасъл с влаголюбива растителност. Яз. „Садината 2“ към момента на проверката е с налични водни обеми близки до запълване. Яз. „Петрова воденица“ към момента на проверката е празен и обрасъл с влаголюбива растителност. Яз. „Селището“ е недостъпен към момента на проверката с наличния транспорт. Язовирите: яз. „Альовец“, яз. „Дрен“, яз. „Згалево“, яз. „Садината“, яз. „Садината 1“, яз. „Садината 2“, яз. „Петрова воденица“ и яз. „Селището“ са общинска собственост. Не е установено водовземане от същите към момента на проверката. Предписания: 1. Да се представи в БДДР-Плевен, писмена актуална информация за горецитираните язовири общинска собственост по наличие на разрешения за ползване на воден обект и/или разрешения за водовземане от същите при наличие на такива. 2. Да се представи протокола от настоящата проверка на кмета на община Пордим, за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10
1191 | БДДР | 5-КШ-53 | 2024-08-29 | с.Искър | Вълчи дол | Варна | подземни води |  | Сондаж АФ - 2 Искър | Констатации:Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 21510009/02.07.2007г. и писмо с вх.№КД-07-2594/11.07.2024г. от „В и К Варна„ ООД за пломбиране на измервателно устройство монтирано на Сондаж АФ-2 Искър.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното: 1. „Водоснабдяване и канализация Варна” ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 21510009/02.07.2007г. издадено от Директора на БД „Черноморски район“- Варна, с краен срок на действие до 10.07.2032г. (двадесет и пет години) 2. С писмо вх.№ КД-07-2594/11.07.2024г., „В и К Варна” ООД е уведомил, че във връзка със задължение за извършване на метрологична проверка на измервателното устройство монтирано на „Сондаж АФ – 2 Искър“, на 31.07.2024г. е демонтиран водомер, марка Woltex с ф.№ 121M1953274U при показания: 330 600 м³. и е монтиран водомер Woltex с ф.№ D14XI042884 B при показания : 394450 м³. Водомера е с поставена пломба БДС и е годен за употреба. На 29.08.2024г. е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: 410350 м³. В момента съоръжението работи и е измерено експлоатационото ниво на кладенца – 198 м. динамично. Няма промяна в титуляра на Разрешителното. 3. По спазване условията в Разрешително за водовземане №21510009/02.07.2007г. - Целта на водовземането: за питейно-битово водоснабдяване селата Искър, Кракра, Михалич и при аварии за селата Метличина, Щипско и за гр.Вълчи дол - Водовземнно съоръжение: „Сондаж АФ – 2 Искър“ . Дълбочина 608,0 м. - Условия на водовземането. Титулярът на разрешителното е длъжен да спазва следните условия: 1. Да оборудва кладенеца със сертифицирано водомерно устройство за измерване на добитото водно количество. Изпълнено. При проверката е представено копие на Протокол от извършена метрологична проверка. 2. Да създаде техническа възможност за измерване на водните нива на сондажа по време на експлоатацията му. В момента на проверака се установи, че сондажа е подготвен за монтиране на нивомерно устройство, като във него е спусната тръба. 3. Да заплаща такса водовземане за : 3.1 използваните водни количества за разрешената цел на водовземане; 3.2 разрешените водни количества, в случаите когато няма водомерно устройство или монтираното е неизправно и не отговаря на нормативните изисквания. Спазва се. Изпълнява се. 4. Да извършва следните измервания; 4.1 на добитите водни количества – ежемесечно. Спазва се. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добити водни количества. Данните за демонтажа и монтаж на водомера са записани в дневника.4.2 на водните нива по време на работа на помпата- ежемесечно и преди пускане на помпата в действие – 4 пъти в годината (сезонно ) 5. Задължение за провеждане на собствен мониторинг за качеството на подземната вода. Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Условието се спазва. С писмо с вх.№ КД-07-2623/15.07.2024г. е представен Протокол от изпитване на води № 398-ПВ/06.06.2024г. с необходимите индикативни показатели. Представени са протоколи за предходни години.6. Информацията по т.5 в срок от 15 дни, да се изпраща в Басейнова дирекция. Спазва се 7. Данните от наблюденията по т.4 се записват в специален дневник, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. Води се дневник за ежемесечно отчитане на добити водни количества. 8. Информацията за извършените наблюдения по т.4, записана в дневника, да се изпращат в Басейнова дирекция. Условието се спазва. Представят се. Писмо вх.№ КД-07-2622/15.07.2024г. 9.Да се спазван и да не се нарушават параметрите на водовземането. Не е установено нарушение на параметрите на водовземането. 10. Да се поддържа в изправност водомерното устройство и незабавно и писмено да се уведоми БД при установяване на неизправност на водомерното устройство, като отрази датата на констатацията и отчета на водомера в дневника. Спазва се. Уведомява се с писмо вх.№ КД-07-2594/11.07.2024г. 11. Да допуска по всяко време контролиращия орган или упълномощени от него длъжностни лица, до водовземното съоръжение, водомерното устройство и за извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 12. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното за водовземане и предмета на проверката. Условието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество и несъответствие при извършения контрол, съгласно параметрите на водовземането. 13. Да уведоми незабавно БД в случай на установяване на понижения на водното ниво по големи в регламентираните в разрешителното при добив на вода с дебитите, посочени в разрешителното. 14.На основание на Наредба №3/16.10.2000 да бъде учредена, изградена и маркирана санитарно-охранителна зона. „Сондаж АФ-2 Искър“ разположен в имот №000073 в землището на с.Искър, община Вълчи дол е със санитарно-охранителна зона. Пояс I е ограден с трайна ограда (бодлива тел), на която са монтирани предупредителни надписи, поддържана в добро състояние. 15. Да не се допускат отклонения на водопроводи и ползване или изпускане на вода, извън обсега на монтирания водомер. Спазва се - Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: 1.Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. 2.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и представя в Басейновата дирекция декларация за дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. 3. Внася определената такса по бюджетната сметка на Басейнова дирекция в срок до 15 февруари, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1011/26.01.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 2050,00 лв. е заплатена на 08.02.2024г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-1042/27.01.2023г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 2582,76 лв. е заплатена на 15.02.2023г. по сметка на БДДР Плевен.Представени са Доклади съгласно изискванията на чл.48, ал.1. т.12 от ЗВ. за периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-1042-(1)/24.03.2023г. ; за периода 2023г. с писмо вх № КД-07-1011-(1)/29.03.2024г. Предписание 1. Да се уведоми Управителя на „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД за извършената проверка и направените констатации. |  |  |  | 21510009 | 2007-07-02 | "В и К - ВАРНА " ООД |  | 0 | 2050 | 0 | 3 | 4 | 6
1192 | БДДР | 5-ДГ-68 | 2024-08-29 | гр. Тервел | Тервел | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | ТК- "Пластхим- Т- Тервел" | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „ПЛАСТХИМ-Т“ АД експлоатира „ТК2-Пластхим-Т-Тервел“ за „промишлено водоснабдяване“ на предприятието в гр. Тервел. За целта имат издадено от БДДР разрешително за водовземане с № 11530296/27.01.2011г. Последна промяна на разрешителното е направена през 2023г. с решение №3816/18.05.2023г. Промяната се изразява в отнемане на част от първоначално разрешеното количество на 85 147м³. С решението е продължен и срокът - до 13.03.2029г. Водоснабдяването на предприятието за битови нужди се осъществява от водопроводната мрежа ма гр. Тервел, а заустването се осъществява в канализационната система на гр.Тервел. С Констативен протокол 5-ДГ-62/26.07.2023г. на БДДР на дружеството е дадено предписание да извърши метрологична проверка на водомер с ф.№08203005 от лицензирана фирма След проверката и монтажа на устройството в 7-дневен срок да се уведоми писмено Басейнова дирекция за поставяне на пломба – предписанието е изпълнено. На 01 август 2023 водомерът е сменен с друг, PoWoGAz, Полша с идентификационен номер 07101214. Същият е монтиран при показания 76259 м³ с протокол №295/03.10.2022 за извършена метрологична проверка. Смяната е отразена във водения дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. Същият е заверен с подпис от проверяващия. В момента на проверката е поставена пломба на водомера. Снетите показания от него в момента на проверката са 149197 м3, създадена е възможност за измерване на динамичното водно ниво в кладенеца. В момента на проверката се извършва водовземане от тръбния кладенец с дебит 17 л/сек. Измерено е динамично ниво в кладенеца – 213 м. Взето е копие от водения дневник с отчетите за първото шестмесечие на 2024г |  |  |  | 11530296 | 2011-01-27 | "ПЛАСТХИМ- Т" АД |  | 0 | 6111.44 | 0 | 3 | 6 | 15
1193 | БДДР | 5-ДГ-69 | 2024-08-29 | гр. Тервел | Тервел | Добрич | подземни води | BG1G0000J3K051 | ТК „ЕС1-Валентин Димитров-Тервел" | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите и писмо за пломбиране на водомер. От направената проверка се констатира следното: ЗП Валентин Адамов Димитров експлоатира ТК „ЕС1-Валентин Димитров-Тервел“ в землището на гр. Тервел за „напояване на земеделски култури“, в землището на гр.Тервел. Титуляр е на разрешително за водовземане от подземни води с № 11520215/10.11.2014г. издадено от БДДР. Разрешителното е последно изменено и продължено с Решение №3178/16.02.2021г. и срок до 10.11.2026г. С Констативен протокол 5-ДГ-63/26.07.2023г. на БДДР е дадено предписание да извърши метрологична проверка на водомер Polmatik с ф.№ 0428681989 от лицензирана фирма. След проверката и монтажа на устройството в 7-дневен срок да се уведоми писмено Басейнова дирекция за поставяне на пломба – предписанието е изпълнено. С писмо с вх.№КД-07-2514/04.07.2024г. в БДДР е постъпила информация, че на 27 юни 2024г., в началото на поливния сезон, водомерът при ТК е сменен с нов, Baylan DN 80, производител Турция, с идентификационен номер 23385491. Същият е монтиран при показания 000002 м³. Смяната е отразена във водения дневник за ежемесечно отчитане на добитите количества и измерени водни нива. В момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР. Снетите показания от него в момента на проверката са 005256 м3. Създадена е възможност за измерване на динамичното водно ниво в кладенеца. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Измерено е статично ниво в кладенеца –214,10 м. |  |  |  | 11520215 | 10.11.2014г | ЗП Валентин Адамов Димитров |  | 0 | 119.66 | 0 | 3 | 6 | 15
1194 | БДДР | 1-ОМ-46 | 2024-08-30 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | находище на минерална вода №95 „Чифлик“- Сондаж №Р-1 хг | Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1715051 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 414662 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1760144 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 39193 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 12801 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 025767 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25904 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 099378 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 285307 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 091248 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 113517 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 102979 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга контролна институция. В момента на проверката е извършено отчитане на налягане и температура, както следва: - III водоносен хоризонт – 1,5 bar - 48 °C; - I и II водоносен хоризонт – 0 bar - 48 °C. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
1195 | БДДР | 1-ЦП-70 | 2024-08-30 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик/хотел „Фея“– с. Чифлик / „М и М Агенция“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-08-256/28.08.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се контатира следното: „М и М Агенция“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610078/11.09.2020 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на издаденото разрешително : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 11.09.2030 г. В БДДР за отчетната 2023 г. с вх. №КД-07-1388/01.02.2024 г. са представени : декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. В момента на проверката, чрез спирателен кран, находящ се в сондажното помещение, е преустановено подаването на минерална вода към хотел „Фея“. Установи се, че няма авария на довеждащото водопроводно трасе, след което е възстановено подаването на минерална вода. Направен е отчет на измервателно устройство, монтирано в сондажно помещение- марка „Беласица“, сериен №0006428, с показания в момента на проверката както следва: 285 307 м3. Същото отчита цел - всички други цели . Измервателното устройство е с налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. На територията на обекта на водоснабдяване – хотел „Фея“ е налично измервателно устройство – марка „ Беласица“, сериен №118750, с показания в момента на проверката както следва: 01795 м3 . Същото отчита ползваните водни количества за питейно-битово водоснабдяване. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. |  |  |  | 11610078 | 11.09.2020 г. | „М и М Агенция“ ООД |  | 0 | 7221.89 | 0 | 3 | 6 | 11
1196 | БДДР | 4-ГБ-335 | 2024-08-30 | с. Козловец | Свищов | В.Търново | река | дере | Община Свищопв | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получен сигнал с наш вх. № КД-05-128/20.08.2024 г., препратен ни от РИОСВ В. Търново, с който сигналоподателят ни уведомява за наводняване на ниската част на имота от преминаващото в съседство дере при обилни валежи, за затлачено дъно и обрасли брегове с храстовидна и дървесна растителност. Водата в дерето е застояла и се превръща в блато, от където се носят неприятни миризми, споменава се и за заустване на мръсни канали на домове. На 30.08.2024 г. се извърши проверка на място от експерти в присъствието на сигналоподателя и Кмета на с. Козловец. Огледа се дерето в съседство на визирания имот в района при място с географски координати N 43⁰30'24.6″ и Е 25⁰21'40.4″. Водата в дерето видимо е с минимално движение, застояла като е покрита с плътен зелен слой. Бреговете са обрасли с гъста храстовидна и дървесна растителност, а на места по дъното е израсла влаголюбива и блатна растителност (папур, водна леща), способстващи за намаляване на проводимостта на дерето. В момента на проверката (поради изразеното маловодие) не се наблюдава наводняване на имота на сигналоподателя, но по остатъци от кал и шума по телената ограда се вижда, че в близък минал период ниската част на имота се е наводнявал с около 70 см вода. Около половината от оградата е под сегашното ниво на терена в следствие на отложени наноси. Не се усеща особен мирис от към дерето в момента на проверката. В района преди визираният поземлен имот, от съседни на дерето имоти (нагоре по течението) не се установи наличие на тръбопроводи заустващи отпадъчни води. Видно по моста в близост до имота има затлачване на дъното на дерето с наносни отложения (остава само светла височина около 70 см от водното ниво до гредите на моста). След това се направи оглед на дерето в урбанизираната територия на селото (където е възможно това - главно около мостовете). Навсякъде се наблюдава затлачване и обрастване и застой на водата и малка светла височина до долната част на мостовете. Извърши се оглед на дерето и непосредствено след границите на селото, където се установи, че водата в дерето е с по висока скорост и няма заблатяване. Предписания, срокове, отговорници: 1. С оглед описаното по-горе състояние на дерето в урбанизираната територия на с. Козловец, да се включи целия участъка в Общинската програма за планово почистване на речните участъци за 2025 г. 2. Настоящият констативен протокол да се предаде на Кмета на Община Свищов. | [10 empty] | 10 | 1 | 4
1197 | БДДР | 3-НН-52 | 06.08.2024г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.07.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 218 325 000 м3. - КВН: 183,13 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 214 290 000 м3 при КВН: 182,90 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. Юли 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 3,443 млн.м3 вода, от които: • 0,0374 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,000млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“ • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,006 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0004 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 255 м3. за „Монпласт“ ООД, 104,14 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 88 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Съгласно режимен график за м. Юли, водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“. 3. През м. Юли 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 30.06.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.07.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 31.07.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 3 134 310 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 600 190 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 534 120 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване – 19 670 м3 за промишлени и други цели: 350 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 23 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ 31 м3 за „Кремапласт“ ООД, 16 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 17 м3 „Агродунав“ООД, 155 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. Юли 2024 г.: 1 320 000 м3. 5. Общ разход за м. юли 2024 г. е 19 215 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 11 268 340 м3 (от които 1 799 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 4 792 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. Юли 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 680 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 30.06.2024 г. до 24,00 ч. на 31.07.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 3 097 894 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 596 854 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 501 040 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юли | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1198 | БДДР | 3-НН-53 | 06.08.2024г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 31.07.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 14 691 000 м3. - КВН: 448,47 м. Към момента на проверката 06.08.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 07.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,160 млн. м3. вода, от които: - 0,960 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. Юли 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 813 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец;(за Монтана и Берковица отчетени 779 000 по паршал) - 861 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-784 000м3 +77 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 07 2024г.: 1 058 000 м3. 5. Общ разход за м. Юли 2024 г.: 1 687 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. Юли 2024г. – 67 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юли | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1199 | БДДР | 3-НН-55 | 06.08.2024г. | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 31.07.2024г. .(датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 258 000 м3. - КВН: 193.78 м. Към 06.08.2024г. язовир Кула е с НВО: 9 222 000 м3 и КВН: 193,74 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. юли 2024г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 040 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.07.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 040 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. юли 2024г.:. 34 000 м3. - 0.034 млн3. Общ разход: 223 000 м3., включващ: - 40 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 116 000 м3 загуби от изпарения - Общо загуби от измерена филтрация 67 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юли | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1200 | БДДР | 3-НН-54 | 06.08.2024г. | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.07.2024г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:12 045 000 м3. - КВН: 282.55 м. Към 06.08.2024 г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 12 027 000 м3 и КВН: 282.54 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. юли 2024 г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - 0,180 млн. м3 вода за извършване на 72-часови проби на помпени агрегати в ПС „Толовица“ от НС „Рабиша“ 3. Към 30.07.2024г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. юли 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 118 000 м3. - 0,118 млн м3, включващ: - 000 м3 загуби от съоръжения. - 109 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 9 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 286 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.юли | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1201 | БДДР | 3-НН-56 | 09.08.2024г. | гр.Монтана | Монтана | Монтана | подземни води | "ТК-Монт-Кар" | автомивка на "Монт-Кар" | Констатации : 1. С писмо вх. № КД-07-1896/22.03.2024 г. „Монт-Кар“ ЕООД е уведомило БДДР Плевен, че има готовност за пломбиране на монтирания водомер на „ТК – Монт Кар – Монтана. 2. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство „APATOR“ с ф № 66599366599537 и характеристики Q3=4 м3/ч., при показания: 00997 м3. Водомерът има стикер за преминат метрологичен контрол. 4. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - т. 1 – монтиран е водомер; 5. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - т. 1 и т. 2 – води се електронен дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - т 3, т. 4 и т. 5 – По данни на управителя е взета проба за химичен анализ на подземната вода от ТК, съгласно посочения срок и към момента се анализира в лаборатория. 6. Във връзка с изпълнение на Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - т. 2 – декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - т. 3 – такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 96,22 лв. е заплатена в срок. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 7. Във връзка с условие „Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг“ от приложение, неразделна част от разрешителното: - т. 1.4. - Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. |  |  |  | 11591540 | 14.03.2024г. | "Монт-Кар"ЕООД |  | 0 | 96.22 | 0 | 6 | 3 | 4
1202 | БДДР | 3-НН-57 | 09.08.2024г. | с.Бързия | Берковица | Монтана | други | заустване в р.Бързия | площадка на "Минерална вода-Ком"ЕАД | Констатации : 1. Във връзка с т. 1 от Условие „Специфични изисквания към местата за мониторинг“ от разрешителното и т. 1 от същото условие в решението за продължаване на срока: - На изход отпадъчни води е монтирано измервателно устройство за измерване на количеството на смесения поток отпадъчни води зауствани в р. Бързия, от площадката на Предприятие за бутилиране на минерална и трапезна вода на „Минерална вода КОМ“ ЕАД в с. Бързия, общ. Берковица: разходомер – модел Press-Ex [mm]; ф№ W-2250. Показанията на разходомера в момента на проверката са: 000 012 552 м3. с натрупване. 2. В раздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програма за мониторинг“, са изпълнени както следва: –т.1. - Осигурено е измерването на заустваните отпадъчни води с разходомер. Води се електронен дневник за ежемесечно отчитане на показанията на измервателното устройство. -т.2. - Сигнализиран е пункта за мониторинг, и е осигурен безопасен достъп на контролните органи до него; -т. 3. - Извършван е собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води, съгласно посочените емисионни норми - 2 пъти годишно. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория; -т.4. – Протоколите с резултатите от собствения мониторинг са представени в БДДР; -т. 6 - Представен е в БДДР годишен Доклад за изпълнение на условията на Разрешителното през 2023 г. 3. От условието „Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“ са изпълнени както следва: -1. - „Минерална вода - Ком“ ЕАД е представило Декларация по чл.194б от Закона за водите за 2023г. -2. - Представено е копие от платежното нареждане за заплатена в срок такса за ползване на воден обект с цел заустване за 2023г., в размер на 24,10 лв. |  |  |  | 13140280 | 15.03.2016г. | "Минерална вода КОМ"ЕАД |  | 0 | 24.1 | 0 | 6 | 3 | 4
1203 | БДДР | Протокол на областна администрация Враца | 13.08.2024г. | земл. на с.Попица | Бяла Слатина | Враца | река | р.Скът | р.Скът | Констатации : МВК по заповед на областен управител Враца за преградено корито на р.Скът в земл на с.Попица , общ.Б.Слатина. Установено преграждане на реката | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1204 | БДДР | 3-НН-58 | 15.08.2024г. | земл. на с.Сумер | Монтана | Монтана | река | р.Шугавица | р.Шугавица | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпил в БДДР в 11.43 ч. на 15.08.2024 г. сигнал по зелен телефон заведен с вх. № КД-05-121/15.08.2024 г. от г-жа Лидия Митрофанова – Кмет на с. Сумер. В сигналът се визира, че: „река Шугавица от две седмици е пресъхнала и рибата е измряла. Вода няма също и в участъците, преминаващи през селата Крапчене и Трифоново“. 2. В 14.15 ч. на 15.08.2024 г. на посочения телефон за контакти беше проведен телефонен разговор със сигналоподателя за уточняване на обстоятелствата в сигнала и за извършване на проверката. Кметът поясни, че е извършил обход в землището на селото в посока с. Черкаски, общ. Вършец и е установил, че водните обекти в района също са пресъхнали. 3. Извършен е обход, оглед и обследване на коритото на р. Шугавица в регулация/землище на с. Сумер, община Монтана при възможни места за оглед, както следва: - При мост в землище на с. Сумер, преди разклона за с. Пърличево, общ. Берковица с географски координати (ГК) N - 43º17´29,75"; E - 23º18´55.64", в района около мостовото съоръжение видимо реката има минимален отток; - При място с ГК N - 43º19´03,13"; E - 23º20´06.27" в землище на с. Сумер, разположена по течението на р. Шугавица в посока с. Сумер, се забелязва минимален воден отток в коритото на реката; - При място с ГК N - 43º19´20,38"; E - 23º19´57.79" в землище на с. Сумер, разположена по течението на р. Шугавица в посока с. Сумер, където речното легло е с каменисто дъно се забелязва, че минималния отток на р. Шугавица се губи. След тази точка коритото на р. Шугавица е изцяло сухо; - При брод преди пешеходна пасарелка над р. Шугавица регулацията на с. Сумер с ГК N - 43º19´46,44"; E - 23º19´52.8", в реката няма воден отток. В коритто на р. Шугавица се забелязват се отделни ограничени участъци със застояла вода (локви); - При огледа на коритото на р. Шугавица при сградата на кметството също се установи, че речното корито е пресъхнало, без наличие на воден отток. При извършения оглед на участъците от р. Шугавица, в землище/регулация на с. Сумер, при посочените по-горе ГК, не се установиха мъртви екземпляри риби в коритото на р. Шугавица. При местата от реката с констатиран минимален воден отток в р. Шугавица се забелязват пасажи с дребни риби. 4. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане на Географските координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4
1205 | БДДР | 3-НН-59 | 16.08.2024г. | гр.Вършец | Вършец | Монтана | подземни води | "ТК-Деа Проджект-Вършец" | площадка на мандра "Деа Проджект-Вършец" | Констатации: Във връзка с изпълнение на условия в разрешителното и разпоредбите на Закона за водите, титулярът е изпълнил следното: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - монтиран е водомер; - оборудван е нивомер – електролот; - наличен е специално монтиран кран за вземане на водни проби за оценка на свойствата на черпените подземни води. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 140,27 лв е заплатена. Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. С писмо вх. № КД-07-3286/27.10.2023 г. дружество „ДЕА Проджект“ ЕООД е уведомило БДДР, че е констатирана неизправност на монтираното измервателно устройство на водовземно съоръжение “TK – Деа Проджект-Вършец“. Авариралия водомер е демонтиран, отремонтиран, и има готовност за пломбирането му. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство: водомер „Powogaz”, с проводимост 40 м3/час с ф.№ 19300140, при показания 001159 м3. Водомерът има стикер за преминат метрологичен контрол. |  |  |  | 11591136 | 11.04.2018г. | "Деа Проджект"ЕООД |  | 0 | 140.27 | 0 | 6 | 3 | 4
1206 | БДДР | 3-РР-5 | 19.08.2024г. | с.Люти дол | Мездра | Враца | река | 2бр. Дерета | 2бр. Дерета в регулацията на с.Люти дол | Констатации: 1. Извършен беше оглед на място на предвидените в техническия проект за реконструкция водостоци в дере 1 и дере 2 в урбанизираната територия на с. Лютидол, общ. Мездра, обл. Враца, при което се констатира: 1.1. Оттока на водостока в дере 1 (източно дере) е оформен с две съществуващи крилни стени от каменна зидария, които са видимо в добро състояние. Техническия проект предвижда дъното на оттока на този водосток да се бетонира между двете крилни стени. 1.2. На втока на водостока в дере 2 няма съществуваща шахта, както е посочено в допълнителната информация представена от Община Мездра в БДДР с вх. № РР-04-35 (2)/ 06.08.2024 г. За новопроектираната шахта на втока на водостока в дере 2, по информация от представителя на Община Мездра, не са изготвени чертежи – кофражен план, арматурен план и разрези, тъй като ще бъдат изготвени в процеса на строителството. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3
1207 | БДДР | 3-НН-60 | 21.08.2024г. | земл. на с.Зверино/Люти брод | Мездра | Враца | река | р.Искър | МВЕЦ "Черепиш" | Констатации:1. Извършен е оглед на съоръженията на МВЕЦ „Черепиш“ в коритото на р. Искър: при края на задбаражното езеро, при мястото на водохващането и точката на връщане на преработените води в р. Искър на МВЕЦ „Черепиш“, намиращи се в землищата на с. Люти брод и с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца. 2. При огледа се установи, че в МВЕЦ „Черепиш“ работи ХГ2. ВЕЦ работи на около 20% от общо номинална мощност на хидрогрупата. 3. Съгласно условие „Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите“: - Към момента на проверката през рибния проход е осигурено подаването на минималното разрешено количество след водохващането на р. Искър, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите. 4. На обекта се води електронен дневник за ежемесечен отчет на ползвани водни обеми за електропроизводство от р. Искър. 5. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите“: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е подадена в срок; - такса водовземане от повърхностни за 2023 г. изчислена на база специфичен разход на вода за производство на 1 kWh, в размер на 54266,15 лв., включително лихва в размер на 415,79 лв. е заплатена. 6. Съгласно Условие „Предоставяне на информация от собствен мониторинг“: - Представени са в БДДР съставените ежемесечни протоколи за ползваните водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Черепиш“. 7. Относно поставено Условие 8 от Приложение неразделна част от разрешителното за водовземане „Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното“: - Не е представен в БДДР доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното за 2023 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. „КА – 5“ АД да представи в БДДР доклад за изпълнение на условията, посочени в разрешителното за 2023 г. Срок: 09.09.2024 г. Отговорник: Изпълнителен директор На „КА – 5“ АД |  |  |  | 11140093 | 25.08.2010г. | "КА-5"АД |  | 0 | 54266,15 и 415,79лв. Лихва | 0 | 6 | 3 | 4
1208 | БДДР | 3-НН-61 | 22.08.2024г. | земл. на с.Клисурица | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Клисурица" | яз. "Клисурица" | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с превантивен контрол по Закона за водите и състояние и проводимост на речни корита извън населени места. 2. Извършен е оглед на яз. „Клисурица“, земл. на с. Клисурица, общ. Монтана и речното корито до 500 м. след язовирната стена. Язовирът е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Мизия. Проверката се извършва съвместно с представител на собственика на язовира – ХТР-Монтана. 3. При проверката се направи оглед на преливника на язовира, който е разрушен. При продължителни валежи през м. 06. 2023 г. и преминаване на висока вълна през преливното съоръжение се е получило разрушаване на ½ част от входа и цялостно на бързтока и енергогасителя, до вливането в р. Цибрица. 4. По време на проверката беше проведен разговор с Управителя на дружествто собственик на язовира като същият съобщи, че са изготвени документи за ремонт на язовир Клисурица, в земл. на с. Клисурица, общ. Монтана, включващи ремонт на авариралите облекчителни съоръжения на язовира: ремонт на преливника, бързотока и енергогасителя, както и почистване на коритото на бързотока. 5. „Напоителни системи“ ЕАД, клон Мизия има готовност и е в процес на очакване за издаване финалните документи за започване на ремонт на авариралите облекчителни съоръжения на язовир Клисурица, съгласно изготвените документи, включващи: ремонт на преливника, бързотока и енергогасителя, както и почистване на коритото на бързотока. 6. При проверката се установи, че собственика извършва окосяване на тревни площи в преливника. Предстои почистване на речното корито до 500 м. след язовирната стена, за осигуряване на нормалната му проводимост. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4
1209 | БДДР | 3-СК-19 | 22.08.2024г. | земл. на с.Боровци | Берковица | Монтана | подземни води | „ТК – Екотерра – Боровци“ | земеделска площадкса на "Екотера"ЕООД | Констатации: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - монтиран е водомер; - оборудван е с автоматичен нивомер – електролот; - наличен е специално монтиран кран за вземане на водни проби за оценка на свойствата на черпените подземни води. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - води се дневник за ежемесечен отчет на показанията на водомера и наблюдение на нивото на подземните води; - представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. 3 „а“. 3. Съгласно Условие „Задължение за заплащане на такса за водвземане: - представена е в БДДР декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г.; - таксата за водовземане за 2023 г. в размер на 528,49 лв. е заплатена, представено е копие на платежно нареждане; 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията от разрешителното за водовземане за 2023 г. 5. С писмо с вх. № КД-07-2155/16.04.2024 г., дружеството „Екотерра“ ЕООД е уведомило БДДР, че е установена неизправност на монтираното измервателно устройство на „ТК – Екотерра – Боровци“. Авариралото устройство е демонтирано, отремонтирано и има готовност за пломбирането му. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР с № 3584471, монтираното измервателно устройство на „ТК – Екотерра – Боровци“: водомер „B METERS“ с Qn 40 м3 , ф.№ W30564-15, при показания 226658 м3 . Водомерът има пломба за преминал метрологичен контрол. |  |  |  | 11520170 | 24.09.2013 г. | "Екотера"ЕООД |  | 0 | 528.49 | 0 | 6 | 3 | 4
1210 | БДДР | 3-СК-20 | 26.08.2024г. | земл. на гр.Вършец | Вършец | Монтана | река | р.Раковица | р.Раковица | Констатации: 1. Настоящата проверката превантивен контрол се извършва съвместно представител на Община Вършец, представител на РИОСВ – Монтана и РЛ Монтана във връзка с постъпил сигнал с вх. № КД-05-137/23.08.2024 г. от МОСВ. В сигналът подаден от г-н Недялко Томов – общински съветник, се визира, за: „отровена риба в приток на р. Ботуня в района на гр. Вършец.“ 2. В деня на проверката на посочения в сигнала телефон беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на огледа на място, като същият не присъства поради невъзможност. 3. Извършен е оглед на участък от речното легло на р. Раковица, (мястото посочено в сигнала), в регулационните граници на гр. Вършец, в които реката не е коригирана. 4. Огледан е участък от р. Раковица при мястото, с географски координати, заснети от мост при „Държавен военен обект“, (ГК): N - 43º 12´ 27,5"; E - 23º 17´ 36,1". • В огледания участък от р. Раковица не се забелязва мъртва риба. Водите на реката имат видимо бистър цвят. Не се забелязват отлагания/остатъци от тинести наноси. Измерено Ph 7,32; разтворен кислород 7,21; ел. проводимост 257; температура 22,3о. 5. Заснети са (ГК) и при мост при улица „Индустриална“ №1 (ГК): N - 43º 12´ 20,5"; E - 23º 17´ 22,7" • При огледа се установи, че водите на р. Раковица, ляв приток на р. Ботуня имат видимо бистър цвят. Не се забелязват отлагания/остатъци от тинести наноси. Няма мъртва риба. При огледа визуално се виждат активни пасажи с различни екземпляри и видове риби. 6. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN eTrex 20. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4
1211 | БДДР | 3-СК-21 | 27.08.2024г. | гр.Лом | Лом | Монтана | река | р.Лом сливие при р.Дунав | р.Лом сливие при р.Дунав | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва съвместно представител на Община Лом, във връзка с постъпил сигнал с вх. № КД-05-139/26.08.2024 г. от РИОСВ - Монтана. В сигналът подаден от г-н Даниел Николов, се визира, за: „незаконно придобиване на инертни материали при устието на р. Лом откъм пристанището.“ 2. В деня на проверката на посочения в сигнала телефон беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на огледа на място, като същият не присъства поради факта, че не е в града. По време на разговорът същият, бе попитан за адрес за кореспонденция, за да получи отговор от проверката, като отказа да даде информация и заяви, че не желае отговор. При проведения разговор посочи ориентировъчните местоположения на незаконното придобиване на инертни материали. 3. Извършен е оглед на участък от речното легло на р. Лом, (мястото посочено в сигнала), извън регулационните граници на гр. Лом, в които реката е коригирана. 4. Огледан е участък от р. Лом при мястото, с географски координати, заснети при стар железобетон мост (ГК): N - 43º 49´ 21,6"; E - 23º 15´ 08,6", заснети от към десен бряг. • В огледания участък от около 30м след отток на моста не се забелязват следи от изземване на наносни отложения от коритото на р. Лом. 5. Извършен е оглед на участък от р. Лом преди вливане в р. Дунав: • Вдясно от пристанището на гр. Лом при (ГК) N - 43º 50´ 07,1"; E - 23º 14´ 36,2" – десен бряг на р. Дунав. Около мястото посочено от сигналоподателя на огледа видимо не се забелязва изземване на наносни отложения. 6. При огледа на място с (ГК) N - 43º 50´ 14,8"; E - 23º 14´ 53,9" – ляв бряг на р. Лом при устието в р. Дунав се забелязват следи от скорошно неравномерно изземване на наносни отложения на две места, като се забелязват и следи от тежка техника: • При първото място се забелязва изземване от образувало се възвишение от натупани наносни отложения с приблизителни размери 20х20м. ширина и 2,5м. височина от нивото на брега. • При второто с размери около 5х10м до дълбочина около 0,5м., като в дъното има вода. 7. В момента на проверката в огледаните и описаните по-горе участъци не се забелязват хора и техника да работят по изземване на наносни отложения от р, Лом и/или р. Дунав. 8. От служителите на общинска администрация гр. Лом е извършена проверка при устието на р. Лом на 23.08.2024 г. в 9:40ч. във връзка с постъпил идентичен сигнал. При проверката не е установено наличие на тежкотоварна техника. 9. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12
1212 | БДДР | 3-СК-22 | 28.08.2024г. | земл. на с.Акациево/ с.Градец | Видин | Видин | река | р.Тополовец | р.Тополовец | Констатации: 1. Настоящата проверката се извършва съвместно кметски наместник на с. Акациево, Община Видин, във връзка с постъпил сигнал чрез зелен телефон с вх. № КД-05-143/27.08.2024 г. В сигналът подаден от г-н Стилиян Деянов, се визира, следното: „В река Тополовец в село Акациево област Видин няма вода. Обходих няколко километра по-нагоре, където има добър отток. Според мен има отклонение на водата.“. 2. В деня на проверката на посочения в сигнала телефон беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на огледа на място, като същият не присъства поради факта, че не е в населеното място. По време на разговорът същият, посочи че: „В посока местността (Хайдук чешма) има добър отток в реката. 3. Извършен е обход и оглед на участъци от речното легло на р. Тополовец в землищата/регулация на с. Акациево и с. Градец, община Видин, при възможен достъп за оглед срещу течението на реката, както в огледаните участъци реката е двустранно и едностранно коригирана със земнонасипни диги. При проверката се констатира следното: • Начална точка с географски координати (ГК): N - 44º 00´ 48,9"; E - 22º 48´ 36,5", при мост на р. Тополовец при улица Първа в регулационните граници на с. Акациево. Констатира се, че в района на моста около 30м. преди вток и 30м. след отток, при ясна видимост в речното корито няма вода и е сухо. На моста е монтиран автоматична станция за измерване на количеството вода в р. Тополовец. • При място с (ГК): N - 44º 01´ 38,3"; E - 22º 46´ 12,8" – мост на р. Тополовец водещ към земеделски земи, разположен преди с. Градец. Констатира се, че в района на моста около 30м. преди вток и 30м. след отток, при ясна видимост в речното корито няма вода и е сухо. • При обхода и огледа са заснети (ГК) откъм десен бряг: N - 44º 01´ 37,4"; E - 22º 40´ 06,1", речното корито на р. Тополовец е сухо. Няма водно течение. • Заснети са (ГК) на мост на р. Тополовец при улица 21-ва, с. Градец: N - 44º 01´ 28,2"; E - 22º 45´ 05,1", където се забелязват единични застояли завирявания, като липсва водно течение. • При място с (ГК): N - 44º 01´ 12,4"; E - 22º 43´ 02,6" се установи, че в коритото на р. Тополовец има водно течение. На около 10м. по течението на реката, вляво е извършено оформяне и продълбочаване на ръкав (трапецовидна траншея) с приблизителни размери около 20м. дължина, 2,5м. ширина по високата част на откоса, до дълбочина около 2м. Ръкава отклонява основното водното течение на р. Тополовец към 2 броя савака. В момента на проверката саваците са спуснати при долно затворено положение, речното корито след тях е сухо. Видимо описаните дейности са извършени с техника, като следите са стари, поради пораснала растителност по откосите на прокопани ръкав. Изкопаните земни маси от канала са натрупани на отвал на левия бряг на р. Тополовец. В района е извършвано и изсичане на дървесна растителното и изкореняване на няколко броя дънери, като част от клони са поставени на левия бряг на р. Тополовец, извън водното течение. В момента на проверката няма хора и техника да извършват дейности в речното легло. • При последно огледаният участък от р. Тополовец, разположен по течението на реката, след констатираното прокопаване към два броя савака, землище с. Градец при (ГК): N - 44º 01´ 11,2"; E - 22º 43´ 06,1" се установи, че в коритото на р. Тополовец има водно течение. 4. От началото на огледа до последно описаната точка, при проверката не бяха установени преграждания на р. Тополовец за отклонение на водата. При мястото на двата савака, към момента на проверката не се установи отклоняване на вода от основното течение след саваците. 5. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12
1213 | БДДР | 1-КОТЕСЯС | 2024-05-08 | с. Горско Косово | Сухиндол | В. Търново | язовир | яз. "Ал. Стамболийски" | НЕК-ЕАД | Основни констатации: Има готовност за безопасна експлатация и провеждане на висока вълна. Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена - има проводимост. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1214 | БДДР | 2-КОТЕСЯС | 2024-05-09 | с. Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз."Йовковци" | ВиК Йовковци ООД | Основни констатации: Има готовност за безопасна експлатация и провеждане на висока вълна. Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена - има проводимост. Предписания: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1215 | БДДР | 3-КОТЕСЯС | 2024-05-13 | гр. Лясковец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Костимял-1" (горен) | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1216 | БДДР | 4-КОТЕСЯС | 2024-05-13 | гр. Лясковец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Костимял-2" (долен) | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1217 | БДДР | 5-КОТЕСЯС | 2024-05-13 | с. Мерданя и с. Драгижево | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Черни мост" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1218 | БДДР | 7-КОТЕСЯС | 2024-05-15 | гр. Лясковец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Честово - горен" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: След яз. стена е опашката на яз. "Честово долен". Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1219 | БДДР | 8-КОТЕСЯС | 2024-05-15 | гр. Лясковец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Честово - долен" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1220 | БДДР | 9-КОТЕСЯС | 2024-05-15 | гр. Лясковец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Джамова чешма" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1221 | БДДР | 6-КОТЕСЯС | 2024-05-16 | гр. Лясковец и с. Добри дял | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Пехчана" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1222 | БДДР | 10-КОТЕСЯС | 2024-05-16 | с. Добри дял | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Дерменкара" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Възстановено дерето през язовирната стена. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1223 | БДДР | 11-КОТЕСЯС | 2024-05-20 | с. Козаревец | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Разсадника" ("Джулюница") | СДДПДП-ТПДГС - Г. Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1224 | БДДР | 12-КОТЕСЯС | 2024-05-22 | с. Добри дял | Лясковец | В. Търново | язовир | яз. "Мерата" | Община Лясковец | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Възстановено дерето през язовирната стена. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1225 | БДДР | 13-КОТЕСЯС | 2024-05-27 | гр. Златарица | Златарица | В. Търново | язовир | яз."Кандиливец" | Община Златарица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1226 | БДДР | 14-КОТЕСЯС | 2024-05-27 | с. Росно | Златарица | В. Търново | язовир | яз."Мандра махала" | Община Златарица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1227 | БДДР | 15-КОТЕСЯС | 2024-05-27 | с. Росно | Златарица | В. Търново | язовир | яз."Таралъка" | Община Златарица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1228 | БДДР | 16-КОТЕСЯС | 2024-05-28 | гр. Златарица | Златарица | В. Търново | язовир | яз. "Влашки дол" | Община Златарица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1229 | БДДР | 17-КОТЕСЯС | 2024-06-03 | с. Драганово | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Кабаалма" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1230 | БДДР | 18-КОТЕСЯС | 2024-06-03 | с. Драганово | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Кортин" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1231 | БДДР | 19-КОТЕСЯС | 2024-06-03 | с. Крушето | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Бахчите" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1232 | БДДР | 20-КОТЕСЯС | 2024-06-05 | с. Горски Горен Тръмбеш | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Сушишки баир" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1233 | БДДР | 21-КОТЕСЯС | 2024-06-05 | с. Горски Горен Тръмбеш | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Куза" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1234 | БДДР | 22-КОТЕСЯС | 2024-06-06 | с. Горски Горен Тръмбеш | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Морва чешма" | Община Горна Оряховица | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1235 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-11 | гр. Тутракан | Тутракан | Силистра | язовир |  | Боблата | ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 11.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Боблата " разположен в землището на гр. Тутракан, собственост общинска - имот 73496.32.140. Наемател - ЕЛЛИ-99 ЕООД Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1236 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-11 | с. Белица | Тутракан | Силистра | язовир |  | Белица-2 | ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 11.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Белица-2 " разположен в землището на с. Белица собственост общинска . Наемател - няма. ПреКласифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1237 | БДДР | 23-КОТЕСЯС | 2024-06-11 | гр. Горна Оряховица | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Белянката" | СЛРД "Сидер войвода" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1238 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-12 | с. Антимово | Тутракан | Силистра | язовир | Антимово | 500 м след язовирната стена | ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 12.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Антимово " разположен в землището на с. Антимово, собственост на МЗХ стопанисван от НС ЕАД - имот 00494.20.23. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1239 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-12 | с. Бръшлен- Тутракан | Тутракан | Силистра | други |  | Дунавска защитна дига | ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 12.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние наДунавска предпазна дига Тутракан-Бръшлен. Дигата е в изправно техническо и експлоатационно състояние. Направени са предписание да се поддържа дигата в добро експлоатационно състояние. | [10 empty] | 14 | 1
1240 | БДДР | 24-КОТЕСЯС | 2024-06-12 | с. Стрелец | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Ерен Бунар" | СН "Воден свят - 2" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1241 | БДДР | 25-КОТЕСЯС | 2024-06-12 | с. Паисий | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Баш Бунар" | СН "Воден свят - 2" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1242 | БДДР | 26-КОТЕСЯС | 2024-06-12 | с. Стрелец | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Ченгене Бунар" | СН "Воден свят - 2" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Намалена проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Да се осигури нормална проводимост при преминаване на високи води в целия 500 м участък на дерето след яз. стена. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1243 | БДДР | 27-КОТЕСЯС | 2024-06-13 | с. Паисий | Горна Оряховица | В. Търново | язовир | яз. "Паисий-2" | Напоителни системи ЕАД - клон Среден Дунав | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1244 | БДДР | 28-КОТЕСЯС | 2024-06-17 | с. Пскалевец | Павликени | В. Търново | язовир | яз. "Горен капчук" | ДП УСЯ" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1245 | БДДР | 29-КОТЕСЯС | 2024-06-17 | с. Паскалевец и с. Дичин | Павликени и В. Търново | В. Търново | язовир | яз. "Дичинска нива" - П-ни и "Мешелика" - ВТ | Общини Павликени и В. Търново | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1246 | БДДР | 30-КОТЕСЯС | 2024-06-17 | с. Дъскот | Павликени | В. Търново | язовир | яз. "Лозенски мост" | Община Павликени | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1247 | БДДР | 31-КОТЕСЯС | 2024-06-17 | с. Долна Липница | Павликени | В. Търново | язовир | яз. "Капчика" | СН "Наша цел - 2003" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1248 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-18 | с. Срацимир | Силистра | Силистра | язовир |  | Срацимир | ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 18.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкана техническото и експлоатационно състояние на язовир" Срацимир" разположен в землището на с.Срацимир, общинска собственост-имот 000102 . Наемател - няма. ПреКласифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена и е дадено предписание да се подобри проводимостта му. | [10 empty] | 14 | 1
1249 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-18 | с. Българка | Силистра | Силистра | язовир |  | Българка | ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 18.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкана техническото и експлоатационно състояние на язовир"Българка" разположен в землището на с.Българка, общинска собственост-имот 07329.40.84. Наемател - няма. ПреКласифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена и е дадено предписание да се подобри проводимостта му. | [10 empty] | 14 | 1
1250 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-18 | с. Майор Ценович | Силистра | Силистра | язовир |  | Ценович - 1 | ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 18.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкана техническото и експлоатационно състояние на язовир"Ценович-1" разположен в землището на с.Майор Ценович, общинска собственост-имот78358.21.174. Наемател - няма. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена и е дадено предписание да се подобри проводимостта му. | [10 empty] | 14 | 1
1251 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-18 | с. Майор Ценович | Силистра | Силистра | язовир |  | Ценович - 2 | ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 18.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкана техническото и експлоатационно състояние на язовир"Ценович-2" разположен в землището на с.Майор Ценович, общинска собственост-имот78358.21.174. Наемател - няма. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена и е дадено предписание да се подобри проводимостта му. | [10 empty] | 14 | 1
1252 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-19 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | язовир |  | Орехов кулак | ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 19.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкана техническото и експлоатационно състояние на язовир"Орехов кулак2" разположен в землището на гр. Силистра, общинска собственост-имот 66425.26.144. Наемател - Водно строителство АД. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена и е дадено предписание да се почисти от растителност. | [10 empty] | 14 | 1
1253 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-19 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | язовир |  | Чатал кулак | ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 19.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Чатал кулак" разположен в землището на гр. Силистра , общинска собственост. Наемател - няма. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена. Констатирано е наличие на тревиста растителност - има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1254 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-19 | с. Ламбриново | Силистра | Силистра | язовир |  | Ламбриново | ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 19.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Ламбриново" разположен в землището на с. Ламбриново, общинска собственост-имот 260261 . Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена - обрасъл с влаголюбива растителност и предписание да се подобри проводимостта на отводящия канал. | [10 empty] | 14 | 1
1255 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-19 | с. Бабук | Силистра | Силистра | язовир |  | Бабук | ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 19.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверкаа на техническото и експлоатационно състояние на язовир " Бабук" разположен в землището на с.Бабук и с. Калипетрово, общинска собственост. Каскадно свързан с яз. "Ценович-2" и яз. "Ценович-1". Наемател - няма. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1256 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-19 | с. Брадвари | Силистра | Силистра | язовир |  | Брадвари | ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 19.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир "Брадвари" разположен в землището на с. Брадвари, общинска собственост - имот 06032.49.623. Наемател - няма. Класифициран е с ТРЕТА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и е налице проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1257 | БДДР | 32-КОТЕСЯС | 2024-06-19 | с. Вишовград | Павликени | В. Търново | язовир | яз. "Горско Калугерово" | Община Павликени | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: нама | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1258 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-20 | с. Айдемир и с. Сребърна | Силистра | Силистра | други |  | Дунавска защитна дига | ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 20.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние наДунавска предпазна дига Айдемир-Сребърна. Дигата е в изправно техническо и експлоатационно състояние. Направени са предписания да се почистят откосите от храсти и да не се допуска преминаването на тежка колесна и верижна техника. | [10 empty] | 14 | 1
1259 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-20 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | язовир |  | Айдемир-1 Кълнежа | ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 20.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водитесе извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир" Айдемир-1" разположен в землището на с. Айдемир , общинска собственост - имот 00895.36.513. Наемател - няма. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1260 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-20 | с. Ветрен | Силистра | Силистра | язовир |  | Ветрен | ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 20.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир" Ветрен" разположен в землището на с. Ветрен , общинска собственост . Наемател - няма. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Отводящият канал е частично обрасъл но има проводимост.Направени са предписания да се почисти. | [10 empty] | 14 | 1
1261 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-25 | с. Зафирово | Главиница | Силистра | язовир |  | Кавака | ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 25.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Кавака" разположен в землището на с. Зафирово. Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател " Румен -Румен Ганев" ЕТ. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1262 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-25 | с. Зафирово | Главиница | Силистра | язовир |  | Зафирово шосето (Челаркосу) | ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 25.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Кавака" разположен в землището на с. Зафирово. Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател ЕТ"Титан-Анген Кънев ". Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1263 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-25 | с. Сокол | Главиница | Силистра | язовир |  | Сокол пътя | ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 25.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Сокол-пътя" разположен в землището на с. Сокол Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател - ЕТ "БГ Христов-Борис Христов". Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1264 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-25 | с. Ножарево | Главиница | Силистра | язовир |  | Ножарево | ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 25.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водитеизвърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Ножарево" разположен в землището на с.Ножарево. Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател - няма. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1265 | БДДР | 36-КОТЕСЯС | 2024-06-25 | с. Морава | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Банкова воденица - 1 горен" | Община Свищов | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост, следва опашката на яз. "Банкова воденица - 2 долен". Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1266 | БДДР | 37-КОТЕСЯС | 2024-06-25 | с. Морава | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Банкова воденица - 2 долен" | Община Свищов | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1267 | БДДР | 38-КОТЕСЯС | 2024-06-25 | с. Драгомирово | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Ливадето" | Община Свищов | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1268 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-26 | с. Добротица | Ситово | Силистра | язовир |  | Добротица-2 | ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 26.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Добротица " разположен в землището на с. Добротица, Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател "ИНТЕР ЛЕС-11" ООД. Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е в чашата на язовир Добротица-1. | [10 empty] | 14 | 1
1269 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-26 | с. Босна | Ситово | Силистра | язовир |  | Босна | ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 26.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Босна " разположен в землището на с. Босна, Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател ЕТ Ра-лей Иван Димов. ПреКласифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1270 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-26 | с. Ситово | Ситово | Силистра | язовир |  | Ситово-1 | ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 26.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Ситово-1 " разположен в землището на с. Ситово,Общинска собственост. Язовирът е в експлоатация. Наемател ЕТ Интерес 2000-Мусов .Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1271 | БДДР | 39-КОТЕСЯС | 2024-06-26 | с. Овча Могила | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Кюнтя-1" | Община Свищов | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1272 | БДДР | 40-КОТЕСЯС | 2024-06-26 | с. Овча Могила | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Кюнтя-2" | Община Свищов | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Язовирът не се завирява от много години. От двете страни на дерето са обработваеми ниви. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: 1. Да не се допуска завиряване на язовира. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1273 | БДДР | 41-КОТЕСЯС | 2024-06-26 | гр. Свищов | Свищов | В. Търново | язовир | яз. "Пендикуряк" | държавна МЗХ | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Язовирната стена е прокопана в района на ОИ. Водата от дерето преминава безпрепятствено. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1274 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-27 | с. Попина- с. Гарван | Силистра | Силистра | други |  | Дунавска защитна дига | ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 27.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние наДунавска предпазна дига Попина- Гарван. Дигата е в задоволително техническо и експлоатационно състояние. Направени са предписания да не се допуска преминаването на тежка колесна и верижна техника и да се извършват регулярни огледи за следене на състоянието ѝ. | [10 empty] | 14 | 1
1275 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-27 | с.Нова Попина | Ситово | Силистра | язовир |  | Нова Попина - 1 | ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 27.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Нова попина - 1 " разположен в землището на с. Нова попина,Общинска собственост. Язовирът е сух. Наемател ЕТ "Дого-Милен Йорданов" .Класифициран е с ВТОРА степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е обрасъл но има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1276 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-27 | с.Нова Попина | Ситово | Силистра | язовир |  | Нова Попина - 2 | ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 27.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Нова попина - 2 " разположен в землището на с. Нова попина,Общинска собственост. Язовирът е сух. Наемател Илхан Аптула Шахин. Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1277 | БДДР | КП от МВК обл. Силистра | 2024-06-27 | с.Нова Попина | Ситово | Силистра | язовир |  | Нова Попина - 3 | ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО И СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ На 27.06.2024г в изпълнение на Заповед №РД -22-6 от 28.03.2024 г. на Областния управител на област Силистра, на основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64. ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Нова попина - 3 " разположен в землището на с. Нова попина,Общинска собственост. Язовирът е сух. Наемател - НЯМА. Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 14 | 1
1278 | БДДР | 42-КОТЕСЯС | 2024-07-03 | с. Иванча | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Иванча" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Изведен от експлоатация със заповед на кмета до извършване на необходимите ремонти. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1279 | БДДР | 43-КОТЕСЯС | 2024-07-03 | с. Обединение | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Гората" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1280 | БДДР | 44-КОТЕСЯС | 2024-07-03 | с. Масларево | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Масларево" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1281 | БДДР | 45-КОТЕСЯС | 2024-07-04 | с. Орловец | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Акема" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1282 | БДДР | 46-КОТЕСЯС | 2024-07-08 | с. Павел | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Павел-2" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1283 | БДДР | 47-КОТЕСЯС | 2024-07-08 | с. Вързулица | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. " Вързулица-1" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: След яз. стена е опашката на яз. "Вързулица-2" Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1284 | БДДР | 48-КОТЕСЯС | 2024-07-08 | с. Вързулица | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. " Вързулица-2" | Община Поласки Тръмбеш | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1285 | БДДР | 49-КОТЕСЯС | 2024-07-09 | с. Павел | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Павел-1" | ДП УСЯ" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1286 | БДДР | 50-КОТЕСЯС | 2024-07-09 | с. Орловец | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Солуджак" | ДП УСЯ" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: След яз. стена е опашката на яз. "Дермен генеш" Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1287 | БДДР | 51-КОТЕСЯС | 2024-07-09 | с. Орловец | Поласки Тръмбеш | В. Търново | язовир | яз. "Дермен Генеш" | ДП УСЯ" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: След яз. стена е опашката на яз. "Солуджата" Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1288 | БДДР | 52-КОТЕСЯС | 2024-07-10 | с. Руховци | Елена | В. Търново | язовир | яз."Руховци" | ДП УСЯ" | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1289 | БДДР | 53-КОТЕСЯС | 2024-07-11 | с. Константин | Елена | В. Търново | язовир | яз."Константин" | Община Елена | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1290 | БДДР | 54-КОТЕСЯС | 2024-07-11 | с. Беброво | Елена | В. Търново | язовир | яз."Беброво" | Община Елена | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1291 | БДДР | 55-КОТЕСЯС | 2024-07-11 | с. Палици | Елена | В. Търново | язовир | яз."Палици" | Община Елена | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1292 | БДДР | 56-КОТЕСЯС | 2024-07-12 | гр. Елена | Елена | В. Търново | язовир | яз."Опитно поле" | Община Елена | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1293 | БДДР | 57-КОТЕСЯС | 2024-07-12 | с. Блъсковци | Елена | В. Търново | язовир | яз."Червенковци" | Община Елена | Констатации относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: Има проводимост. Предписания относно осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена: няма | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1294 | БДДР | 1-ЦП-71 | 2024-09-02 | с. Драгаш войвода | Никопол | Плевен | други | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на село Драгаш войвода, община Никопол | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на село Драгаш войвода, община Никопол | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по електронната поща на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-145/28.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На електронната поща на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-145/28.08.2024 г., относно „голямо количество струпани клони на брега на барата в село Драгаш войвода, в следствие на извършено почистване на речното корито…оставени клони в барата…..“. Проверката е заснета с безпилотен летателен апарат – дрон. В момента на проверката е извършен оглед и обход на дере в урбанизираната територия на село Драгаш войвода, с начало на проверения участък – при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 40΄ 20.5״ и Е 24˚ 57΄ 23.2״ ± 3 м и край на провереният участък – точка със заснети географски координати както следва : 43˚ 40΄ 59.8״ и Е 24˚ 57΄ 44.8״ ± 4 м. Констатира се, че проводимостта в целия проверен участък е подобрена, в следствие на извършено почистване, за което БДДР е уведомена с писмо с вх. №КД-02-7-(2)/27.02.2024 г. От дейността по почистване са налични клони на двата бряга на дерето. При мост със заснети географски координати както следва : 43˚ 40΄ 31.5״ и Е 24˚ 57΄ 35.5״ ± 3 м., в близост до стадиона на село Драгаш войвода, се констатира че в следствие на извършените дейности по подобряване на проводимостта, са налични клони на ляв и десет бряг на дерето, в непосредствено след моста - по посока на течението. Не са констатирани отсечени дървета и клони във водното течение на дерето. Извършен е оглед и обход на дере – извън урбанизираната територия на село Драгаш войвода, община Никопол, в близост до стопански двор, при точка със заснети географски координати както следва: 43˚ 41΄ 02.9״ и Е 24˚ 57΄ 47.0״ ± 3 м. Констатира се наличие на множество струпани клони по двата бряга на дерето, в следствие на извършено почистване. В момента на проверката не се извършват дейности по подобряване проводимостта на дерето в проверените участъци. Дерето не е коригирано. Предписания: 1. Да се предприемат дейности по премахване на констатираните клони по двата бряга на дерето, поради обосновано предположение от свличане им в дерето. Писмено да се уведоми БДДР за приключване на дейностите. 2.Да се представи настоящият протокол от проверката на кмета на община Никопол за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 10 | 1
1295 | БДДР | АУАН № 1444 | 2024-09-03 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Чернялка | дере / река Чернялка – в и извън урбанизираната територия на село Ралево и село Ласкар, община Плевен/ „Агроинвест - 2006“ ЕООД | Нарушение на чл.44 от Закона за водите (ЗВ). | 1444 | 2024-09-03
1296 | БДДР | чек лист и КП-ДЦ-24 | 2024-09-03 | гр. Разград | Разград | Разград | други |  | АДМ Разград ЕАД | Проверката е по Заповед № 497/29.08.2024 год. на РИОСВ Русе за проверка изпълнение на условията на КР 471-Н1-И0-А1/2022 год. на оператор АДМ Разград ЕАД. По компетентност бяха проверени условие 8.1 и Условие 13. Резултатита от проверката бяха отразени в чек лист и КП-№ДЦ-24/05.09.2024 год. Не са констатирани несъответствия по проверените условия. |  |  |  | КР № 471-Н1-И0-А1/2022 |  | АДМ Разград ЕАД |  |  |  |  | 3 | 4
1297 | БДДР | АКТ № 1445 | 2024-09-03 | с. Стрезимировци | Трън | Софийска | река | р. Ерма | участък от река | Констатации:На 26.08.2024 г. е извършена проверка на р. Ерма в землището на с. Стрезимировци, община Трън, обл. Перник, във връзка със сигнал с вх. № КД-05-138/26.08.2024 г. за „отбиване на река Ерма с цел поливане на ниви в с. Стрезимировци, община Трън, обл. Перник“ и сигнал с вх. № КД-05-138(1)/26.08.2024 г. за „измряла риба в коритото на р. Ерма поради отбиване на водата и поливане на земеделски земи в землището на с. Стрезимировци и към Слишковци“, сигналите са подадени на 24.08.2024 г. (дата и място на извършване на нарушението) 5. Описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено: На 26.08.2024 г. експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и ОДМВР-Перник към РУ Трън извършиха съвместна проверка на р. Ерма в землището на с. Стрезимировци, община Трън, обл. Перник, като е съставен Контативен протокол (КП) № 2-ГЖ-35/26.08.2024 г. Проверката е извършена във връзка със получени сигнали с вх. № КД-05-138/26.08.2024 г. „Отбиване на река Ерма с цел поливане на ниви в с. Стрезимировци, община Трън, обл. Перник“ и сигнал с вх. № КД-05-138(1)/26.08.2024 г. „ Измряла риба в коритото на р. Ерма поради отбиване на водата и поливане на земеделски земи в землището на с. Стрезимировци и към Слишковци“ сигналите са подадени на 24.08.2024 г. От направената проверка се констатира следното: Проверката се извършва във връзка с сигнали с вх. № КД-05-138/26.08.2024 г. „Отбиване на река Ерма с цел поливане на ниви в с. Стрезимировци община Трън, обл. Перник“ и сигнал с вх. № КД-05-138(1)/26.08.2024 г. „ Измряла риба в коритото на р. Ерма поради отбиване на водата и поливане на земеделски земи в землището на с. Стрезимировци и към Слишковци“, сигналите са подадени на 24.08.2024 г. На 24.08.2024 г. е извършена проверка на място от органи на МВР, като за констатираните дейности е образувано досъдебно производство. По време на извършената проверка са присъствали представители на ИАРА и кметски наместник на с. Слишовци. На 26.08.2024 г. е извършена проверка от служители на БДДР, съвместно със служители на ОДМВР-Перник, за която е съставен КП № 2-ГЖ-35/26.08.2024 г. В деня на проверката се констатира изграден бетонов фундамент на десния бряг на р. Ерма при точка с географски координати N 42 47 56.73 и E 22 28 08.35, на който са трайно монтирани 3 бр. ел. захранващи се помпи. Непосредствено пред бетоновия фундамент в реката е изграден земно-насипен бент, като се е образувало езеро. В реката са спуснати 3 бр. маркучи с размер Ф 110 мм., до фундамента е изградено ел. табло за захранване на помпите. След помпите маркучите продължават в подземен тръбопровод от ПВХ тръби с размер Ф 200мм. Две от помпите са марка CAPRARI със сер. № 739095/1 и модел MEK-МR80-3/2A, а третата помпа е марка CRYSAFI O.E с дебит 40м3/ час. Бетоновият фундамент и помпите са изградени на десния бряг на р. Ерма, с което е нарушен десният ѝ бряг. В хода на проверката органите на МВР осъществиха контакт със собственика на помпите, който започна действия по отстраняването им. В деня на проверката през върха на бента протичат води и от реката не се водовзема. Не се констатира наличие на умрели риби. С горепосоченото деяние е нарушена разпоредбата на разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) – извършено е водовземане от повърхностни води без необходимото за целта разрешително. Деянието представлява административно нарушение по ЗВ. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 44, ал. 1, пр. първо от ЗВ. 7. Васил Тодоров Василев (наименование на юридическото лице/едноличен търговец) 8. Васил Тодоров Василев – собственик на помпената станция с. Велиново, общ. Трън, обл. Перник, на 60 години, ЕГН 6401293784 (собствено, бащино и фамилно име на представителя на ЮЛ или ЕТ/на физическото лице, и възраст, точен адрес и месторабота, ЕГН) 9. 6401293784 10. 64692120 / 27.03.2017 (Булстат/ЕГН на физическото лице) (Данъчен номер/Лична карта и дата на издаване) 11. с. Велиново, общ. Трън, обл. Перник. 12. Актът е съставен в присъствието на свидетелите: (трите имена, точен адрес, дата на раждане) 12.1 инж. Ангел Гришин Еленков – главен експерт в дирекция „Контрол“ към БДДР, гр. София, ул. „Емил де Лавеле“ № 16, ет. 3, дата на раждане 23.10.1977 г. (свидетелят е присъствал / не е присъствал / при констатиране на нарушението — вярното се подчертава) 12.2 инж. Гергана Цанкова Тотева – старши експерт в дирекция „Контрол“ към БДДР, гр. София, ул. „Лавеле“ №16, общ. София, дата на раждане: 13.05.1986 г. (свидетелят е присъствал /не е присъствал/при констатиране на нарушението — вярното се подчертава) | 1445 | 03.09.2024г. | [8 empty] | 2
1298 | БДДР | 2-АЕ-133 | 2024-09-03 | с. Голяновци | Костинброд | Софийска | река | р. Крива река | участък от река | Констатации:Проверката се извършва във връзка с получен в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) сигнал по „Зелен телефон“ заведен с вх. № КД-05-150/ 03.09.2024 г. относно „Засипване на дере и Крива река в м-ст Червиляка, с. Голяновци, общ. Костинброд. Изсипват строителни отпадъци, които засипват с пръст. Има много машини – камиони и багери. За ориентир сигналопадателката подава ПИ 15984.405.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с. Голяновци общ. Костинброд“. За проверката съгласно оставеният телефонен номер от сигнала, се направи опит да се проведе разговор с подателя на сигнала, който беше неуспешен. В деня на проверката се установи следното: Съгласно даденият ориентир в сигнала, се обходи десния бряг на река Крива река, където се установи, че е извършена вертикална планировка от земни маси в площ с триъгълна форма с географски координати N 42°49'15.44" и E 23°14'26.61", N 42°49'12.72" и E 23°14'30.57" (успоредно на р. Крива река) и N 42°49'11.27" и E 23°14'28.91" (отиващи към земеделски имоти). При извършената вертикална планировка, която е с височина от около 3,50 м до около 1,0 м не се констатира насипване на земни маси в коритото на р. Крива река. Образуваният насип около р. Крива река е на отстояние от нея на около 2,00-2,50 м. В деня на проверката няма механизация и тежка техника на обходеният участък около р. Крива река. | [10 empty] | 1 | 10
1299 | БДДР | 4-КХ-51 | 2024-09-04 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месец август – 24,601 млн. м3 при кота 532,08 м. Завирен обем на язовира в края на предходния месеца – 25,371 млн. м3 при кота ВН– 532,67 м. 2. ВЕЦ „Хр.Смирненски“ в момента на проверката не работи. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 1,200 млн. м3 вода в това число: - 0,550 млн. м3 -за производство на ел. енергия чрез ВЕЦ „Хр.Смирненски“; - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. Водите за ПБВ могат да се преработват от ВЕЦ. Контролен обем – 26,000 млн.м3. 4. Водоползване от язовира през м. 08. 2024 г., съгласно график за месеца и р-но №1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г.: - 0,000 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски"; през Байпас ВЕЦ в реката 0,000 млн. м3; - 0,525 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване; - 0,160 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира), могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. 5. Изпарение – 0,218 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 0,903 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 08.2024 г. – 0, 133 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 04.09.2024 г.: 88 371 424 млн.м3. 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ; - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,160 млн. м3 месечно. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1300 | БДДР | 3-НН-62 | 2024-09-04 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 31.08.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 199 035 000 м3. - КВН: 181,86 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 196 865 000 м3 при КВН: 181,69 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. август 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 3,408 млн.м3 вода, от които: • 0,0017 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,000млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“ • 0,800 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,006 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0004 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 255 м3. за „Монпласт“ ООД, 104,14 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 88 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Съгласно режимен график за м. август, водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“. 3. През м. август 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.07.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 31.08.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 31.08.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 3 064 770 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 591 360 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 473 410 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване – 1700 м3 за промишлени и други цели: 390 м3. за тепавица; 31 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 62 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 22 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ 31 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 18 м3 „Агродунав“ООД, 196 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. август 2024 г.: 600 000 м3. 5. Общ разход за м. август 2024 г. е 19 890 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 11 192 760 м3 (от които 1 800 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 5 630 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. август 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 770 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.07.2024 г. до 24,00 ч. на 31.08.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 3 097 894 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 598 432 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 468 300 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.август | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1301 | БДДР | 3-НН-63 | 2024-09-04 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 31.08.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 13 184 000 м3. - КВН: 446,73 м. Към момента на проверката 04.09.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 08.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,160 млн. м3. вода, от които: - 0,960 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. август 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 867 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец - 891 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-817 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 08 2024г.: 264 000 м3. 5. Общ разход за м. август 2024 г.: 1 771 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. август 2024г. – 91 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.август | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1302 | БДДР | 3-СК-23 | 2024-09-04 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 31.08.2024 г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:11 931 000 м3. - КВН: 282.49 м. Към 04.09.2024 г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 11 915 000 м3 и КВН: 282.48 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. август 2024 г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - 0,180 млн. м3 вода за извършване на 72-часови проби на помпени агрегати в ПС „Толовица“ от НС „Рабиша“ 3. Към 31.08.2024 г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. август 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 114 000 м3. - 0,114 млн м3, включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 104 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 10 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 296 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Борислав Крумов, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.август | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1303 | БДДР | 3-СК-24 | 2024-09-04 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 31.08.2024 г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 9 070 000 м3. - КВН: 193.60 м. Към 04.09.2024 г. язовир Кула е с НВО: 9 046 000 м3 и КВН: 193,58 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. август 2024 г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 040 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 31.08.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва : - 0, 040 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. август 2024 г.: 17 000 м3. - 0.017 млн3. Общ разход: 206 000 м3., включващ: - 40 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 128 000 м3 загуби от изпарения - Общо загуби от измерена филтрация 38 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Борислав Крумов, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.август | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1304 | БДДР | 1-ИИ-74 | 2024-09-05 | с. Черни Осъм | Троян | Ловеч | други | „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“ СШ; речно водохващане „Черни Осъм“ и участък от река Черни Осъм. Речно водохващане „Крайовица“ и участък от река Крайовица. Събирателна шахта в която постъпват водите от каптирания извор „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“ и речните водохващания: „Черни Осъм“ и „Крайовица“. Черпателен резервоар при ПС „Черни Осъм“. Измерителна шахта Орешак | „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“ СШ; речно водохващане „Черни Осъм“ и участък от река Черни Осъм. Речно водохващане „Крайовица“ и участък от река Крайовица. Събирателна шахта в която постъпват водите от каптирания извор „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“ и речните водохващания: „Черни Осъм“ и „Крайовица“. Черпателен резервоар при ПС „Черни Осъм“. Измерителна шахта Орешак /„В И К“ АД гр. Ловеч | „В И К“ АД гр. Ловеч е титуляр на разрешителни: 1. За водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с №11510849/15.05.2013 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №3802/03.05.2023 г. Водовземането се извършва от каптиран извор „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е: 15.05.2033 г. 2. За водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Осъм, десен приток на река Осъм с №11110046/05.06.2012 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №3612/15.07.2022 г. Водовземането се осъществява чрез речно водохващане „Черни Осъм“, в землището на село Черни Осъм. Цел на водовземането е за „обществено питейно-битово водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е 05.06.2032 г. 3. За водовземане от повърхностен воден обект – река Крайовица, десен приток на река Черни Осъм с №11110047/10.07.2012 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение №2144/05.07.2017 г. Водовземането се осъществява чрез речно водохващане „Крайовица“, в землището на село Черни Осъм. Цел на ползването е за „обществено питейно-битово водоснабдяване. Краен срок на действие на разрешителното е 10.07.2027 г. В момента на проверката е извършен оглед и обход на терен на гореописаните речни водохващания и събирателна шахта от ВСГ „Черни Осъм“ в която постъпват водите от водохващания „Крайовица“, „Черни Осъм“ и каптиран извор „КИ Стенето - ВиК Ловеч-Черни Осъм“ по изградената деривационна и водопроводна система със съответната съпътстваща инфраструктура. От речно водохващане „Черни Осъм“, към момента на проверката се извършва водовземане за целите на разрешителното. Има монтирано измервателно устройство ултразвуков тип марка „Взлет“ РС1, сериен номер РС1-80002, моментен разход 85 л/с и показание на сумарен обем 38944159 м3. Преди водохващането протичат водни количества в речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи. Речното леглото след водохващането видимо е с проводимост. В момента на проверката е осигурена хидравлична непрекъснатост на водното течение през улей в дясната част на бента, като се осигуряват количества води за оводняване на речното легло и осигуряване на минимален отток за екосистемите в реката, след водохващането. Зоната на водохващането е оградена на терен с трайна ограда и е маркирана с табели като вододайна зона. Има постоянна жива охрана на зоната и видеонаблюдение. Наличен е метален портал на оградата на зоната, който е затворен и е заключен. За водохващането е подадено заявление с вх. №СЗ-818/09.12.2013 г , на БД-Плевен за учредяване на СОЗ. От речно водохващане „Крайовица“ към момента на проверката се извършва водовземане за целите на разрешителното. Има монтирано измервателно устройство ултразвуков тип марка „Ultrasonic“, модел UTG21-DR, сериен номер 238K11233, моментен разход 120 л/с и показание на сумарен обем 2625745 м3. Преди водохващането протичат водни количества в речното корито с обеми характерни за сезона при много сухи години и липсата на валежи. Речното леглото след водохващането видимо е с проводимост. В момента на проверката е осигурена хидравлична непрекъснатост на водното течение през улей в дясната част на бента, като се осигуряват количества води за оводняване на речното легло и осигуряване на минимален отток за екосистемите в реката, след водохващането. За водохващането има издадена Заповед №СОЗ-431/20.01.2015 г. с която е определена санитарно охранителната зона за водоизточника. Зоната е трайно изградена и маркирана на терен. Има постоянна жива охрана на зоната и видеонаблюдение. Наличен е метален портал на пояс I-ви който е затворен и е заключен. През събирателната шахта която се явява начало на магистрален водопровод „Черни Осъм“ с диаметър 800 мм, водите постъпват в същия и протичат към потребителите. В с. Черни Осъм при черпателен резервоар на ПС „Черни Осъм“ има монтирано измервателно устройство / ИУ/ марка „SENSUS” модел „WP-Dinamic 80” Qn = 40 m3/h, сериен номер 080142520 и показание 199956 м3 . ИУ е разположен на централно отклонение за с. Черни Осъм от магистралния водопровод. Това ИУ измерва количества води за потреблението на с. Черни Осъм от ВСГ „Черни Осъм. На същото има пломба от метрологичен контрол. Срок на валидност на последваща метрологична проверка до 26.01.2025 г. по свидетелство от проверка на водомер №73-1/27.01.2023 г. на НИС при ТУ-София, представено в момента на проверката. Черпателения резервоар при ПС „Черни Осъм“ е ограден на терен с трайна ограда и е маркиран с табели като вододайна зона. При измерителна шахта „Орешак“ находяща се в село Орешак на магистрален водопровод „Черни Осъм“ с диаметър 800 мм е монтирано измервателно устройство ултразвуков тип марка „AFLOWT UF“, модел UF-510, сериен номер 1700068, моментен разход 1222 м3/ч и показание на сумарен обем 94654232 м3. С наличен стикер от метрологичен контрол със срок на валидност до 10.2024 г. Измерва водите от трите водоизточника към всички останали потребители на води от магистралния водопровод, без количествата води за с. Черни Осъм. В момента на проверката се извършва водовземане и от трите водоизточника по горецитираните разрешителни. На горе описаните ИУ е поставена пломба на БД към момента на проверката. В момента на проверката е представена информационна-справка за добитите измерени водни количества за периода от 01.01.2024 г. до 31.08.2024 г. по месеци за горецитираните водоизточници, общо за ВСГ „Черни Осъм“ по измервателни устройства, като същата е неразделна част от настоящия Констативен протокол. В БДДР – Плевен са представени за отчетната 2023 г. за всяко от гореописаните разрешителни: декларация по чл. 194б от Закона за водите; годишен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за 2023 г., справка-добити водни количества по месеци. Представени са протоколи от извършен химичен анализ на водата. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния директор на „В И К“ АД гр. Ловеч за сведение. |  |  |  | 11510849 11110046 11110047 | 15.05.2013 г. 05.06.2012 г. 10.07.2012 г. | "ВиК" АД гр. Ловеч |  |  |  |  | 6 | 1 | 7
1305 | БДДР | 1-ИИ-75 | 2024-09-05 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 359.92 м и наличен обем 34 864 000 м3 към 31.08.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец август 2024 г. е 4 102 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец август 2024 г. по месечен график са: 10.000 млн. м3 за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“. 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец август 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 10.000 млн. м3 .за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 1.760 млн. м3 загуби изпарение; - 0.513 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец август 2024 г. е 12.573 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1306 | БДДР | 1-ИИ-76 | 2024-09-05 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 161.24 м и наличен обем 35 529 000 м3 към 31.08.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец август 2024 г. е 2 510 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец август 2024 г. по месечен график са 4.346 млн. м3 вода, от които: - 2.187 млн. м3 за напояване; - 1.500 млн. м3 за завиряване на яз.„Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“; - 0.393 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.266 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.008 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.090 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001500 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583.33 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.030 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000400 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000175 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000190 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000250 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000080 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000490 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.001000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. август 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 2.183 млн. м3 за напояване; - 3.436 млн. м3 за завиряване на яз. „Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“, надвишени разрешените водни обеми с месечния график за м. август. Съгласно представена от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен в момента на проверката информация за констатираното надвишение, „надвишаването на водните обеми за завиряване на язовири е поради възникналата необходимост от завиряване и поддържане на високо водно ниво в язовир Долни Дъбник, от който се извършва изкуствено подхранване на ровове на ВГ "Д.Митрополия" на ВИК Плевен“. - 0.339 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.248 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000380 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.004950 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000280 млн. м3 за „Техноком“ ООД, водата е за периода от 25.04.2024 г. до 29.08.2024 г.; - 0.088170 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000000 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000775 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000435 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД, водата е за периода от 25.04.2024 г. до 29.08.2024 г.; - 0.013710 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД, - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.040000 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000370 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.482 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 1.757 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.041 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец август 2024 г. е 8.486 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1307 | БДДР | 5-ДГ-70 | 2024-09-05 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ЕС92–Водно строителство-Силистра | Проверката се извършва във връзка с : последвщ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписание на разрешително за водовземане от подземни води №11530438/04.09.2014г. От направената проверка се констатира следното: Дръжеството експлоатира тръбен кладенец „ЕС92–Водно строителство-Силистра“ разположен в имот с кадастрален номер 66425.514.494 на база издадено разрешително №11530438/04.09.2014 г. продължено с реш. №3224/29.03.2021г. и със срок на действие до 04.09.2026г. Целта на водовземането е „За промишлено водоснабдяване“ – за нуждите на производствената площадка в ремонтно-складова база. С Констативен протокол 5-ДГ-49/04.07.2024г. на БДДР са дадени три предписание на дружеството: 1.Да се извърши метрологична проверка на водомер № 07-02438125 съгласно изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, след което в 7-дневен срок писмено да се уведоми БДДР Плевен за неговото пломбиране – закупен и монтиран нов водомер 00114 м³. 2. Да се представят в БДДР данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни 2024г. – изпълнено. 3. Да се спазват сроковете и изискванията в т.3 и т.4 разписани в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното (в решение №3224/29.03.2021г.) За изпълнение на дадените предписания от БДДР е уведомена с писмо с вх.№ КД-07-2779/21.08.2024г. В момента на проверката не се извършва водовземане. Измерено е статично водно ниво в кладенеца7,5 м.. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | 11530438 | 2014-09-04 | Водно строителство-Силистра АД гр. Силистра |  |  |  |  | 6 | 15
1308 | БДДР | 5-ДГ-71 | 2024-09-05 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: “ЕМИ АД“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ разположен в имот с кадастрален номер 66425.516.26 в гр. Силистра за нуждите на производственото предприятие. За водовземане от тръбен кладенец „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ има издадено от БДДР разрешително за водовземане с титуляр „ЕМИ“ АД. Разрешената цел на водовземане е „За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ до 21900 куб.м. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,7 л/сек. На 07.02.2023г. в БДДР е постъпило писмо, заведено с вх. № КД-07-1432 с което дружеството „ЕМИ АД“ ЕООД уведомява, че считано от 01.02.2023г. ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра (тръбен кладенец), намиращ се в имот с кадастрален номер 66425.516.26, премина в собственост на „ЕМИ АД“ ЕООД с ЕИК 202291072, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр. Банкя п.к.1302, ул. Лотос №18, с управител Румен Николов Райков. С това писмо приемаме, че дружеството, придобило правата на собственост на недвижимия имот е уведомило БДДР, в законоустановения 3 (три) месечен срок, че желае да се ползва от правата по издаденото разрешително за водовземане от подземни води с №11530425/13.05.2014г. с титуляр „ЕМИ“ АД. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води тръбен кладенец „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ не се извършва водовземане. Не беше измерено водното ниво в кладенеца поради липса на нивомер. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран водомер с ф.№ 57034948, пломбиран от БДДР при предходна проверка с КП 5-ИД-11/28.03.2018г., с показания в момента на проверката 9649 м3. Дневникът за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е заверен с подпис от проверяващия. 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер с фабр. № 57034948. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломби. Срок: 05.11.2024г. Отговорник: управител 2. Да се монтира нивомерно устройтво за измерване на статично и динамично ниво в кладенеца. Срок: 05.11.2024г. Отговорник: управител 3. Да се подаде заявление (образец 32) за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води с №11530425/13.05.2014г. Срок: 5.11.2024г. Отговорник: управител |  |  |  | 11530425 | 2014-05-13 | ЕМИ АД |  |  |  |  | 3 | 4 | 6
1309 | БДДР | 5-ИД-50 | 2024-09-05 | землищата на с.Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | язовир Бели Лом | Язовир Бели Лом. | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Август“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,114 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 7,910 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 7,910 млн. м³., и наличен полезен 4,610 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 272,80 м. 4. Сумарен общ приток за месец август: 0,367 млн. м³. 5. Разход за месец август съгласно Графика – 0,630 млн. м³, за напояване: 0,600 млн. м³, и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец август – 0,571 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,337 млн. м³ за напояване, 0,121 млн. м³ загуби от изпарение и 0,083 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 7,910 млн. м³; - залята площ – 1784 декара; - филтрация - 0,083 млн. м³; - изпарение – 0,121 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. август 2024 г. (л/м²): - 28.08.2024 г.– 2 (л/м²); 31.08.2024 г.– 15 (л/м²); Общо за месец август – 17 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 6,23 8 – сух 15 – 8,07 2 – 11,07 9 – 5,43 3 – 11,60 10 – 8,47 4 – 5,65 11 – 2,41 5 – 6,26 12 – сух 6 – 10,30 13 – сух 7 – 2,39 14 – 5,54 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 5578485 м³.. Последна метрологична проверка на устройството е извършена на дата 15.05.2024 г., отразена в Протокол. за калибриране на ултразвуков разходомер за открит канал LSF 18 на СОНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД , гр Бургас, ул. „Янко Комитов” №20. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 2021-04-13 | "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД |  |  |  |  | 13
1310 | БДДР | 4-ГБ-336 | 2024-09-05 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 127.740 млн. м3 при КВН 176.71 м, завирен обем на язовира в края на предходния месец – 143.320 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 1.211 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 16.792 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 16.765 млн. м3 вода от които: - 10.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 2.713 млн. м3 - за напояване в т.ч. 0.002 млн. м3 за ЗП Галя Цанева, 0.014 млн. м3 за Сдружение „Росица-2000“ и 0.001 млн. м3 за „ЦКГБ“ ООД - 1.750 млн. м3 - за други цели - завиряване на яз. „Караисен“ и индиректно подхранване на подземни водоизточници на ВС „Павликени“ - 0.0015 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.001260 млн. м3 за община Павликени и 0.000195 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 15.480 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 11.060 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 9.535 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.525 млн. м3 - в реката - 4.420 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 2.840 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.580 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Пропуски ОИ - 0.029500 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.000250 млн. м3, изпарение яз. езеро - 1.282 млн. м3. 6. Водните количества за минимално допустим отток в реката, се осигуряват чрез сегмент на ВЕЦ „Росица 1“, а при невъзможност (ремонт на ВЕЦ-а) през основен изпускател. Ежемесечните пропуски от основен изпускател са около до 0.030 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1311 | БДДР | 4-ГБ-337 | 2024-09-05 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Воден обем в язовира в края на месеца - 68,748 млн. м3 при кота ВН – 329,49 м. 2. Водно количество в язовира в края на предходния месец - 70,511 млн. м3. 3. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 3,400 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 3,100 млн. м3, в т.ч.: - за ВЕЦ „Веселина“ – 2,900 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,000 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,999 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока - ВЕЦ „Веселина“ - 0,873 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,038 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение – 0,471 млн. м3. Филтрация – 310 м3. 7. Общ разход от язовира – 2,508 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,364 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1312 | БДДР | 4-ГБ-338 | 2024-09-05 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 23,793 млн. м3 при кота 328,12 м. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 3,681 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 3,600 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 061 млн. м3 - за напояване – 3,563 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,192 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,119 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца - 3,935 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,583 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: няма |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1313 | БДДР | 2-АЕ-134 | 2024-09-05 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | язовир Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Към 31.08.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 596,64 м при наличен воден обем 5 455 200 м3. Сумарният приток към язовира за м. август 2024 г. е 4 886 769 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. август 2024 г. по месечен график са 2,320 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 850 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,440 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,030 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. август 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 666 515 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 267 840 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. август 2024 г. 4 367 569 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
1314 | БДДР | 2-АЕ-134 | 2024-09-05 | р-н Панчарево | СО | София | река | р. Янчовска | участък от река | Констатации:Проверката се извършва във връзка с изпратен в БДДР сигнал по компетентност от район Панчарево СО с вх. № КД-05-149 /03.09.2024 г. относно „ Камион водоноска точи вода от Янчовска река и си пълни камиона“. Към сигнала е приложена карта с местоположение, както и адрес. 2. В деня на проверката се обходи участък от р. Янчовска река съгласно дадените ориентири в сигнала се обходи реката в участъка от ул. Васил Левски до ул. Янчовска река 55-57 с. Бистрица, район Панчарево. При извършения оглед не се констатира водовземане от реката посредством водоноска, както и описания маркуч в сигнала. Сигналоподателя не присъства поради липса на оставен контакт за осъществяване на връзка с него и присъствие при извършената проверка. | [10 empty] | 2 | 10
1315 | БДДР | 2-АЕ-135 | 2024-09-05 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:1. „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ ЕООД (СХБ) е титуляр на разрешително за водовземане №1100/ 02.08.02 г. от яз. Искър и бент Кокаляне, за целите за производство на ел. енергия, продължено с Реш. №288/ 30.10.2012 г. и Решение № 96/ 16.06.2022 г. на МОСВ, с краен срок на действие до 02.08.2032 г. 2. В съответствие с месечния график, утвърден от МОСВ, за използване на водите от яз. Искър през м. август 2024 г. е разпоредено 4,000 млн.м3 за производство на електроенергия за регулиране нивото в бент „Кокаляне“ и яз. Панчарево. 3. 6,000 млн. куб. м. по ВАВ след бент Кокаляне, преработени от ВЕЦ „Пасарел“. 4. 5,500 млн. куб.м. от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 5. В периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г., поради подмяна на аварирал участък от водопровод Искър при р. Порколица е необходимо преустановяване на водоподаването по водопровод „Искър“, с изключване на тръбопровод №1 на ВЕЦ Пасарел и преустановяване работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел. 6. При настоящата проверка на място по данни от дружеството се представя протокол от 02.09.2024 г., който се прилага към настоящия КП в съответствие, с който общо подадените водни количества за производство на ел. енергия са 12 543 634 куб. м., от които 6 043 068 куб.м. преработени от ВЕЦ Пасарел и подадени по ВАВ след бент Кокаляне. Преработените 6 043 068 куб. м. и подадени по ВАВ водни количества са съгласно показания на разходомер на „Софийска вода“ АД. 7. Дружеството води дневник за ежемесечно за отчитане показанията на разходомерите в съответствие, с който към 31.08.2024 г. показанията, са както следва: - За ВЕЦ „Пасарел“;  ХГ1 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000081 – 479 332 173 м3. ХГ1 не работи в периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г., съгласно месечният график и протокол от 22.07.2024 г. между „СВ“ АД и „СХБ“ ЕООД е преустановена работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел до приключване на ремонта на „Софийска вода“ АД.  ХГ2 – Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №800066 – 486 449 973 м3. Реално преработените водни количества от ХГ2 отчетени по РУ след сторниране на отнетите по цилиндричен затвор 2 206 176 м3, са 9 808 210 м3  ХГ3 - отчетени са по РУ на “Софийска вода” АД. Реално преработените водни количества от ХГ1 отчетени по РУ след сторниране на преработените от ХГ3 – 0 м3 са 0 м3. ХГ3 не работи в периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г., съгласно месечният график и протокол от 22.07.2024 г. между „СВ“ АД и „СХБ“ ЕООД е преустановена работата на ХГ1 и ХГ3 на ВЕЦ Пасарел до приключване на ремонта на „Софийска вода“ АД. - За ВЕЦ „Кокаляне“;  ХГ1 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №10000078 – 411 424 759 м3.  ХГ2 - Марка ВЗЛЕТ РС, сер. №1000090 – 396 517 813 м3. 8. Общо преработени водни количества за производство на ел. енергия отчетени на база специфичен разход за производство на 1 кВч/ ел. енергия от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“ е 12 543 634 куб. м. 9. През ВАВ са проведени 6 043 068 м3 преработени от ВЕЦ „Пасарел“ и подадени за ПБВ към ПСПВ Панчарево. 10. Общо подадените водни количества за производство на ел. енергия отчетени по разходомерно устройство монтирано на ХГ2 на ВЕЦ „Пасарел“ са 9 808 210 куб.м. Пломбите на разходомерите са запазени и ненарушени. 11. „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД са предприели съвместни действие относно едновременната работа на съоръженията при приоритетно ПБВ – до приключване аварийните работи по водопровод Искър, съответствие с което заявяват необходимите водни количества за утвърждаването им в месечния режимен график. 12. Към момента на настоящата проверка „СХБ“ ЕООД и „СВ“ АД обменят данни за целите на едновременното и съвместно използване на водата от яз. Искър за ПБВ и добив на ел. енергия в изпълнение на даденото предписание с КП №2-АЕ-129/ 09.11.2022 г. |  |  |  | 1100 | 02.08.2002г. | Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД | 0 | 75229.25 | 0 |  | 6 | 3
1316 | БДДР | 2-АЕ-136 | 2024-09-05 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:В съответствие с месечния график за м. август 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 22,053 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 5,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 0,500 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 6,000 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,050 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 4,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0009 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00065 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. август 2024 г. 2.2. Дневник за м. август 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. август 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. август 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 2 206 176 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 0 м3 по водопровод Искър; 3.2. 22 169 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 6 043 068 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка) съгласно представеният протокол от 02.09.2024 г. между НЕК П “ЯиК” и „Софийска вода“АД, отчета на разходомерното устройство е взет на 31.07.2024 г в 8,00 часа и крайна дата 31.08.2024 г. в 8 часа. 3.4. 44 970 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 12 543 634 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 30 м.куб. 3.7. 678 м3 за в.с. Буков дол – има превишение от 28 м3, което е незначително. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 31.08.2024 г. е 515 545 000 м3 при к.в.н. 811,03 м. 4.2. към момента на проверката е 513 415 543 м3 при к.в.н. 810,95 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 31.08.2024 г. е 2 290 000 м3 при к.в.н. 695,77 м. 5.2. към момента на проверката е 2 233 333 м3 при к.в.н. 695,60 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. май. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. август 2024г. е 2 063 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. август 2024 г. е 17 211 000 м3. 8. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. Съгласно подписан договор в момента се изпълнява СМР по планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. 9. Съгласно утвърденият график за месец август за язовир Панчарево е разпоредено от основния изпускател на бент „Кокаляне“, при необходимост, да се изпускат водни количества в размер на 0,5 куб.м. (около 1,4 млн.куб.м. за месеца) постъпващи в яз. Панчарево. По данни на НЕК П „ЯиК“, от бент „Кокаляне“ са изпуснати за месец август 1 115 370 куб.м. през ОИ в коритото на р. Искър, които са постъпили в яз. Панчарево. В деня на проверката се изпускат водни количества от бент „Кокаляне“ през ОИ в коритото на р. Искър с дебит около 450 л/сек. | [10 empty] | 3 | 13
1317 | БДДР | АУАН № 1446 | 2024-09-09 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Бели Вит | река Бели Вит – извън урбанизираната територия на град Тетевен, община Тетевен/ съоръжения и сградоцентрала на ВЕЦ „Бели Вит“- град Тетевен, община Тетевен/ „Канкас“ ООД | Нарушение на чл.46, ал.1, т.1, буква "г" от Закона за водите (ЗВ). | 1446 | 2024-09-09
1318 | БДДР | 2-АЕ-137 | 2024-09-09 | р-н Надежда | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Тръбен кладенец в ПИ с идентификатор68134.1356.2027 | Констатации:Лилия Василева Веселинова е подала заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-3128/ 29.04.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през месец 2013г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 68134.1356.2027, по КК на гр.София, м. „ГЬОЛА-Требич“, р-н „Надежда“, община Столична Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚ 46ˈ 11.198ˈˈ E 23˚ 18ˈ 40.915ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „МЕБЕЛИ КРАСИ – КРАСИМИР СИМЕОНОВ“ ЕООД, ЕИК 175203389, за водоснабдяване за други цели – миене на площадки и поливане на зелени площи, намиращи се в ПИ с идентификатор 68134.1356.2027, по КК на гр.София, м. „ГЬОЛА-Требич“, р-н „Надежда“, община Столична. 2.3. Конструкция: Дълбочина: 16.00 м. Сондирано е с диаметър Ø245 мм в интервала 0,00 – 16,00 м. Тръбният кладенец е изграден от PVC тръби и филтри с диаметър Ø140/5 мм. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 4,00 – 16,00 м и представляват хоризонтални прорези. Пространството между сондажа и експлоатационната колона е засипано с филц. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в подземна бетонова шахта с размери 1,20/1,20 м и дълбочина 1,20 м, която се затваря с метален капак. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с центробежна помпа „GARDENA” , с дебит 3 куб.м/час, смукателят на която е спуснат на дълбочина 8,00 м от терена. 3.3. В деня на проверката се представя и се дава копие от гаранционна карта на монтираното водомерно устройство и помпено оборудване. 3.4. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR” сериен № 73463658, с показания 00000 куб.м, което се пломбира едностранно с пломба БДДР 1-2. 3.5. В деня на проверката се измери статично водно ниво 4,25 м; 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. | [10 empty] | 3
1319 | БДДР | 2-АЕ-138 | 2024-09-09 | с. Огяново | Елин Пелин | Софийска | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец август 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 18,114 млн. м3 към 31.08.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец август 2024 г. е 0,412 млн.м3 общ разход 1,148 м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. | [10 empty] | 3 | 13
1320 | БДДР | 2-АЕ-139 | 2024-09-09 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации:Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1866,78 м и наличен обем 7 066 100 м3 към 31.08.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец август 2024 г. е 0643 млн. м3, общ разход 3,026 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец август 2024 г. по месечен график са 4,500 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. август 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 2,535 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,257 млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. август 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
1321 | БДДР | 3-НН-64 | 2024-09-09 | гр.Видин | Видин | Видин | река | р.Дунав | Дунав мост 2" Видин-Калафат" | Констатации : 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо от НКЦ към МОСВ, относно постъпил в МОСВ парламентарен въпрос от г-н Любен Иванов, народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“, с искане за становище по компетентност по поставения от г-н Иванов въпрос. В отправеният въпрос от г-н Иванов се визира „Затлачване на река Дунав под Дунав мост Видин – Калафат“, като се посочва че: “Под съоръжението на Дунав мост Видин-Калафат е натрупан строителен отпадък още при строежа му…“, който „е разпространен из целия български участък от река Дунав около колоните, като образува своеобразен бент. В резултат е причинено затлачване на нормалното течение на реката в тази част и цялостна промяна на движението й. Появява се заблатяване…“. 2. Проверката се извършва съвместно с представител на българо-румънско дружество „Дунав мост Видин-Калафат“ АД – осъществяващо управление, експлоатация и поддръжка на комбиниран граничен мост над р. Дунав при гр. Видин - “Дунав мост Видин-Калафат“. 3. Извършен е обход, оглед и обследване на участък от коритото на р. Дунав (откъм десен бряг и в коритото) в землище на с. Антимово, общ. Видин, обл. Видин, в района на мостовото съоръжение “Дунав мост Видин-Калафат“, при който се установиха обстоятелства, както следва: - При място с географски координати (ГК) N - 44º00´35,42"; E - 22º56´47.2", в района на мостовото съоръжение в обхвата на имот ПИ 00919.116.514, в който се намира моста “Дунав мост Видин-Калафат“, при км 796 на р. Дунав, се виждат остатъци от стар служебен път от изграждане на съоръженията от конструкцията на моста. В обхвата на пътното съоръжение “Дунав мост Видин-Калафат“, откъм десен бряг, както и около фундаментите на опорните стълбове на моста в коритото на р. Дунав, в момента на проверката не се забелязва натрупан строителен отпадък. Заснетите ГК попадат на брега в имота между втори и трети опорен стълб на моста (третият е в коритото на р. Дунав); - В коритото на р. Дунав в разстояние от заскалявката на десен бряг (между втори и трети опорен стълб) до седми опорен стълб на моста, разположен преди заскалявката на десния бряг на острова върху който стъпва пътното съоръжение, в коритото на р. Дунав се забелязват натрупани отложения от твърдия отток на реката при високи води. Натрупаните наноси между опорните стълбове/колони към момента на проверката възпрепятстват преминаването на водното течение на р. Дунав в участъка откъм дясната част на острова до българския бряг. Основното водно течение на р. Дунав протича откъм левият бряг на острова – между 10 и 12 опорна колона откъм румънския бряг, където е плавателният път. 4. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане на Географските координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници: 1. Дружество „Дунав мост Видин-Калафат“ АД – осъществяващо управление, експлоатация и поддръжка на комбиниран граничен мост над р. Дунав при гр. Видин - “Дунав мост Видин-Калафат“ да осигури нормалното протичане на водното течение и непрекъсваемост на р. Дунав между трета и шеста опорна колона на мостовото съоръжение. Да бъде изготвен Технически проект за почистването и осигуряване на проводимостта на реката, в района на моста „Видин-Калафат, при спазване на разпоредбите на Закона за водите. За всеки етап на дейностите, БДДР да бъде писмено уведомена. Отговорник: Председател на Управителен съвет на „Дунав мост Видин-Калафат“ АД Срок: 10.10.2024 г. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5
1322 | БДДР | ОВ-БЧ-40 - КП на РИОСВ | 2024-09-10 | с. Кесарево | Стражица | В.Търново | река | р. Стара река | р. Стара река и свинеферма на "Зорница - комерс" ООД | От направената проверка се констатира следното: Установи се нерегламентирано заустване в р. Стара река - Виж КП №ОВ-БЧ-40/10.09.2024 г. на РИОСВ - В. Търново. | [10 empty] | 10 | 1 | 4
1323 | БДДР | 2-ГЖ-39 | 2024-09-10 | с.Стрезимировци | Трън | Перник | река | р.Ерма | участък от река | Констатации:1.1. Проверката се извършва във връзка с последващ контрол по дадени предписания с КП-2-ГЖ-35/26.08.2024 г. относно „Отбиване на река Ерма с цел поливане на ниви в с. Стрезимировци община Трън, обл. Перник“ 2. В деня на проверката се обходи участък от река Ерма при констатираните с КП-2-ГЖ-35/26.08.2024 г. бетонов фундамент на десния бряг на р. Ерма и изградения бент в коритото на реката при точка с географски координати N 42 47 56.73 и E 22 28 08.35. При проверката се установи, че дадените предписания с КП-2-ГЖ-35/26.08.2024 г. са изпълнени. Бента в коритото на реката е премахнат също и бетоновия фундамент с монтираните помпи. Предписани, срокове, отговорности: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на началник сектор ИАРА-Благоевград за сведение. Срок: 11.09.2024 г. Отг. Светослав Токов | [10 empty] | 1 | 10
1324 | БДДР | 2-ГЖ-40 | 2024-09-10 | с.Стрезимировци | Трън | Перник | река | р.Ерма | участък от река | Констатации:1.1. Проверката се извършва във връзка с сигнал с вх. № КД-05-153/09.09.2024 г. „Сигнал за умишлено пресушаване на река Ерма на територията на община Трън“ 2. В деня на проверката се извърши обход по коритото на р. Ерма при координати посочени в сигнала. При точка с географски координати N 42 47 51.98 и E 22 27 06.61 се констатира изграден бент с дължина около 15 метра от зидан камък с височина около 1.0 -1.20 м в коритото на р. Ерма, на който на двата бряга на реката са изградени саваци. На левия бряг са изградени 2 бр. савака, които са спуснати и силно компрометирани. Поради факта, че коритото на реката е силно обрасло и изместено към десния бряг, до саваците на левия бряг вода не достига. На десния бряг са изградени 3 бр. савака, два от които са идентични по конструкция със саваците на левия бряг, които са също компрометирани. Саваците са спуснати, пред единия има голямо количество наноси и вода през него не преминава, а цялото количество вода в реката преминава през пропуските на втория савак, на който има техническа възможност да бъде отворен ръчно, останалите саваци са с демонтирани устройства за вдигане и сваляне. Третия савак е изграден за отвеждане на води от реката в изграден бетонов канал. Савака е спуснат и води през него не протичат. Преди констатираните съоръжения речното корито на река Ерма е силно затлачено с наноси и обрасло с дървета, храстовидна и тревиста растителност, което затруднява проводимостта и. Обходи се коритото на р. Ерма от точка с географски координати N 42°48'0.12" и E 22°28'36.36" до точка с географски координати N 42 47 51.98 и E 22 27 06.6, като не се констатираха други изкуствено изградени съоръжения възпрепятстващи нормални отток на реката. Настоящия протокол се състави в един екземпляра за БДДР. | [10 empty] | 1 | 10
1325 | БДДР | 3-НН-65 | 2024-09-10 | с..Копиловци | Георги Дамяново | Монтана | подземни води | КИ-Кордино врело 1, КИ-Кордино врело 2 | обекти на ВиК-Монтана | Констатации : 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпило в БДДР Плевен писмо от НКЦ към МОСВ с наш вх. № РД-07-154/05.09.2024 г., относно постъпил в МОСВ парламентарен въпрос от Петър Петров, народен представител от ПГ на „Възраждане“. В писмото МОСВ се изисква становище по компетентност по поставените от г-н Петров въпроси. Отправените от г-н Петров въпроси, чрез Председател на 50 Народно събрание относно „Водовземане за питейно-битово водоснабдяване на село Кпиловци, общ. Георги Дамяново, област Монтана“, са: „Какво е в момента състоянието на точката на водовземане за питейно-битово водоснабдяване на село Копиловци? Има ли надлежно издадено разрешение за нейното използване? Има ли изградена санитарно-охранителна зона около нея? Какви количества са разрешени и какви количества вода се подават понастоящем, както и за всеки един от последните 12 месеца? И заплатени ли са съответните такси за водовземане и в какъв размер?“. 2. Проверката на терен се извършва съвместно с представител на дружество „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана („ВиК“ ООД - Монтана) – оператор на обособената територия, подаваща вода за питейно-битово водоснабдяване включително на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, об. Монтана. 3. Във връзка с поставените от г-н Петров въпроси, е направен обход и оглед на терени при изградените съоръжения за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Копиловци: „КИ Кордино врело 1 – ВиК Монтана – Копиловци“ (КИ 1) и „КИ Кордино врело 2 – ВиК – Копиловци“ (КИ 2), намиращи се в местност „Кордино врело“, землище на с. Копиловци, в момента на проверката се установиха обстоятелства, както следва: • „Какво е в момента състоянието на точката на водовземане за питейно-битово водоснабдяване на село Копиловци? - При каптиран извор „КИ Кордино врело 1 – ВиК Монтана – Копиловци“, се забелязва намален дебит на изтичащата в събирателна шахта (СШ) 1 изворна вода; - При „КИ Кордино врело 2 – ВиК – Копиловци“, се забелязва , че дебитът на изтичащата от каптажа изворна вода в СШ 2 е видимо по-голям, отколкото на КИ 1; - Водата от от СШ на КИ 1 и КИ 2 се отвежда в напорен резервоар, откъдето се подава за ползване в с. Копиловци. • Има ли надлежно издадено разрешение за нейното използване? - За използване на подземната вода от „КИ Кордино врело 1 – ВиК Монтана – Копиловци“ (КИ 1) и „КИ Кордино врело 2 – ВиК – Копиловци“ с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана е издадено от БДДР по реда на Закона за водите на титуляр „ВиК“ ООД – Монтана разрешително за водовземане от подземни води № 11511102/26.09.2016 г., изменено с Решение № ПВ3-00059/10.10.2016 г. Разрешителното за водовземане е действащо към момента на проверката; • Има ли изградена санитарно-охранителна зона около нея? При обхода и огледа на терен на КИ 1 и КИ 2 се установи, че около подземните водоизточници е изградена санитарно-охранителна зона, която е обозначена и видимо се поддържа. • Какви количества са разрешени и какви количества вода се подават понастоящем, както и за всеки един от последните 12 месеца? - С издаденото разрешително за водовземане се разрешава на „ВиК“ ООД Монтана използването на годишен воден обем от КИ 1 и КИ 2 общо: 126 144 м3/годишно; - В момента на проверката е извършено измерване по данни от измервателното устройство на вход населено място с. Копиловци, като бяха отчетени данни че за период от 1 час и 12 мин към населеното място са подадени 15 м3 питейна вода; - Подадените количества за питейно-битово водоснабдяване към с. Копиловци, измерени по измервателното устройство на вход населено място с. Копиловци за всеки един от последните 12 месеца, са както следва: м. 09. 2023 г. – 13 710 м3; м. 03. 2024 г. – 13 900 м3; м. 10. 2023 г. – 11 840 м3; м. 04. 2024 г. – 7 100 м3; м. 11. 2023 г. – 11 750 м3; м. 05. 2024 г. – 5 040 м3; м. 12. 2023 г. – 13 500 м3; м. 06. 2024 г. – 13 600 м3; м. 01. 2024 г. – 12 900 м3; м. 07. 2024 г. – 14 670 м3; м. 02. 2024 г. – 13 300 м3; м. 08. 2024 г. – 15 680 м3. • „И заплатени ли са съответните такси за водовземане и в какъв размер?“. В изпълнение на условия в разрешителното за водовземане № 11511102/26.09.2016 г., изменено с Решение № ПВ3-00059/10.10.2016 г., „ВиК“ ООД – Монтана е заплатило такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 2 836 лв. Представени са в БДДР изискуемите документи за 2023 г. по изпълнение на условията в разрешителното за водовземане и Закона за водите. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4
1326 | БДДР | 3-СК-25 | 2024-09-10 | Вършец | Вършец | Монтана | находище на минерална вода | Сондаж №4, находище Вършец | почивна база "Чинарите" на ВиК Враца | Констатации: Във връзка с изпълнение на условията в разрешителното и разпоредбите на Закона за водите, титулярът е изпълнил следното: 1. Във връзка с Условие „Задължение за провеждане на собствен мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - монтиран е водомер на нагнетателната тръба на водопроводното отклонение от Сондаж № 4. 2. Съгласно „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“: - води се дневник за ежемесечен отчет на показанията на водомера и наблюдение на нивото на подземните води; 3. Съгласно Условие „Задължение за заплащане на такса за водовземане: - представена е в БДДР декларация по чл. 194б от ЗВ за 2023 г.; - таксата за водовземане за 2023 г. в размер на 4445,70 лв. е заплатена, представено е копие на платежно нареждане; 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията от разрешителното за водовземане за 2023 г. 5. С писмо с вх. № КД-07-2554/09.07.2024 г., дружеството „ВиК“ ООД Враца е уведомило БДДР, че измервателното устройство на Сондаж № 4, Находище „Вършец“ № 20, Комплекс „Чинарите“ на ВиК ООД Враца е подменено, поради изтекъл срок на метрология. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР с № 3584474, монтираното ново измервателно устройство, водомер „SENSUS“ с Q3 10 м3, ф.№ 58011733, при показания 384 м3 . Водомерът има пломба за преминал метрологичен контрол. | [7 empty] | 0 | 4445.7 | 0 | 6 | 3 | 4
1327 | БДДР | чек лист и КП-РД-24 | 2024-09-11 | гр. Разград | Разград | Разград | други |  | Биовет АД - клон Разград | Проверката е по Заповед № 513/04.09.2024 год. на РИОСВ Русе за проверка изпълнение на условията на КР 10-Н1-И1-А12/2023 год. на оператор Биовет АД - клон Разград. По компетентност бяха проверени условие 8.1 и Условие 13. Резултатита от проверката бяха отразени в чек лист и КП-№РД-24/05.09.2024 год. Не са констатирани несъответствия по проверените условия. |  |  |  | КР № 10-Н1-И1-А12/2023 | [6 empty] | 3 | 4
1328 | БДДР | ДПК | 2024-09-11 | гр. Габрово | Габрово | Габрово | река | дере | Община Габрово | Строежът 'Монтаж на две ЛПСОП в РЕМО Етър" е приет без забележки.
1329 | БДДР | АКТ № 1447 | 2024-09-11 | Плевен | Плевен | Плевен | находище на минерална вода | находище на минерална вода „Банкя“, | „Софийски Имоти“ ЕАД | Констатации:„Софийски Имоти“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода № 11610096/03.04.2023 г. Водовземането се извършва от КЕИ „Бански каптаж“ и Сондаж № 1ВКП на находище на минерална вода „Банкя“, което находище е с № 3 в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите. Краен срок на действие на разрешителното е 23.07.2031 г. При извършена проверка по документи от експерти на дирекция „Контрол“ при Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) се установи следното: превишен е разрешеният годишен воден обем, посочен в издаденото разрешително, съгласно данни от ежемесечни контролни засичания на иззетите водни количества от КЕИ „Бански каптаж“ и Сондаж № 1ВКП на находище на минерална вода „Банкя“, както следва: за периода: 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г., (съгласно представена справка в БДДР с вх. № КД-07-1511/ 02.02.2024 г.) иззетото общо водно количество е 84 727 м3 при разрешен годишен воден обем – 31 536 м³. Общото надвишено водно количество е 53 191 м³ или приблизително 1,687 л/сек. за периода: 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г., иззетото общо водно количество за първо полугодие е 53 295 м3 (съгласно представена справка в БДДР с вх. № КД-07-1511-(2)/ 10.07.2024 г. и изх. № СИ-00-377/10.07.2024г.) при разрешен годишен воден обем – 31 536 м³, равняващ се на 15 768 м3 за полугодие. Общото надвишено водно количество за полугодието на 2024 г. е 37 527 м³ равняващо се на 2,40 л/сек. | 1447 | 2024-09-11 |  | 11610096 | 2023-04-03 | Софийски имоти |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 11
1330 | БДДР | 1-ВЕ-11 | 2024-09-12 | гр. Севлиево | Севлиево | Габрово | река | р. Росица | Община Севлиево | Основни констатации: Община Севлиево е собственик на ПСОВ – Севлиево, която е изградена и въведена в експлоатация с разрешение за ползване през 2010г. Титуляр на разрешително № 13140201/15.08.2012г. е Община Севлиево, като канализационната система се експлоатира и стопанисва от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово. Разрешителното е със срок на действие до 15.08.2024г. С подаденото заявление за продължаване на срока е депозирано и искане за изменение на решение разрешителното в раздел „Преливници към смесена канализационна система“, във връзка с разработен технически проект и предвидените дейности по реконструкция на канализацията за зона „Изток“ и изграждане на нови ВиК съоръжения по канализационната мрежа на гр. Севлиево – Дъждопреливник 8 (в близост до КПС „Изток“) с географски координати на отливния канал: СШ 43°01'34,535″ и ИД 25°06'40,303″. Извършен е оглед на канализационната система и е установено следното: 1. Дъждопреливник 6 е изграден и с открит бетонов отливен канал с географски координати на място в парк Черничките: СШ 43°01'14,617″ и ИД 25°06'40,330″ и дъждопреливник 7 (кв. Балабаница) също е изграден, заснети са координати на шахтата на дъждопреливника при КПС „Север“ - СШ 43°02'10,483″ и ИД 25°05'59,271″. До мястото на заустване на отливните канали в реката не е ходено, поради труден достъп. 2. Отпадъчните води от производствените предприятия в района на КПС „Изток“ се отвеждат чрез старата канализационна мрежа, която преминава през имоти, собственост на „Сиби“ ООД, „Хелиос“ АД, градския стадион и др. и постъпват в стар утаител, които е в непосредствена близост до КПС „Изток“, но не преминават през нея и не се подават към главния довеждащ колектор и към ПСОВ – Севлиево, а директно се заустват в р. Росица в точка с географски координати: СШ 43°01'34,38″ и ИД 25°06'40,376″. 3. КПС „Изток“ работи с намален капацитет, тъй като към ПС се включва само новоизградената разделна канализация на „Дим“ ЕООД – шивашко предприятие и на „Хелиос“ АД – хотел, бензиностация и магазин. С подаденото заявление Община Севлиево е предприела действие по довеждане на всички води от старата и от новата канализация в изградената КПС „Изток“ с цел препомпване през р. Росица и отвеждане в главния довеждащ колектор за подаване за пречистване в ПСОВ – Севлиево. Има разработен работен проект и издадено разрешение за строеж от Община Севлиево. Ще се предприемат действия за реализация на проекта след осигуряване на финансиране. Извършен оглед на местата на двете изградени КПСта - КПС „Север“ и КПС „Изток“. КПС „Изток“ не работи. КПС „Юг“ по информация от страна на ВиК оператора не работи. На него не е извършен оглед на място. Извършен е оглед на площадката на ПСОВ, която включва механично, физикохимично и биологично пречистване. Наблюдават се следните съоръжения по пътя на водата: груби решетки – 2 бр., финни решетки – 2 бр., аерируем пясъкозадържател – 2 коридора, дъждозадържателен резервоар, разпределителна камера, биобасейни – 2 бр. със зона за нитрификация и денитрификация, вторични радиални утаители – 2 бр., канал с УВ обеззаразяване. 2. В момента на проверката ПСОВ работи в нормален режим. 3. Има монтирано измервателно устройство на изход ПСОВ за отчитане на заустваните водни количества. Измервателното устройство е монтирано с пускането на станцията 2010 г., същото е модел „Sonics“. Показанията в момента на проверката са както следва: моментен дебит на заустваните отпадъчни води 337,7м3/ч и показание с натрупване 021029451 м3. Заустването след ПСОВ е в р. Росица. Заснети са приблизителни координати на входна шахта (вход) ПСОВ СШ 43º01´51,177ʺ и ИД 25º05´50,028ʺ. Заснети са приблизителни координати на изходен канал в мястото на пробовземане (изход) ПСОВ СШ 43º01´54,90ʺ и ИД 25º05´46,361ʺ. Предписания, срокове, отговорници: 1. В срок до 31.03.2025г. да се извърши еднократно пробонабиране от акредитирана лаборатория и изпитване на приоритетно опасните вещества - антрацен, бромирани дифенилетери, кадмий и неговите съединения, хлороалкани, ендосулфан, хексахлоробензен, хексахлорбутадиен, хексахлороциклохексан, живак и неговите съединения, нонилфеноли, пентахлоробензен, полиароматни въглеводороди (РАН) и трибутилкалаени съединения „вещества с №№ 2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28 и 30, посочени в Приложение № 1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, в сила от 11.12.2015г. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) Заверени копия от протоколите с резултатите от извършените анализи да се представят в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и РИОСВ – Велико Търново до 10 дни след получаването им от титуляра на разрешителното. Срок: 31.03.2025г. Отг. Управителя на „ВиК“ ООД, Габрово. Настоящото предписание може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Севлиево и на Управителя на „ВиК“ ООД, гр. Габрово за сведение. Срок: 18.09.2024 г. Отг. Д. Минчева |  |  |  | 13140201 | 05.8.2012 г. | Община Севлиево |  |  |  |  | 6 | 3 | 4
1331 | БДДР | 2-АЕ-140 | 2024-09-12 | р-н Триадица | СО | София | река | река Дреновишка | участък от река | Констатации:1.Проверката се извършва във връзка с получени сигнали в БДДР чрез „Зелен телефон“ с вх. № КД-05-152/ 04.09.2023 г. и КД-05-152(1)/05.09.2024 г. относно: По сигнал с вх. № КД-05-152/ 04.09.2023 г. относно „В участък от река Дреновишка, преминаваща през Южния парк в гр. София е имало натрупани наноси на бент намиращ се непосредствено преди сградата на Озеленяване (до Патешкото езеро). Към настоящия момент тези наноси ги няма, разринати са с багер, за която дейност се твърди, че няма издадено разрешително и е в нарушение на ЗВ. Моля за извършване на проверка по случая“. По сигнал с вх. № КД-05-152(1)/ 05.09.2023 г., същият е в допълнение към гореописания сигнал. Относно „ Южен парк София, река Дреновишка; цвят и мириз на бетон; мястото където е било организирано събитие „Реките на София“ са поставени дървени мостчета, подиуми без необходимото за това разрешително по ЗВ; след тяхното събитие по прилежащите на реката брегове са засипани с дървени остатъци (пейки, стъпала… и боклуци).“ Във връзка с получените сигнал, се извърши съвместна проверка с подателя на сигнала г-н Куманов. 2. В деня на проверката се извърши обход на участък от р. Дреновишка (р. Перловска) на територията на Южния парк в гр. София от точка с географски координати N 42 40 06.84 и E 23 18 23.14 до точка с географски координати N 42°40'01.98" и E 23°18'20.96". В обходения участък по двата бряга на реката се констатират изградени стъпала от дървени дъски захванати (забити с бреговете) с арматурни железа, които са засипани с дървесен мулч (едри дървесни стърготини) и пейки. По бреговете на реката също се констатира насипан мулч. В участъка има образувал се малък бент от нарязани дървени трупи, на който са се събрали битови отпадъци и клони. Над реката до пешеходния мост към Патешкото езеро е поставен рекламен надпис (с текст Реките на София), който е захванат посредством въжета за дървета на двата бряга в реката. Надписа се намира на около 1.20 м над водното течение. В деня на проверката реката е бистра без мирис и цвят. Коритото на реката е оформено. | [10 empty] | 10 | 1
1332 | БДДР | 3-НН-66 | 2024-09-12 | земл. на с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка | Вършец | Монтана | река | р.Бела река | р.Бела река | Констатации : 1. Настоящата проверката се извършва, във връзка с постъпил по електронна поща в БДДР Плевен сигнал с вх. № КД-05-154/09.09.2024 г., от Иван Пандъков – Сдружение Балканка, относно „Сигнал за незаконни водовземания от р. Бела речка“. В сигналът се визират данни за изградени 2(два) броя водовземания в коритото на р. Бела река, намиращи се при с. Долна Бела Речка и между селата Горна Бела Речка и Долна Бела Речка с твърдения, че чрез двете незаконни водовземания/водохващания в коритото на реката останалата вода е недостатъчна да се образува „повърхностен воден отток“. Към сигналът са приложени снимков и картов материал за обозначаване с географски координати (ГК) на местата за достъп до двете водовземания. Същият идентичен сигнал е получен в РИОСВ-Монтана и препратен с писмо вх. № КД-05-154-(1)/09.09.2024 г., за предприемане на действия по компетентност. 2. Проверката се извърши съвместно с Кметският наместник на с. Горна Бела Речка и с. Долна Бела Речка, общ. Вършец. 3. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е възможно да бъде открит за проверката, визираното в сигнала местоположение на сметището ни бе посочено от Кметския наместник, присъстващ на проверката. 4. Извършен бе съвместен обход и оглед на участъци от р. Бела река, в регулация/землище на с. Горна Бела Речка и с. Долна Бела Речка, общ. Вършец, обл. Монтана, при посочените в сигнала ГК и възможни места за достъп. При проверката се констатира следното: • Относно визираното „Водоземане №2“: - При осъществения достъп до р. Бела река „от главния път“ и указаните в сигнала ГК, между землищата на с. Горна Бела Речка и с. Долна Бела Речка се установи, че на разстояние около 50 м. след брод на реката, при място с ГК: N - 43º 11´20,52"; E - 23º20´50.98" откъм десен бряг е оформен чрез прокопаване земен канал, който отклонява/отнема част от водите протичащи в р. Бела река. По продължение на канала се вижда, че е извършвано почистване на храстовидна и/или ниска дървесна растителност. До място с ГК: N - 43º 11´23,75"; E - 23º20´50.98", докъдето има достъп до канала се установява, че през него протича вода; - При осъществения достъп до р. Бела река „от селото“ и указаните в сигнала ГК за достъп от с. Долна Бела Речка се установи, че при място с ГК: N - 43º 11´25,18"; E - 23º20´50.47", водата от земния канал се стича по склона и се връща откъм десен бряг в р. Бела река. • Относно визираното „Водовземане №1“ - около посочените в сигнала приблизителни ГК: N - 43º 11´30,38"; E - 23º20´33.03", на около 50 м. след пешеходен железен мост в края на ул. „Първа“ при вход в с. Долна Бела Речка от с. Долна Бела речка се забелязва, че реката е преградена с камъни уплътнени с найлони. След подприщването на реката („самоделен бент“) по земен канал на десен бряг на реката се отклонява вода в посока към имот на ул. „19-та“ №1 в селото, в който видимо има обособен водоем. Срещу място с ГК: N - 43º 11´33,77"; E - 23º20´27.77", заснети откъм ляв бряг на р. Бела река се вижда, че се изпуска вода (от имота с водоема) по десен бряг и се влива в реката. 4. В момента на проверката в проверените участъци от р. Бела река, регулация/землище на с. Горна Бела Речка и с. Долна Бела Речка не се установиха хора и техника да извършват дейности по преграждане/прокопаване на р. Бела река. 5. На терен бяха извършени полеви замервания и заснемане на географски координати със служебен GPS GARMIN OREGON 600. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2
1333 | БДДР | 1-ЦП-72 | 2024-09-13 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик/ „Вълеви къщи“ – с. Чифлик / „Селтик 2024“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) и писмо с вх.№КД-07-2852/11.09.2024 г . на БДДР - Плевен. От направената проверка се контатира следното: „Селтик 2024“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610103/08.05.2024 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на водовземането : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 08.05.2026 г. (съгласно договор за наем). В момента на проверката се констатира, че : извършва се водовземане от Сондаж №Р-1хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик за целите на издаденото разрешително. Извършен е отчет на измервателно устройство, находящо се в сондажното помещение – марка „BMETERS”, сериен №220814, с показания в момента на проверката както следва : 113 729 м3. Измервателното устройство отчита цел - „всички други цели“. Същото е с налична пломба на контролна институция и пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „PoWoGaz”, сериен №59654324, с показания в момента на проверката както следва : 02075 м3. Същото е разположено на територията на обекта на водоснабдяване ( „Вълеви къщи“ – с. Чифлик ) и отчита цел „ питейно – битово водоснабдяване“. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен, с не нарушена цялост. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества. В момента на проверката е осигурен достъп до сондажното помещение на сондаж Р1ХГ НМВ – Чифлик за отстраняване на авария на водопроводно трасе на паркинг пред обекта на водоснабдяване „Вълеви къщи“ - собственост на „Селтик 2024“ ООД. Чрез спирателен кран(СК) в сондажното помещение на сондажа е преустановено подаването на минерална вода към обекта на водоснабдяване „Вълеви къщи“. След отстраняване на аварията се възстанови водоподаването на минерална вода към обекта чрез СК . |  |  |  | 11610103 | 08.05.2024 г. | "Селтик 2024" ООД |  |  |  |  | 3 | 6 | 11
1334 | БДДР | з-д № ДК-08-СФ-103/07.08.2024г. на Началник РДНСК Софийска облсат | 2024-09-13 | гр. Етрополе | Етрополе | Софийска | река | река Малък Искър | "Елаците Мед" АД | Констатации:ОПТИЧНО КАБЕЛНО ТРАСЕ ЗА ИНТЕРНЕТ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПСОВ МИТСУБИШИ КЪМ РК „ЕЛАЦИТЕ“ местонахождение: от съществуваща шахта от кабелна мрежа на „Атлантис Нет“ ООД, по улица с о.т. 491 – до о.т. 497 в регулационните граници на гр. Етрополе; продължава по републиканска пътна мрежа – път II-37 от км 20+482 до км 25+888 и по горски път (ПИ 640201) до ПСОВ Митсубиши, община Етрополе, област Софийска | [10 empty] | 2
1335 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-16 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. Долни Дъбник-1 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере проводимо : Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1336 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-16 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. Долни Дъбник 2 ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1337 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-16 | гр. Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. Долни Дъбник 3 (Пелков геран) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1338 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-16 | с. Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. Крушовица-1 ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1339 | БДДР | 2-ГЖ-41 | 2024-09-16 | с.Томпсън | Своге | София | река | р.Дълбочица | участък от река | Констатации:1.1. Проверката се извършва във връзка с жалба препратена от Омбудсмана на република България с вх. № КД-08-248(1)/03.09.2024 г. относно „Твърдения, че санитарно-охранителната зона (СОЗ) на водоизточника за водоснабдяване на с. Томпсън, общ. Своге е компрометиран“ и сигнал препратен от МОСВ с вх. № КД-08-248(2)/09.09.2024 г. 2. За водоснабдяване на с. Томпсън е имало издадено разрешително за водовземане от МОСВ с №0304/17.05.2001 г. с краен срок на действие: Срокът за преоформяне на разрешителното за всяко конкретно водовземно съоръжение, съгласно приложени 1. Съгласно издаденото разрешително с. Томпсън се водоснабдява от : РВ 1 „Дълбочица“, РВ 2 „Дълбочица“, КИ „Минна галерия пети тунел“ и РВ „Церецелска“. 3. В деня на проверката се извърши съвместна проверка с представител на ВиК ЕООД – София, район Своге, като се извърши оглед на СОЗ на Речно водохващане „Дълбочица 1“, при точка с географски координати N 42 54 49.57 и E 22 21 57.16, което водоснабдява северозападната част на с. Томпсън. Водохващането представлява изграден стоманобетонов бент на р. Дълбочица, на който на десния бряг е изградена водовземна шахта. От шахтата по метален водопровод водата постъпва гравитачно в резервоар с обем 160 м3, до резервоара има изградена помпена станция, която изпомпва водата в втори резервоар, посредством помпи с дебит 10 л/с. Водата от първия резервоар се ползва и гравитачно за по ниската част от северозападната част на с. Томпсън. След втория резервоар водата се подава чрез помпи към трети резервоар за най високите къщи от северозападната част на с. Томпсън. 2.1. По данни на представителя на ВиК София с. Томпсън се водоснабдява от две речни водохващания; • РВ „Дълбочица 1“ – водоснабдява северозападната част на с. Томпсън. СОЗ е ненарушен и се заключва с катинар. • РВ „Церецелска“ – водоснабдява югоизточната част на с. Томпсън, в деня на проверката не се достигна до водохващането поради лоши метрологични условия. По данни на представителя на ВиК София има изградена СОЗ, която се поддържа от дружеството. • РВ 2 „Дълбочица“, КИ „Минна галерия пети тунел“ не се използват от повече от 30 години. 3. В деня на проверката провереното водохващане (РВ 1 „Дълбочица“) работи и резервоарите са пълни. Няма монтирани измервателни устройства за отчитане на отнетите води. По данни на г-н Паунов са предприети действия по закупуване и монтиране на измервателни устройства за отчитане на отнетите води за водоснабдяване на с. Томпсън. Предписани, срокове, отговорности: 1. Да се монтират измервателни устройства за отчитане на отнетите води за водоснабдяване на с. Томпсън. Срок: 16.10.2024 г. Отг. Управител на „ВиК“ ЕООД - София 2. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект съгласно Закона за водите. Срок: 18.11.2024 г. Отг. Управител на „ВиК“ ЕООД – София 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на „ВиК“ ЕООД - София за сведение и изпълнение. Срок: 17.09.2024 г. Отг. Благой Паунов | [10 empty] | 1 | 10
1340 | БДДР | 2-ГЖ-48 | 2024-09-16 | с.Леснов | Елин Пелин | Софийска | други | Депо | „Чистота Балкан“ ООД | Констатации:1.1. Предмет на проверката е сигнал с вх. № КД-05-158/12.09.2024г. относно „ Незаконно сметище за отпадъци в с. Лесново, вследствие на съхраняване и третиране на отпадъци в стопански двор, което се намира в пояс II на санитарно-охранителна зона за питейни води…“. 2. За получения сигнал БДДР е изпратило писмо до РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка с наш с изх. № КД-05-158(1)/19.09.2024г. 3. В деня на проверката се извърши обход и оглед на площадка за дейности с отпадъци стопанисвана от „Чистота Балкан“ ООД. Площадката на „Чистота Балкан“ ООД се водоснабдява се от ВиК ЕООД -София. При извършения обход се констатираха 2 бр. локални пречиствателни станции за битово-фекални води, като пречистената вода се събира в резервоари с обем от 5 м3 всеки, водите от резервоарите се извозват от лицензирани фирми съгласно дадена информация от представителя на дружеството и представени фактури. На площадката има изграден кало-масло уловител. 3.1. Площадката на обекта за дейности с отпадъци на „Чистота Балкан“ ООД е изцяло бетонираната и оградена с ограда. Около зоната за съхранени на опасни отпадъци са изградени охранителни отводнителни канавки водещи към кало-масло уловителя. В западната част на площадката има изграден подземен резервоар за събиране на площадковите дъждовни води. 4. В деня на проверката не се констатира изтичане на отпадъчни води по площадката и извън нея. 5. При извършена проверка по документи в БДДР се установи, че е издадено разрешително за водовземане от подземни води на ВиК ЕООД – София с № 100331/01.04.2004 г. с краен срок на действие 01.04.2029 г с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Лесново, като водовземните съоръжения се намират на около 700 м в северозападна посока от площадката на „Чистота Балкан“ ООД. За извършената проверка е съставен и констативен протокол на РИОСВ-София с № ККФОС-ИЦ-144/ 26.09.2024 г. | [10 empty] | 1 | 10
1341 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-17 | с. Еница | Кнежа | Плевен | язовир | яз."Еница " І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1342 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-17 | с. Еница | Кнежа | Плевен | язовир | яз."Еница 3" І-ва степен на опасност | Отводащо дере след яз. "Еница 3" | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1343 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-17 | гр. Кнежа | Кнежа | Плевен | язовир | яз."Върбица " І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1344 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-17 | гр. Искър | Искър | Плевен | язовир | яз. Пелово І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1345 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-09-17 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | други |  | пристанище на р. Дунав при с. Айдемир | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-31/05.09.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „Подкранови пътища, техническа, обслужваща инфраструктура и БКТП 2х630kVA, 20/6kV, и 20/0,4kV в ПИ 0095.506.100 и 00895.506.102 по КК и КР на с. Айдемир находящ се в ПИ 0095.506.100 по КК и КР на с. Айдемир, съставляващ УПИ XXVII-100 – за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра и ПИ 0095.506.102 по КК и КР на с. Айдемир, съставляващ УПИ ХXXVII-102 – за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв.17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра, община Силистра, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За обекта БДДР е издала разрешително за заустване на дъждовни води в повърхностни води от обект в процес на експлоатация 13130032/06.02.2024
1346 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-18 | с.Лазарово | Кнежа | Плевен | язовир | яз.Лазарово 1 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста . Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1347 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-18 | с.Лазарово | Кнежа | Плевен | язовир | яз.Лазарово 2 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1348 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-18 | с.Лазарово | Кнежа | Плевен | язовир | яз.Лазарово 3 І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1349 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-18 | с.Лазарово | Кнежа | Плевен | язовир | яз.Лазарово 4 І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1350 | БДДР | 5-КШ-54 | 2024-09-18 | гр. Сливо поле | Сливо поле | Русе | подземни води |  | ТК | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-306/29.03.2022 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация за регистрация в УПИ VІІ-1156, кв.119, област Русе, община Сливо поле, гр.Сливо поле, е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК3). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°56'4423 E 26°12'50.73, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 16.07.2012 г.. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 87.20 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0 до 22.20 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  244 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 22.20 до 87.20 м с диаметър 220 мм и е оставен на открит ствол. Около устието е изградена шахта с вътрешни размери 140х150х175 см. измерени при проверката. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "GRUNDFOS" SP 30-14 спусната на дълбочина 60 метра с дебит Q = 9.0 л/сек., Мах.напор = 90 м. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт и са представени протоколи от анализ на водата. 8. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка APATOR Powogaz модел МWN 80-NKOP Q=100 м3/ч. Водомерът е с рег.№21314935, показание 000003 м3. Водомера е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е ЕС Декларация за съответствие и гаранционна карта в деня на проверката, която е неразделна част от настоящия протокол. 9. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 15.80 м под терена. 10. Не е монтиран автоматичен нивомер. 11. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 12. Водата ще се използва за промишлено водоснабдяване. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец.3. Да се представи екзекутивен чертеж с оборудването на кладенеца.Да се монтира автоматичен нивомер за следене на нивата в кладенеца. | [10 empty] | 3 | 12
1351 | БДДР | 2-MK-85 | 2024-09-18 | с. Алино | Самоков | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | "Ключарят на място" ЕООД | Констатации:1. Съоръжението е изградено 2014 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 00391.147.9, с. Алино, общ. Самоков, обл. София. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 45 м. 2. Конструкция на тръбния кладенец: дълбочина 45 м; експлоатационна филтрова PРR колона с Ø 140 мм. Гравийна засипка в интервала 0,00-45 м; Филтърни участъци: 5-42 м представляващи фабрични хоризонтални прорези. Задтръбното пространство е запълнено с гравий. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 00391.147.9, с. Алино, общ. Самоков, обл. София на фирма „КЛЮЧАРЯТ НА МЯСТО" ЕООД, ЕИК 202104633, адрес: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. БАНАТ № 34. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „КЛЮЧАРЯТ НА МЯСТО“ ЕООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. В тръбния кладенец е монтирана потопяема помпа GRUNDFOS SQ 3-40 на дълбочина 43 м. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°24' 39.030", E-23°22' 44.280" Кота терен – 983.10 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 6.50 м. 5. Монтирано е водомерното устройство марка ZENNER със сериен № 8ZRI0017799459, пломбирано в деня на проверката с пломба на БДДР, при показания 00055 м3. 6. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. 2. Да се подготви документация по Закона за водите и да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. |  |  |  | РР-12-6564 | 24.08.2023г. | "Ключарят на място" ЕООД |  |  |  |  | 3
1352 | БДДР | 3-НН-67 | 2024-09-18 | земл. на Оряхово | Оряхово | Враца | река | дере 4Тачов дол" и монит. Сондажи КкЛ1, ККл2, ККл5, ККл6 | РДНО-Оряхово | Констатации: 1. Настоящата проверка по компетентност по Закона за водите (ЗВ), по отношение на задължения на оператора по ЗВ, поставени с Условия в КР, се извършва във връзка с назначена проверка от РИОСВ-Враца по контрол на изпълнение на условията поставени в КР на Община Оряхово за експлоатация на –„Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Оряхово“ (РДНО-Оряхово) – писмо наш вх. № КД-08-251/22.08.2024 г. и № КД-08-251-(1)/12.09.2024 г. за промяна на датата на проверката. 2. Във връзка с Условие 8.1.1. от КР, към момента на порверката Община Оряхово не притежава издадено по реда на ЗВ разрешително за водовземане от повърхностен/подземен воден обект за дейността на инсталацията по КР. Съгласно представената от оператора информация, депото се захранва с вода за питейно-битови и промишлени нужди от градския водопровод, въз основа на подписан Договор № В 2326/2009 г. с „ВиК“ ООД - гр. Враца. 3. Смесеният поток отпадъчни води от площадката на депото, след канализационно пречиствателно съоръжение (КПС) на площадката на РДНО-Оряхово, се зауства в дере „Тачов дол“, приток на р. Огоста в ТЗ №1. - Община Оряхово е подала в БДДР декларация по чл. 194б, ал.1 от ЗВ за изчисляване на такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 2023 г., в срока по ЗВ. Таксата за замърсяване за 2023 г., в размер на 3,53 лв. е заплатена в изискуемия срок. Представени са в БДДР изискуемите документи по ЗВ. 4. Съгласно Таблица 10.3.2.1., към Условие 10.3.2.1. от КР, се извършва собствен мониторинг на повърхностни, атмосферни води от охранителните канавки за повърхностни води от района на площадката на РДНО-Оряхово, с честота веднъж на шест месеца. Атмосферните води се заустват в дере „Тачов дол“, приток на р. Огоста в ТЗ №2. Протоколите от акредитираното пробонабиране/изпитване от 2023 г. и първо полугодие на 2024 са представени в БДДР. 5. Съгласно Условие 13.8.2, на площадката на „РДНО-Оряхово“ се извършва мониторинг на подземни води в пиезометри: ККл1, ККл2, ККл5 и ККл6, по показатели и честота, съгласно Таблица № 13.8.1. на КР. През 2023 г. е изпълнен собствения мониторинг на подземните води в ККл6, както и за първото полугодие на 2024 г. При акредитираното пробовземане е констатирано, че в пиезометри: ККл1, ККл2 и ККл5 „няма наличие на воден стълб“. Анализът на подземните води от ККл6 е извършен в акредитирана лаборатория. Протоколите от изпитване са представени в БДДР. - Във връзка с Условие 13.8.5. оператора е изготвил План за мониторинг на подземните води, съобразен с условията в КР. Планът е съгласуван с БДДР. 5. В БДДР е представен в изискуемия срок Годишен доклад за дейността на инсталацията по КР през 2023 г. - В ГДОС е докладвана от операторът информация: „През 2023 г. не е имало разливи на вещества и препарати на площадката на депото“, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. На основание приложената към ГДОС Декларация от Кмет на Община Оряхово, за удостоверяване на верността, точността и пълнотата на представената информация в ГД за изпълнение на дейностите по КР № 249-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 249-Н0-И0-А1/2012 г. и Решение № 249-Н0-И0-А2/2017 г. през 2023 г., БДДР-Плевен е съгласувала по компетентност със становище до РИОСВ-Враца изготвения Годишен доклад. 6. По данни на представителя на оператора, през 2024 г. до момента на проверката, на площадката на РДНО-Оряхово не са регистрирани аварийни замърсявания на повърхностни и/или подземни води, подлежащи на уведомяване на съответните органи, съгласно Условие 7.1. на КР и чл. 131 на ЗВ. |  |  |  | КР№249-НО | 2008 | Община Оряхово |  | 0 | 3.63 | 0 | 6 | 1 | 4
1353 | БДДР | 1-РХ-40 | 2024-09-19 | с. Голяма Желязна | Троян | Ловеч | други | имоти в близост до яз. Сопот | имоти в близост до яз. Сопот | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал с наш вх. № КД-05-159/16.09.2024 г. за целогодишно разположени 3 бр. каравани на около 30 м от последния частен имот- първа линия. При направената проверка на място, в присъствието на сигналоподателя и представител на кметство на с. Голяма Желязна на мястото, посочено в сигнала се констатира наличие на 3 броя каравани. На терен с GPS GARMIN OREGON 600 са заснети географски координати, както следва: N 43˚ 0ʹ 3,88˝ и E 24˚27΄ 43,69˝±3 м. В заграждение са разположени 2 броя каравани, захранени с електричество чрез соларни панели. Караваните са захранени и с течаща вода, която по данни на сигналоподателя е от кладенец, намиращ се в частен имот в близост над тях. Монтирани са и камери за видеонаблюдение. На около 20 м от двете каравани е разположена и третата, описана в сигнала, която не е захранена с ток и вода и не е заградена. В близост до същата са заснети географски координати, както следва: N 43˚ 0ʹ 4,68˝ и E 24˚27΄ 42,14˝±3 м. | [10 empty] | 10
1354 | БДДР | 1-ИГ-42 | 2024-09-19 | с. Малка Желязна | Тетевен | Ловеч | река | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на село с. Малка Желязна | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на с. Малка Желязна | Проверката се извършва във връзка с: постъпила жалба с наш вх. № КД-05-155/09.09.2024 г. В БДДР с наш вх. № КД-05-155/09.09.2024 г. е постъпила жалба за преграждане на река преминаваща през с. Малка Желязна две места с огромни купчини кал. От направената проверка се констатира следното: Сигналоподателя е поканен по телефона да присъства при извършване на проверката. Същият отказа поради служебна ангажираност. При извършен оглед и обход на участък от реката се констатира, че същата е преградена от земна маса, премесена с камъни с различна големина. На място са заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 42°59'58.40'' и E 24°19'3.53' ± 3 m. Натрупаната земна маса е с видими размери около 5 м дължина, 1 м ширина и 0,7 м височина, като същата е иззета в минал период, двустранно от бреговете на реката с помощта на техника, следствие на което се е образувало „езеро“ с диаметър около 5 м. Преди образувалото се „езеро“ са натрупани няколко броя торби вкаменен цимент, който също намаляват свободното протичане на водите в реката. По данни на кметския наместник на населено място село Малка Желязна, присъствал на проверката, сградата в близост до провереният участък е бивша помпена станция на ВиК, предадена на местната ловна дружинка. Извършен е оглед и обход на втори участък от реката посочен в постъпилата жалба. В близост до „Старата чешма“ и изградена дървена постройка тип навес се констатира второ преграждане на реката. На мястото на преграждането са заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 42° 59' 50.6'' и E 24°18' 59.59' ± 4 m. Преграждането е основно от различни по големина камъни и е с видими размери около 3 м дължина, 1,8 м ширина и 0,8 м височина. По този начин е нарушена свободното протичане на водите в реката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се премахнат натрупаните земна маса и камъни от двата участъка на реката, препятсващи свободното протичане на водите. Срок: 30.09.2024 г. Отг. Кметски наместник | [10 empty] | 10
1355 | БДДР | 1-ЦП-73 | 2024-09-19 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | „ТК – Живко Димитров - Добрич” | „ТК – Живко Димитров - Добрич” - поземлен имот 72624.308.27 | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2376/31.05.2024г. в БДДР. От направената проверка се констатира следнто: 1. Живко Димитров Петров – Земеделски производител е титуляр на разрешително №11520429/29.12.2022 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. По издаденото разрешително водовземното съоръжение (тръбен кладенец) е изградено и ще се осъществява водовземане. 2. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 72624.308.27, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 18003 кв. м, стар номер 307027, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, собственост на Живко Димитров Петров – Земеделски производител. Кладенецът е изграден с разрешение за строеж №75/29.03.2023 г. 4. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°33'46.896" E 27°51'48.839", които се различават от посочените в разрешителното. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция както следва: Дълбочина на кладенеца 70.00 м. Сондиране с диаметър  600 мм, монтиране на стоманена кондукторна колона  508 мм в интервала от 0.00 до 12.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър  346 мм в интервала от 12.0 до 70.00 м, спускане на ПВЦ експлоатационна колона и филтри с диаметър  140 мм в интервала от 0 до 70 м. Водоприемните филтри са в интервала от 40 - 69 м. В задтръбното пространсто от 70 до 2 м е изпълнена гравийна засипка, а от 2 м до повърхноста е изпълнен глинест тампонаж. Около устието на кладенеца е изградена шахта 170х175х120 см. Около устието е поставен метален фургон с ограничен достъп 6. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа ETECH VS 10/14 с дебит 1.9 л/сек и напор 70 м, спусната на дълбочина 65 м. 7. Съгласно представена документация СВН = 52.40 м. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен и максимален дебит. 9. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 10. За измерване на водното ниво не е монтиран автоматичен нивомер. 11. Монтиран е водомер на фирма „APATOR”, DN 50, фаб.№ 23301914, в момента на проверката с показание 000001 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешителното за водовземане от тръбния кладенец. 2.Да се монтира автоматичен нивомер съгласно изискванията на чл.56, ал.2, т.2 на Наредба № 1. |  |  |  | 11520429 | 29.12.2022 г. | Живко Димитров Петров – Земеделски производител |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
1356 | БДДР | 2-ГЖ-42 | 2024-09-19 | р-н Триадица | СО | София | река | р. Боянска Бара | участък от река | Констатации:1.1. Предмет на проверката е сигнал получени в Басейнова Дирекцаия „Дунавски Район“ (БДДР) с наш вх. № КД-05-148/02.09.2024 г. и аналогичен сигнал препратен от МОСВ с вх. № КД-05-148(1)/05.09.2024 г. за „Относно корекция н коритото на река Боянска бара в частта си в Манастирски ливади – Изток и граничеща пряко с парцел с кадастрален № 68134.1006.1246 и относно неизпълнено мостово съоръжение за пресичане на река Боянска бара на ул. Боян Петров“. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се оглед на река Боянска бара при точка с географски координати N 42039’32,68“ и E 23017’35,17“, при което се констатира премостване на реката чрез два броя бетонови тръби Ø800 с дължина около 12 м и габиони. Преди мостовото съоръжение на двата бряга е извършено заскаляване посредством едър трошен камък. Пътното платно над моста е асфалтирано с изграден тротоар от едната му страна, в участъка на премостване са поставени метални перила. След моста посока течението на реката в двата й бряга са изградени 2 бр. зидани шахти, от които са изкарани метални тръби (кондукторни) 5 броя разположени плътно една над друга с диаметър Ø100. Тръбите се намират на около 60 см пред светлите отвори на бетоновите тръби провеждащи водите в реката. Най-ниско разположената тръба е на около 30-40 см от нивото на водната повърхност на реката в момента на проверката, като същата се намира на около 10 см над кота дъно на светлия отвор на бетоновите тръби. | [10 empty] | 1 | 10
1357 | БДДР | 2-ГТ-12 | 2024-09-19 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Мебели Филев"ЕООД | Констатации:1. „Мебели Филев“ ООД е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 на ЗВ с вх. № РР-12-6011/25.11.2020 г 2. В Басейнова дирекция „Дунавски районˮ (БДДР) е получено писмо с наш вх. № РР-12-6011(2)/14.06.2024 г., във връзка с изпълнение на предписание от извършена проверка с Констативен протокол №2-ГТ-08 от 06.06.2024г. 3. По данни на дружеството е декларирано, че съоръжението е изградено октомври 2014 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 68134.8383.208, гр. София, район Кремиковци, м. „НПЗ Кремиковци“, кв. Ботунец, СО. Водовземното съоръжение представлява тръбен кладенец с дълбочина 75 м. 3.1 Конструкция на тръбния кладенец: сондиране с длето  350 мм до дълбочина от 0,00-75,00 м, диаметър на обсадната колона  160/7,70 мм, задтръбен гравиен филтър от промит филц  4/22 мм. Филтърни участъци: 23,40-75,00 м. 3.2. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ и „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ на поземлен имот с идентификатор 68134.8383.208, гр. София, район Кремиковци, м.„НПЗ Кремиковци“, кв. Ботунец, СО на фирма „Мебели Филев“ ЕООД, ЕИК 201237748, адрес: гр. гр. София ж.к. Дружба, бл.227, вх.А, ет.9, ап. 54. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на „Мебели Филев“ ООД е да използва водовземното съоръжение-тръбен кладенец за стопански цели. 4. В тръбния кладенец е монтирана потопяема помпа CALPEDA 4SDP 16/13 на дълбочина 52,50-57,80 м. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°44' 55.64", E-23°30' 22.09" Кота терен – 570,68 м. Координатите на тръбния кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 9 м. 5. Монтирано е водомерното устройство марка ZENNER със сериен № 8ZRI0070438385, пломбирано в деня на проверката с пломба на БДДР, при показания 00011 м3. 6. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. |  |  |  | РР-12-6011 | 2020-11-25 | "Мебели Филев"ЕООД |  |  |  |  | 3
1358 | БДДР | 1-ОМ-47 | 2024-09-20 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик/хотел „Фея“– с. Чифлик / „М и М Агенция“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2881/17.09.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка на място и по налични документи в досието на дружеството се констатира следното: След направена проверка в регистрите на БДДР се установи, че „М и М Агенция“ ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610078/11.09.2020 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на издаденото разрешително : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 11.09.2030 г. След направена проверка в контролното досие на дружеството се установи, че за отчетната 2023 г. са представени всички необходими отчетни документи, дължимата такса в размер на 7 221,89 лв. е заплатена в законоустановения срок. За 2023 г. не е установено превишение на разрешено годишното водно количество по разрешително. На електронната поща на БДДР е получено писмо с вх. №КД-07-2881/17.09.2024 г., с молба за осигуряване на достъп до сондажното помещение на Сондаж №Р- 1 хг – с. Чифлик, с цел – монтиране на ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми. В момента на проверката на място е осигурен достъп на представител на „М и М Агенция“ ЕООД до сондажното помещение на Сондаж №Р- 1 хг . Чрез фланшов спирателен кран на колектора, находящ се в сондажното помещение са направени многократни опити за спиране на подаването на минерална вода към хотел „Фея“. Констатира се, че при затворени фланшов спирателен кран и регулатор на дебита, измервателното устройство не отчита водни обеми, но водоподаването към хотела не се преустановява. Под налягане изтичат значителни количества водни обеми от холендрите преди и след измервателното устройство. Констатира се, че фланшовия спирателен кран е аварирал. Установи се, че в момента на проверката няма техническа готовност за монтиране на ново измервателно устройство. След направените многократни опити фланшовия спирателен кран е отново отворен, измервателното устройство отчита ползваните водни количества. Направен е отчет на измервателното устройство - марка „Беласица“, сериен №0006428, Q max= 30 m3/h, с показания в момента на проверката както следва: 286 394 м3. Същото отчита общо използваните водни количества. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „ Беласица“, сериен №118750, с показания в момента на проверката както следва: 01862 м3, находящо се на територията на обекта на водоснабдяване – хотел „Фея“. Същото отчита ползваните водни количества за питейно-битово водоснабдяване. Измервателното устройство е с налична пломба на БД – Плевен с не нарушена цялост. Предписания: 1. При осигуряване на технически изправни фланшов спирателен кран и регулатор на дебита , писмено да се уведоми БДДДР за предоставяне на достъп до сондажното помещение, с цел - спиране на водоподаването и монтиране на ново измервателно устройство. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „М и М Агенция“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11610078 | 11.09.2020 г. | „М и М Агенция“ ЕООД |  | 0 | 7221.89 | 0 | 3 | 11 | 15
1359 | БДДР | 5-ДГ-72 | 2024-09-20 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | „TK-ТОП МАН-Русе” | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: “ТОП МАН“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец „TK-ТОП МАН-Русе” разположен в имот с кадастрален номер 63427.8.1216 в гр. Русе за нуждите на производственото предприятие на база издадено разрешително за водовземане от подземни води с № 11590896/10.01.2014 г.,продължено и изменено с решение №2571/21.12.2018г и №2944/14.04.2020г. Целите за ползване на водата от ТК по разрешително са две: „За водоснабдяване за други цели “ – измиване на алеи и помещения и напояване на тревни площи, и „За промишлено водоснабдяване“ – за производство на пара в производствената база. Общото разрешеното количество за ползване е 47 304 м³. Разрешеният средноденонощен дебит е 1,5 л/сек. За отчитане на добиваната вода от ТК има монтиран един главен водомер с ф.№ 11642295, пломбиран от БДДР при предходна проверка с КП 5-ДГ-11/19.04.2018г. и водомер с фабр. № 23272831, отчитащ водата за „други цели“. Показанията снети от водомерите в момента на проверката са: - Главен водомер - 073338 м3. - Водомер за други цели – 00438 м³. - Водомерите са пломбирани с пломби на БДДР, които са с ненарушена цялост. Показанията снети при проверката са записани в дневника за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК и същият е заверен с подпис от проверяващия. В момента на проверката от съоръжение за добиване на подземни води тръбен кладенец „TK-ТОП МАН-Русе” не се извършва водовземане. Не беше измерено водното ниво в кладенеца поради липса на нивомер. 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) и показателите по т. 3, буква „б“. Срок: 20.11.2024г. Отговорник: Управител 2. Да се извърши метрологична проверка на водомери с фабр. № 1164229 и 23272831. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломби. Срок: 20.11.2024г. Отговорник: управител 3. Да се оборудва кладенеца с нивомерно устройтво за измерване на статично и динамично ниво в кладенеца. Срок: 20.11.2024г. Отговорник: управител |  |  |  | 11590896 | 2014-01-10 | “ТОП МАН“ ЕООД |  | 0 | 276.38 | 0 | 3 | 4 | 6
1360 | БДДР | 4-ГБ-339 | 2024-09-20 | гр. Елена | Елена | В. Търново | река | р. Златаришка (р. Еленска) | р. Златаришка (р. Еленска) в описания в КП район | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получен сигнал с наш вх. № КД-05-147/28.08.2024 г., с който сигналоподателят ни моли да извършим проверка на паркинг на ул. „Никифор Попкнстантинов“ №25 и ни уведомява, че „при строителството на паркинга е извършен насип в коритото на приток на р. Еленска, който представлява опасност при проливни дъждове“. На 20.09.2024 г. се извърши проверка на място от експерти на БДДР - Плевен в присъствието на представител на община Елена. Огледа се участък от речното легло на р. Златаришка (р. Еленска) в урбанизираната територия на гр. Елена в съседство на визирания в сигнала паркинг. При място с географски координати N 43⁰30'24.6″ и Е 25⁰21'40.4″ (в съседство с паркинга), реката се пресича с асфалтиран брод с максимална височина около 0,60 м. В момента водата в реката преди брода е на 0,10 м от ръба на асфалта, застояла покрита с тънък зелен пласт (водна леща) без видимост на дъното. Оттокът в реката е минимален за сезона. По десния бряг в съседство на реката (по течението) преди брода е изградена преди няколко години площадка насипана с фракция, обособена за паркиране на МПС-та на собствениците на имота (по думите на представителя на общината, имотът е частна собственост). При огледа в участъка не се забелязва видимо стеснение на профила на реката (от към така наречения паркинг) спрямо профила й при имотите в съседство. В огледаният участък не се забелязва намаляване на проводимостта на реката. Имотът (така наречения паркинг) не е ограден с ограда от към страна на реката, а са засадени декоративни храсти по дължината му. Бреговете са обрасли с храстовидна растителност и има наличие на единични дървета. Не се забелязва скорошна направа на насип в речното легло. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Кмета на Община Елена. | [10 empty] | 10 | 1 | 2
1361 | БДДР | Протокол на РИОСВ | 2024-09-20 | с. Поликрайще | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | МП1, МП2, МП3 | “КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС” АД | Основни констатации: Извършена е проверка за изпълнение на Условие №13 на КР№307-Н0-И0-А3/2018 г. Опрераторът е изготвил и изпълнява задължителните инструкции с цел опазване на качесвото на подземните води; извършва собствен мониторинг в 3 бр. МП с обхват и честота съгласно условията на КР; няма констатирани отклонения. Предписания: 1. Да се сигнализират трайно пунктовете за мониторинг на подземните води. |  |  |  | КР№307 |  | “КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС” АД |  |  |  |  | 12 | 3 | 4
1362 | БДДР | 3-НН-68 | 2024-09-20 | земл. на с.Копилвци | Георги Дамяново | Монтана | река | р.Милина | МВЕЦ "Милина" | Констатации: 1. Извършен бе оглед на изградените съоръжения в коритото на р. Милина река при мястото на водохващането за МВЕЦ „Милина“, намиращо се в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана и в сграда МВЕЦ. 2. При извършената проверка и оглед на място се установи: Съгласно условие „Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката“: - Към момента на проверката през рибния проход е осигурено подаването на минималното водно количество след водохващането на р. Милина река, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите. - Не се осъществява водовземане от р. Милина река. МВЕЦ „Милина“ не работи. 3. На обекта се води дневник за ежемесечен отчет на ползвани водни обеми за електропроизводство от р. Милина река. 4. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите“, с писмо вх. № КД-07-1767/05.03.2024 г. в БДДР са представени: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г.; - такса водовземане от повърхностни за 2023 г. изчислена на база специфичен разход на вода за производство на 1 kWh, в размер на 3071,15 лв., включително лихва в размер на 31,77 лв. е заплатена. 5. Съгласно Условие „Предоставяне на информация от собствен мониторинг“: - Представени са в БДДР съставените ежемесечни протоколи за ползваните водни обеми за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Милина“, с писмо вх. № КД-07-1767/05.03.2024 г. 6. Относно поставено Условие 8 от Приложение неразделна част от разрешителното за водовземане „Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното“: - Представен е доклад за 2023 г. в БДДР, с писмо вх. № КД-07-1767/05.03.2024 г. 7. Водата след водохващането се довежда до сграда МВЕЦ по подземен напорен тръбопровод с диаметър ф 600 мм. Подземният тръбопровод навлиза в сухата камера на сградата на електроцентралата (изградена на кота 734,60 м, на десен бряг на р. Милина река), като до машинна зала дължината му е около 2 м. Следва довеждане на водата по тръбопровод през спирателни кранове/отсекатели, след което се отвежда за преработване за производство на електроенергия. |  |  |  | 100516 | 23.07.2004г. | "СЕК"ЕООД |  | 0 | 3071,15л +31,77лв. Лихва | 0 | 6 | 3 | 4
1363 | БДДР | 3-РР-6 | 2024-09-20 | с.Средогрив | Чупрене | Видин | река | р.Лом | Рибарник на "Печора 1"ЕООД | Констатации: 1. В подаденото заявление и в приложения към него документ „Описание на техническите параметри на съоръжението“ е посочено, че отнетата от р. Лом вода постъпва в изкопан на брега на реката кладенец, в който е инсталирана помпа за подаване на водата от кладенеца към басейните на рибарника. и „Скица на рибарник“ 2. Извършен беше оглед на място на водовземните съоръжения за водоснабдяване нарибарника, при което се констатира: 2.1. На брега на р. Лом, непосредствено до водното течение, върху подземна скала е изградена водовземна шахта от 3 бр. стоманобетонови пръстени. Шахтата частично навлиза в речното легло, тъй като най-долния пръстен е с отвори към водното течение на р. Лом за пълнене на шахтата. При ниски води на р. Лом е изграден сифон от пластмасови тръби, като единия край на сифона е във водното течение на реката, а втория във водовземната шахта и има отвор в горния край и затворни устройства в двата края. Във водовземната шахта няма възможност за постъпване на подземни води. От водовземната шахта, чрез потопяема помпа се подава вода към двата басейна на рибарника. Използваната в рибарника вода се зауства в р. Лом в една точка чрез подземно разположена тръба, без да е изградено заустващо съоръжение. 2.2. Със служебен GPS Garmin Etrex 20 беше извършена проверка на записаните в подаденото заявление географски координати на точките на водовземане от р. Лом и заустване на използваните води в реката, при което се констатираха минимални отклонения в границите на грешката на уреда. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3
1364 | БДДР | 1-ЦП-74 | 2024-09-24 | с. Божурлук | Левски | Плевен | подземни води | изграден тръбен кладенец в частен имот | изграден тръбен кладенец в частен имот с адрес: ул. „Никола Петков Караников“ № 9 в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, обл. Плевен | Проверката се извършва във връзка със сигнал, постъпил по зелен телефон на БДДР – Плевен и заведен с вх. № КД-05-162/18.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с вх.№ КД-05-162/18.09.2024 г., относно: „………в частен имот е забелязана сонда за копаене на кладенец в с. Божурлук, на главен път Плевен – Свищов“. Сигналоподателят е уведомен за извършване на настоящата проверка. В момента на проверката се констатира, че е изграден тръбен кладенец в частен имот на ул. „Никола Петков Караников“ № 9, УПИ X, кв. 31 в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, област Плевен, наследствен имот на Марияна Пламенова Атанасова. По данни на Деян Атанасов кладенецът е изграден в периода около 16-20 септември 2024 г. Тръбният кладенец е изграден от пластмасова тръба с Ø 160 мм с дълбочина около 14 м с налична спусната сондажна помпа, чрез стоманено въже. Около устието на кладенеца не е изградена шахта, има само разположен натрошен камък (фракция). В кладенеца е спусната и полиетиленова тръба Ø 25 мм, свързана към сондажната помпа в сондажа, след което към същата е привързана инсталация за капково напояване на 2 броя оранжерии, с разположени в тях земеделски култури (в едната краставици, а в другата салата). В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец за нуждите на гореописаните оранжерии. Спирателните кранове на капковата инсталация, захранващи двете оранжерии са затворени. Предписания: 1. Да се яви собственика на гореописания имот или упълномощено от него лице на 09.10.2024 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен в стая 508, етаж 5 (пети), за изясняване на фактическата обстановка, във връзка с изградения тръбен кладенец. 2.Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец за нуждите на оранжериите, разположени в частния имот с адрес: ул. „Никола Петков Караников“ № 9 до изясняване на фактическата обстановка, във връзка с изградения тръбен кладенец. | [10 empty] | 10 | 3
1365 | БДДР | 1-ИИ-77 | 2024-09-24 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Находище на минерална вода "Чифлик" | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода Чифлик | Проверката се извършва от експерт на БДДР-Плевен на 24 септември във връзка с осигуряване достъп до сондажното помещение на Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода "Чифлик". Достъпът е необходим с цел извършване на пробонабиране на води от същия във връзка с изпълнение на утвърдена програма за мониторинг на минерални води през 2024 г. Към 16 часа е отворено сондажното помещение и е осигурен достъп за извършване на пробонабиране и замерване на параметрите на сондажа. В допълнение на това е тестван и основния спирателен кран на хотел "Фея", поради съмнения от предходна проверка за неработещо състояние на същият, в присъствие на техен представител. По експертно мнение след раздвижване на крана и необходимото последващо техническо обслужване е възможно същият да се приведе в работно състояние. Водоподаването към ползвателите е в работен режим след приключване на дейностите. След приключване на работата по пробонабиране и замервания на параметрите, входната врата на помещението е затворена, заключена и пломбирана с пломба на БД-Плевен. | [10 empty] | 11 | 3
1366 | БДДР | чек лист и КП -ДЦ-25 | 2024-09-24 | гр. Разград | Разград | Разград | други |  | Община Разград | Проверката е по Заповед № 542/20.09.2024 год. на РИОСВ Русе за проверка изпълнение на условията на КР№248-Н1/2024 год. на операторобщина Разград за депо за неопасни отпадъци на общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян. По компетентност бяха проверени условие 8.1 и Условие 13. Резултатита от проверката бяха отразени в чек лист . Попълнени в КП на РИОСВ. Не са констатирани несъответствия. Операторът е представил за съгласуване ПСМ на подземни води, който към проверката не е изпратен от РИОСВ към БДДР.Поради установени несъответствия по условия от компетентността на РИОСВ проверката ще продължи до 11.10.2024 год. Ще завърши с връчване на Констативен протокол отразяващ резултатите от цялостната проверка по изпълнение на условията на КР№248-Н1/2024. |  |  |  | КР№248-Н1/2024 | [6 empty] | 3 | 4
1367 | БДДР | Протокол на РИОСВ | 2024-09-24 | с.Шереметя | В.Търново | В.Търново | подземни води | П1, П2, П3 | Община В.Търново | Основни констатации: Извършена е проверка за изпълнение на Условие №8 и Условие №13 на КР № 467-Н0/2013 г. Опрераторът е изготвил и изпълнява задължителните инструкции с цел опазване на качесвото на подземните води; извършва собствен мониторинг в 3 бр. МП с обхват и честота съгласно условията на КР; Установена устойчива тенденция за влошаване качеството на подземните води в МП1 (преди депото), което се дължи на въздействие от рекултивираното депо в съседство (избиване на инфилтрат от тялото на рекултивираното депо) - видно от извършения оглед на терен. |  |  |  | КР№467 |  | Община В. Търново |  |  |  |  | 12 | 3 | 4
1368 | БДДР | 4-КХ-52 | 2024-09-24 | c. Костел | Елена | В.Търново | река | р. Костелска | р. Костелска, вада и рибарници | От направената проверка се констатира следното: Проверката се извършва във връзка със: Сигнал препратен от РИОСВ гр.Търново, техен изх. № С-135/16.09.24 г., наш вх.№ КД-05-160/17.9.24 г. от анонимен гражданин. От направената проверка се констатира следното: В горецитирания сигнал сме уведомени „за пресъхване на р. Костелска от дейността на рибарник при с. Чакали“. Водохващането е докладвано при бент с. Костел. На 24.09.2024 г. е извършена проверка от есперти на РИОСВ гр. В.Търново и БДДР, съставен е констативен протокол. Извършен е оглед по пътя на водата от бент при р. Костелска, с имот на реката - Поземлен имот 38861.78.976, област Велико Търново, община Елена, с. Костел, м. вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 34213 кв. м, стар номер 000976, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-98/15.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 1. В имота на реката е наличен изграден в минал период (миналия век) Бент –масивна стоманобетонна конструкция . В ляв бряг при бента е осъществено водовземане от реката чрез вада – земен профил с приблизително правоъгълно сечение и параметри на водовземане – ширина 0,50м. дълбочина 0,40 м. и скорост на водното течение около 10 см/с.,определени на място чрез измерване. Определя се водно количество около 10-12 л/с. В р. Костелска след бента остават около 4-5-л/с. отток, предимно от пропуски през съоръженията. 2. Входното съоръжение на вадата е стоманобетонна камера със страничен преливник към реката. Савачни и други съоръжения за регулиране или прекратяване на водовземане липсват. За вадата е отреден Поземлен имот 38861.24.980, област Велико Търново, община Елена, с. Костел, м. --------------, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 1994 кв. м, стар номер 001001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-98/15.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Замерени са координати при бента /начало вада/ 42°54'00,79'', Е 25°59'26,85'' 3. След бента вадата е изпълнена в северна посока с дължина около 3000 м. и достига до имот Поземлен имот 80100.36.50 с. Чакали, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Рибарник, площ 15368 кв. м. 4. При място с координати 42°53'56,4'', Е 25°59'25,4'' открития канал преминава в тръбен – РVC ф315 , като в момента на проверката тръбата е затапена. Водата прелива в близки терени - пасища и се стича по терена. Близкият Поземлен имот 80100.21.42, област Велико Търново, община Елена, с. Чакали, м. --------------, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере, площ 2866 кв. м, стар номер 000042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-645/08.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, се преодолява със съоръжение тип „Дюкер“, след който до рибарниците водата достига по открит канал. 5. За рибарниците е отреден имот Поземлен имот 80100.36.50, област Велико Търново, община Елена, с. Чакали, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Рибарник, площ 15368 кв. м, стар номер 000050, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-645/08.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Същите се състоят от два бр. рибни клетки и са запълнени с вода на 40 %. Водата от вадата ще постъпва в рибарника, разположен от запад, при място с координати 42°53'46,31'', Е 25°59'03,37'' . 6. В момента на проверката в рибарниците не постъпва вода. В североизточния край на съоръженията чрез облекчително съоръжение, източваните водни количества могат да постъпват в р. Костелска. Към момента на проверката, за водовземане от р. Костелска и място на ползване по начина, описан по-горе, фирма „Язовир ЯНА“ ЕООД е входирала в РИОСВ инв. намерение с вх. № 1520/18.06.2024 г. и заявление в БДДР № РР-01-44/25.06.24г. Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за фирма „Язовир ЯНА“ ЕООД, Община Елена, за РИОСВ гр. В.Търново и за Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен. | [10 empty] | 10 | 4 | 3
1369 | БДДР | 2-АЕ-145 | 2024-09-24 | Ботевград | Ботевград | Софийска | язовир | Мали лаг | язовирна стена, водовземни соъръжения | Констатации:Проверката се извършва във връзка с изпратено от ДАНС писмо по компетентност в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с вх. № КД-08-244-(2)/ 13.09.2024 г. с мнение да бъде извършена проверка, ползва ли фирма „Аргус Комерс“ ЕООД язовир Мали лаг без издадено разрешително. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Яз. Мали лаг е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД съгласно нот. акт № 122,том II,рег. № 3150, дело 283 от 21017 г., който е отдаден под наем на „Аргус Комерс“ ЕООД съгласно договор за наем № Д-53-1744-210/ 23.11.2020 г. със срок от 10 години, от който се дава копие в деня на проверката. Съгласно подписаният договор в раздел IV. Права и задължения на наемателя в чл. 15 е изписано „Наемателят се задължава да подаде заявление до съответната Басейнова дирекция за издаване на разрешително за ползване на воден обект в срок от 7 (седем) дни от датата на сключване на договора…“. 2.2. Направи се обход около язовира и язовирната стена, където се установи, че е поставена желязна бариера заключена с катинар. На бариерата са поставени табели с изписани следните надписи: Риболова забранен от понеделник до петък Частна собственост; Само Спортен риболов с Работно време Събота и Неделя от 07,30 до 18,30 часа; Риболовът разрешен само на стената До три пръчки с една кука Шаран от 1,5 – 4,0 кг. – 8лв за кг. Толстолоб 1кг. – 5лв. Сом 1 кг – 8 лв. Щука 10 лв. Увредена или умъртвена риба се заплаща. Трофейни риби се заплащат допълнително. 3. Описаните дейности са без издадено разрешително за ползване на воден обект от директора на БДДР. С горепосоченото деяние са нарушени разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 2, от Закона за водите (ЗВ) /Разрешително за ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързаните с тях дейности /. | [10 empty] | 3
1370 | БДДР | 3-НН-69 | 2024-09-24 | земл. на с.Ботуня | Криводол | Враца | река | р.Ботуня | МВЕЦ "Луна" | Констатации: 1. Извършен бе оглед на съоръженията на МВЕЦ „Луна“ в коритото на р. Ботуня, при края на задбаражното езеро, при мястото на водохващането и точката на връщане на преработените води в р. Ботуня на МВЕЦ „Луна“ , намиращи се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол, обл. Враца. 2. При извършената проверка и оглед на място се установи: Съгласно условие „Опазване на водите и околната среда“ от Приложение неразделна част от разрешителното: - Към момента на проверката през рибния проход е осигурено подаването на минималното водно количество след водохващането на р. Ботуня, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката. 3. Във връзка с условие „ Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“: - Монтирано е измервателно устройство: ф № UF N1500008, с показания в момента на проверката: 419127863,51 м3 с натрупване. - На обекта се води дневник за ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества за електропроизводство от р. Ботуня. 4. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата“, с писмо вх. № КД-07-1761/23.01.2024 г. в БДДР са представени: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., подадена в срок; - такса водовземане от повърхностни за 2023 г., в размер на 6403,98 лв., е заплатена в изискуемия срок. Копие на платежното нареждане е представено в БДДР. 5. Съгласно Условие „Предоставяне на информация от собствен мониторинг“: - Представени са в БДДР ежемесечни протоколи за използвани водни обеми от р. Ботуня за периода 01.01 – 31.12. 2023 г., с писмо вх. № КД-07-1761/23.01.2024 г; - Представен е Доклад за собствен мониторинг 2023 г. в БДДР, с писмо вх. № КД-07-1761/23.01.2024 г, съгласно одобрена програма. |  |  |  | 11140174 | 10.11.2021г. | "Енерджи инвест Луна" |  | 0 | 6403.98 | 0 | 6 | 3 | 4
1371 | БДДР | 1-ИИ-78 | 2024-09-25 | гр. Априлци | Апрлци | Ловеч | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец „ТК-Биптан-Априлци“ | Във връзка с постъпило писмо в БДДР-Плевен, заведено с вх.№КД-07-2851/11.09.2024 г. от „БИПТАН“ЕООД – гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, относно съмнения за неизправност на водомер номер 13868526 на бетонов възел собственост на „БИПТАН“ЕООД в гр. Априлци. На 25.09.2024 г. е извършена проверка на място. Констатирано е: „БИПТАН“ЕООД е бил титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води с №11530353/19.05.2012 г. чрез Тръбен кладенец „ТК-Биптан-Априлци“, гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното е бил 19.05.2024 г. Цел на водовземането – промишлено водоснабдяване. В БДДР-Плевен са представени за 2023 г.: Декларация по чл. 194б от Закона за водите (ЗВ), годишен отчет и копие от дневник за ползваните водни обеми. Представено е копие от платежно нареждане за заплатена такса. Протокол от анализ на води и годишен доклад по чл. 48,ал.1,т.12 от ЗВ. В момента на проверката се констатира, че: обекта за който е било издадено разрешителното за водовземане от подземни води с цел на разрешителното - промишлено водоснабдяване не работи и не се извършва водовземане към момента на проверката от тръбния кладенец. Има монтирано измервателно устройство /ИУ/„BAYLAN“, S.N. 13868526, показания в момента на проверката: 14036 m3 . Устройството е с налична пломба на друг контролен орган. Същото е препломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката поради корозирала пломбажна тел. ИУ визуално е в добро състояние. Механично е измерено СВН към момента на проверката – 4.14 м. Осигурен е безпрепятствен достъп до обекта. Предписания:1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се предприемат дейности за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи протокола от проверката на Управителя на Дружеството за сведение и изпълнение. | [5 empty] | „БИПТАН“ЕООД |  | 0 | 378.29 | 0 | 11 | 3
1372 | БДДР | 1-ОМ-48 | 2024-09-25 | гр. Искър | Искър | Плевен | други | Мелнична вада на река Искър | мелнична вада на река Искър / консервна фабрика „Пелтина“ – град Искър/ „Пелтина“ АД | Проверката се извършва във връзка с: процедура с вх. №РР-06-31/21.06.2024 г. От направената проверка на място и по налични документи в досието на дружеството се констатира следното: След направена проверка в регистрите на БДДР се установи, че „Пелтина“ ЕООД ( с променена правна форма на „Пелтина“ АД) е титуляр на разрешително за ползване наю воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни (мелнична вада на река Искър), с №13740024/14.08.2009 г. Разрешителното е изменено и продължено с Решение №774/05.06.2012 г. и изменено и продължено с Решение №2490/01.08.2018 г. Краен срок на действие: 14.08.2024 г. С вх. №РР-06-31/21.06.2024 г. е подадено заявление за преиздаване и за продължаване на срока на действие на разрешителното. След направена проверка в контролното досие на дружеството се установи, че : с вх. №КД-07-1203-(1)/23.02.2024 г. е представена коригирана декларация по чл. 194б от ЗВ и годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ; с вх. №КД-07-2476/26.06.2024 г. – протоколи от изпитване. Дължимата такса за 2023 г. в размер на 196,61 лв. е заплатена в законоустановения срок, като поради неправилно изчислено задължение е налично надплащане в размер на 51,54 лв., за което дружеството с писмо с №КД-07-1203-(1)/23.02.2024 г. изразява желание същата да се счита за авансово плащане за 2024 г. В момента на проверката на място се констатира, че : консервната фабрика в град Искър работи, заустват се отпадъчни води в повърхностен воден обект – мелнична вада – приток на река Искър, по потоци както следва: - поток №1 – обозначен и надписан на ограда. При точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600: N 43˚ 27΄ 15.5״ и Е 24˚ 15΄ 12.6״ ± 5 м – в края на гофрирана PVC тръба с вътрешен диаметър - Ø 500 мм., в която е вмъкната каменинова тръба; - поток №2 – обозначен и надписан на ограда. При точка със заснети координати: N 43˚ 27΄ 15.4״ и Е 24˚ 15΄ 13.7״ ± 5 м - в края на каменинова тръба с вътрешен диаметър - Ø 250 мм; - поток №4 – обозначен и надписан на ограда. При точка със заснети географски координати: N 43˚ 27΄ 13.6״ и Е 24˚ 15΄ 17.6״ ± 5 м - в края на гофрирана PVC тръба с вътрешен диаметър - Ø 250 мм. ; И от трите тръби протичат водни количества под 1 л/сек. - поток №3 - обозначен и надписан на ограда. Заснети са географски координати на площадка, в близост до обозначението на оградата, както следва :N 43˚ 27΄ 13.6״ и Е 24˚ 16΄ 9.״ ± 3 м. Същият не се използва. На място не е открит край на тръба. С писмо с вх. №ОБ-3075/20.04.2018 г. в БДДР е представено становище от проектант, описващо невъзможността за монтиране на измервателно устройство за отчитане на заустените водни количества. В момента на проверката при така констатираните зауствания по потоци №1, №2 и №4 се установи, че няма техническа възможност за монтиране на измервателно устройство за отчитане на заустените водни количества. По данни на представителя на фирмата, има изготвен проект за заустване на отпадъчните води от консервната фабрика в градската канализация. Същият е с възможност да се реализира в бъдеще. |  |  |  | 13740024 | 2009-08-14 | "Пелтина" ЕООД (променена правна фомра на "Пелтина" АД) |  | 0 | 196.61 | 0 | 1 | 6
1373 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-25 | с.Ракита | Червен бряг | Плевен | язовир | яз.Ракита-2 (Соватски дол) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1374 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-25 | с.Рупци | Червен бряг | Плевен | язовир | яз.Рупци (Водна) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1375 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-25 | с.Реселец | Червен бряг | Плевен | язовир | яз.Нанков дол І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. " Язовира" не е приет от ДПК. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1376 | БДДР | 5-ДГ-73 | 2024-09-25 | с. Нова Черна | Тутракан | Силистра | подземни води |  | „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна” | Проверката се извършва във връзка с: Контрол по чл. 186 от Закона за водите /ЗВ/ по отношение на спазването на нормативните изисквания и плановете, както и на условията и изискванията за осъществяване на водовземане или ползване на воден обект От направената проверка се констатира следното: В имот с идентификатор 51956.7.22 в землището на село Нова Черна, община Тутракан се намира тръбен кладенец „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна”. Водовземното съоръжение е оборудвано с помпа и водомер, монтиран на разстояние до 2м от съоръжението. Водата от кладенеца постъпва в цистерна с вместимост V = 40 м³, и от там по водопровод се подава за капково напояване на овощните насаждения в овощната градина (около 36 дка). В момента на проверката се установи, че се извършва водовземане от кладенеца за напояване на сливови дръвчета. Водомерът монтиран на кладенеца не работи и по него не може да се определи черпения в момента воден обем. Водовземането се извършва с помпа марка PANNELI, модел 95PR10. Данните по каталог на помпата са следните: минимален дебит=0,83л/сек. Поради липса на работещ водомер се приема, че дружеството водовзема с моментен дебит от 0,83 л/сек. Дружеството е подало в БДДР заявление за преиздаване /ползване на правата/ по разрешително за водовземане от подземни води с титуляр ЗП Красимира Георгиева Василева и №11520147/14/03/2013г. Заявлението е заведено в БДДР с вх. №РР-02-315/10.09.2024г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Г-н Ангел Иванов Ангелов в качеството си управител на „АГРИЯ 2015“ ЕООД да се яви лично, за да присъства при съставянето на акт за установяване на административно нарушение в офиса на БДДР – изнесено работно място гр. Русе, намиращо се в гр. Русе, бул."Придунавски” №20 на 03.10.2024г. (четвъртък) в интервала от 10:00 до 12:00 часа. При неявяване актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие, в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. 2. Да не се извършва водовземане от „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна” до придобиване на разрешително за водовземане от подземни води издадено от БДДР. Отговорник: Ангел Ангелов. 3. Да се монтира изправно измервателно устройство-водомер за отчитане на добиваната от ТК вода. След монтажа писмено да се уведоми БДДР за поставяне на пломба. Срок: 07.10.2024г. Отговорник: Ангел Ангелов | [10 empty] | 3 | 12
1377 | БДДР | 4-МБ-24 | 2024-09-25 | с. Беломорци | Омуртаг | Търговище | подземни води | - | Кметство Беломорци | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпило писмо от Дирекция НКЦ на МОСВ, заведен с наш вх.№ РД-07-160/20.09.2024 г., във връзка с „публикации в пресата за поставяне на сондажи за справяне с безводието“ в населени места на територията община Омуртаг, с искане за проследяване на законосъобразността по отношение на изпратените публикации. В публикуваните статии на БТА и tagovishtenews (свалени от интернет страниците им) се съобщава за изграден сондаж на територията на с. Угледно с цел справяне с безводието в селото. В същите публикации е споменато и намерението на община Омуртаг за изграждане на още сондажи и в други населени места (с. Величка, с. Беломорци и с. Пъдарино). При проверката присъства и кмета на с. Беломорци. 2. При проверка се констатира следното: към момента на проверката не са започнали сондажни дейности на територията на с. Беломорци. На терен са посетени два броя имоти, обсъждани за изграждане на новия сондаж. Община Омуртаг съвместно с кмета на с. Беломорци са набелязали две точки за изграждане на новия сондаж. Единият терен се е оказал частна собственост и собственикът е отказал от изграждането на сондаж в имота си. Измерени географски координати на мястото за изграждане на новия сондаж N 43°07'30,39'' E 26°25'47,25''. На терен липсват следи от сондажни дейности. Няма позиционирана сондажна техника, както и физическо присъствие. Вторият имот определен за сондажни дейности се намира в имот от който се водоснабдява с. Беломорци в момента, чрез изградена събирателна шахта, черпателен резервоар и помпена станция, стопанисвани/ експлоатирани от „ВиК“ ООД Търговище. Имотът граничи с речното легло на р. Ялъ дере. Измерени географски координати на мястото за изграждане на сондажа N 43°07'22,89'' E 26°25'47,76''. На терен липсват следи от сондажни дейности. Няма позиционирана сондажна техника, както и физическо присъствие. 3. Във връзка с горните намерения и изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, проучването и изграждането на водовземни съоръжения се извършва: - с писмено уведомление съгласно чл. 58 от ЗВ (за извършване на хидрогеоложко проучване); - с издаване на разрешително от Директора на БДДР-Плевен съгласно изискванията на чл. 46, ал.1 на ЗВ. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Кмета на Община Омуртаг за сведение. | [10 empty] | 12
1378 | БДДР | 2-АЕ-146 | 2024-09-25 | Елин Пелин | Елин Пелин | Софийска | подземни води | ШК 1, ШК2 и ШК3 - Интегра пластикс | ШК 1, ШК2 и ШК3 - Интегра пластикс | Констатации:.„Интегра пластикс“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11530542/28.06.2018 г. и решение №3648/14.09.2022 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, от три броя шахтови кладенци „ШК1-Интегра пластикс-Елин Пелин“, „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ и „ШК3-Интегра пластикс-Елин Пелин“ - с цел на водовземането – Промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели в със срок на водовземане до 28.06.2024 г. 2. На дружеството е извършена проверка на място и по документи и е съставен констативен протокол № 2-АЕ-123/05.08.2024 г. с който са дадени предписания. Съгласно дадените предписания дружеството е изпратело писмо с вх. № КД-07-2760/ 19.08.2024 г., с което уведомява БДДР, че в изпълнение на предписание № 4 от горецитирания констативен протокол, водомерното устройство със сер. № 118MF904269 е демонтирано за метрологична проверка. След извършване на метрологичната проверка, същото ще бъде включено към водопроводната система на ШК 3. С писмо с вх. № КД-07-2760(2)/ 11.09.2024 г. дружеството уведомява БДДР, че е извършена метрологична проверка на водомерите на шахтовите кладенци, за което са приложен констативни протоколи от извършените проверки. С писмо с вх. № КД-07-2760(3)/ 11.09.2024 г. дружеството уведомява БДДР, че е монтирано ново измервателно устройство за измерване на водните количества за цел „водоснабдяване за други цели“, с което изпълнява предписание № 1 от КП № 2-АЕ-123/05.08.2024 г. С писмо с вх. № КД-07-2760(1)/ 05.09.2024 г. дружеството уведомява БДДР, че посредством изкопни работи е разкрит сондажен кладенец в непосредствена близост до ШК3 и желаят да се възползват от възможностите за вписване на съоръжението в регистрите по чл. 118 г., ал. 3 от ЗВ. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Кладенец ШК 1 в момента на проверката се подготвя за подмяна на потопяема помпа, поради дефект на съществуваща. 3.2. ШК 2 и ШК 3 са оборудвани с потопяеми помпи. В близост до трите шахтови кладенци има изградени подземни водомерни шахти, в които са разположени водомерните устройства както следва: 3.2.1. „ШК1-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ е с подменен нов водомер съгласно констативен протокол от метрологична проверка № 352/09.09.2024 г., който е марка Itron със сер. № D15XF046243, същият се пломбира едностранно с щемпел БДДР при показания 000003 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 4.80 м. В момента на проверката потопяемата помпа на кладенеца се подменя. 3.2.2. „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. № I18MF904270, се пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 026198 м3. Кладенеца се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 5.61 м. 3.2.3. „ШК3-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ марка Itron със сер. със сер. № I18MF904269, се пломбира едностранно с щемпел БДДР с показания 318711 м3. Кладенеца се използва в деня на проверката и се измери водно ниво 7.85 м. Съгласно изпратеното писмо в БДДР, водомерното устройство е включено към ШК 3. 3.2.4. Дружеството е монтирало измервателно устройство за отчитане на водните количества с цел „водоснабдяване за други цели“ в помпено помещение, което е марка БЕЛАСИЦА със сер. № 201559, което се пломбира едностранно със щемпел БДДР 1-2 при показания 00000 м3. 3.3. Съгласно писмо с вх. № КД-07-2760(1)/ 05.09.2024 г., с което дружеството уведомява БДДР, че посредством изкопни работи е разкрит сондажен кладенец в непосредствена близост до ШК 3, се констатира изграден тръбен кладенец при точка с географски координатни N 42 39 10,53 и Е 23 35 02,51 на отстояние на около 1.50 метра в югозападна посока от ШК 3. Кладенеца се намира в подземна бетонова шахта с диаметър 800 мм, същият е оборудван с потопяема помпа, видно от тръбните разводки, ел. кабелите и осигуряващото въже влизащи в него. От огледа на място, кладенеца е изграден от ПВХ тръби с диаметър 160 мм и кондукторна метално колона. Кладенеца не се използва в деня на проверката и се измери статично водно ниво 4.80 м от кота терен. |  |  |  | 11530542 | 2018-06-28 | Интегра пластикс |  |  |  |  | 15 | 3
1379 | БДДР | 3-НН-70 | 2024-09-25 | земл. на с.Хайредин | Хайредин | Враца | река | р.Огоста | р.Огоста | Констатации: 1. Проверката се извършва във връзка с постъпил 15,52 ч на 20.09.2024 г. в БДДР Плевен сигнал, регистриран с наш вх. № КД – 05 - 164/ 20.09.2024 г. от Борис Тодоров от с. Хайредин в който сигнализира, че на 20.09.2024 г. около 11 ч. е подал сигнал на тел. 112 за „добив на пясък от р. Огоста от страна на община Хайредин. Мястото е било между селата Крива бара и Хайредин. На място е имало багер и камиони…“. При подаване на сигнала в 15,52 ч. на 20.09.2024 г. БДДР г-н Тодоров е казал, че „..в момента няма рзположена техника в реката“. 2. В деня на извършване на проверката около 11,20 ч. чрез позвъняване на посочения мобилен телефон за контакти в получения в БДДР сигнал беше поканен сигналоподателя за участие при огледа и извършването на проверката. Лицето беше извън населеното място, но се отзова, посочи точното местоположение на извършването на дейностите по незаконен добив от р. Огоста и участва при обхода и огледа на терен. 3. За извършване на теренния оглед и проверка ни беше оказано съдействие от служител на Участък Хайредин при РУ-Козлодуй на МВР. 4. Направен бе съвместен обход и оглед на участък откъм ляв бряг на р. Огоста, земл. на с. Хайредин при пооченото от сигналоподателя местоположение между с. Хайредин, общ. Хайредин и с. Крива бара, общ. Козлодуй, обл. Враца. Проверката се извърши в часовия диапазон около 11,45 до около 12,00 ч. При извършения оглед в момента на проверката се констатира: - Откъм ляв бряг на реката се е образувал участък (площ) с наносни отложения, който е изместил водното течение към десния бряг с ясно изразена височина. Към описаната площ е направен подход за достъп с техника откъм разположен в района полски път. По продължение на цялата площ от огледания участък откъм ляв бряг по течението на р. Огоста, видимо извън водното течение на р. Огоста в момента на проверката се забелязва неравномерен изкоп от скорошен добив на наносни отложения („пясък“ по данни на сигналоподателя), видимо с приблизително правоъгълни размери. - На място бяха заснети географски координати (ГК) на характерни точки, по контура на площта в която се установиха следи от изземване на наносни отложения/пясък, както следва:  Начален фронт на огледа при констатираното изземване е при заснети точки 1 и 2, където изкопа достига на дълбочина около 150 см. с ГК: • т.1 - Начална точка на обходения и огледан участък (на ляв бряг, отдалечена на около 30 м. от водното течение) - N - 43º37´17,06"; E - 23º41´24,61"; • т. 2 – Начална точка с ГК в близост на около 5 м. до водното течение: N - 43º37´17,08"; E - 23º41´24.97";  Краен фронт на участъка с добив на наносни отложения, на ляв бряг по течението на р. Огоста е при заснети точки 3 и 4, където при съответните ГК видимо наносните отложения са пробутани на терена с техника на насипи: • т. 3 – Крайна точка с ГК отдалечена на около 20 м. от водното течение: N - 43º37´18,23"; E - 23º41´24.15"; • т. 4 – Крайна точка с ГК в близост до водното течение/на около до 5 м./: N - 43º37´18,33"; E - 23º41´24.4"; На мястото на проверката по цялата площ на изземване се забелязват следи от преминала по терена тежка техника. 5. В момента на проверката на място не констатира наличие на хора и техника работещи по добив на наносни отложения/пясък в описания по – горе участък, коритото и във водното течение на р. Огоста в проверения участък. 6. Географските координати са заснети със служебен GPS - GARMIN GPS MAP 65s. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2
1380 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-5 (Тенекиен хан) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона чиста. Преливник видимо добро състояние. Язовира след ремонта не е приет от ДПК. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1381 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-1 (Сокьовското) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1382 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-2 (Летовището) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1383 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-3 (Кокошарника) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1384 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Габровец -1 (Габровец) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1385 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-26 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Габровец -2 (Липачката) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1386 | БДДР | 1-ИГ-43 | 2024-09-26 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | други | река Гривишка | река Гривишка | Проверката се извършва във връзка с: постъпил сигнал по Зелен телефон с наш вх. № КД-05-166/25.09.2024 г. за преграждане на река Гривишка с цел поливане на земеделски насаждения (дини и зеле). От направената проверка се констатира следното: Сигналоподателя е поканен по телефона да присъства при извършване на проверката. Същият отказа поради служебна ангажираност. При извършен оглед и обход на участък от река Гривишка се констатира, че от същата в момента се извършва водовземане за поливане на земеделски насаждения (5 декара зеле). Водовземането се извършва, чрез гофриран маркуч спуснат в реката и свързан с бензинова помпа марка „HONDA“, модел WB30XT и параметри от 300 l/min до 1100 l/min. От помпата водата постъпва в метален съд - пясъчен филтър и след това захранва изградена поливна капкова система. В близост до мястото на водовземане са заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43°24'35.81'' и E 24°40'41.15' ± 4 m. До приключване на проверката бензиновата помпа беше демонтирана и напояването беше преустановено. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да не се извършва водовземане от реката без издадено действащо разрешително. Срок: до издаване Отг. ЗП Николай Георгиев 2. Да се яви на 04.10.2024 г. (петък) в 10.00 ч, ЗП Николай Георгиев в сградата на БДДР, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ 60 ет. 5, стая 506 за изясняване на фактическата обстановка. Срок: 04.10.2024 г. Отг. ЗП Николай Георгиев 3. Да се представи настоящият протокол от проверката на ЗП Николай Георгиев за сведение и изпълнение. Срок: 27.09.2024 г. Отг. Д. Иванова | [10 empty] | 10
1387 | БДДР | 5-ДГ-74 | 2024-09-26 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК1-Зелен пазар-Силистра“ и „ТК2-Зелен пазар-Силистра“. | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: „Зелен пазар“ АД гр. Силистра е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11520014/06.07.2007г., изменено и продължено с Решение№1060/09.05.2013г и Решение №2777/18.10.2019г. с краен срок на действие до 16.07.2025г. Целта на водовземането е за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на гр. Силистра. Водовземните съоръжения са „ТК1-Зелен пазар-Силистра“ и „ТК2-Зелен пазар-Силистра“. Съоръжението е разположено в имоти с кадастрален номер 66425.33.10 и 66425.511.358 по КККР на гр.Силистра. Разрешен средноденонощен дебит: за ТК1 Qпр. ср. дн.=1,3 л/сек а за ТК2 Qпр. ср. дн.=0,5 л/сек. За измерване на добитите водни количества от кладенците има монтирани два броя водомери, както следва: - на „ТК1-Зелен пазар-Силистра“ - водомер марка „Беласица” с ф№ 910044, преминал през метрологична проверка и пломбиран през 2021г. Водомера е с показания - 000009 м³. Измерено е експлоатационото ниво на кладенца – 10,70 м. - на „ТК2-Зелен пазар-Силистра“ водомер нов марка „Беласица” с ф№ 408287, преминал през метрологична проверка и пломбиран 2021г.. Водомерът е с показания - 02084 м³ Измерено е експлоатационото ниво на кладенца – 9,60 м Води се дневник (електронен) за ежемесечно отчитане на добитите водни количества и измерени динамични водни нива от водовземните съоръжения. Предписания: 1. Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони). Срок: 30.10.2024г. Отговорник: Изпълнителен директор |  |  |  | 11520014 | 06.07.2007г., | „Зелен пазар” АД |  | 0 | 10.72 | 0 | 3 | 4 | 6
1388 | БДДР | 5-ДГ-75 | 2024-09-26 | гр. Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000J3K051 | „ТК2 ЕТ ГРЕГЪРИ - СИЛИСТРА" | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: ЕТ „ГРЕГЪРИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ“, експлоатира тръбен кладенец за задоволяване на нуждите от вода за поливане на земеделски земи, разположени в землището на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра на база издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11520343/ 17.12.2018 г., и с краен срок на действие 17.12.2024 г. Проверена е целостта на пломба поставена на водомер, с фабричен номер: 120032789 и показания: 655503 м³. Динамичното водно ниво в кладенеца се измерва с електронен нивомер, като нивото в момента на проверката е 100,80 метра. В момента не се извършва водовземане. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества от „ТК2 ЕТ ГРЕГЪРИ - СИЛИСТРА“. Представен е в БДДР - Плевен извършен лабораторен анализ за качеството на добитата сурова вода от „ТК2 ЕТ ГРЕГЪРИ - СИЛИСТРА“, за 2023 г. по 9 индикативни пиказателя. Предписание: Да се представи в БДДР протокол от извършен анализ за химичния състав на подземните води по всички показатели по чл. 67, ал. 1 от Наредба №1 (арсен, кадмий, олово, живак, трихлоретилен, тетрахлоретилен) и други йони, осигуряващи воден баланс на анализа (калций, магнезий, натрий, калий, карбонатни йони, хидрокарбонатни йони) съгласно изискванията към програмата за мониторинг - т.4 от разрешително №11520343/2018г. |  |  |  | 11520343 | 2018-12-17 | ЕТ „ГРЕГЪРИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ“ |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6
1389 | БДДР | КП на МВК | 2024-09-26 | с. Бъзън | Русе | Русе | други |  | Рибарник село Бъзън | Основни констатации: Проверката е извършена съгласно Заповед №1-95-00-563/24.09.2024 на ОУ на Русе. Съставен протокол от проверката. Предписания: | [10 empty] | 12
1390 | БДДР | 3-НН-71 | 2024-09-26 | земл. на Козлодуй | Козлодуй | Враца | подземни води | ТК-община Козлодуй-Козлодуй | площадка на "Яйца и птици"АД | Констатации: Във връзка с изпълнение на условия в разрешителното и разпоредбите на Закона за водите, титулярът е изпълнил следното: 1. Във връзка с Условие „Условие за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ от Приложение, неразделна част от разрешителното за водовземане: - монтиран са водомери за измерване на черпените водни обеми за всяка от разрешените цели на водовземане; Първичен водомер: SENSUS с ф № 20728944 и характеристики Q3=60 м3/ч и показания в момента на проверката: 026597 м3; Монтирани са вторични водомери в 7 бр. халета за птици на основно стадо „Козлодуй“, показанията на които се следят и отчитат ежедневно/ежемесечно от служители на обекта. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на първичен и вторични водомери и ниво на подземните води; - Представени са в БДДР Протоколи от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води от „ТК-Община Козлодуй-Козлодуй“ по показателите посочени в т. „а“ от условието; - пробите са взети, съгласно посочения срок. - към момента на проверката дружеството е представило в БДДР копие от Сертификат за контрол и Протокол от акредитирано изпитване на подземна вода от ТК. 3. Във връзка с Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 2203,06 лв е заплатена в срок. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. „Яйца и птици“АД, с. Мизия е уведомило БДДР, че след констатирана неизправност на монтираното измервателно устройство на водовземно съоръжение на „ТК-Община Козлодуй-Козлодуй“. Авариралия водомер е подменен с нов и има готовност за пломбирането му. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство: SENSUS с ф № 20728944 и проводимост Q3=60 м3/ч, при показания в момента на проверката: 026597 м3. Водомерът има стикер за преминат метрологичен контрол. |  |  |  | 11520130 | 11.06.2012г. | "Яйца и птици"АД |  | 0 | 2203.06 | 0 | 6 | 3 | 4
1391 | БДДР | 1-ЦП-75 | 2024-09-27 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик/хотел „Фея“– с. Чифлик / „М и М Агенция“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: писма с вх. №КД-07-2881/24.09.2024 г. ; вх.№КД-07-2881-(2)/26.09.2024 г. и последващ по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка се констатира следното: „М и М Агенция“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с № 11610078/11.09.2020 г. Водовземането се осъществява от сондаж Р1 ХГ находище на минерална вода с. Чифлик. Цели на издаденото разрешително : за питейно – битово водоснабдяване и за всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното : 11.09.2030 г. В момента на проверката е осигурен достъп на титуляра на разрешителното в сондажното помещение на сондаж Р1ХГ НМВ Чифлик. Установен е теч от холендрите на водомерното устройство на водоползвателя „М и М Агенция“ ЕООД. Преустановено подаването на минерална вода към хотел „Фея“, чрез спирателен кран (СК) разположен непосредствено след колекторната тръба на сондажа. Течът от холендрите на водомера не е преустановен. Осигурен е достъп до ревизионна шахта извън сондажа разположена в пояс I СОЗ на същия. В същата е установена нерегламентирана връзка( видимо по-нова различен цвят и материал) между водопроводите на „М и М Агенция“ ЕООД и „Алфарезорт Термал“. Чрез СК разположен на тройнник е преустановено действието на нерегламентираната връзка. След така извършените дейности се установи спиране на теча на холендрите на измервателоното устройство на водоползвателя. Ревизионнта шахта разположена в пояс I СОЗ на сондажа е пломбирана с пломба на БД-Плевен. Извършена е контролен тест на СК разположен непосредствено след колекторната тръба на сондажа, във връзка с постъпилите писма в БДДР Плевен. След извършените проби се установи, че същият е в изправност. Демонтирано е измервателното устройство отчитащо ползваните водни обеми минерална вода на водоползвателя разположено в сондажно помещение - марка „Беласица“, сериен №0006428. Показания в момента на демонтажа са: 286 738 м3. Монтирано е ново измервателно устройство марка „Беласица“, сериен №710508, с показания в момента на проверката както следва: 000000 м3. Същото е пломбирано в момента на проверката. На новото измервателно устройство е налична пломба на – друга контролна институция. Предписания :1. Да се подържа в техническа изправност водопроводната мрежа собственост на „М и М Агенция“ ООД, от Сондаж Р1ХГ НМВ Чифлик към обекта на водоснабдяване, на основание чл.141 , ал .1 и във връзка с чл.24 , т.8 от Закона за водите. 2.Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „М и М Агенция“ ЕООД за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11610078 | 11.09.2020 г. | „М и М Агенция“ ЕООД |  | 0 | 7221.89 | 0 | 3 | 11 | 15
1392 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | гр.Славяново | Плевен | Плевен | язовир | яз.Славянаво-3 (Куртовец) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1393 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | гр.Славяново | Плевен | Плевен | язовир | яз.Славянаво-4 (Церова вода) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1394 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | с.Коиловци | Плевен | Плевен | язовир | яз.Коиловци І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1395 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | с.Мечка | Плевен | Плевен | язовир | яз.Мечка (Шумата) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1396 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | с.Върбица | Плевен | Плевен | язовир | яз.Върбица-1 (Тръстаря) ІІІ- та степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1397 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-09-27 | с.Бръшляница | Плевен | Плевен | язовир | яз.Бръшляница І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1398 | БДДР | 1-ИГ-44 | 2024-09-27 | с. Златна Панега | Ябланица | Ловеч | езеро | Завод за резервни части | „Речно 2002“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: текущ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка по документи представени в БДДР и на място се констатира следното: „Речно 2002“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с № 11190015/05.03.2012 г. изменено и продължено с Решение № 2423/08.05.2018 г. и с Решение № 4078/16.01.2024 г. за продължаване на срока и изменение. Краен срок на действие на разрешителното до 06.03.2029 г. Водовземането се осъществява от езеро „Глава Панега“ начало на река Златна Панега в регулацията на с. Златна Панега, община Ябланица с цел на водоснабдяване за други цели. В БДДР за отчетната 2023 г. с наш вх. № КД-07-1049/26.01.2024 г. са представени в срок: Декларация по чл. 194б от ЗВ, годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие от дневник за ежемесечно отчитане на ползваните количества вода и копие на платежно нареждане за заплатена такса в размер на 26,15 лв. Завода за резервни части „Речно 2002“ ООД в момента на проверката работи, но не се извършва водовземане от езеро „Глава Панега“. Монтирано е измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми, марка „SENSUS“, тип WPD 100 и показания както следва: 274737 м³, на същото е налична пломба на БД-Плевен с не нарушена цялост. Водомерът не е пломбиран от сертифициращ орган по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). До данни на представителя на завода ежемесечно се извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник, същият не е представен в момента на проверката и не е заверен от експерта. Титуляра не извършва водовземане извън разрешените цели и спазва параметрите на разрешеното водовземане. Не са изградени отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. В Решение № 4078/16.01.2024 г. за продължаване на срока и изменение е добавен раздел за задължение за провеждане на собствен мониторинг, съгласно които титуляра има задължение да взема един път годишно водна проба от водния обект и да изследва качествата на водата в акредитирана лаборатория и да представи в БДДР резултатите от проведения мониторинг в срок от 15 дни от получаването им. Титулярът на разрешителното допусна контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се сертифицира монтираното измервателно устройство и да се представи в БДДР сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата на монтираното измервателно устройство. Срок: 25.10.2024 г. Отг. Управител 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „Речно 2002“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 02.10.2024 г. Отг. Е. Гатева |  |  |  | 11190015 | 2012-03-05 | „Речно 2002“ ООД | 0 | 26.15 | 0 |  | 6
1399 | БДДР | 1-РХ-41 | 2024-09-27 | гр. Луковит | Луковит | Ловеч | язовир | яз. Луковит | язовир Луковит/ водохващане и сградоцентрала на ВЕЦ „Луковит“/ „Национална електрическа компания“ ЕАД | От направената проверка на място и по налични документи в досието на дружеството се констатира следното: „Национална електрическа компания“ ЕАД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с №11140145/11.04.2013 г., и Решение №4012/15.11.2023 г. за продължаване на срока, изменение и поправка на очевидна фактическа грешка. Водовземането се осъществява от язовир Луковит, с цел на издаденото разрешително: за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Луковит“. Краен срок на действие на разрешителното: 11.04.2043 г. В момента на проверката се констатира, че ВЕЦ „Луковит“ не работи, не се извършва водовземане от язовир Луковит за целта на издаденото разрешително. За осигуряване на необходимото водно количество за нормалното функциониране на екосистемите в река Златна Панега на язовирната стена са монтирани 2 броя полиетиленови тръби HDPE – Ø 355 мм. (сифони), които се спускат по цялата дължина на стената (18,30 м.) в непосредствена близост до основния изпускател. Проводимостта на 500 м. от водовземното съоръжение по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ е видимо добра. В сградоцентралата на ВЕЦ „Луковит“ е монтирано ново разходомерно устройство за отчитане на позлваните водни количества и за трите хидрогрупи – ултразвуков тип –„VS-TDS-100F“, сериен №21931653, с показания в момента на проверката както следва: 70507 х 10 м3. Същото е с наличен стикер, според който е преминало метрологична проверка през 2024 г. Устройството е пломбирано в момента на проверката с пломба на БД-Плевен. На същото е налична и пломба на сертифициращ орган. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните води обеми в електронен вариант. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени в срок: с вх.№КД-07-824/24.01.2024 г. декларация по чл. 194б от ЗВ и копие на дневник за ежемесечо отчитане на ползваните водни количества, с вх.№КД-07-824-(1)/27.03.2024 г. годишен доклад на основание чл. 48, ал.1, т. 12. от ЗВ. Таксата в размер на 1 044,04 лв е заплатена. В БДДР е представена Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реките и общо хидроморфологично въздействие, съгласно раздел 5 Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг – т. 3 от Решение №4012/15.11.2023 г. Същата е съгласувана от БДДР с писмо с наш изх. №МВЗЗВ-03-33-(3)/21.03.2024 г. Осигурено е измерване на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжения, съгласно условие от раздел Опазване на водите и околната среда : т.7 от Решение №4012/15.11.2023 г., с което е изпълнено предписание 2 от КП-1-ЦП-53/05.07.2024 г. Предписания, срокове, отговорници:______________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителния Директор на „НЕК“ ЕАД за сведение. Срок: 30.09.2024 г. Отг: Д. Петров |  |  |  | 11140145 | 11.04.2013 г. | "НЕК" ЕАД | 0 | 1044.04 | 0 |  | 1 | 5 | 6
1400 | БДДР | 4-МБ-25 | 2024-09-27 | с. Кипилово | Котел | Сливен | река | Боаз дере | ВиК ООД Търговище | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпило сигнал по „зелен телефон“, заведен с наш вх КД-05-161/17.09.2024 г., от г-н Данаил Добрев, че „в село Кипилово в река Стара река няма вода след звор Кипилово“. Сигналоподателят е уведомен за часа и датата на проверката, но не присъства. 2. При проверка се констатира следното: извор Кипилово се използва за питейно битово водоснабдяване на населени места в община Омуртаг, община Антоново и община Котел. За изворът има издадено разрешително за водовземане №21510075/15.09.2009 г., с титуляр „ВиК‘ ООД гр. Търговище, издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Срокът на действие на разрешителното е до 30.09.2024 г. „ВиК“ ООД гр. Търговище е подала документи за продължаване на срока на разрешителното. Вода за питейно битово водоснабдяване за гр. Омуртаг не се подава в момента, поради намален дебит на извора. Началото на река Боаз дере, започваща от пещера разположена на около 300 м. от извор Кипилово е пресъхнала. В района на водохващането се наблюдава минимален отток в реката с дължина около около 200-300 м. (подхранвана от извори в района) след него. Преди вливането и в р. Кипиловска (преди селото) също е пресъхнала. Река Кипиловска преминаваща през селото е с минимален отток за сезона. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на „ВиК“ ООД Търговище за сведение. | [10 empty] | 10 | 2
1401 | БДДР | 2-ГЖ-49 | 2024-09-27 | с.Говедарци | Самоков | Софийска | река | р.Юручка | участък от река | Констатации:1.1. Проверката се извършва във връзка с препратена в БДДР сигнал от община Самоков с вх. № КД-05-163/18.09.2024 г. относно „Изграждащ се незаконен водопровод, захранващ се от река Юручка, м. Будачица, село Говедарци, община Самоков“. 2. В деня на проверката се извърши проверка с кмета на с. Говедарци в присъствието на собственика на ПИ 15285.14.388. Извърши се обход от поземлен имот с идентификатор 15285.14.388 до точка с географски координати N 42 14 38.39 и E 23 28 6.49 (река Юручка). При извършения обход се констатираха следи от изкопни дейности от горецитирания имот до река Юручка, без да са засегнати бреговете и коритото на реката. Земно изкопните дейности са извършени успоредно на ведомствен горски път. 3. Не се констатират изкопни дейности в коритото на реката. Не се констатира водопровод за водовземане от р. Юручка. По данни на собственика на поземлен имот с идентификатор 15285.14.388 г-н Стайков водопровода е премахнат след извършена проверка от община Самоков. Поземлен имот с идентификатор 15285.14.388 имот се водоснабдява от ВиК ЕООД – София. | [10 empty] | 1 | 10
1402 | БДДР | КП № 407 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-01 | с. Бокиловци | Берковица | Монтана | язовир | яз."Лаката" | яз."Лаката" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1403 | БДДР | КП № 408 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-01 | с. Бокиловци | Берковица | Монтана | язовир | яз."Шербанов дол" | яз."Шербанов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1404 | БДДР | КП № 406 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-01 | с. Замфирово | Берковица | Монтана | язовир | яз."Реката" | яз."Реката" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1405 | БДДР | КП № 405 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-01 | с. Замфирово | Берковица | Монтана | язовир | яз."Мочара" | яз."Мочара" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1406 | БДДР | КП № 358 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-01 | с. Замфирово | Берковица | Монтана | язовир | яз."Конярево" | яз."Конярево" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1407 | БДДР | КП № 411 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-02 | с. Костенци | Берковица | Монтана | язовир | яз."Престола" | яз."Престола" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1408 | БДДР | КП № 410 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-02 | с. Костенци | Берковица | Монтана | язовир | яз."Престоя" | яз."Престоя" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1409 | БДДР | КП № 356 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-02 | с. Гаганица | Берковица | Монтана | язовир | яз."Валога" | яз."Валога" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1410 | БДДР | КП № 413 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-02 | гр. Берковица | Берковица | Монтана | язовир | яз."Широка поляна" | яз."Широка поляна" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1411 | БДДР | КП № 412 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-02 | гр. Берковица | Берковица | Монтана | язовир | яз."Мишковец" | яз."Мишковц" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1412 | БДДР | КП № 415 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-03 | с.Драганица | Вършец | Монтана | язовир | яз."Радова бара" | яз."Радова бара" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1413 | БДДР | КП № 464 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-03 | с. Слатина | Берковица | Монтана | язовир | яз."Среченска бара" | яз."Среченска бара" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1414 | БДДР | КП № 414 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-03 | с. Спанчевци | Вършец | Монтана | язовир | яз."Топилките" | яз."Топилките" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1415 | БДДР | КП № 419 на обл. администрация Монтана -МВК | 2024-07-04 | с. Бързия | Берковица | Монтана | язовир | изравнител "Петрохан" | изравнител "Петрохан" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1416 | БДДР | КП № 418 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-04 | с. Бързия | Берковица | Монтана | язовир | изравнител "Остра чука" | изравнител "Остра чука" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1417 | БДДР | КП № 417 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-04 | с. Бързия | Берковица | Монтана | язовир | изравнител "Клисура" | изравнител "Клисура" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1418 | БДДР | КП № 420 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-05 | с. Ковачица | Лом | Монтана | язовир | яз. "Ковачица" | яз. "Ковачица" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1419 | БДДР | КП № 421 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-05 | с. Ковачица с.Игнатово | Лом Вълчедръм | Монтана | язовир | яз. "Липница" | яз. "Липница" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1420 | БДДР | КП № 423 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-05 | с. Златия; с. Игнатово; с. Долни Цибър; с. Горни Цибър | Вълчедръм | Монтана | река | "Цибърска Дунавска дига" | "Цибърска Дунавска дига" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1421 | БДДР | КП № 422 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-05 |  | Вълчедръм | Монтана | река | "Корекция на р. Цибица" | "Корекция на р. Цибица" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1422 | БДДР | КП № 424 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-08 | с. Смирненски | Брусарци | Монтана | язовир | яз. "Смирненски" | яз. "Смирненски" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1423 | БДДР | КП № 424 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-08 | с. Киселево | Брусарци | Монтана | язовир | яз. "Киселево" | яз. "Киселево" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1424 | БДДР | КП № 425 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-08 | с. Василовци | Брусарци | Монтана | язовир | яз. "Липена" | яз. "Липена" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1425 | БДДР | КП № 427 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-08 | с. Орсоя; с. Сливата; с. Добри дол | Лом | Монтана | язовир | "Орсойска Дунавска дига" | "Орсойска Дунавска дига" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1426 | БДДР | КП № 372 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-08 | гр. Лом | Лом | Монтана | река | "Корекция на р. Лом" | "Корекция на р. Лом" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1427 | БДДР | КП № 462 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-09 | гр. Монтана | Монтана; Берковица; Георги Дамяново | Монтана | язовир | яз."Огоста" | яз."Огоста" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1428 | БДДР | КП № 430 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-09 | гр. Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз."Чернила" | яз."Чернила" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1429 | БДДР | КП № 431 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-10 | с. Липен | Монтана | Монтана | язовир | яз."Липенска река" | яз."Липенска река" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1430 | БДДР | КП № 433 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-10 | с. Стубел | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Студен кладенец" | яз. "Студен кладенец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1431 | БДДР | КП № 434 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-10 | с. Николово | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Липовец" | яз. "Липовец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1432 | БДДР | КП № 442 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-10 | с. Стубел | Монтана | Монтана | язовир | яз."Добри дол" | яз."Добри дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1433 | БДДР | КП № 432 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-10 | с. Стубел | Монтана | Монтана | язовир | яз."Злеевец" | яз."Злеевец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1434 | БДДР | КП № 463 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-11 | с. Клисурица | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Клисурица" | яз. "Клисурица" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1435 | БДДР | КП № 436 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-11 | с. Долна Рикса | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Бранов дол" | яз. "Бранов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1436 | БДДР | КП № 437 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-11 | с. Славотин | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Церов дол" | яз. "Церов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1437 | БДДР | КП № 438 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-11 | с. Славотин | Монтана | Монтана | язовир | яз."Карташки дол" | яз."Карташки дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1438 | БДДР | КП № 439 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-11 | с. Славотин | Монтана | Монтана | язовир | яз."Турчинов дол" | яз."Турчинов дол" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1439 | БДДР | КП № 441 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-12 | с. Вирове | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Лековита вода" | яз. "Лековита вода" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1440 | БДДР | КП № 440 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-12 | с. Студено буче | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Долна вода" | яз. "Долна вода" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1441 | БДДР | КП № 443 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-12 | с. Доктор Йосифово | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Доктор Йосифово" | яз. "Доктор Йосифово" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1442 | БДДР | КП № 444 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-12 | с. Студено буче | Монтана | Монтана | язовир | яз."Ягодник" | яз."Ягодник" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1443 | БДДР | КП № 447 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-15 | с. Долна Вереница | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Гуна" | яз. "Гуна" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1444 | БДДР | КП № 446 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-15 | с. Белотинци | Монтана | Монтана | язовир | яз. "Гостилица" | яз. "Гостилица" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1445 | БДДР | КП № 44 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-15 | с. Белотинци | Монтана | Монтана | язовир | яз."Стубел" | яз."Стубел" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1446 | БДДР | КП № 449 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-16 | с. Мартиново | Чипровци | Монтана | язовир | яз. "Мартиново" | яз. "Мартиново" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1447 | БДДР | КП № 448 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-16 | с. Горна Ковачица | Чипровци | Монтана | язовир | яз. "Върбовец" | яз. "Върбовец" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1448 | БДДР | КП № 450 на обл.администрация Монтана -МВК | 2024-07-16 | с. Гаврил Геново | Георги Дамяново | Монтана | язовир | яз."Черновия" | яз. "Черновия" | Констатации: Извършено е обследване на техническото и експлатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, както и проводимостта на речното корито в участъка до 500м.след язовирната стена |  |  |  | Заповед № ОМП-02-8 | 18.06.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14
1449 | БДДР | 3-НН-77А | 2024-07-31 | гр.Берковица | Берковица | Монтана | находище на минерална вода | "Сондаж №1", находище "Бързия" | "Спортно развлекателен комплекс и плувен басейн" в гр.Берковица | Констатации: 1. Съгласно подаденото заявление за издаване на разрешително се предвижда присъединяване на отклонение от минерален водопровод в разпределителна шахта /РШ/ №221А/последна на водопровода за минерална вода/ от която е направено присъединяване за обществена чешма гр.Берковица. 2. Географските координати са заснети в система WGS 84 и проверени на място със служебен GPS: N 43°14'10.7'' , E 23°07'56.1''. 3. Във връзка с подаденото заявление е направена проверка на документацията по Закона за водите/ЗВ/ и Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води/Наредба №1/. 4. От проверката е установено, че подадената документация не е в съответствие с изискванията на Наредба №1, , за което с писма изх.РР-03-58/2/ от 25.03.2024г., изх.№ РР-03-5/4/ 13.06.2024г. и РР-03-5/6/ от 30.07.2024г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката. 5. В представената документация не са отстранение посочените несъответствия в по-горе описаните писма на БДДР.: Както следва a. Обосновка за необходимото водно количество съгласно изискванията на чл.151 на Наредба №1 b. Монтажен план за присъединяване към минералния водопровод, включващ- проектиране на шахта в мястото на присъединяване, място на монтиране на водомер и спирателна арматура. 6. От направената проверка на място е установено, че в разпределителна шахта № 221А е направено присъединяване за обществената чешма, но няма монтиран водомер за чешмата. Техническите характеристика на РШ не позволяват от нея да се извърши присъединяване и монтиране на водомерни възли, като за обществена чешма , така и за басейна в парка. Това налага проектиране и изграждане на нова шахта на разстояние до 2м от РШ №221А. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се изготви проект за нова РШ за извършване на присъединяване и монтиране на водомерните възли на двата обекта. Срок: 30.11.2024г Отговорник: Кмет на община Берковица 2. Да се представят коригираните необходими документи във връзка с издаването на Разрешителното. Срок: 30.11.2024г Отговорник: Кмет на община Берковица | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11
1450 | БДДР | № 1 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-03 | с. Гарван | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Пача бара" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира -малък язовир , в експлатация, под кота преливен ръб -0,5 м. 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к - проводим . Собственик ДПУСЯ | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1451 | БДДР | № 2 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-03 | с. Гарван | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Гергини 2" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - изправен , в експлатация под кота преливен ръб -0,05 м. 2. Манипулации с ОИ Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -обрасъл проводим . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1452 | БДДР | № 3 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-03 | с. Поповци | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Разсадника" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира -изправен, в експлатация над кота преливен ръб -0,20 м. 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -обрасъл проводим . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1453 | БДДР | № 5 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-03 | с. Яворец | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Сеферчер" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация под кота преливен ръб -2 м. 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -почистен, проводим . Ще се отрежда имот за дерето - инициира ДПУСЯ. Да се възстнанови профила на коронота в участък . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1454 | БДДР | № 4 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-03 | с. Поповци | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Белчев дол" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация под кота преливен ръб -0,40 м. 2. Извършени манипулации с ОИ - протоколи , Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -обрасъл проводим, с голяма стръмност./наклон/. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1455 | БДДР | № 8 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-04 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Хр. Смирненски" | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем в язовира - под НВРВН - 2,47 м. , ВЕЦ - не работи, ОИ -изправен . От СД Янтра постъпват водни обеми . Участъкът 500 м след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. ВЕЦ „Хр. Смирненски” е с инсталирани 2 бр. турбини „Францис“ с обща мощност 706 кВт, в момента на проверката не се работи. Налична документация и авариен план . Изправно техн.състояние. Представен протокол от проверка ОИ. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1456 | БДДР | № 6 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-04 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз.Синкевица | Община Габрово | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация на кота 0,05 м над преливен ръб , изправно техн.състояние, рейка , изпълнени предписания - всички. 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -проводим, храсти. 4. Извършен оглед от общинска МВК и ще се извършва почестване в голям обхват - и след 500 м. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1457 | БДДР | № 7 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-04 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. "ЯНА " | МЕТЕЕВИ ЛЕЙК ООД | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - изправен, в експлатация, запълнен на 2,50 м под преливен ръб . 2.Изправен ОИ, почистени сух и воден откос 3.Равна корона . 3.Петстотин 500 метров -у-к -проводим, почистен | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1458 | БДДР | № 9 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-05 | с. Драгановци | Габрово | Габрово | язовир | яз. "Лопушница" | НС ЕАД гр. София | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - неизправно , частично рабатоспособно. на МО. В ремонт 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -обрасъл , проводим . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1459 | БДДР | № 10 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-11 | гр.Дряново | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Горнич " | ДПУСЯ | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, завирен на 0,3 м под преливен ръб. 2.Неизправен ОИ-затрупанашахта изход при възд.откос, І-ва степен на пот. опасност. Петстотин 500 метров -у-к -проводим, коригиран в канализация . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1460 | БДДР | № 13 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-11 | гр.Дряново | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Рамадана" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - завирен на 0,30 м под преливен ръб, рейка, І-ва степен . 2.Изправен ОИ ф300. 3.,Налична документация и 500 метров -у-к -проводим, храсти, с предписание за почистване. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1461 | БДДР | № 11 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-11 | с. Скалско | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Чумашко дере" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - завирен на 0,80 м под преливен ръб, втора степен на опасн. 3.Налична документация и 500 метров -у-к -проводим, обрасъл с предписание за почистване. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1462 | БДДР | № 12 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-11 | с.Ц.Ливада | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Царева ливада" | ДПУСЯ | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - на кота преливен ръб, наемател -няма, ІІ-ра степен . 2 Не изправен ОИ , демонтиран кран, затлачена вх.шахта., почистен воден и въздушен откос. 3.Няма налична документация, има рейка , 500 метров -у-к -проводим, обрасло с предписание за почистване. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1463 | БДДР | КП 32 на МВК Разград | 2024-09-11 | с. Вазово | Исперих | Разград | язовир | язовир Вазово – под село | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 32 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 11.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Вазово - под село" разположен в землището на с. Вазово . Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1464 | БДДР | КП 33 на МВК Разград | 2024-09-11 | с. Яким Груево | Исперих | Разград | язовир | язовир Яким Груево | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 33 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 11.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Вазово - под село" разположен в землището на с. Вазово . Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1465 | БДДР | КП 34 на МВК Разград | 2024-09-11 | с Вазово | Исперих | Разград | язовир | язовир Сърта | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 34 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 11.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Сърта" разположен в землището на с. Вазово. Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1466 | БДДР | № 15 от МВК - КИПГБЕЯ | 2024-09-12 | с.Янтра | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Янтра " | Община Дряново, Наслука 150 ЕООД | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация под кота преливен ръб -0,6 м. , ІІ-ра степен , рейка , изправно техн.състояние, изпълнени предписания всички. 2. Налична документация, изчислена висока вълна. . 3. Петстотин 500 метров -у-к -проводим, храсти. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1467 | БДДР | № 14 от МВК - КИПГБЕЯ | 2024-09-12 | с.Скалско | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Скалско" | Община Дряново | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - 0,5 м под кота прел ръб, І-ва степен . 2.Неизправен ОИ- основен, работи втория - за напояване., храсти по сух и воден откос 3.Коронота - проходима. 4. Техн. документация има , данни висока вълна . Петстотин 500 метров -у-к -проводим, храсти. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1468 | БДДР | № 12 от МВК - КИПГБЕЯ | 2024-09-12 | с.Гостилица | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Гостилица " | Община Дряново | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, завирен на МО, І-ва степен 2. Изправен ОИ-отворен в момента . 3.Почистени откоси , корона проходима. Петстотин 500 метров -у-к -проводим, храсти. 4. Изведен от екплоат - зап. № 672/21 г. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1469 | БДДР | № 19 от МВК - КПГБЕЯ | 2024-09-13 | Трявна | Трявна | Габрово | язовир | яз. "Езерото " | Община | Основни констатации: 1. Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация на кота 0,40 м под преливен ръб , изправно техн.състояние, изпълнени предписания - всички, І-ва степен. 2. Налична документация . 3. Петстотин 500 метров -у-к -проводим, храсти. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1470 | БДДР | № 15 от МВК - КИПГБЕЯ | 2024-09-13 | с.Туркинча | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Геня " | Община Дряново, ЧЕХ ООД | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - завирен на 0,25 м под преливен ръб, ІІ -ра степен , наемател ЧЕХ ООД , разрешително по ЗВ има .. 2.Изправен ОИ ф300. 3.,Налична документация, вис. вълна и 500 метров -у-к -проводим, почистен . 4.Корона - изправна. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1471 | БДДР | № 16 от МВК - КИПГБЕЯ | 2024-09-13 | гр.Дряново | Дряново | Габрово | язовир | яз. "Опитна станция" | Община Дряново, "Рибовъдна компания Дряново" ЕООД | Основни констатации: 1.Експлоатационно състояние на язовира - в експлатация, пълен - завирен на 1,30 м под преливен ръб, рейка , наемател Рибовъдна компания"ЕООД , разрешително по ЗВ има, І-ва степен . 2.Изправен ОИ ф 300, . 3.Налична документация и 500 метров -у-к -проводим, храсти. 4. Короната - изправна, път 1-5 . | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1472 | БДДР | КП 30 на МВК Разград | 2024-09-13 | с. Бисерци | Кубрат | Разград | язовир | язовир Бисерци-2 | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 30 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 13.09.2024г в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Бисерци-2" разположен в землището на с. Бисерци . Собственик - Община Кубрат. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1473 | БДДР | КП 42 на МВК Разград | 2024-09-13 | с. Сеслав | Кубрат | Разград | язовир | язовир Фазанарията | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 42 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 13.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Фазанарията", разположен в землището на с. Сеслав. Собственик - Община Кубрат. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1474 | БДДР | КП 44 на МВК Разград | 2024-09-13 | с. Бисерци | Кубрат | Разград | язовир | язовир Бисерци-общински | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 44 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 13.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Бисерци-общински", разположен в землището на с. Бисерци. Собственик - Община Кубрат. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1475 | БДДР | КП 39 на МВК Разград | 2024-09-16 | с. Бисерци | Кубрат | Разград | язовир | язовир Бисерци | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 39 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 16.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Бисерци" каскадно изграден над яз. Бисерци - 2, разположен в землището на с. Бисерци. Собственик - Община Кубрат. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1476 | БДДР | КП 41 на МВК Разград | 2024-09-17 | с. Мъдрево | Кубрат | Разград | язовир | язовир Мъдрево – 185 | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 41 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 17.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Мъдрево - 185", разположен в землището на с. Мъдрево. Собственик - Община Кубрат. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1477 | БДДР | КП 35 на МВК Разград | 2024-09-18 | гр. Исперих | Исперих | Разград | язовир | язовир Исперих - 2 | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 35 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 18.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Исперих-2" разположен в землището на гр. Исперих. Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1478 | БДДР | КП 36 на МВК Разград | 2024-09-18 | с. Свещари | Исперих | Разград | язовир | язовир Свещари - ПСОВ | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 36 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 18.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Свещари - ПСОВ" разположен в землището на с. Свещари. Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1479 | БДДР | КП 40 на МВК Разград | 2024-09-18 | с. Конево | Исперих | Разград | язовир | язовир Конево | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 40 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 18.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Конево", разположен в землището на с. Конево. Собственик - Община Исперих. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1480 | БДДР | КП 12 на МВК Търговище | 2024-09-19 | с.Буйново | Търговище | Търговище | язовир | язовир Буйново | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 12 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 19.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Буйново" разположен в землището на с. Буйново,Частна собственост. Собственик - А.М.Азис. Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистен и има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1481 | БДДР | КП 13 на МВК Търговище | 2024-09-19 | с.Росина | Търговище | Търговище | язовир | язовир Росина | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 13 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 19.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Росина" разположен в землището на с. Глогинка,Частна собственост. Собственик - Ю.Недлчев. В момента е на кота мъртав обем.Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1482 | БДДР | КП 31 на МВК Разград | 2024-09-20 | гр. Разград | Разград | Разград | язовир | язовир Кара Пунар | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 31 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 20.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Кара Пунар" разположен в землището на гр. Разград . Собственик - Община Разград. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена не е възможен оглед. | [10 empty] | 1 | 14
1483 | БДДР | КП 45 на МВК Разград | 2024-09-20 | с. Острово | Завет | Разград | язовир | язовир Острово-под селото | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 45 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 20.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Острово-под селото", разположен в землището на с. Острово/местност Баламата. Собственик - Община Завет. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1484 | БДДР | Констативен протокол № 1 на обл.администрация Монтана | 2024-09-20 | гр. Бойчиновци, с. Портитовци, с. Ерден, с. Владимирово | Бойчиновци | Монтана | река | р. Огоста | р. Огоста | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № ОМП-02-410 изменена със заповед ОМП-02-10-(1) | 19.09.2024 г. и 27.09.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1
1485 | БДДР | Констативен протокол № 2 на обл.администрация Монтана | 2024-09-24 | с. Княжева махала, с. Крива бара, с. Смирненски, с. Расово | Брусарци, Медковец | Монтана | река | р. Нечинска, р. Душилница | р. Нечинска, р. Душилница | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № ОМП-02-410 изменена със заповед ОМП-02-10-(1) | 19.09.2024 г. и 27.09.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1
1486 | БДДР | Констативен протокол № 3 на обл.администрация Монтана | 2024-09-25 | с. Замфир, с. Разград | Лом. Вълчедръм | Монтана | река | р. Лом, р. Цибрица | р. Лом, р. Цибрица | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № ОМП-02-410 изменена със заповед ОМП-02-10-(1) | 19.09.2024 г. и 27.09.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1
1487 | БДДР | КП 22 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Водица | Попово | Търговище | язовир | язовир Водица | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 22 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Водица" разположен в землището на с. Водица . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистено с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1488 | БДДР | КП 23 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Ковачевец | Попово | Търговище | язовир | язовир Ковачевец | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 23 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “ Ковачевец" разположен в землището на с. Ковачевец . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1489 | БДДР | КП 24 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Помощица | Попово | Търговище | язовир | язовир Помощица | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 24 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Помощица" разположен в землището на с. Помощица . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е обрасло. Предписания: 1 да се извърши почистване на дерето до 500 м след язовирната стена | [10 empty] | 1 | 14
1490 | БДДР | КП 25 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Ковачевец | Попово | Търговище | язовир | язовир Батица | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 25 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Батица" разположен в землището на с. Ковачевец . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена който е почистено. | [10 empty] | 1 | 14
1491 | БДДР | КП 26 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Паламарца | Попово | Търговище | язовир | язовир Паламарца | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 26 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “паламарца" разположен в землището на с. Паламарца . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1492 | БДДР | КП 27 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Посабина | Попово | Търговище | язовир | язовир Посабина | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 27 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Посабина" разположен в землището на с. Посабина . Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена е почистено. | [10 empty] | 1 | 14
1493 | БДДР | КП 28 на МВК Търговище | 2024-09-26 | с.Гагово | Попово | Търговище | язовир | язовир Гагово | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 28 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Гагово" разположен в землището на с. Гагово и с. Паламарца. Собственик - Община Попово. .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена е обрасло. Предписания: 1 да се извърши почистване на дерето до 500 м след язовирната стена | [10 empty] | 1 | 14
1494 | БДДР | КП 37 на МВК Разград | 2024-09-26 | с. Ловско | Лозница | Разград | язовир | язовир Ловско | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 37 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 26.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Ловско" разположен в землището на с. Ловско. Собственик - Община Лозница. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1495 | БДДР | Констативен протокол № 4 на обл.администрация Монтана | 2024-09-26 | д. Гаврил Геново, с. Меляне, с. Благово, гр. Чипровци, с. Мартиново | Монтана, Чипровци | Монтана | река | р. Чипровска Огоста, р. Огоста | р. Чипровска Огоста, р. Огоста | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № ОМП-02-410 изменена със заповед ОМП-02-10-(1) | 19.09.2024 г. и 27.09.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1
1496 | БДДР | КП 29 на МВК Търговище | 2024-09-27 | с.Посабина | Попово | Търговище | язовир | язовир калето | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 29 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 27.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Калето" разположен в землището на с. Паламарца и с. Медовина. Собственик - Частна .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена е почистено. | [10 empty] | 1 | 14
1497 | БДДР | КП 30 на МВК Търговище | 2024-09-27 | с.Славяново | Попово | Търговище | язовир | язовир Славяново | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 30 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 27.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Славяново" разположен в землището на с. Славяново. Собственик - СД "Езокс" .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена е почистено. | [10 empty] | 1 | 14
1498 | БДДР | КП 31 на МВК Търговище | 2024-09-27 | с.Ломци | Попово | Търговище | язовир | язовир Ломци | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 31 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 27.09.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Ломци" разположен в землището на с. Славяново. Собственик - Напоителни системи ЕАД .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена е почистено. | [10 empty] | 1 | 14
1499 | БДДР | КП 38 на МВК Разград | 2024-09-27 | с. Ловско | Лозница | Разград | язовир | язовир Кунчов язовир | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 38 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 27.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № ОМП-11/26.08.2024 г. на Областния управител на област Разград, на основаниена основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 63, ал. 1, т. 1 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Кунчов язовир" разположен в землището на с. Ловско. Собственик - Община Лозница. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена почистено, с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1500 | БДДР | Констативен протокол № 5 на обл.администрация Монтана | 2024-09-30 | гр. Вършец, с. Горно Озирово, с. Черкаски | Вършец | Монтана | река | р. Ботуня, р. Черна, р. Шугавица | р. Чипровска Огоста, р. Огоста | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № ОМП-02-410 изменена със заповед ОМП-02-10-(1) | 19.09.2024 г. и 27.09.2024 г. | Областен управител на Област Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 1
1501 | БДДР | 1-ЦП-76 | 2024-10-01 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка бара | река Гривишка бара – участък от реката извън урбанизираната територия на град Плевен/ поземлен имот №56722.158.2 – автокъща „Дис“ | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На Зелен телефон на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г., относно „на река Гривишка автокъщи мият колите посредством помпи с вода от барата, като помпите и в момента стоят в реката.Мръсната вода се връща обратно в реката…..“. Сигналоподателя е потърсен на посочения в сигнала телефон, не е осъществен контакт с него. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Гривишка бара- участък от реката извън урбанизираната територия на град Плевен (пред автокъща „Дис“), при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 24΄ 45.9״ и Е 24˚ 39΄ 53.4״ ± 6 м . Констатира се, че не е налично помпено оборудване и водовземни съоръжения, разположени във водния обект, не е установено заустване на каквито и да е води от обекта. Няма замърсяване с нефтопродукти в проверения участък от реката. В момента на проверката не се извършват дейности по измиване на автомобили. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че имота, в който е разположена автокъща „ДИС“ е: поземлен имот №56722.158.2 , област Плевен, община Плевен, град Плевен, м. Габровец, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 4363 кв.м. Проводимостта в проверения участък е видимо добра. | [10 empty] | 10 | 1
1502 | БДДР | 1-ОМ-49 | 2024-10-01 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка бара | река Гривишка бара – участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен/ поземлен имот №56722.382.551 – автокъща „Слави Ауто“ | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На Зелен телефон на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г., относно „на река Гривишка автокъщи мият колите посредством помпи с вода от барата, като помпите и в момента стоят в реката.Мръсната вода се връща обратно в реката…..“. Сигналоподателя е потърсен на посочения в сигнала телефон, не е осъществен контакт с него. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Гривишка бара- участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен (пред автокъща „Слави Ауто“), при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 24΄ 45.9״ и Е 24˚ 39΄ 48.3״ ± 3 м . Констатира се, че не е налично помпено оборудване и водовземни съоръжения, разположени във водния обект, не е установено заустване на каквито и да е води от обекта. Няма замърсяване с нефтопродукти в проверения участък от реката. В момента на проверката не се извършват дейности по измиване на автомобили. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че имота, в който е разположена автокъща „Слави Ауто“ е: поземлен имот №56722.382.551 , област Плевен, община Плевен, град Плевен, м. Кожухарска чешма, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 786 кв.м. Проводимостта в проверения участък е видимо добра. | [10 empty] | 1
1503 | БДДР | 1-ЦП-77 | 2024-10-01 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка бара | река Гривишка бара – участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен/ поземлен имот №56722.382.89 – автокъща „Аутосида“ | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На Зелен телефон на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г., относно „на река Гривишка автокъщи мият колите посредством помпи с вода от барата, като помпите и в момента стоят в реката.Мръсната вода се връща обратно в реката…..“. Сигналоподателя е потърсен на посочения в сигнала телефон, не е осъществен контакт с него. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Гривишка бара- участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен (пред автокъща „Аутосида“), при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 24΄ 45.9״ и Е 24˚ 39΄ 45.6״ ± 3 м . Констатира се, че не е налично помпено оборудване и водовземни съоръжения, разположени във водния обект, не е установено заустване на каквито и да е води от обекта. Няма замърсяване с нефтопродукти в проверения участък от реката. В момента на проверката не се извършват дейности по измиване на автомобили. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че имота, в който е разположена автокъща „Аутосида“ е: поземлен имот №56722.382.89 , област Плевен, община Плевен, град Плевен, м. Кожухарска чешма, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговки обект, комплекс, площ 567 кв.м Проводимостта в проверения участък е видимо добра. | [10 empty] | 1
1504 | БДДР | 1-ОМ-50 | 2024-10-01 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка бара | река Гривишка бара – участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен/ поземлен имот №56722.382.552 – автокъща „Лорета“ | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На Зелен телефон на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г., относно „на река Гривишка автокъщи мият колите посредством помпи с вода от барата, като помпите и в момента стоят в реката.Мръсната вода се връща обратно в реката…..“. Сигналоподателя е потърсен на посочения в сигнала телефон, не е осъществен контакт с него. В момента на проверката е извършен оглед и обход на река Гривишка бара- участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен (пред автокъща „Лорета“), при точка със заснети географски координати в момента на проверката с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 24΄ 45.8״ и Е 24˚ 39΄ 49.9״ ± 3 м . Констатира се, че не е налично помпено оборудване и водовземни съоръжения, разположени във водния обект, не е установено заустване на каквито и да е води от обекта. Няма замърсяване с нефтопродукти в проверения участък от реката. В момента на проверката не се извършват дейности по измиване на автомобили. При извършена проверка в интернет платформа на АГКК – КАИС се установи, че имота, в който е разположена автокъща „Лорета“ е: поземлен имот №56722.382.552 , област Плевен, община Плевен, град Плевен, м. Кожухарска чешма, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 688 кв.м. Проводимостта в проверения участък е видимо добра. | [10 empty] | 1
1505 | БДДР | 1-ЦП-78 | 2024-10-01 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка бара | река Гривишка бара – участък от реката в урбанизираната територия на град Плевен/ рибарник, находящ се в поземлен имот №56722.382.89/„ Харитони“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: постъпил по Зелен телефон на БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: На Зелен телефон на БДДР e постъпил сигнал, заведен с вх.№ КД-05-167/26.09.2024 г., относно „на река Гривишка автокъщи мият колите посредством помпи с вода от барата, като помпите и в момента стоят в реката.Мръсната вода се връща обратно в реката…..“. Сигналоподателя е потърсен на посочения в сигнала телефон, не е осъществен контакт с него. При извършен оглед и обход на автокъщи, разположени на ул. „Гривишко шосе“ в град Плевен, във връзка с подадения сигнал, в поземлен имот №56722.382.89 е установен рибарник. Същият е съставен от 2 рибовъдни клетки, с дължина – 10 м., ширина – 1 м. Рибарника е разположен в поземлен имот №56722.382.89 , област Плевен, община Плевен, град Плевен, м. Кожухарска чешма, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За търговки обект, комплекс, площ 567 кв.м, собственост на Венелин Георгиев. В река Гривишка бара – срещу констатирания рибарник е разположен преграден савак, с рандбалки, който в момента на проверката е напълно отворен (вдигнат). Констатира се наличие на отвеждащ канал към рибарника (при точка със заснети географски координати N 43˚ 24΄ 46.0״ и Е 24˚ 39΄ 47.3״ ± 3 м .), както и заустващ канал от рибарника към реката (при точка със заснети географски координати: N 43˚ 24΄ 45.9״ и Е 24˚ 39΄ 47.0״ ± 3 м.) В момента на проверката не се извършва водовземане от река Гривишка бара за нуждите на рибарника от ползвателя на същия – фирма „Харитони“ ЕООД. Реката е с минимален воден отток. За гореописания имот е имало издадено разрешително за водовземане с №11160003/ 20.04.2007 г. , с титуляр Венелин Наков Георгиев (собственик на имота). Краен срок на действие на разрешителното: 20.04.2017 г. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от река Гривишка бара за нуждите на рибарника, без издадено Разрешително от Директора на БДДР. 2. Да се предприемат дейности по подаване на заявление за издаване на Разрешително за водовземане от река Гривишка бара. 3.Да се представи настоящият протокол от проверката на г-н В. Георгиев за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 1
1506 | БДДР | 1-РХ-42 | 2024-10-01 | с. Калейца | Троян | Ловеч | река | р. Осъм | колбасарски цех в землище на с. Калейца | “Чолакови - ДМ“ ООД е титуляр на разрешително с №13140302/01.08.2018 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни за експлоатация на съществуващ обект – Колбасарски цех в с. Калейца. Краен срок на действие на разрешителното: 01.08.2024 г. В БДДР е подадено заявление от фирмата за продължаване на срока на разрешителното. В БДДР за отчетната 2023 год. са представени в срок: с вх. №КД-07-616/19.01.2024 г. – декларация по чл.194б от ЗВ, годишен доклад на основание чл.48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, копие на платежно нареждане за заплатена такса по ЗВ в размер на 47.08 лв. и копие на протоколи от изпитване на заустваните отпадъчни води. В момента на проверката се констатира, че: цехът не работи, не се заустват отпадъчни води в р. Осъм. В локално пречиствателно съоръжение е монтирано електронно измервателно устройство за отчитането на количеството заустени води марка IFM ELEKTRONIC и показания, като следва: 1,418 м3. Сертификат за качество на същото, в оригинал се съхранява в офиса на фирмата. Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. В близост до измервателно устройство, с GPS GARMIN OREGON 600 са заснети географски координати, както следва: N 42° 57´ 24.08 " и Е 24° 41´13.41" ±4м. Не се води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества. Титулярят на разрешителното допуска контролиращия орган до мястото на проверката с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното и представи на контролиращия орган необходимите данни, сведения и обяснения, свързани с разрешеното заустване и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:_______________________________1. Да се заведе дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества. Срок: 07.10.2024 г. Отг. Хр. Чолаков 2. Да се представи в БДДР копие на сертификата за качество на монтираното измервателно устройство. Срок: 04.10.2024 г. Отг. Хр. Чолаков |  |  |  | 13140302 | 01.08.2018 г. | “Чолакови - ДМ“ ООД |  | 0 | 47.08 | 0 | 6
1507 | БДДР | 1-ИГ-45 | 2024-10-01 | гр. Ловеч | Ловеч | Ловеч | подземни води | „ШК 1- Балкан – Ловеч“ | "Балкан" АД | Проверката се извършва във връзка с: писмо наш вх. № КД-07-2922/25.09.2024 г. и последващ контрол по Закона за водите (ЗВ). От направената проверка по документи се констатира следното: „Балкан“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530165/20.11.2008 г., изменено с Решение №147/15.06.2009 г., изменено и продължено с Решение №1617/23.04.2015 г. и изменено и продължено с Решение №3247/16.04.2021 г. Краен срок на действие: 11.06.2027 г. Водовземането се осъществява от „ШК 1- Балкан – Ловеч“ с цел промишлено водоснабдяване. С писмо наш вх. №КД-07-1008-(4)/10.10.2023 г. е представен протокол от изпитване, като химичния състав на черпените подземни води се изследва по показатели и в срок, съгласно условията на разрешителното. С вх. №КД-07-176/10.01.2024 г. са представени в срок декларация по чл.194б от ЗВ, копие от дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерени нива. С вх. №КД-07-176-(1)/17.01.2024 г. е представен в срок годишен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса в размер на 762,16 лв. В момента на проверката се констатира, че се извършва водовземане от „ШК 1- Балкан – Ловеч“ за целта на издаденото разрешително. На нагнетателната тръба на помпата е монтирано ново измервателно устройство за отчитане на ползваните водни обеми – марка „PoWoGaz“, сериен № 24601504, с показания в момента на проверката както следва: 000020 x 10 м3 = 0000200 м3 . Устройството е пломбирано с пломба на БД – Плевен в момента на проверката. Налична е пломба на сертифициращ орган с което е изпълнено предписание № 1 от Констативен протокол № 1-ОМ-21/30.05.2024 г. На контролният орган в момента на проверката са представени копия на сертификати на новомонтираното измервателно устройство, същите ще се входират в БДДР и ще бъдат архивирани в контролно досие на фирмата. Па време на проверката, механично е измерено динамично водно ниво (ДВН) – 4,1 м. Води се дневник, който съдържа датата, показанието на водомера, измерено експлоатационно водно ниво, както и информация за изправността му. Същият се съхранява в обекта на водоснабдяване и е представен и заверен от експерта извършващ проверката. В момента на проверката се констатира, че е наличен специално монтиран кран за взимане на водни проби и че не са монтирани водопроводни отклонения преди водомера. Не се препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Представителя на „Балкан“ АД за сведение. Срок: 03.10.2024 г. Отг. А. Атанасов |  |  |  | 11530165 | 2008-11-20 | "Балкан" АД |  | 0 | 762.16 | 0 | 3 | 6
1508 | БДДР | 2-ГЖ-50 | 2024-10-01 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Морски дар 09" ЕООД | Констатации:1. „Морски дар 09“ ЕООД е подало заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с вх. № РР-12-4871/ 07.06.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през април 2013 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане, с местоположение: ПИ с идентификатор 16448.7722.30, с. Горни Богров, район Кремиковци, Столична община. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚42ˈ25.2ˈˈ E 23˚30ˈ56.6ˈˈ 2.2. По данни на представителя на дружеството добитата вода ще се използва за „водоснабдяване за други цели в т.ч. ППН“ в гореописания имот с. Горни Богров, местност Хан Богров. 2.3. Конструкция: Тръбен кладенец със следната конструкция: Дълбочина: 40,0 м. Експлоатационна колона: в инт. 0,0 м -40,0 м – ПВХ колона Ø125/6, като филтърните сектори са в интервалите: 20,0 м – 24,0 м; 28,0 м – 32,0 и 36,0 м – 40,0 м. 2.4. Опитно-филтрационен тест Направен е опитно-филтрационен тест в квазистабилизиран режим и постигнато понижение S=3,18 м при дебит Q=1,0 л/с. След водочерпенето е взета водна проба за анализ, като резултатите са приложени към документацията. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на тръбният кладенец е в пластмасова шахта с капак с диаметър 900 мм. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа с дебит 1,0 л/с, с хидрофорен съд с вместимост 50,0 л/с. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. При положение, че съоръжението няма да се ползва да се представи в БДДР проект за консервиране. Срок: 01.11.2024 г. Отг. Управител 2. Да се подаде Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно Закона за водите, след вписване на водовземното съоръжение в регистъра на по чл. 118г., ал.3, т. 1 от Закона за водите, в случай, че съоръжението ще бъде използвано. Срок: 01.12.2024 г. Отг. Управител 3. Да се монтира водомерно устройство преди всички водопроводни отклонения, за което да бъде уведомена Басейновата Дирекция за пломбиране. Срок: 01.12.2024 г. Отг. Управител 4. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди изпълнение на предписанията в т. 1 или 2 и преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. Срок: Постоянен Отг. Управител |  |  |  | РР-12-4871 | 2024-06-07 | "Морски дар 09" ЕООД |  |  |  |  | 3
1509 | БДДР | 2-ГЖ-51 | 2024-10-01 | гр. Етрополе | Етрополе | Софийска | река | река Малък ИСкър | "Елаците мед" АД | Констатации:Проверката се извършва във връзка със: сигнал с наш вх. № КД-05-168/01.10.2024г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предмет на проверката е получено писмо от РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка относно сигнал чрез община Етрополе за „Оцветяване в бял цвят водите на река Малък Искър, гр. Етрополе“ с наш № КД-05-168/01.10.2024г. 2. Във връзка с полученото писмо, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. № КД-05-168(1)/01.10.2024г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води от р. Малък Искър в района на РК „Елаците Мед“ АД в четири пробовземни точки. 3. „Елаците мед“ АД е титуляр на разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13120011/ 12.07.2007 г., изменено с Решение № 1444/ 20.10.2014. г. продължено с Решение №2630/ 09.05.2019г. и изменено с Решение № 4010/15.11.2023 г. 4. В деня на проверката се установи следното: 4.1. При извършената проверка на място са взети водни проби, както следва: 4.1.1. Повърхностни води р. Малък Искър при „Табашки мост“, гр. Етрополе при точка с географски координати N 42°50'43.3" и E 24°00'15.7". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,43, О2 mg/dm3 = 7,41 mg/dm3, температура = 13,8оС, електроповодимост 796 µS/cm, час на пробовземане: 13:15 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4.1.2. Река Малък Искър преди вливането на р. Негърщица при точка с географски координати N 42°46'40.9" и E 24°01'47.1". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,36, О2 mg/dm3 = 7,38 mg/dm3, температура = 11,5оС, електроповодимост 355 µS/cm, час на пробовземане: 14:35 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4.1.3. Река Малък Искър след вливането на р. Негърщица при точка с географски координати N 42°46'41.3" и E 24°01'43.3". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,04, О2 mg/dm3 = 7,62 mg/dm3, температура = 13,2оС, електроповодимост 2320 µS/cm, час на пробовземане: 15:05 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4.1.4. Река Негърщица след ПСОВ 840 м при точка с географски координати N 42°46'21.4" и E 24°01'41.1". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,03, О2 mg/dm3 = 8,69 mg/dm3, температура = 12,0оС, електроповодимост 2480 µS/cm, час на пробовземане: 15:40 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. В деня на проверката водите на р. Малък Искър и р. Негърщица в проверения участък са видимо мътни. Водите на р. Малък Искър преди вливането на р. Негърщица са видимо бистри. За извършената проверка е съставен констативен протокол на РИОСВ-София с № ККФОС-МИ-29/01.10.2024 г. при който са взети 2 бр. водни проби от точките на заустване съгласно Разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с №13120011/12.07.2007 г. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на заинтересованите лица за сведение. Срок: 02.10.2024 г. Отг: Получил екз. от протокола Настоящия протокол се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. |  |  |  | 13120011 | 12.07.2007г. | "Елаците мед" АД |  | 0 | 1100.48 | 0 | 10 | 4
1510 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-10-01 | с. Айдемир | Силистра | Силистра | други |  |  | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-34/25.09.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „"СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО" ЕТАП II- 2 бр. автокантари, контролно-пропускателен пункт, изгребен резервоар, 2 бр. операторни помещения, разположени на север от силозна група 3, квкто и на запад от силозна група 6, площадкова канализация, озеленяване и паркинг за тирове, находящ се в: ПИ 00895.506.100, № 00895.506.91 и № 00895.506.102 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За обекта БДДР е издала разрешително за заустване на дъждовни води в река Дунав от обект в процес на експлоатация 13130032/06.02.2024г.
1511 | БДДР | КП 32 на МВК Търговище | 2024-10-01 | гр. Попово | Попово | Търговище | язовир | язовир Каваците | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 32 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 01.10.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Каваците" разположен в землището на гр.Попово и с. Сеячи. Собственик - Община Попово .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1512 | БДДР | КП 33 на МВК Търговище | 2024-10-01 | с.Невски | Попово | Търговище | язовир | язовир Невски | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 33 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 01.10.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Невски" разположен в землището на с. Невски. Собственик - Община Попово .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1513 | БДДР | КП 34 на МВК Търговище | 2024-10-01 | с.Звезда | Попово | Търговище | язовир | язовир Звезда | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 34 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 01.10.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Звезда" разположен в землището на с. Звезда. Собственик -Денико 2007 .Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1514 | БДДР | КП 35 на МВК Търговище | 2024-10-01 | с.Априлово | Попово | Търговище | язовир | язовир Априлово | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 35 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 01.10.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Априлово" разположен в землището на с. Звезда. Собственик -Община Попово .Класифициран е с 2-ра степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1515 | БДДР | КП 36 на МВК Търговище | 2024-10-01 | с.Еленово | Попово | Търговище | язовир | язовир Еленово | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 36 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 01.10.2024г в изпълнение на Заповед №303/09.09.2024г на Областния управител на област Търговище, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Еленово" разположен в землището на с. Еленово. Собственик -Община Попово .Класифициран е с 1-ва степен на потенциална опасност, съгласночл.141б от ЗВ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо има проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1516 | БДДР | КП на МВК Русе | 2024-10-01 | гр.Русе | Русе | Русе | други | диги, отводнителен канал | диги, отводнителен канал | Констатации: В изпълнение на т. 2 от Заповед № 1-95-00-565/26.09.2024 г. на Областния управител на област Русе се извърши проверка на обекти на територията на община Русе, както следва: Обект № 1 Бряг на река Дунав и изградената водозащитна дига до реката, в землището на град Мартен, село Сандрово и извън урбанизираната територия; Обект № 2 Водозащитни диги, корекции и речно легло на река Русенски Лом (извън урбанизираните и в урбанизираните територии).Обект.№ 3 Отводнителен канал на яз. „Николово“, община Русе;Обект № 4 Отводнителна помпена станция гр. Мартен .При проверката на място комисията констатира: Обект № 1 Бряг на река Дунав и изградената водозащитна дига до реката, в землището на град Мартен, село Сандрово и извън урбанизираната територия, попадащи в РЗПРН BG1_APSFR_DU_001. При огледа на десния бряг на река Дунав в участък от р. км. 481.8 до р. км. 484.0 комисията констатира, че продължава ерозията на брега. За ограничаване на ерозията на 08.07.2024 г. Областна администрация – Русе е обявила обществена поръчка с предмет: „Проекто-проучвателни работи, включващи инженерно-геоложко, хидрогеоложко и хидроложко проучвания и изработване на инвестиционен проект: „Защита и укрепване на десния бряг на река Дунав от км 481.8 до км 484 в района на гр. Мартен, община Русе, област Русе”. Обект № 2 Водозащитни диги, корекции и речно легло на река „Русенски Лом” попадащи в РЗПРН BG1_APSFR_RL_014 (извън урбанизираните и в урбанизираните територии). Участък от река Русенски Лом, разположен от село Басарбово до Западна промишлена зона на град Русе (км.15+500 до км. 3+000) - попада в неурбанизирана територия на общината. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав, съгласно договор с Министерство на земеделието и храните, за стопанисване и поддръжка на обекти предпазващи от вредното въздействие на водите. През годините е извършвано периодично почистване на критични участъци съгласно горецитирания договор. Последният почистен участък е с дължина около 1600 м. и е разположен от село Басарбово до ПС на „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав. Участък от река Русенски Лом, разположен от Западна промишлена зона на град Русе до устието на реката - попада в урбанизираната територия на общината и се стопанисва от община Русе. В участъка от дъговия мост на път Русе – София, (успоредно на ул. „Генерал Рождественски“) с приблизителни географски координати (ГК) - N 43˚49 16,81˝ и E 025˚56 04,71˝ до мост бул.“Трети март“ (Сарая) с ГК - N 43˚49 14,12˝ и E 25˚56 04,66˝, реката е с добра проводимост, в коритото си, но бреговете са силно обрасли с дървесна и храстовидна растителност. На места има наклонени дървета поради ниското водно ниво (маловодие). Предприети са действия по почистването на речния участък от страна на Община Русе, като с Решение на Общински съвет № 251 прието с протокол от 30.05.2024г са осигурени средства за почистване на речния участък от паднали дървета и храстовидна растителност. Обект.№ 3. Отводнителен канал на яз. „Николово“ и изградено мостово съоръжение, част от общински път RSE3146 /RSE1137,Русе-Мартен/- Мартен – Сандрово - р. Дунав. Отводнителният канал от язовир „Николово”, достигащ до отводнителна помпена станция Мартен е обрасъл с изгоряла от слънцето тревна растителност, а на отделни места в него има и прорасла блатна растителност. Каналът е с добра проводимост. През 2021-2022 г. е извършен основен ремонт на изграденото мостовото съоръжение на общински път RSE3146 (Мартен- Сандрово), под което преминава отводнителния канал на яз. „Николово”. В заливаемата зона на канала, в северната част на Поземлен имот 47336.6.52 гр. Мартен, НТП Мочурище, м. Калето, комисията установи наличие на големи количества струпани в имота отпадъци – машинни части, мебели, посуда, отоплителни уреди, битова техника, строителни материали и отпадъци, еднокубикови пластмасови IBS-контейнери (празни и пълни с течност, с неустановен произход) резервоари, варели и др. Не беше установен собственик на място. При проверката се констатира, че в западната част на Поземлен имот 47336.57.48, област Русе, община Русе, гр. Мартен, м. КАЛЕТО, намиращ се в близост до помпената станция има изхвърлени битови отпадъци, вкл. много автомобилни гуми.Обект № 4 Отводнителна помпена станция (ОПС) Мартен – собственост на Министерството на земеделието, стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав. Към момента на проверката помпената станция не e в режим на работа. Предписания: 1. Да продължи почистването на защитните диги и коритото на река Русенски Лом, в урбанизираната територия на град Русе, като бъдат уведомени писмено РИОСВ – Русе и БДДР – Плевен. 2. Да продължи почистването на дървесната и храстовидна растителност от км. 3+000 до км. 15+500 на река Русенски Лом. | [10 empty] | 1 | 14
1517 | БДДР | КП на МВК Русе | 2024-10-01 | с.Иваново | Иваново | Русе | други | диги | диги | Констатации: В изпълнение на т. 2 от Заповед № 1-95-00-565/26.09.2024 г. на Областния управител на област Русе се извърши проверка на обекти на територията на община Иваново, както следва:Обект № 1 Водозащитни диги, корекции и речно легло на реките Бели Лом, Черни Лом, Русенски Лом и Малки Лом (извън урбанизираните и в урбанизираните територии); Обект..№ 2 Експлоатационни сондажи, собственост на „В и К” ООД – Русе при селата Божичен и Красен. При проверката на място комисията констатира: Обект № 1 Защитни диги, корекции и речно легло на река Русенски Лом, в участък с. Божичен – с. Красен (до границата с община Русе), собственост на Министерството на земеделието и храните, стопанисвани от Община Иваново и „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав”. В участъкът извън урбанизирана територия на село Божичен дигите са изцяло покрити с дървесна и храстовидна растителност. На много места по тях и в коритото на реката има опасно надвиснали и паднали дървета. Устоите на мостово съоръжение (водосток), свързващо Поземлен имот 04981.71.24 с Поземлен имот 04981.55.256, разположени в землището на с. Божичен, община Иваново, м. Край реката, са компрометирани, подкопани в основата си (единият краен устой е почти висящ над реката, наблюдава се подкопаване под основата и на средния устой), което от своя страна е довело до видимо леко накланяне в надлъжна посока на горната част на мостовата конструкция. Необходимо е да се предприемат мерки за укрепване на устоите и на моста като цяло. Мост над река Черни Лом, вход с. Табачка – преди моста, по течението – паднало напречно дърво, което може да създаде опасност от подприщване непосредствено пред устоите на моста Втори мост над р. Черни Лом, с. Табачка – няколко паднали дървета по течението, натрупани под моста, около средния устой. След моста опасно надвиснали няколко дървета Мост над р. Черни Лом, на ул. Баба Тонка, с. Червен е в добро състояние. Под устоите на съоръжението са налични наносни отложения както и растителност, които изместват водното течение към десния бряг на реката и създаващи предпоставка при високи води от наводняване на прилежащите територии в близост до реката. Мост над р. Черни Лом, на ул. Хан Исперих, с. Червен – в предната част на моста, по течението на реката, пред средния устой се констатира наносен участък от пясък и камъни, отклоняващ и ускоряващ течението на реката, което от своя страна води до подкопаване на десния бряг и нарушаване устойчивостта на устоите (компрометиране стъпките на устоите на моста). Непосредствено след моста, около средния устой се е образувал голям наносен участък, върху който е прорасла храстовидна и дървесна растителност, който също отклонява реката в две посоки, водещо до подкопаване на брега около крайните устои на моста. Наблюдава се леко улягане на почвата в дясно, пред моста, а в средата на моста напречна пукнатина на асфалтовото покритие (много слаби пукнатини в асфалта и в двата края на моста, почти незабелижими). Мостът може да се класифицира в пред аварийно състояние. Мост в северния край на с. Кошов, с географски координати: 43°39'54.0"N 25°59'20.6"E) – въведен в експлоатация на 14.11.2017 година - в момента на проверката водата на р. Черни Лом е подкопала основата на предната част на десния устой (по посока на течението), което може да доведе до поддаване на устоя и компрометиране на мостовото съоръжение. В урбанизираната територия на с. Красен комисията установи нарушаване целостта на предпазната дига - в северния и край (координати 43°44'08.6"N 25°58'59.7"E), земно-насипната дига е прокопана, непосредствено до предпазната бетонна стена в Поземлен имот № 39520.7.262, област Русе, община Иваново, с. Красен, м. Селище, като са изградени три броя стъпала, отвеждащи до дървен мост и обособен кът за отдих (масички, шезлонги) на брега на реката, в заливната зона, под бетонната стена. При високо ниво на река Русенски Лом, е възможно водата да премине през компрометирания участък на дигата и да наводни прилежащите ѝ имоти. През месец юли 2024 г. Областна администрация – Русе е изпратила до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и Министерство на финансите 4 бр. искания за осигуряване финансиране за почистване на най-критичните участъци от реките Черни Лом и Русенски Лом на територията на община Иваново, както следва: 1) Искане за предоставяне на средства за почистване на участък от река Русенски Лом извън регулацията на село Божичен, община Иваново, област Русе. 2) Искане за предоставяне на средства за почистване на участък от река Черни Лом извън регулацията на село Кошов, община Иваново, област Русе. 3) Искане за предоставяне на средства за почистване на участък от река Черни Лом извън регулацията на село Табачка, община Иваново, област Русе. 4) Искане за предоставяне на средства за почистване на участък от река Черни Лом извън регулацията на село Червен, община Иваново, област Русе. Почистването на четирите участъка е заложено в Годишния план за 2024 г. за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия на област Русе за периода 2021 – 2025 г. За всеки един има изготвен проект с план-график и количествено-стойностна сметка за почистване на съответния участък от реката.Обект № 2 По поречието на р. Русенски Лом, в урбанизираната територия на с. Красен се намира санитарно-охраняемата зона при Помпена станция „Красен I-ви подем“, стопанисвана от „ВиК“ ООД - Русе, изградена с цел сондажи на питейна вода. По данни на „В и К” ООД – Русе в станцията са изградени 6 бр. тръбни кладенци (ТК) за питейна вода, от които в експлоатация са 3 броя – ТК - 1, ТК - 3, ТК - 6, останалите ТК - 2, ТК - 4, ТК - 5 са резервни, съгласно Разрешение за водоползване № 11510295/20.12.2008 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр.Плевен. Община Иваново е взела мерки за предпазване на кладенците от наводняване при високи нива на реката, и е изградила предпазна бетонна стена в близост до пояс I на сондажните кладенци, с приблизителна височина около 1,80 м. Ежедневно се прави оглед за изправността на съоръженията, с цел защитата от вредното въздействие на водите. В помпена станция „Красен I-ви подем” има назначен постоянен дежурен персонал. Предписания: 1. Да продължи почистването на речните легла в урбанизираната територия от повалени или довлачени дървета на реките Черни Лом и Русенски Лом, с цел подобряване на проводимостта им и предотвратяване риска от наводнения. 2. Да се отстранят заседналите дървета и наносните образувания пред устоите на мостовете в селата Табачка, Червен и Кошов. 3. Да се извърши конструктивно обследване на изградения мост на ул. „Хан Исперих” в с. Червен и при необходимост да се предприемат мерки по укрепване на устоите и брега около тях. 4. Да се извърши конструктивно обследване на моста в северния край на с. Кошов и при необходимост да се предприемат мерки по укрепване на устоите и брега около тях.5. Да продължи почистването на речните легла на р. Русенски Лом и р. Черни Лом в извън урбанизираните територии на с. Табачка, с. Червен, с. Кошов, с. Божичен и с. Красен. 6. Всички дейности свързани с осигуряване на проводимостта на речните легла и поддръжката на дигите, да бъдат съгласувани с Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен и РИОСВ-Русе. | [10 empty] | 1 | 14
1518 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-02 | с.Бохот | Плевен | Плевен | язовир | яз.Бохот-1 (Печеняка) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1519 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-02 | с.Бохот | Плевен | Плевен | язовир | яз.Бохот-2 (Салийца) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1520 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-02 | с.Бохот | Плевен | Плевен | язовир | яз.Бохот-4 (Карабаша) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона- чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1521 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-02 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-4 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1522 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-02 | с.Николаево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Николаево-6 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1523 | БДДР | АУАН №1448 | 2024-10-02 | гр. Ботевград | Ботевград | Софийска | язовир | яз. Мали лаг | яз. Мали лаг | Констатации: На 24.09.2024 г. е извършена проверка във връзка с изпратено от ДАНС писмо по компетентност в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с вх. № КД-08-244-(2)/ 13.09.2024 г. с мнение да бъде извършена проверка, ползва ли фирма „Аргус Комерс“ ЕООД язовир Мали лаг без издадено разрешително. Констатирано е следното: 1. Яз. Мали лаг е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД съгласно нот. акт № 122,том II,рег. № 3150, дело 283 от 21017 г., който е отдаден под наем на „Аргус Комерс“ ЕООД съгласно договор за наем № Д-53-1744-210/ 23.11.2020 г. със срок от 10 години. Съгласно подписаният договор в раздел IV. Права и задължения на наемателя в чл. 15 е изписано „Наемателят се задължава да подаде заявление до съответната Басейнова дирекция за издаване на разрешително за ползване на воден обект в срок от 7 (седем) дни от датата на сключване на договора…“. 2. Направен е обход около язовира и язовирната стена, където е установено, че е поставена желязна бариера заключена с катинар. На бариерата са поставени табели с изписани следните надписи: Риболова забранен от понеделник до петък Частна собственост; Само Спортен риболов с Работно време Събота и Неделя от 07,30 до 18,30 часа; Риболовът разрешен само на стената До три пръчки с една кука Шаран от 1,5 – 4,0 кг. – 8лв за кг. Толстолоб 1кг. – 5лв. Сом 1 кг – 8 лв. Щука 10 лв. Увредена или умъртвена риба се заплаща. Трофейни риби се заплащат допълнително. 3. Дейностите описани в т. 2. са извършени без издадено разрешително за ползване на воден обект от директора на БДДР. С горепосоченото деяние са нарушени разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 2, от Закона за водите (ЗВ) /Разрешително за ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързаните с тях дейности /.Деянието представлява административно нарушение по ЗВ. 6. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ. 7. „Аргус Комерс“ ЕООД (наименование на юридическото лице/ едноличен търговец) 8. Марио Марков – адрес: гр. Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски №32, вх. Г, ет. 2, ап.21, месторабота Управител на „Аргус Комерс“ ЕООД, възраст 31 години. (собствено, бащино и фамилно име на представителя на ЮЛ или ЕТ / на физическото лице и възраст) 9. 204773904 10. (Булстат / ЕГН на физическото лице) (Данъчен номер / Лична карта и дата на издаване) 11 гр. Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски №32, вх. Г, ет. 2, ап.21 (седалище и адрес на управление на юридическото лице или ЕТ/ точен адрес на ФЛ и месторабота) 12. Актът е съставен в присъствието на свидетелите: (трите имена, точен адрес, дата на раждане) 12.1. инж. Георги Желязков Желязков – главен експерт Дирекция „Контрол“ към БДДР, гр. София, ул. „Емил де Лавеле“ № 16, ет. 3, дата на раждане 30.08.1993 г. (свидетеля е присъствал / не е присъствал / при констатиране на нарушението — вярното се подчертава) 12.1. инж. Мирослава Благоева Иванчева – главен експерт Дирекция „ПиР“, отдел „Разрешителни“ към БДДР, гр. София, ул. „Емил де Лавеле“ № 16, ет. 3, дата на раждане 26.05.1971 г. (свидетеля е присъствал / не е присъствал / при констатиране на нарушението — вярното се подчертава) | 1448 | 2024-10-02 | [8 empty] | 3
1524 | БДДР | 2-МК-86 | 2024-10-02 | с. Хераково | Божурище | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | Община Божурище | Констатации: |  |  |  | РР-12-1245(2) | 22.05.2023г. | Община Божурище |  |  |  |  | 3
1525 | БДДР | 2-АЕ-147 | 2024-10-02 | с. Мала църква | Самоков | Софийска | река | река Леви Искър | "Тера Фууд" ЕООД | Констатации: |  |  |  | 11160153 | 04.11.2019г. | "Тера Фууд" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
1526 | БДДР | 3-НН-72 | 2024-10-02 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Огоста | яз. ''Огоста'' - ''НС'' ЕАД-ХТР Монтана | Констатации: 1. В яз. „Огоста” към 08,00 ч. на 30.09.2024 г. (дата на изготвяне баланса на яз. „Огоста“): - НВО: 186 415 000 м3. - КВН: 180,77 м. Към момента на проверката яз. „Огоста“ е с НВО: 185 750 000 м3 при КВН: 180,70 м.; количества през ОИ-0,0 млн.м3 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. септември 2024 г. от яз. „Огоста” се разрешава използване на вода: 2,625 млн.м3 вода, от които: • 0,019271 млн. м3 за напояване; • 2,600 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката; • 0,000млн.м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Огоста“ • 0,00 млн. м3 за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Мактиди“; • 0,006 млн. м3 за промишлени и други цели (в т.ч.0,0004 млн.м3 за тепавица; 0,004 млн. м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД, 250 м3. за „Монпласт“ ООД, 104,14 м3. за „Елит-06“ ЕООД, 100 м3. за „Кремапласт“ ООД, 100 м3 за „Нелан 99“ ЕООД, 364 м3 за „Агродунав“ ООД; 500 м3 за „ДиЛ“ ООД). Съгласно режимен график за м. септември, водите за минимално допустим отток могат да се преработват чрез ВЕЦ „Огоста“. 3. През м. септември 2024 г. от яз. „Огоста” по данни на „НС“ ЕАД – Клон Мизия)/ХТР Монтана, отчетени в период от 08,00 ч. (сутрин) на 31.08.2024 г. до 08,00 ч. (сутрин) на 30.09.2024 г., използвани към 08,00 ч. на 30.09.2024 г. за изготвяне баланса на яз. Огоста, са както следва: Общо/ сумарно за електроенергия/енергодобив: 2 558 880 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 558 880 м3; - ВЕЦ „Мактиди“ – 0 м3; - ВЕЦ „Кошарник“-„НС“ЕАД – 0м3 - Напояване – 19270 м3 за промишлени и други цели: 840 м3. за тепавица; 30 м3. за „Чилик Фарм“ ЕООД,/ 60 м3. за „Монпласт“ ООД,/ 19 м3. за „Елит-06“ ЕООД,/ 30 м3 за „Кремапласт“ ООД, 15 м3. за „Нелан – 99“ ЕООД, 0,0 млн. м3 за „Петра ТСИ“ ЕООД, 16 м3 „Агродунав“ООД, 210 м3 „ДиЛ“ ООД. 4. Общ приток в яз. „Огоста” за м. септември 2024 г.: 2 355 000 м3. 5. Общ разход за м. септември 2024 г. е 14 975 000- м3, включващ: Общо загуби от филтрации: 8 714 630 м3 (от които 1 732 000 м3 са загуби от неуплътнени технически съоръжения). 5.1 Загуби от изпарения – 3 681 000 м3 5.1.1 Общо водоползване през м. септември 2024 г. за промишлени и други цели от яз. Огоста – 1220 м3. 5.1.2. Електроенергия/енергодобив – отчетени за периода от 00,00ч. на 31.08.2024 г. до 24,00 ч. на 30.09.2024 г. (по двустранни месечни протоколи), общо 3 097 894 м3, от които: - ВЕЦ „Огоста“ – 2 591 694 м3 - ВЕЦ „Мактиди“ – 0,00 м3. - ВЕЦ „Кошарник“ – 0,0 м3. |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.септември | 'НС'' ЕАД София- ХТР Монтана |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1527 | БДДР | 3-НН-73 | 2024-10-02 | гр.Монтана | Монтана | Монтана | язовир | яз.Среченска бара | 'ВиК'' ООД Монтана | Констатации 1. За яз. „Среченска бара” към 30.09.2024 г. (датата към която е изготвен баланса на яз. „Среченска бара”) са отчетени данни: - НВО: 12 173 000 м3. - КВН: 445,26 м. Към момента на проверката 02.10.2024г. яз. „Среченска бара“ е с НВО: м3 при КВН: м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. 09.2024 г. от яз. „Среченска бара” се разрешава използване на вода: 2,20 млн. м3. вода, от които: - 1,000 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец; - 1,200 млн. м3. за питейно – битово водоснабдяване на община Враца, Мездра и Криводол; - 0,013 млн.м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Да се регулира притока от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно - битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира. 3. През м. септември 2024 г. от яз. „Среченска бара” е използвана вода както следва: - 800 000 м3. за водоснабдяване на общини Монтана, Берковица и Вършец - 848 000 м3. Общо за питейно - битово водоснабдяване на общини Враца, Мездра и Криводол;( от разходомер с.Стояново-774 000м3 +74 000м3 разходомер язовир) - 13 000 м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира (осигурени от филтрационни води). Притока в яз. „Среченска бара“ се регулира от довеждащите деривации, не е допускано преливане на язовира. 4. Общ приток в яз. „Среченска бара” за м. 09 2024г.: 650 000 м3. 5. Общ разход за м. септември 2024 г.: 1 661 000 м3. 6. Измереното количество вода преминала през бързи филтри за регенерация през м. септември 2024г. – 26 000 м3 са избистрени води и върнати в язовира. Същите са включени в месечния баланса на язовира. Данните са взети по телефон от служител на „ВиК“ООД-Монтана |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.септември | ВиК Монтана ООД |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1528 | БДДР | 3-СК-27 | 2024-10-02 | земл. гр Кула | Кула | Видин | язовир | яз.''Кула'' | 'НС''ЕАД София - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Кула” към 30.09.2024 г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Кула“): - НВО: 8 934 000 м3. - КВН: 193.47 м. Към 02.10.2024 г. язовир Кула е с НВО: 8 926 000 м3 и КВН: 193,46 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. септември 2024 г. от яз. „Кула” се разрешава използване на вода за: - 0, 040 млн. м3. вода за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Към 30.09.2024г. от яз. „Кула” е използвана вода, както следва: - 0, 040 млн. м3 вода за осигуряване на екологичен минимум в реката след язовира. 4. Общ приток в яз. „Кула” за м. септември 2024 г.: 2 000 м3. - 0.002 млн3. Общ разход: 138 000 м3., включващ: - 40 000 м3 в т.ч екологичен минимум - 61 000 м3 загуби от изпарения - Общо загуби от измерена филтрация 37 000 м3. 5. Данните за язовир Кула са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.септември | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1529 | БДДР | 3-СК-26 | 2024-10-02 | земл.с. Толовица | Макреш | Видин | язовир | яз. ''Рабиша'' | 'НС'' ЕАД - Клон Видин | Констатации: 1. В яз. „Рабиша” към 30.08.2024 г. (датата към, която е изготвен баланса в яз.,,Рабиша“: - НВО:11 838 000 м3. - КВН: 282.44 м. Към 02.10.2024 г. язовир „Рабиша“ е с НВО: 11 836 000 м3 и КВН: 282.44 м. 2. Съгласно режимен график на МОСВ през м. септември 2024 г. от яз. „Рабиша” се разрешава използване на вода: - 0,180 млн. м3 вода за извършване на 72-часови проби на помпени агрегати в ПС „Толовица“ от НС „Рабиша“ 3. Към 30.09.2024 г. от яз. „Рабиша“ не е използвана вода. 4. Общ приток в яз. „Рабиша” за м. септември 2024г.: 0 м3. – 0 млн.м3 Общ разход: 93 000 м3. - 0,093 млн м3, включващ: - 0 м3 загуби от съоръжения. - 86 000 м3 от изпарения. Общо загуби от измерена филтрация 7 000 м3. 5.Показание на разходомерното устройство – 7 303 000 м3. 6. Данните за язовир Рабиша са взети при проведен телефонен разговор с Богдана Кирилова, представител на „НС“ EАД – Клон Видин |  |  |  | реж.графици на МОСВ | м.септември | "НС"ЕАД-клон Видин |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 5
1530 | БДДР | 1-ИИ-79 | 2024-10-03 | с. Кардам | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | „ТК – Агро-Бизнес Интернешънъл - Кардам” | „ТК – Агро-Бизнес Интернешънъл - Кардам” | Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация с вх. № КД-07-2812/29.08.2024г. в БДДР . От направената проверка се констатира следното: 1. „Агро-Бизнес Интернешънъл“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520400/27.04.2022 г., изменено с решение № 3936/28.08.2023 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е 27.04.2028г. 2. За изграждане на кладенеца има издадено Разрешение за строеж № 058/28.09.2021 г. от Община Генерал Тошево – обекта е Трета категория. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 36467.189.190, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Кардам, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ 80006 кв. м, стар номер 000190, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-879/08.12.2017 г. на Изп.Директор на АГКК. 4. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°44'55.421" E 28°11'56.687", които се различават от посочените в разрешителното. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция, различна от посочената в разрешителното, както следва: Дълбочина – 400.60 м. Сондиране с диаметър 495 мм от 0 до 80 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона 426 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 80 м до 177 м с диаметър  395 мм. Спускане на стоманена техническа/експлоатационна колона с диаметър 323,9 мм от 0 до 177 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 177 м до 400,60 м с диаметър 190.5 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца е монтирана сглобяема конструкция от сандвич панели с вътрешни размери 90х195х100 см. Конструкцията се затваря с капак от същия материал и се заключва с катинар. 6. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа тип VSP SS 08125/11.B4, с дебит 40 л/сек и напор 180 м, спусната на дълбочина 160 м. 7. Съгласно представена документация СВН = 143 м, проверено по време на проверката. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 9. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 10. За измерване на водното е монтиран автоматичен хидростатичен нивомер, не е монтиран кран за извършване на пробонабиране. 11. Монтиран е водомер на фирма „Apator Povogas”, модел MWN 125-NKOP фаб.№ 24001954,Q3=250 m3/h. В момента на проверката с показание 000942m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Не е включен в експлоатационната мрежа (обекта не е приет по ЗУТ). Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да се подаде заявление за изменение на разрешително за водовземане от тръбния кладенец 2. Да се монтира кран за пробонабиране съгласно изискванията на Наредба № 1. 3. Да се приложи настоящия протокол към документацията за приемането на обекта по ЗУТ 4. Да се представи в БДДР удостоверението за въвеждане на обекта в експлоатация по ЗУТ 5. Да не се извършва водовземане от кладенеца до въвеждането му в експлоатация по ЗУТ 6. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управителя на „Агро-Бизнес Интернешънъл“ ЕООД. |  |  |  | 11520400 | 27.04.2022 г | „Агро-Бизнес Интернешънъл“ ЕООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
1531 | БДДР | 1-ИИ-80 | 2024-10-03 | с. Кардам | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | „ТК – Агро Трейд Г.Т.- Кардам” | „ТК – Агро Трейд Г.Т.- Кардам” | Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2688(1)/20.09.2024г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. „Агро Трейд Г.Т.“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520401/27.04.2022 г., изменено с решение № 3971/06.10.2023 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е 27.04.2028 г. 2. За изграждане на кладенеца има издадено Разрешение за строеж № 055/28.09.2021 г. от Община Генерал Тошево – обекта е Трета категория. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 36467.137.10, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Кардам, м. ФИЛИАЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 2, НТП Нива, площ 87315 кв. м, стар номер 137003, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-879/08.12.2017 г. на Изп.Директор на АГКК. 4. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°45'34.146" E 28°11'50.972", които се различават от посочените в разрешителното. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция, различна от посочената в разрешителното, както следва: Дълбочина – 402.0 м. Сондиране с диаметър 495 мм от 0 до 80 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона 426 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 80 м до 180 м с диаметър  395 мм. Спускане на стоманена техническа/експлоатационна колона с диаметър 323,9 мм от 0 до 180 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 180 м до 402,0 м с диаметър 190.5 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца е изградена подземна шахта с вътрешни размери 150х150х200 см. Около устието на кладенеца е монтирана сглобяема конструкция от сандвич панели с вътрешни размери 90х195х100 см. Конструкцията се затваря с капак от същия материал и се заключва с катинар. 6. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа тип Grundfos SP 95-19, с дебит 112.5 м3/час и напор 166,7 м, спусната на дълбочина 168 м. 7. Съгласно представена документация СВН = 144.40 м, проверено по време на проверката 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 9. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 10. За измерване на водното е монтиран автоматичен хидростатичен нивомер, не е монтиран кран за извършване на пробонабиране. 11. Монтиран е водомер на фирма „Apator Povogas”, модел MWN 125 - NKOP, фаб.№ 24601014. Q3=250 m3/h. В момента на проверката с показание 000000 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Не е включен в експлоатационната мрежа (обекта не е приет по ЗУТ). 13. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 2. Да се монтира кран за пробонабиране съгласно изискванията на Наредба № 1. 3. Да се приложи настоящия протокол към документацията за приемането на обекта по ЗУТ 4. Да се представи в БДДР удостоверението за въвеждане на обекта в експлоатация по ЗУТ 5. Да не се извършва водовземане от кладенеца до въвеждането му в експлоатация по ЗУТ 6. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управителя на „Агро Трейд Г.Т.“ ЕООД |  |  |  | 11520401 | 27.04.2022 г | „Агро Трейд Г.Т.“ ЕООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
1532 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-03 | с.Пелишат | Плевен | Плевен | язовир | яз.Пелишат-2 (Общинска мера) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1533 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-03 | с.Пелишат | Плевен | Плевен | язовир | яз.Пелишат-3 (Сингура) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1534 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-03 | с.Пелишат | Плевен | Плевен | язовир | яз.Пелишат-1 (Чакърска воденица) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1535 | БДДР | АУАН | 2024-10-03 | гр. Русе | Русе | Русе |  |  |  | Актът е съставен в отсъствие на нарушителя . Изготвено е писмо за връчване чрез община Добрич. Законови разпоредби, които са нарушени: чл. 48, ал. 1, т. 8 и т. 13 от ЗВ | 1449 | 03.10.2024 г.
1536 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-04 | с.Радишево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Радишево -1 (Исиновец) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1537 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-04 | с.Тученица | Плевен | Плевен | язовир | яз.Тученица - 1 (Сини вир) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1538 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-04 | с.Тученица | Плевен | Плевен | язовир | яз.Тученица - 2 (Кукушина) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1539 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-04 | с.Тученица | Плевен | Плевен | язовир | яз.Тученица - 3 (Черешовица) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1540 | БДДР | 4-КХ-54 | 2024-10-04 | Габрово | Габрово | Габрово | язовир | яз. Хр.Смирненски | В и К ООД гр. Габрово | От направената проверка се констатира следното: Проверката се извършва във връзка с: контрол по ЗВ и изпълнение на режимните графици на МОСВ за м. септември 2024 г. на място и по представени документи - балансови таблици, подписани от началник язовирен район „ВиК“ ООД, гр. Габрово и Управител ВиК ООД гр. Габрово. От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месец август – 23,971 млн. м3 при кота 531,58 м. Завирен обем на язовира в края на предходния месец – 24,601млн. м3. 2. ВЕЦ „Хр. Смирненски“ в момента на проверката не работи. Водни количества се подават за ПБВ към ПСПВ „Киселчова могила“ и се измерват с разходомер монтиран в имота на на ПСПВ. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца: 0,650 млн. м3 вода в това число: - 0,650 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване. Контролен обем – 26,000 млн.м3. 4. Водоползване от язовира през м. 09. 2024 г., съгласно график за месеца и р-но №1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г.: - 0,000 млн. м3 за електропроизводство чрез ВЕЦ "Хр. Смирненски"; през Байпас ВЕЦ в реката 0,000 млн. м3; - 0,500 млн. м3 - за питейно-битово водоснабдяване; - 0,155 млн. м3 – загуби ЗУ (за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира), могат да се измерят при изход на събирателен дренаж №11 в енергогасител язовир. 5. Изпарение – 0,211 млн. м3. 6. Общ разход от язовира – 0,866 млн. м3; 7. Приток в язовира за м. 09.2024 г. – 0, 236 млн. м3; 8. Показание разходомер при ПСПВ „Киселчова могила“ на 04.10.2024 г.: 88 867 174 млн.м3. 9. Водни количества за МДО в р. Паничарка се подават: - при работещ ВЕЦ с обем по-голям от обем за ПБВ – през преливник ВЕЦ; - чрез загуби ЗУ - постоянни водни количества около 0,155 млн. м3 -0,160 млн. м3 месечно. През месеца операторът е извършвал водовземане, чрез което е спазил разрешените водни обеми. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазва графика през м. октомври 2024 г. Срок: м . октомври 2024 г. Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 2. Да се осигурява екологичен минимум след речни водохващания от СД „Янтра“ и яз. „Христо Смирненски“, посочени в р-но № р-но № 1410008, продължено с Решение № 211/16.10.2019 г., съобразно сезонното маловодие. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 3. Да се поддържа добра проводимост в 500 м участък след язовирната стена. Срок: постоянен Отг: Управител „ВиК” ООД гр. Габрово 4. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на "ВиК" ООД Габрово. Срок 08.10.2024 г. Отг: Д.Арнаудов |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК ООД Габрово |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1541 | БДДР | 4-ГБ-340 | 2024-10-04 | c. Г. Косово | Сухиндол | В.Търново | язовир | яз. "Ал.Стамболийски" | НЕК ЕАД СОФИЯ | От направената проверка се констатира следното: 1. Завирен обем на язовира в края на месеца – 113.289 млн. м3 при КВН 174.84 м, завирен обем на язовира в края на предходния месец – 127.740 млн. м3. 2. Сумарен общ приток за месеца - 1.807 млн. м3. Сумарен общ разход за месеца - 16.258 млн. м3. 3. Разрешено водоползване по режимен график на МОСВ от язовира за месеца – 16.927 млн. м3 вода от които: - 10.000 млн. м3 - за ВЕЦ „Росица 1“ (разрешително на МОСВ №003063/30.07.2003 г.) - 2.626 млн. м3 - за напояване в т.ч. 0.002 млн. м3 за ЗП Галя Цанева, 0.014 млн. м3 за Сдружение „Росица-2000“ и 0.001 млн. м3 за „ЦКГБ“ ООД - 2.000 млн. м3 - за други цели - завиряване на яз. „Караисен“ и индиректно подхранване на подземни водоизточници на ВС „Павликени“ - 0.0014 млн. м3 - за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0.001250 млн. м3 за община Павликени и 0.000190 млн. м3 за „Балканкар-заря“ АД - 2.300 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката 4. Реализирано водоползване от язовира за месеца: - 15.516 млн. м3 – за ВЕЦ „Росица 1“ от които: - 11.967 млн. м3 – енергийно преработени води както следва: - 10.640 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.327 млн. м3 - в реката - 3.549 млн. м3 - енергийно непреработени води както следва: - 2.043 млн. м3 - по Главен силов канал - 1.506 млн. м3 - в реката (за осигуряване на мин. допустим отток) 5. Участъкът от 500 м. след язовирната стена се поддържа с добра проводимост. 6. Пропуски ОИ - 0.028500 млн. м3, филтрация през язовирна стена - 0.000250 млн. м3, изпарение яз. езеро - 0.714 млн. м3. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Изп. Директор на "НЕК" ЕАД - София. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | НЕК ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1542 | БДДР | 4-КХ-53 | 2024-10-04 | с. Горна Росица | Севлиево | Габрово | река | Домус дере | Домус дере , Община Севлиево | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получен сигнал с наш вх. № КД-05-143-(12)/28.08.24 г. с което сме уведомени за непредприемане на действия от страна на Кмета на Община Севлиево за почистване на дере в с. Горна Росица, община Севлиево. Във връзка с горното се извърши оглед на участък от „Домус дере“ от навлизането му в с. Горна Росица от място с географски координати N 42⁰56'35.4″ и Е 25⁰07'19,7″ до място с географски координати N 42⁰56'34,9″ и Е 25⁰07'24.40″ на кръстовището на улиците „Иван Гичев“ и „Тодор Каблешков“. 1. Дерето протича в посока запад – изток, в изпълнена корекция - трапецовиден земен профил, с дълбочина около един метър. В момента оттокът е минимален – налична е застойна вода. Констатира се, че в горната част на проверявания участък дерето скоро е почистено и е с добра проводимост. В долната част на участъка се наблюдава затревяване и на места обрастване с млада храстова растителност. 2. По левия бряг на дерето, покрай улица „Тодор Каблешков“ (граничеща с десен бряг на дерето) е видима изградена в миналото каменнозидана подпорна стена. Стената е с деформации (подувания) и паднали в дерето камъни. От огледа се установи, наличие на компрометиран участък от подпорната стена. Дължината на стената е около около 10 м и височина около 1 м и укрепва имот УПИ VІІІ-669 кв. 40 по плана на с. Г. Росица. Видимо е изпълнена извън южната регулационна линия на имота, посочен по-горе и попада в сервитута на дерето. По дължината на същата регулационна линия са налични стопански постройки, изградени в имот УПИ VІІІ-669 кв. 40. 3. В десен бряг на дерето, непосредствено до втока на водосток под улица „Иван Гичев“( част от път път ІІІ-4402) се наблюдава маломерен компрометиран участък от каменнозидана подпорна стена, поддържаща улица „Тодор Каблешков“. След кръстовишето дерето протича в покрита част. 4. При настоящата проверка е взето предвид писмо с наш вх. № КД-05-143-(3)/30.11.23 г. с искането от кмета на община Севлиево към кмета на с. Г. Росица за представяне на информация, относно собствеността на подпорна стена, укрепваща имот УПИ VІІІ-669 кв. 40 по плана на с. Г. Росица, изградена в сервитута на дерето, както и на всички стопански постройки, изградени по южната регулационна линия на имота, по границата с имота на дерето. Към момента на проверката в БДДР гр. Плевен не е представена информация по горното. Съгласно чл. 140 , ал. 3 от ЗВ (Закон за водите) поддържането на добра проводимост на водните обекти в урбанизираните територии на населените места е задължение на съответните кметове на общини. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се отстранят попадналите в дерето камъни от подпорната стена покрай имот УПИ VІІІ-669 кв. 40 по плана на с. Г. Росица, премахне храстова растителност и подобри проводимостта на водния обект. Срок: 15.11.2024 г. Отговорник: Кмет на община Севлиево 2. Да се отремонтира участъка от каменнозидана подпорна стена, поддържаща улица „Тодор Каблешков“, непосредствено до втока на водостока под улица „Иван Гичев“( част от път ІІІ-4402). Срок: 15.12.2024 г. Отговорник:Кмет на община Севлиево 3. Да се упражнява контрол и изисква от собствениците на имоти, разположени покрай „Домус дере“, поддръжка на същите с цел недопускане на пропадане на части от огради и други в дерето. Срок: постоянен Отговорник: Кмет на община Севлиево 4. Да се поддържа добра проводимост на „Домус дере“ в урбанизираната територия на с. Г. Росица, община Севлиево. Срок: постоянен Отговорник: Кмет на община Севлиево 5. Настоящият констативен протокол да се предаде на Кмета на Община Севлиево. Срок: 10.10.2024 г. Отговорник: Д.Гавраилова | [10 empty] | 10 | 2 | 1
1543 | БДДР | 4-МБ-26 | 2024-10-04 | гр. Стражица | Стражица | В. Търново | подземни води | ШК | "ВЕЛПА-91" АД | Основни констатации: 1. "ВЕЛПА 91" АД е титуляр на: - Разрешително за водовземане от подземни води № 11530507/14.07.2017 г., изменено и продължено с Решение № 2156/14.07.2017 г., изменено с Решение № 3579/14.06.2022 г., продължено с Решение №3853/19.06.2023 г. Краен срок на разрешителното – 20.08.2029 г. Цели на водовземането: „промишлено водоснабдяване“ с разрешен лимит на ползване 95 000 м3/год. и „други цели“ с разрешен лимит на ползване 5 000 м3/год.; - КР№ 343-Н0/2009 г., регламентиращо заустването на производствени отпадъчни води дъждовни и охлаждащи води в р. Голяма река. 2. Водовземането се осъществява от шахтов кладенец „ШК1 Велпа-91 - Стражица“. В момента на проверката не се извършва водовземане. 3. За отчитане на добитите водни количества са монтирани 2 бр. разходомерни устройства по цели на водовземане. 4. С писмо с наш вх.№КД-07-2805/27.08.2024 г. сме уведомени, че общия водомер е бил демонтиран за извършване на периодичен метрологичен контрол. Метрологичната проверка е извършена в период, през който не е осъществявана производствена дейност. Приложено е свидетелство от проверка №24-205-01-01/09.08.2024 г., издадено от „Акварор сервиз“ ООД гр. В. Търново. Водомерът е на фирма „ZENNER“, фаб. №12051735 с Qn = 60 м3/ч, свален при показание 0347381 м3. Същият се пломбира с пломба „1-4“ на БДДР в момента на проверката при показание 0352651 м3. 5. За други цели е монтиран водомер „Enevita“, фаб. №31151375/23, с Q3 = 4 м3/ч и показание 00057 м3 към момента на проверката. Представена гаранционна карта на водомера съгласно която следващата проверка на водомера е след 5 години, от датата на закупуване (а именно 2028 г.), и е с запазена цялост на пломба „1-4“ на БДДР. 6. Води се дневник за документиране на ползваните водни количества, ДВН и СВН, които се провери и завери от експерт на БДДР – Плевен. В дневника са отразени демонтажа и монтажа на общия водомер за отчитане на ползваната вода от ШК1, с цел провеждането на метрологична проверка. 7. За 2023 г. е изпълнен собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота съгласно условията на разрешителното. Представени са протоколи за хим. анализ на водата от „МОБИЛ ЛАБ - Русе“. Протоколите се изпращат своевременно в БДДР-Плевен. 8. В БДДР-Плевен е подадена декларация по чл.194б от ЗВ и годишен доклад за 2023 г. в срок. Заплатена е дължимата сума по разрешително за водовземане в размер на 1 722,50 лв. за изразходвани 27 212 м3 за промишлени цели и 34 м3 – за други цели (ползван корекционен коефициент 0,7). 9. В БДДР-Плевен е подадена декларация по чл.194б от ЗВ и годишен доклад за 2023 г. за дължимата по КР№343-Н0/2009 г. такса за заустване на отпадъчни води, съгласно която са заплатени 38,24 лв. за заустени 11 170 м3 производствени отпадъчни води. Генерираните от площадката битово-фекални отпадъчни води се заустват в градски колектор по договор с ВиК. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на представляващият Изп. Директор на "ВЕЛПА-91" АД за сведение. |  |  |  | 11530507 | 2017-07-14 | "Велпа-91" АД |  | 0 | 1722.5 | 0 | 6 | 3 | 4
1544 | БДДР | 4-МБ-27 | 2024-10-04 | П. Тръмбеш | гр. П. Тръмбеш | В. Търново | подземни води | 2 бр. ТК | "Олива" АД | Основни констатации: 1. „Олива“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530401/28.10.2013 г., изменено и продължено с Решение №3395/19.10.2021 г. Водовземането се осъществява от 2 бр. ТК с цел на водовземането „охлаждане на машини и съоръжения“, „промишлено водоснабдяване“ и „водоснабдяване за други цели (осигуряване на ПП резерв). Срокът на действие на разрешителното е до 28.10.2025 г. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. №КД-07-2638-(1)/10.07.2024 г. сме уведомени демонтаж и монтаж на водомерът отчитащ количествата от ТК3, за извършване на метрологична проверка. 3. След проверката е монтиран същият водомер - на фирма “Zenner”, фаб. №ZR12200302/12, Q3=16 m3/h. Демонтажът и монтажът са отразени в дневника. Представено свидетелство от проверка №24-195-01-01/16.07.2023 г. издадено от „Акварор сервиз“ ООД гр. В. Търново (следваща метрологична проверка през 2029 г.). Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 27936 m3. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерват се и се записват в дневника показанията на ДВН и СВН. 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 6. Представена декларация по чл.194б от ЗВ, копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 1 409,94 лв. за 60 228 m3 (за охлаждане) и 15 115 m3 (за промишлено водоснабдяване), (други цели - осигуряване на ПП резерв – 0 m3). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на „Олива“ АД за сведение. |  |  |  | 11530401 | 2013-10-28 | "Олива" АД |  | 0 | 1409.94 | 0 | 6 | 3 | 4
1545 | БДДР | АУАН № 1450 | 2024-10-04 | Плевен | Плевен | Плевен | река | река Гривишка | река Гривишка | Нарушение на чл.44, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ).
1546 | БДДР | 5-ИД-51 | 2024-10-04 | землищата на с.Бели Лом, Гороцвет и Крояч | Лозница | Разград | язовир | язовир Бели Лом | Язовир Бели Лом. | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август 2024г., по Приложение 1, утвърден от министъра на околната среда и водите. От направената проверка се констатира следното: Данни за наличните водни обеми за месец „Август“ на яз. Бели Лом са: 1. Наличен обем в язовира в началото на проверявания месец 8,114 млн. м³., и към последния ден на проверявания месец 7,910 млн. м³. 2. По данни на Напоителни системи наличен обем на язовира от 7,910 млн. м³., и наличен полезен 4,610 млн м³. 3. Котата на водното ниво в язовира е: 272,80 м. 4. Сумарен общ приток за месец август: 0,367 млн. м³. 5. Разход за месец август съгласно Графика – 0,630 млн. м³, за напояване: 0,600 млн. м³, и 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. Реален сумарен общ разход за месец август – 0,571 млн. м³ - 0,030 млн. м³ за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира, 0,337 млн. м³ за напояване, 0,121 млн. м³ загуби от изпарение и 0,083 млн. м³ загуби от филтрация. 6. Дневникът на язовира отразява следните показания: - наличен обем на язовира – 7,910 млн. м³; - залята площ – 1784 декара; - филтрация - 0,083 млн. м³; - изпарение – 0,121 млн. м³. 7. Показания за измерваните валежи за м. август 2024 г. (л/м²): - 28.08.2024 г.– 2 (л/м²); 31.08.2024 г.– 15 (л/м²); Общо за месец август – 17 (л/м²). 8. Показания на пиезометрите: 1 – 6,23 8 – сух 15 – 8,07 2 – 11,07 9 – 5,43 3 – 11,60 10 – 8,47 4 – 5,65 11 – 2,41 5 – 6,26 12 – сух 6 – 10,30 13 – сух 7 – 2,39 14 – 5,54 Язовир „Бели Лом“ е публична държавна собственост. Язовирът е предоставен на „Напоителни системи“ ЕАД гр. София за стопанисване и ползване с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури. На основание чл.151, ал 2, т.2, буква „е“ от Закона за водите, за извършване на дейността напояване от язовир „Бели Лом“ дружеството има издадено Разрешително за водовземане № 01420022/ 13.04.2021 г. от Министъра на околната среда и водите. Разрешителното е с краен срок на действие 31.03.2031г. За измерване на обема ползвана вода дружеството е монтирало измервателно устройство-ултразвуков разходомер за открит канал модел LSF 18 ULTRASONIC OPEN CHANNEL FLOWMETER с фабричен №723/2020, пломбирано с пломба на БДДР. Местоположението на измервателното устройство е в началото на „Западен гравитачен канал“. През зимните месеци се демонтира. В момента на проверката показанията на устройството са: 5578485 м³.. Последна метрологична проверка на устройството е извършена на дата 15.05.2024 г., отразена в Протокол. за калибриране на ултразвуков разходомер за открит канал LSF 18 на СОНИКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД , гр Бургас, ул. „Янко Комитов” №20. В момента на проверката се извършва водовземане от язовира. Предписания: няма |  |  |  | 1420022 | 13.04.2021 г. | НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД |  |  |  |  | 13
1547 | БДДР | Протокол №10 на МВК Шумен | 2024-10-04 | Сечище | Нови пазар | Шумен | язовир | Сечище | 500 м след яз. Стена | На 04.10.2024г в изпълнение на Заповед № РД-15-140/25.09.2024г. на Областния управител на област Шумен на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир "Сечище" разположен в землището на с. Сечище, община Нови пазар, област Шумен в имот 66353.26.25, собственост - ПОС. Оператор - ДПУСЯ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена - има осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1548 | БДДР | Протокол №9 на МВК Шумен | 2024-10-04 | Сини вир | Каолиново | Шумен | язовир | Сини вир | 500 м след яз. Стена | На 04.10.2024г в изпълнение на Заповед № РД-15-140/25.09.2024г. на Областния управител на област Шумен на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир "Сини вир" разположен в землището на с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен в имот 66531.121.443, собственост - ПОС. Оператор - ДПУСЯ. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена - има осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1549 | БДДР | Протокол №8 на МВК Шумен | 2024-10-04 | Писарево | Нови пазар | Шумен | язовир | Писарево | 500 м след яз. Стена | На 04.10.2024г в изпълнение на Заповед № РД-15-140/25.09.2024г. на Областния управител на област Шумен на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир "Писарево" разположен в землището на с. Писарево, община Нови пазар област Шумен в имот 56489.85.33, собственост - частна, Сдружение за напояване "Въртопа". Оператор - СН "Въртопа". Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена - обрасъл с влаголюбива растителност. С протокола от МВК е дадено предписание да се почисти отводящия канал от влаголюбивата растителност. | [10 empty] | 1 | 14
1550 | БДДР | 1-ИИ-81 | 2024-10-07 | с.Лесидрен | Угърчин | Ловеч | язовир | яз. "Сопот" | яз. "Сопот" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец септември 2024 г. – яз. „Сопот“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Сопот“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 359.18 м и наличен обем 31 930 000 м3 към 30.09.2024 г. Сумарният приток към яз. „Сопот“ за месец септември 2024 г. е 1 950 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Сопот“ за месец септември 2024 г. по месечен график са: - 5.000 млн. м3за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“. - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира. 3. Използваните водни обеми от яз. „Сопот“ за месец септември 2024 г. по представените данни от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ гр. Плевен към момента на проверката са: - 0.300 млн. м3 за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира; - 3.414 млн. м3 .за завиряване на яз. „Горни Дъбник“ и яз. „Телиш“; - 1.105 млн. м3 загуби изпарение; - 0.065 млн. м3 загуби технически съоръжения; - 0.000 млн. м3 филтрация. Общият разход от язовир „Сопот“ за месец септември 2024 г. е 4.884 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания:1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1551 | БДДР | 1-ИИ-82 | 2024-10-07 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. "Горни Дъбник" | яз. "Горни Дъбник" | Проверката се извършва във връзка със спазване месечен график за използване на води от комплексни и значими язовири за месец септември 2024 г. – яз. „Горни Дъбник“. От направената проверка се констатира следното: 1. По представените данни в момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен, язовир „Горни Дъбник“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 160.52 м и наличен обем 32 512 000 м3 към 30.09.2024 г. Сумарният приток към яз. „Горни Дъбник“ за месец септември 2024 г. е 1 070 000 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Горни Дъбник“ за месец септември 2024 г. по месечен график са 4.718 млн. м3 вода, от които: - 1.545 млн. м3 за напояване; - 2.500 млн. м3 за завиряване на яз.„Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“; - 0.393 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.280 млн. м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.: - 0.083 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.008 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.095 млн. м3 за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД; - 0.010 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.001500 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД , гр. София; - 0.000583.33 млн. м3 за „Милки Груп Био“ ЕАД; - 0.040 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000300 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.000040 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.040 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ EАД – Плевен; - 0.000400 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000165 млн. м3 за „Брумо“ ЕООД; - 0.000190 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.000250 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД; - 0.000070 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000310 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.000900 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; 3. Използваните водни обеми от яз. „Горни Дъбник“ за м. септември 2024 г. по представените данни към момента на проверката от „Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав гр. Плевен са: - 0.421 млн. м3 за напояване; - 1.346 млн. м3 за завиряване на яз.„Д. Дъбник“ и яз. „Крушовица“, постъпили от яз. „Сопот“; - 0.364 млн. м3 за оводняване на инфилтрационни ровове на шахтови кладенци на водоснабдителна група „Крушовица“; - 0.240 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в т.ч.т.: - 0.000360 млн. м3 за „Рафинерия Плама“ АД; - 0.005450 млн. м3 за „ БПР“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Техноком“ ООД; - 0.085450 млн. м3 за „Топлофикация–Плевен“ АД; - 0.000000 млн. м3 за „ЯНА“ АД – завод Плевен; - 0.000380 млн. м3 за „Дари комерс–НА“ ООД, е за периода от 25.04.2024 г. до 30.09.2024 г.; - 0.000890 млн. м3 за „Хидробетон“ ООД, гр. София; - 0.000000 млн. м3 за „Милки груп био“ ЕАД; - 0.018580 млн. м3 за „Валбес Фуудс“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Бавария“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Алфамикс“ ООД; - 0.037170 млн. м3 за „Рубин Трейдинг“ АД – Плевен; - 0.000400 млн. м3 за „Йотов – 80“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „БРУМО“ ЕООД; - 0.000000 млн. м3 за „Мегатрон“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Електра 94“ ЕАД; - 0.000000 млн. м3 за „Еврокварц-МВ“ ООД; - 0.450 млн. м3 загуби от технически съоръжения; - 1.227 млн. м3 загуби от изпарение; - 0.039 млн. м3 загуби от филтрация. Общият разход от язовир „Горни Дъбник“ за месец септември 2024 г. е 4.087 млн. м3. 4. КВН е отчетена при водовземната кула, а наличният обем по ключова крива. Предписания: 1. Да се представи протоколът за сведение на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Среден Дунав“, гр. Плевен. |  |  |  | Спазване месечен график за водовземане от комплексни и значими язовири | [6 empty] | 13 | 3
1552 | БДДР | 4-МБ-28 | 2024-10-07 | с. Градница | Севлиево | Габрово | други | заустване | "Идеал Стандарт Видима" АД | Основни констатации: С гореописаните писма сме уведомени, че водомерите за отчитане на заустените отпадъчни води на изход от ЛПСБОВ по Комплексно разрешително КР №26/2006 г., актуализирано с Решение № 26-Н0-И0-А3/2021 г., са свалени за извършване на метрологична проверка. За периода от демонтажа на водомерите до монтирането им, не е извършвано заустване на отпадъчни води 1. Заводът за производство на санитарна арматура - площадка Градница, генерира два потока пречистени отпадъчни води, които се заустват в р. Видима в две точки както следва: - Смесен поток производствени галванични отпадъчни води и дъждовни води след пречистване в ЛПСПОВ, за отчитане на които е монтиран водомер „Apator PowoGas“, фаб. №18302738/22, с Q3 =40 м3/ч и първоначално показание при монтажа 000003 м3. Старият водомер е свален при показание 024167 м3. Водомерът е пломбиран с пломба „1-4“ на БДДР при показание 006536 м3. Представено свидетелство от проверка №144/17.04.2024 г. на фирма „Хидроконтрол“ ООД; - Смесен поток пречистени след графитен утаител охлаждащи води, битово-фекални и дъждовни води след пречистване в ЛПСБОВ, за отчитане на които са монтирани 2 бр. ултразвукови разходомери както следва: - Биобасейн 1 (вана 1) – водомер на фирма „DIEHL”, фаб. №72359798/21, Q3 =25 м3/ч. Представен констативен протокол №318/12.08.2024 г. на фирма „Хидроконтрол“ ООД. Свален и върнат при показание 1339 м3. Пломбиран в момента на проверката с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 1368 м3; - Биобасейн 2 (вана 2) - водомер на фирма „ITRON”, фаб. №119VF000051/19-6000500 е разпломбиран с цел профилактика (почистване). Пломбиран в момента на проверката с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 5750 м3. 2. Води се дневник в който са записани демонтажът и монтажът на водомерите, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. 3. Извършва се собствен мониторинг в обем и честота според комплексно разрешително КР №26/2006 г. 4. Представена е в срок декларация по чл.194б от Закона за водите. За 2023 г. е заплатена дължимата такса от 38,92 лв, за ползвани 13 334 м3 ПрОВ и 1 435 м3 БФОВ. Представен е годишен доклад за изпълнение на условията в КР №26/2006 г. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на „Завод за производство на санитарна арматура“ площадка Градница при „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД. |  |  |  | КР26 | 2006 | "Идеал Стандарт Видима" АД |  | 0 | 38.92 | 0 | 3 | 4
1553 | БДДР | 2-ГЖ-52 | 2024-10-07 | р-н Сердика | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Арко Тауърс" АДСИЦ | Констатации:1. „Арко Тауърс“ АДСИЦ е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № № РР-12-3276/ 10.11.2022 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 2012г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 68134.512.151, по КК и КР на гр. София, р-н „Сердика“, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 3, община Столична. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚42ˈ44.40ˈˈ E 23˚18ˈ17.35ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „Арко Тауърс“ АДСИЦ за водоснабдяване за други цели – поливане (оросяване) на тревни площи в ПИ с идентификатор 68134.512.151, по КК и КР на гр. София, р-н „Сердика“, жк. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 3, СО. 2.3. Конструкция: Дълбочина: 72,00 м. Тръбният кладенец е изграден от експлоатационни PVC тръби и филтри с диаметър Ø140 мм. Кладенецът е оборудван с метална кондукторна колона Ø219 мм, вкопана в терена Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 16,00 – 48,00 м, 52,00 – 64,00 м, 68,00 – 72,00 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Около устието на кладенеца е монтиран стоманобетонов пръстен с височина 1,50 м и диаметър Ø1000 мм . 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа Grundfos – SQ 3-80с дебит 3 м3 час и напор 84 м. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR POWOGAZ” сериен № 79090545, което се пломбира двустранно с пломба БДДР 1-2 при показания 00905 м3. Монтиран е хидростатичен нивомер марка EXOS Н-2406. 3.4. В деня на проверката се измери статично водно ниво : 17,50 м. 3.5. В деня на проверката се представя и се дава техническа спецификация на монтираното помпено оборудване и хидростатичен нивомер. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. Срок: Постоянен Отг. Изпълнителен Директор 2. Да се уточни дълбочината на монтиране на помпеното оборудване и да се представи в БДДР техническа документация на водомерното устройство. Срок: 14.10.2024 г. Отг. Изпълнителен Директор 3. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо дружеството да стартира процедура съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Срок: 07.12.2024 г. Отг. Изпълнителен Директор 4. Да се представи копие от настоящия констативен протокол на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. Срок: 08.10.2024 г. Отг. инж. Илия Илиев |  |  |  | РР--12-3276 | 10.11.2022г. | "Арко Тауърс" АДСИЦ |  |  |  |  | 3
1554 | БДДР | КП 11 на МВК Шумен | 2024-10-07 | с.Преселка | Нови пазар | Шумен | язовир | язовир Преселка | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 11 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 07.10.2024г в изпълнение на Заповед №РД-15-140/25.09.2024г на Областния управител на област Шумен, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Преселка" разположен в землището на с. Преселка. Собственик - Община Нови пазар .Техническо състояние изправно. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо е с осигурена проводимост. | [10 empty] | 1 | 14
1555 | БДДР | КП 12 на МВК Шумен | 2024-10-07 | с.Тръница | Нови пазар | Шумен | язовир | язовир Тръница | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 12 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 07.10.2024г в изпълнение на Заповед №РД-15-140/25.09.2024г на Областния управител на област Шумен, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Тръница" разположен в землището на с. Тръница и с.Беджене. Собственик - Община Нови пазар .Техническо състояние изправно. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо е необходимо почистване от храстовидна растителност. Предписание : 1. Да се почисти дерето след ОИ до 500м. след язовирната стена. След изпълнението да се уведоми БДДР Плевен. | [10 empty] | 1 | 14
1556 | БДДР | КП 13 на МВК Шумен | 2024-10-07 | с.Мировци | Нови пазар | Шумен | язовир | язовир Мировци | дере след язовирна стена | Констатации: "Протокол № 13 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръженията към нея" На 07.10.2024г в изпълнение на Заповед №РД-15-140/25.09.2024г на Областния управител на област Шумен, на основание чл.138. ал.3 от ЗВ, чл.64, ал.1. т.6 от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от ЗВ се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовир “Мировци" разположен в землището на с. Мировци. Собственик - Община Нови пазар .Техническо състояние изправно. Съгласно компетенциите на БДДР е извършен оглед на 500 метровия участък след язовирната стена видимо е необходимо почистване от храстовидна растителност. Предписание : 1. Да се осигури проводимост на дерето след ОИ до 500м. след язовирната стена, като се почисти от храстовидна растителност. | [10 empty] | 1 | 14
1557 | БДДР | КП-МА-22 и чек лист | 2024-10-07 | гр. Исперих | Исперих | Разград | други |  | инсталация попадаща в обхвата на КР№94-Н3-А0-И0/2021 год. | На основание Заповед 558/30.09.2024 год. на директора на РИОСВ Русе и резолюция от н-к отдел бяха проверени по компетентност условие 8.1. - Води , условие 10 - емисии в отпадъчните води и условие 13- опазване на почвата и подземните води от замърсяване в КР№94-Н3-А0-И0/2021 год..с оператор Хан Аспарух АД, гр. Исперих. Не се констатираха несъответствия. Не бяха направени предписания. |  |  |  | КР№94-Н3-А0-И0/2021 год | 12.04.2021 г. | Хан Аспарух АД |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
1558 | БДДР | 1-ИИ-83 | 2024-10-08 | гр. Мартен | Русе | Русе | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ на гр.Мартен, собственост на „Тегра Терм“ ЕООД | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-2980/08.11.2022 г., допълнена с вх. № РР-12-2980(1)/04.10.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 47336.82.59, област Русе, община Русе, гр. Мартен, бул. ТУТРАКАН № 100, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 8604 кв. м, парцел XXV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-349/22.05.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК3). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°54'13.93 E 26°04'12.77, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 13.08.2015 г.4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 58.10 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0 до 17.30 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  219 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 17.30 до 58.10 м с диаметър 200 мм и е оставен на открит ствол. Около устието е изградена бетонова площадка 160х160x150 см. Затваря се с метален капак. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "GRUNDFOS" SP 46-4 с дебит Q = 11.50 л/сек. при напор 37.52 м, спусната на дълбочина 40 метра. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт. 8. Не са представени протоколи от анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка APATOR Powogaz модел МWN 80-NKOP Q=100 м3/ч. Водомерът е с рег.№24001097, показание 000003 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е ЕС Декларация за съответствие и гаранционна карта в деня на проверката, която е неразделна част от настоящия протокол. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 11.0 м под терена. 11. Не е монтиран автоматичен нивомер. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 13. Водата ще се използва за промишлено водоснабдяване. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи протокол за анализ на водата. 4. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на нивата в кладенеца. 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Управителя на „Тегра терм“ | [10 empty] | 12 | 3
1559 | БДДР | 1-ИИ-84 | 2024-10-08 | с. Черногор | Главиница | Силистра | подземни води | Тръбни кладенци 4 бр. | Тръбни кладенци 4 бр. в землището на с.Черногор | Проверката се извършва във връзка с: приемане на четири броя тръбни кладенци по подадена документация вх. № КД-07-2673(2)/01.10.2024г. в БДДР.От направената проверка се констатира следното: 1. „Черногор Агро“ ООД е титуляр на разрешително №11520390/02.12.2021 г., изменено с решение № 4068/05.01.2024 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Целите на водовземането са „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е 02.12.2027 г. 2. За изграждане на кладенеца има издадено Разрешение за строеж № 18/20.04.2023 г. (ТК 2) ,допълнено със Заповед № 3/17.04.2024 г. ; Разрешение за строеж № 19/20.04.2023 г. (ТК 3 и 4), допълнено със Заповед № 4/17.04.2024 г. ; Разрешение за строеж № 17/20.04.2023 г. (ТК 5), допълнено със Заповед № 2/17.04.2024 г. ; от Община Главиница – обекта е Трета категория. 3. Тръбните кладенци са изградени в следните имоти: a. ТК 2 - Поземлен имот 81075.9.6, област Силистра, община Главиница, с. Черногор, м. ЗОНАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 985605 кв. м, стар номер 009006, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1746/22.10.2018 г. на Изп.Директор на АГКК. b. ТК 3 и ТК 4 - Поземлен имот 81075.9.3, област Силистра, община Главиница, с. Черногор, м. ЗОНАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 279504 кв. м, стар номер 009003, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1746/22.10.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК c. ТК 5 - Поземлен имот 81075.9.7, област Силистра, община Главиница, с. Черногор, м. ЗОНАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 150681 кв. м, стар номер 009007, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1746/22.10.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК 4. Местоположението на кладенците е проверено на място и е с географски координати които се различават от посочените в разрешителното и са.както следва: a. ТК 2 - N 43°55'41.029" E 26°45'36.686" b. ТК 3 - N 43°55'37.460" E 26°45'55.708" c. ТК 4 - N 43°55'33.723" E 26°45'35.170" d. ТК 5 - N 43°55'31.737" E 26°45'54.179" 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенците са изградени с конструкция, различна от посочената в разрешителното, както следва: a. ТК 2 - Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър 400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър  300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м, обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м, задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър  200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. b. ТК 3 - Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър 400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м, обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м, задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър  200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. c. ТК 4 - Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър 400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м, обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м, задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. d. Тк 5 - Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър 400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м, обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м, задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. 6. Всеки кладенец е оборудван с потопяема помпа на фирма „Електра помп“ ООД модел PLP 10165/10, с дебит 155 м3/час (43 л/сек) при напор 215 м, спусната на дълбочина 128 м. 7. Съгласно представена документация статичното водно ниво (различно от посоченото в разрешителното), е както следва: a. ТК 2 – СВН = 108.30 м, b. ТК 3 – СВН = 114.70 м c. ТК 4 – СВН = 117.10 м d. ТК 5 – СВН = 115.30 м 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на всеки тръбен кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт при максимален дебит. Представени са данни за проведен степенен тест. Налични са данни от възстановяване на водното ниво след направено водочерпене с разрешения средноденонощен и максимален дебит. Не са представени данните от водочерпенето със средноденонощния и максималния дебит. 9. Представени са протоколи от анализ на водата за всеки кладенец, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 10. За измерване на водното във всеки кладенец е монтиран автоматичен нивомер, не е монтиран кран за извършване на пробонабиране. 11. Монтирани са водомери на фирма „Apator Povogas” на кладенците както следва: a. ТК 2 - модел MWN 150 - NKOP, фаб.№ 24011342. Q3=400 m3/h. В момента на проверката с показание 000033 х10 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. Представена е гаранционна карта, в момента на проверката е представен европейски сертификат, който е неразделна част от настоящия протокол. b. ТК 3 - модел MWN 150 - NKOP, фаб.№ 24003071. Q3=400 m3/h. В момента на проверката с показание 000011 х10 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. Представена е гаранционна карта, в момента на проверката е представен европейски сертификат, който е неразделна част от настоящия протокол. c. ТК 4 - модел MWN 150 - NKOP, фаб.№ 24011340. Q3=400 m3/h. В момента на проверката с показание 000015 х10 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. Представена е гаранционна карта, в момента на проверката е представен европейски сертификат, който е неразделна част от настоящия протокол. d. ТК 5 - модел MWN 150 - NKOP, фаб.№ 24003073. Q3=400 m3/h. В момента на проверката с показание 000041 х10 m3. Пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. Представена е гаранционна карта, в момента на проверката е представен европейски сертификат, който е неразделна част от настоящия протокол. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбните кладенци. Не са включени в експлоатационната мрежа (обекта не е приет по ЗУТ). 13. Подадено е заявление с вх. № РР-02-338/01.10.2024 г. в БДДР за изменение на разрешителното. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания:1. Да се приложи настоящия протокол към документацията за приемането на обекта по ЗУТ. 2. Да се представи в БДДР удостоверението за въвеждане на обекта в експлоатация по ЗУТ. 3. Да не се извършва водовземане от кладенците до въвеждането им в експлоатация по ЗУТ. 4. Да се монтира кран за извършване на пробонабиране на всеки един от тръбните кладенци. |  |  |  | 11520390 | 02.12.2021 г. | „Черногор Агро“ ООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
1560 | БДДР | 4-МБ-29 | 2024-10-08 | с. Малка черковна | Антоново | Търговище | други |  | имот частна собственост | Основни констатации: 1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал, заведен с наш вх.№КД-05-172/08.10.2024 г., „за извършване на сондажни дейности в имота на ул.“Малка черковна“ №15, без да е уведомена БДДР-Плевен“. Сигналоподателят отказа да присъства при проверката. При проверката присъства и представител на Община Антоново. 2. При проверка се констатира следното: в имот частна собственост (на г-н Стою Цеков) е разположена сондажна техника включваща: мобилен дизелов генератор с регистрационен номер РР 06984, товарен микробус марка “Iveco” модел “Daily” с рег. номер CH6118BA, камион тип платформа с регистрационен номер X0573KK. В имота е разположена верижна дизелова мобилна сондажна машина (мото сонда). В момента на проверката се извършва изваждане и прибиране на сондажните пръти (тръби). По думите на г-н Стою Цеков, в имота е имало стар кладенец (с дълбочина около 12 м.) и в момента се прави продълбочаване/ прочистване на същият (към момента е с дълбочина около 14 м.). Кладенецът е обсаден с метална тръба с височина около 300 мм. над терена и диаметър 130 мм. В близост до кладенеца са разположени PVC тръби (някои с перфорация) с диаметър 110 мм., подготвени за обсаждане на кладенеца. Измерени географски координати на кладенеца N 43°05'23,66'', E 26°10'52,56''. Кладенецът не е включен в регистъра на водовземните съоръжения на граждани за задоволяване на собствени потребности воден от БДДР-Плевен. За извършваните дейности г-н Стою Цеков не е уведомил община Антоново или БДДР-Плевен. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Кмета на Община Антоново за сведение. | [10 empty] | 10
1561 | БДДР | 2-АЕ-148 | 2024-10-08 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | яз. Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: 1. В съответствие с месечния график за м. септември 2024 г. на МОСВ за използване на водите от яз. Искър са разпоредени 15,054 млн. м3 вода, от които: 1.1. 12,000 млн. м3 за водоснабдяване на София, от които: 1.1.1. 4,500 млн. м3 от ВЕЦ „Пасарел“ – малка турбина или байпасна връзка. 1.1.2. 0,500 млн. м3 по водопровод “Искър”. 1.1.3. 7,000 млн. по ВАВ след бент Кокаляне преработени от ВЕЦ Пасарел 1.2. 0,053 млн. м3 за ВГ “Габра, Вакарел, Крушовица“. 1.3. 3,000 млн. м3 за производство на ел. енергия 1.4. 0,0005 млн. м3 за други цели, от които: 1.4.1. 0,00025 млн. м3 за УЦ. 1.4.2. 0,00020 млн. м3 за в.с. “Буков дол”. 2. При настоящата проверка на място се представят и прилагат към настоящия протокол: 2.1. Сведение за подадените водни обеми от яз. Искър към водоползвателите през м. септември 2024 г. 2.2. Дневник за м. септември 2024 г. за яз .Искър. 2.3. Балансова таблица за м. септември 2024 г. за яз. Искър. 3. Използваните водни обеми от яз. Искър за м. септември 2024 г. по предоставените данни от НЕК П “ЯиК” и „СХБ” ЕООД са: 3.1. За водоснабдяване на София. - 2 085 776 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ (ХГ ІІІ на ВЕЦ “Пасарел” и байпасна връзка). - 0 м3 по водопровод Искър; 3.2. 10767 м3 за водоснабдяване на с. Пасарел. 3.3. 5 906 540 м3 ВАВ (Върхова аварийна връзка) съгласно представеният протокол от 01.10.2024 г. между НЕК П “ЯиК” и „Софийска вода“АД. 3.4. 48 730 м3 за ВГ Габра, Вакарел, Крушовица и мина Чукурово”, отчетенo по пломбиран и нов монтиран водомер. 3.5. За производство на електроенергия на база специфичен разход: - 12 879 573 м3 от ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне“. 3.6. Ползваните водни количества от УЦ са около 20 м.куб. 3.7. 354 м3 за в.с. Буков дол – има превишение от 154 м3. 4. Завиреният обем на яз. Искър: 4.1. към 30.09.2024 г. е 505 069 000 м3 при к.в.н. 810,635 м. 4.2. към момента на проверката е 503 354 012 м3 при к.в.н. 810,57 м. 5. Завиреният обем на бент Кокаляне: 5.1. към 30.09.2024 г. е 2 426 667 м3 при к.в.н. 696,18 м. 5.2. към момента на проверката е 1 876 667 м3 при к.в.н. 694,53 м. 5.3. Спазен е месечния график и неговото изменение за м. май. * к.в.н. се отчита по ел. нивомер, а на завирените водни обеми по ключови криви. 6. Общ приток за яз. Искър за м. септември 2024г. е 1 249 000 м3. 7. Общ разход за яз. Искър за м. септември 2024 г. е 45 614 000 м3. 8. Няма проблеми с експлоатацията на ХТС. Съгласно подписан договор в момента се изпълнява СМР по планов ремонт на таблен затвор на десен ОИ на язовирна стена на яз. Искър. 9. Съгласно утвърденият график за месец август за язовир Панчарево е разпоредено от основния изпускател на бент „Кокаляне“, при необходимост, да се изпускат водни количества в размер на 0,5 куб.м./сек (около 1,4 млн.куб.м. за месеца) постъпващи в яз. Панчарево. По данни на НЕК П „ЯиК“, от бент „Кокаляне“ са изпуснати за месец септември 486 000 куб.м. през ОИ в коритото на р. Искър, които са постъпили в яз. Панчарево. В деня на проверката не се изпускат водни количества от бент „Кокаляне“ през ОИ в коритото на р. Искър. Изпускането е преустановено на 12.09.2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
1562 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-10-08 | гр. Тервел | Тервел | Добрич | други |  |  | Свиканата със Заповед №ДК-08–Д-68/09.08.2024г. на началника на РДНСК гр. Добрич ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо" находящ се в: ПИ 72271.47.321 по КК КР на гр. Тервел, община Тервел, област Добрич може да бъде въведен в експлоатация. Техническата рекултивация на обекта е приета с Протокол за установяване на годността за ползване на строежа на дата 11.03.2021 г.
1563 | БДДР | Констативен на Община Бяла Слатина | 2024-10-08 | с. Соколаре, с. Комарево, гр. Бяла Слатина, с. Габаре, с. Търнак, с. Враняк, с. Галиче | Бяла Слатина | Враца | река | р. Селска бара, р. Скът, р. Габърска, р. Гостиля | р. Селска бара, р. Скът, р. Габърска, р. Гостиля | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № 611 | 26.09.2024 г. | Кмет на община Бяла Слатина |  | 0 | 0 | 0 | 1
1564 | БДДР | 1-ЦП-79 | 2024-10-09 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | изграден тръбен кладенец в частен имот | изграден тръбен кладенец в частен имот с адрес: ул. „Никола Петков Караников“ № 9 в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, обл. Плевен | Протокола е съставен във връзка с последващ контрол по Закона за водите (ЗВ) и сигнал, заведен с вх. № КД-05-162/18.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В момента на проверката се състави акт за установяване на административно нарушение АУАН № 1451/09.10.2024 г. на г-жа Марияна Пламенова Атанасова наследник на частен имот на ул. „Никола Петков Караников“ № 9, УПИ X, кв. 31 в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, област Плевен. Основанието за съставяне на акта е чл.44,ал.4 от ЗВ. Предписания: 1. Да се предприемат дейности по ликвидиране на тръбния кладенец в гореописания имот на основание чл.118г, ал.6 и чл.118д от ЗВ, като писмено се уведоми БДДР-Плевен за ликвидирането на същия. | 1451 | 2024-10-09 | [8 empty] | 15
1565 | БДДР | 1-РХ-43 | 2024-10-09 | гр. Плевен | Плевен | Плевен | подземни води | "ШК-Трактор-Плевен" | "ШК-Трактор-Плевен"/"Трактор" ООД | „Трактор“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11530015/16.04.2007 г., чрез нови водовземни съоръжения тръбен „ШК – Трактор – Плевен“, продължено и с решение 972/11.01.2013 г. и решение №2637/20.05.2019 г. Краен срок на действие на разрешителното: 17.04.2025 г. Цел на водовземането: охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и други цели (противопожарни нужди). С писмо с наш вх. №КД-07-819/24.01.2024 г. в БДДР са представени в срок: декларация по чл. 194б от ЗВ, копие на дневник за използванеите водни количества през 2023 г., копие на платежен документ за заплатената такса в размер на 0,09 лв. и годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ. Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, нитрати, нитрити хлориди и сулфати. В протоколите от извършен химичен анализ на водата през 2023 г. липсват резултати по показатели: фосфати и амониеви йони. Водните проби за изследванията не са взети в указания в разрешителното период 1 август-30 септември. Протоколи от извършен мониторинг са представени в БДДР с писмо с наш вх. № КД-07-819/24.01.2024 г. Не е спазен 15 дневният срок за представяне на същите в БДДР. От направената проверка на място се констатира следното: Кладенеца е изграден от бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ø3000 мм., като на 0,85 м под терена е изградена площадка, на която е монтирана центробежна помпа. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта, затворена с метален капак и оборудвана с метална стълба. На същата, с GPS GARMIN OREGON 600 са заснети географски координати, както следва: N 43˚ 24ʹ 53,62˝ и E 24˚39΄ 15,1˝±8 м. „Трактор“ ООД работи, но не се извършва водовземане от „ШК – Трактор – Плевен“, за целта на разрешителното. Монтирано е измервателно устройство марка „Беласица“, сериен номер 5643 и показания, както следва: 002178 м3. Същото е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. На монтираното измервателно устройство е налична пломба на сертифициращ орган. По данни на представителя на фирмата, измервателното устройство не е минавало метрологичен контрол през последните 10 години. Водомера е монтиран на определеното в разрешителното място – на нагнетателната тръба. От титуляра на разрешителното се поддържа в наличност резервен водомер, съгласно условие 1.5 от решение №972/11.01.2013 г. Не са налични водопроводни отклонение преди измервателното устройство. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества и измерените експлоатационни нива, като понижението не се отчита коректно. Същият не е прошнурован и заверен от БДДР. ДВН на подземните води се измерва чрез стационарна лата ежемесечно, което се отразява в отчета за черпените водни количества / некоректно/. В момента на проверката се измери статично водно ниво както следва: 0,9 м. В обекта на водоснабдяване е осигурен достъп на контролните органи. Представени са необходимите сведения и обяснения, свързани с разрешеното водовземане. Спазена е целта на водовземането „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Предписания, срокове, отговорници:_______________________________ 1. Да се изследва химичния състав на черпените подземни води по всички показатели, заложени в разрешителното и решенията към него, да се спазва периода за вземане на водни проби и срокът за предоставяне на резултатите в БДДР. Срок: постоянен Отг. Управител 2. Във връзка с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз), измервателното устройство, следва да бъде пломбирано и сертифицирано от метеорологичен контрол, след което писмено да се уведоми БДДР за готовността за пломбиране на същото. Срок: 08.11.2024 г. Отг. Управител 3. Да се заведе дневник за коректно отчитане на ползваните водни количества и измерени експлоатационни нива. Срок: 21.10.2024 г. Отг. Управител 4. Да се представи протокола на управителя на „Трактор“ ООД за сведение и изпълнение. Срок: 11.10.2024 г. Отг. Св. Дунчев |  |  |  | 11530015 | 16.04.2024 г. |  |  | 0 | 0.09 | 0 | 3 | 6
1566 | БДДР | 1-ИГ-46 | 2024-10-09 | с. Малка Желязна | Тетевен | Ловеч | река | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на село с. Малка Желязна | дере в урбанизираната и извън урбанизираната територия на с. Малка Желязна | Проверката се извършва във връзка с: Последващ контрол по постъпила жалба с наш вх. № КД-05-155/09.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: При извършен повторен оглед и обход на участък от реката на място са заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 42°59'58.40'' и E 24°19'3.53' ± 3 m се констатира, че натрупаната земна маса и торбите вкаменен цимент не са премахнати. Видимо е намалено свободното протичане на водите в реката. На мястото с географски координати N 42° 59' 50.6'' и E 24°18' 59.59' ± 4 m заснети с GPS GARMIN OREGON 600 е извършен оглед и обход на втория участък от реката посочен в постъпилата жалба. Преграждането на реката е премахнато и е възстановено свободното протичане на водите в реката, с което частично е изпълнено предписание № 1 от Констативен протокол 1-ИГ-42/19.09.2024 г. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се премахнат натрупаните земна маса, камъни и торбите вкаменен цимент, препятсващи свободното протичане на водите в реката и да се уведоми БДДР за изпълнение на настоящето предписание. Срок: 15.10.2024 г. Отг. Кметски наместник | [10 empty] | 15
1567 | БДДР | 1-ЦП-80 | 2024-10-09 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик | Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик/ „ДАД“ ООД | Проверката се извършва във връзка с: писмо с вх. №КД-07-2991/07.10.2024 г. и текущ контрол по Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: „ДАД“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от минерална вода с №11610094/30.08.2022 г. Водовземането се осъществява от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“ - находище на минерална вода - с. Чифлик. Цел на водовземането : всички други цели. Краен срок на действие на разрешителното: 30.08.2032 г. В момента на проверката е осигурен достъп на титуляра на разрешителното в сондажното помещение на сондаж Р1ХГ НМВ Чифлик. Установен е теч на водопроводното трасе на водоползвателя на територията на почивна станция Пордим. Преустановено подаването на минерална вода към хотел „Балкан“, чрез спирателен кран (СК) разположен непосредствено след колекторната тръба на сондажа. Извършен е контролен тест на трасето след отстраняване на аварията, след което е възстановено подаването на минерална вода към обекта на водоснабдяване – хотел Балкан. Извършен е отчет на измервателно устройство – марка „SENSUS” – typ Dynamic, сериен №9810153, находящо се в сондажното помещение, както следва: 1728051 м3. Устройството е с налична пломба на БД- Плевен с не нарушена цялост. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени: декларация по чл.194б от ЗВ;, годищен доклад на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копие на платежно нареждане за заплатена такса. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителя на „ ДАД“ ООД за сведение. |  |  |  | 11610094 | 30.08.2022 г. | "ДАД" ООД |  | 0 | 28182.7 | 0 | 3 | 6 | 11
1568 | БДДР | 1-ЦП-81 | 2024-10-09 | с. Чифлик | Троян | Ловеч | находище на минерална вода | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик | Сондаж №Р- 1 хг - находище на минерална вода - с. Чифлик | Проверката се извършва във връзка с: ежемесечно засичане на измервателните устройства на водоползватели, титуляри на разрешителни за водовземане от минерална вода от Находище „Чифлик- Сондаж №Р- 1 хг“. От направената проверка се констатира следното: Извършен е отчет на ползваните обеми минерална вода на водоползвателите по измервателните устройства от сондаж Р 1-хг с. Чифлик както следва: 1. „Дад“ ООД – 1728051 мЗ; 2. „Картранс“ ЕООД – 419579 мЗ; 3. „Хотел Дива“ ЕАД – 1764957 мЗ; 4. „Алфарезорт Термал“ ООД – 39699 м3; 5. „Блянка“ ЕООД – 14046 мЗ; 6. „АНТАРЕС РЕЗОРТ“ ЕООД – 031972 мЗ ; 7. „Чифлика комплекс“ ЕООД – 25975 мЗ ; 8. ЕТ „ Матьо - Минко Тодоров“ – 100661 мЗ ; 9. „М и М Агенция“ ЕООД – 000630 мЗ; 10. „Галакси ЛП“ ООД – 093696 мЗ; 11. „Селтик 2024“ ООД – 114481 мЗ; 12. „Мартиспорт“ ЕООД – 104549 мЗ. Всички водомери са с пломби на БД – Плевен с не нарушена цялост и с пломби на друга контролна институция. В момента на проверката е извършено отчитане на налягане и температура, както следва: - III водоносен хоризонт – 1,4 bar - 49 °C; - I и II водоносен хоризонт – 0 bar - 47 °C. | [10 empty] | 4 | 7 | 11
1569 | БДДР | 1-ЯТ-30 | 2024-10-09 | с. Дисевица | Плевен | Плевен | язовир | язовир "Горни Дъбник" | Производствена площадка в землище на с. Дисевица, общ. Плевен/„Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. Софи., | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 003650/14.06.2005 г., продължено с Решение №7/13.01.2011 г. и Решение № 181/16.08.2021 г. Водовземането се осъществява от яз. „Горни Дъбник“, находящ се в землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен с цели на водовземане за промишлено водоснабдяване, охлаждане и за противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на с. Дисевица, община Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 14.06.2031 г. В момента на проверката се извършва водовземане от язовир „Г. Дъбник“ за целите на разрешителното. Във водомерна ревизионна шахта на отклонение от промишлен водопровод от язовир „Г. Дъбник“ е монтирано измервателно устройство /ИУ/ марка Powogaz, модел MWN 150 - NKOP Q3 = 400 m3/h S.N. 19345914 и показаниe: 022477 х 10 м3, отчитащо общото водно количество от язовир „Г. Дъбник“. ИУ е с пломба на БД-Плевен в момента на проверката с ненарушена цялост. Има пломби от метрологичен контрол и други контролни институции. В парокотелната централа е монтирано ново измервателно устройство /ИУ/ марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 402214 и показание: 02895 м3, отчитащо водните количества за промишлени цели. ИУ е пломбирано с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. На същото е налична и др. контролна пломба. Описаното по-горе ново измервателно устройство е монтирано в изпълнение на предписание №1 от КП 1-ЯТ-17/24.06.2024 г., с което същото се счита за изпълнено. Води се дневник за ежемесечно отчитане на ползваните водни количества по целите на разрешителното. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителите на „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София за сведение. |  |  |  | 003650 | 14.06.2005 г. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, |  | 0 | 431.78 | 0 | 3 | 15 | 6
1570 | БДДР | 1-ЯТ-31 | 2024-10-09 | с. Дисевица | Плевен | Плевен | подземни води | Тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ | Производствена площадка в землище на с. Дисевица, общ. Плевен/„Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София е титуляр на разрешително за водовземане № 11590343/17.03.2009 г., продължено с Решение №1505/12.12.2014 г. и Решение за изменение и продължаване на срока на действие с № 3369/28.09.2021 г. Водовземането се осъществява от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ находящ се в землището на с. Дисевица, област Плевен с цели на водовземане за промишлено водоснабдяване; за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и за водоснабдяване за други цели - противопожарни нужди. Обектът на водоснабдяване е производствена площадка в землището на с. Дисевица, община Плевен. Краен срок на действие на разрешителното е: 17.05.2027 г. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“ за целите на разрешителното. За отчитане на черпените водни количества е монтирано измервателно устройство марка „Беласица“ модел ВКМСВ Qmax 20 m3/h, S.N. 01628 и показаниe: 04342 м3, отчитащо черпените водни количества от кладенеца. Пломбирано с пломба на БД-Плевен с ненарушена цялост. Има пломба от контролни институции. В парокотелната централа е монтирано ново измервателно устройство /ИУ/ марка „Беласица“, Q3 6.3, сериен номер 402214 и показание: 02895 м3, отчитащо водните количества за промишлени цели. Същото отчита и водите за цел промишлено водоснабдяване от яз. „Г. Дъбник“. Новото измервателно устройство е монтирано в изпълнение на предписание №1 от КП 1-ЯТ-17/24.06.2024 г. В момента на проверката се установи, че има монтиран автоматичен нивомер за измерване на водното ниво в тръбен кладенец „С 4хг – БПР – Дисевица“. За което писмено е уведомена БДДР с писмо вх. №КД-07-2742/14.08.2024 г. Така предприетите дейности по монтиране на автоматичен нивомер са в изпълнение на предписание № 1 от КП №1-ИИ-50/24.06.2024 г. В дневника за ежемесечно отчитане на ползваните водни обеми, няма данни за измерване на нивото на подземни води, съгласно раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ т. 2, букви: а);б) от Решение №3369/28.09.2021 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се спазват условията за мониторинг по измерване на водните нива в тръбния кладенец, съгласно условията на разрешителното за водовземане. 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Управителите на „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, гр. София за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11590343 | 17.03.2009 г. | „Българска петролна рафинерия“ ЕООД, |  | 0 | 150.34 | 0 | 3 | 6 | 15
1571 | БДДР | 4-КХ-55 | 2024-10-09 | Шилковци | Елена | В. Търново | язовир | яз. "Йовковци" | В и К ООД гр. Велико Търново | От направената проверка по документи се констатира следното: 1. Воден обем в язовира в края на месеца – 64,663 млн. м3 при кота ВН – 328,59 м. 2. Водно количество в язовира в края на предходния месец – 66,536 млн. м3. 3. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 3,400 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 3,100 млн. м3, в т.ч.: - за ВЕЦ „Веселина“ – 2,900 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,000 млн. м3 4. Водоползване от язовира: - за ПБВ – 1,802 млн. м3, съгл. разрешително № 1410001 и Решение № 205/27.11.2018 за продължаване на срока - ВЕЦ „Веселина“ - 1,678 млн. м3 - за осигуряване на минимално допустим отток в реката – 0,036 млн. м3 5. Преливане – 0,000 млн. м3 . 6. Изпарение – 0,423 млн. м3. Филтрация – 300 м3. 7. Общ разход от язовира – 2,261 млн. м3. 8. Приток в язовира за месеца – 0,320 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | ВиК Йовковци ООД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1572 | БДДР | 4-КХ-56 | 2024-10-09 | с. Любичево | Антоново | Търговище | язовир | яз. "Ястребино" | „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“ | От направената проверка по документи се констатира следното: Проверката се извършва във връзка с: контрол по ЗВ и изпълнение на режимните графици на МОСВ за м. септември 2024 г. –по представени документи от „НС“ ЕАД клон „Долен Дунав“, Русе 1. Водно количество в края на месеца, завирен обем (W) – 21,759 млн. м3. 2. Водоползване по график на МОСВ за месеца – общо 2,081 млн. м3 вода, от които: - за ПБВ – 0,081 млн. м3 - за напояване – 2,000 млн. м3 3. Водоползване от язовира през месеца: - за ПБВ – 0, 064 млн. м3 - за напояване – 1,925 млн. м3 4.Освобождаване на обем /осигуряване на минимално допустим отток в реката и контролен обем през ОИ / – 0, 000 млн. м3. 5. Изпарение – 0,152 млн. м3. 6. Загуби от филтрация - 0,107 млн. м3. Филтрационните води през стената се улавят и отвеждат чрез дренаж под язовирната стена в р. Голяма река (за еколог. минимум). 7. Общ разход от язовира за месеца – 2,248 млн. м3. |  |  |  | контрол по изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от ЗВ |  | „Напоителни системи” ЕАД |  |  |  |  | 13 | 3 | 15
1573 | БДДР | 4-МБ-30 | 2024-10-09 | гр. Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | 3 бр. ШК | "ЕМКА" АД | Основни констатации: 1. „ЕМКА” АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11530273/27.08.2010 г., изменено и продължено с Решение №3685/19.10.2022 г. Водовземането се осъществява от 3 бр. ШК (ШК4 е консервиран) с цел на водовземането „охлаждане“. Краен срок на действие на разрешителното е 28.12.2028 г. По време на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх.№КД-07-2334/28.05.2024 г. сме уведомени за демонтаж на старият водомер поради повреда на ШК2 и монтаж на метрологично проверен водомер нов водомер. Срок на валидност на метрологичната проверката е до 2029 г. (представено свидетелство от проверка №11/20.05.2024 г. на фирма „ЕнергоТестКонтрол” ООД). 3. Монтирани са следните водомери: - ШК 1 – монтиран водомер на фирма „Baylan“ с фаб.№12027208/18, Q3=16 m3/h. Показание в момента на проверката 06722 m3. С запазена цялост на пломба 1-4 на БДДР-Плевен. - ШК 2 – монтиран водомер на фирма „Беласица“ Петрич с фаб.№34676, Q3=10 m3/h, и първоначално показание 064105 m3. Показание в момента на проверката 074740 m3. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при проверката. - ШК 3 - монтиран водомер на фирма „Baylan“ с фаб.№12027175/18, Q3=16 m3/h. Показание в момента на проверката 00807 m3. С запазена цялост на пломба 1-4 на БДДР-Плевен. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества. Проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерва се СВН и ДВН. 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваната вода с честота и обхват съгласно разрешителното. През 2024 г. е извършен пълен химичен анализ на ползваната вода от кладенците (ШК1 и ШК2, ШК3 е включен в националната програма за мониторинг) съгласно изискванията на Наредба 1. 6. С писмо с наш вх. №КД-07-440/16.01.2024 г. са представени (в срок) декларация по чл.194б, копие на страниците на дневника, годишен доклад и копие на платежен документ за заплатена такса за 2023 г. в размер на 9,59 лв. за 11 978 м3. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Прокурист на „ЕМКА” АД за сведение. |  |  |  | 11530273 | 2010-08-27 | "ЕМКА" АД |  | 0 | 9.59 | 0 | 6 | 3 | 4
1574 | БДДР | 4-МБ-31 | 2024-10-09 | гр. Севлиево | Севлиево | Габрово | подземни води | ТК | "Булчикън" АД | Основни констатации: 1. При извършена проверка за регистрация на съществуващо водовземно съоръжение (ТК ) е съставен констативен протокол КП №4-МБ-7/28.05.2024 г. С протокола са дадени 4 броя предписания. С писмо с наш вх. № РР-12-6012-(1)/24.06.2024 г. сме уведомени за изпълнение на два броя предписания. 2. Заведен е дневник за отчитане на показанията на водомера. 3. Монтиран е кран за вземане на водни проби след водомера. 4. Монтиран е чисто нов водомер на фирма „Apator Powogaz”, фаб.№24002714/24, Q3=40 m3/h и първоначално нулево показание. Представена гаранционна карта за закупуване на водомера с дата 08.07.2024 г. Метрологичната проверка е до 08.07.2026 г. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание на водомера 001312 m3. 5. Предписанията от КП №4-МБ-7/28.05.2024 г. са изпълнени. Предписания: 1. Настоящия протокол да се предаде на Изп. Директор на „Булчикън“ АД за сведение. | [10 empty] | 3 | 12
1575 | БДДР | 2-АЕ-149 | 2024-10-09 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Институт по декоративни и лечебни растения-София" | Констатации: 1. „Институт по декоративни и лечебни растения - София“ е подало заявление за регистрация съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. от Закона за водите с вх. № РР-12-4412 –(1)/ 17.02.2023 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението (тръбен кладенец) е изградено преди 2000 г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и е с местоположение ПИ с идентификатор 68134.8728.25, м. Мерата, кв. Бенковски, р-н Кремиковци, СО. Посочените координати на съоръжението са потвърдени. Измерените координати са както следва: N 42˚44ˈ15,186ˈˈ E 23˚23ˈ33,965ˈˈ 2.2. Съгласно представената декларация и допълнително дадена информация в деня на проверката, кладенеца ще се ползва за Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 2.3. Конструкция: Тръбният кладенец е изграден с дълбочина 14,40 м, изградено от комбинирана ПВХ с диаметър 200/190 мм. Филтри разположени в интервалите 1,80 м – 14,4 м. Задтръбното пространство е изпълнено като гравиен филтър в интервала 14,4 м - 1,0 м, в интервала 0,0 м -1,0 м – глинест тампонаж. 2.4. Направен е опитно-филтрационен тест с дебит 8,4 л/с и постигнато понижение 2,89 м до дълбочина 4,89. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Тръбния кладенеца се намира в изградена подземна шахта с размери 3,0х2,0х0,4 м, затворена с метален капак. 3.2. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа, спусната на дълбочина 12 м с дебит 8,4 л/с, без монтирано измервателно устройство. 3.3. В деня кладенеца не се използва и се измери СВН =2,10 м от кота терен. 4. С този протокол тръбен кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г., ал.3 от Закона за водите като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се монтира измервателно устройство на напорния водопровод след помпата преди всички отклонения и разводки и уведоми БДДР писмено за последваща проверка и пломбирането му. Измервателното устройство да има сертификат за качество, който да бъде представен. Срок: 16.10.2024 г. Отг. Директор 2. В случай, че съоръжението няма да бъде използвано, да се представи в БДДР проект за консервиране. Срок: 09.11.2024 г. Отг. Директор 3. В случай, че съоръжението ще бъде ползвано за водовземане, е необходимо да се представи документация за издаване на Разрешително за водовземане от съществуващи съоръжение съгласно чл.60 от Закона на водите. Срок: 09.12.2024г. Отг. Директор 4. До внасяне на документация по издаване на Разрешително за водовземане да не се водовземане от тръбния кладенец. Срок: Постоянен Отг. Директор 5. Настоящият констативен протокол да се представи на Директора на Института по декоративни и лечебни растения – София, за сведение и изпълнение.. Срок: 10.10.2024 г. Отг. Ваньо Стефанов |  |  |  | РР_12-4412(1) | 17.02.2023г. | "Институт по декоративни и лечебни растения-София" |  |  |  |  | 3
1576 | БДДР | 2-АЕ-150 | 2024-10-09 | с. Огяново | Елин Пелин | Софийска | язовир | яз. Огняново | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: 1. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Огняново“ за месец септември 2024 г. по месечен график са: - - не се предвижда ползване на вода; Във връзка с извършване на ремонт на основен изпускател на язовира, с включено възстановяване на пасарелка за достъп до кулата на ремонтен затвор, обемът на язовира да достигне и да не надвишава 14,350 млн. м3. Поддържането на определения обем се осъществява посредством основен изпускате, като изпускането на води бъде съобразено с проводимостта на реката. - По данни от ДП“УСЯ“, наличен обем 16,710 млн. м3 към 30.09.2024 г. Общ приток към яз. „Огняново“ за месец септември 2024 г. е 0,500 млн.м3 общ разход 1,904 млн.м3. 2. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 3. В деня на проверката на място се констатира, че водното ниво в язовира се сваля посредством ОИ. След телефонен разговор с представител на ДПУСЯ се изпускат водни количества около 1,10 м3/сек. Водното ниво към 09.10.2024 г. е 16,138 млн.м3 при кота 616,34 м. Предприятието е предприело действия по издаване на разрешително за строеж от Община Елин Пелин. | [10 empty] | 3 | 13
1577 | БДДР | 2-АЕ-151 | 2024-10-09 | с. Бели Искър | Самоков | Софийска | язовир | яз. Бели Искър | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: 1. Язовир „Бели Искър“ е завирен до кота водно ниво (КВН) = 1866,77 м и наличен обем 7 060 200 м3 към 30.09.2024 г. Сумарният приток към яз. „Бели Искър“ за месец септември 2024 г. е 1,8548 млн. м3, общ разход 2,1095 млн.куб. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз. „Бели Искър“ за месец септември 2024 г. по месечен график са 4,300 млн. куб.м вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. София: 3. Използваните водни обеми от яз. „Бели Искър“ за м. септември 2024 г. по представените данни от „Софийска вода“ АД, гр. София са: 3.1. 1,7816 млн.м3 за питейно-битово водоснабдяване на гр. София. 3.2. 0,2488 млн. м3 загуби (филтрация и изпарение). 4. КВН е отчетена по рейка, а наличният обем по ключова крива. 5. Спазван е контролен обем 13,400 млн.м3 за м. септември 2024 г. | [10 empty] | 3 | 13
1578 | БДДР | 2-АЕ-152 | 2024-10-09 | р-н Панчарево | СО | София | язовир | язовир Панчарево | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: 1. Към 30.09.2024 г. яз. Панчарево е завирен до к.в.н. 597,54 м при наличен воден обем 5 387 200 м3. Сумарният приток към язовира за м. септември 2024 г. е 6 935 633 м3, сумарният разход за месеца е 7 003 633 м3. 2. Разрешените водни обеми за използване от яз.Панчарево за м. септември 2024 г. по месечен график са 2,310 млн. куб.м вода, от които: 2.1. 850 000 м3 за промишлено водоснабдяване на Столична промишленост. 2.2. 1,440 млн.м3 за осигуряване мин. доп. отток в реката след язовира. 2.2. 0,020 млн.м3 за напояване на парк-музей „Врана“. 3. Използваните водни обеми от яз. Панчарево за м. септември 2024 г. по представени документи - воден баланс за язовира от НС ЕАД са: 3. 627 056 м3 за промишлено водоснабдяване на столична промишленост; 3.2. 259 200 м3 за технологични нужди по канал Р1. Общият сумарен разход от язовира за м. септември 2024 г. 4 367 569 м3. 3.4. За напояване на парк-музей „Врана“ 0 м3. 4. к.в.н. на язовира се отчита по рейка на водовземната кула, а наличния обем по ключова крива. 5. Преминалите водни количества през преливник и дренажи се отчитат също по рейка и ключова крива - ежедневно. | [10 empty] | 3 | 13
1579 | БДДР | 1-ИИ-85 | 2024-10-10 | гр. Добрич | Добрич | Добрич | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в Поземлен имот, гр. Добрич | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-308/16.02.2024 г., допълнена с вх. № РР-12-308(1)/20.06.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното: 1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 72624.603.25, област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона ЗАПАД, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 98, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 778 кв. м, стар номер 4815, квартал 255, парцел XIV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК3). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°33'46.23056 E 27°48'48.49499, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден м. август 2016 г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 97.0 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър 394 мм от 0 до 20 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър 325 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20 до 97.0 м с диаметър 294 мм и спускане на ПВЦ колона с диаметър  160 мм от 0 до 97.0 м. Водоприемната част е представена от филтрови отвори в интервалате от 67.0 м до 87.0 м и от 91.0 м до 96.0 м. Около устието е изградена подземна бетонова шахта с размери 110х110x100 см. Затваря се с метален капак. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "SAER"модел FS 98 C/34 с дебит Q = 4.0 м3/час при напор 170 м, спусната на дълбочина 90 метра. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт. 8. Представени са протоколи от анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка БЕЛАСИЦА модел BMJ 16 T30, Q3 16 м3/ч. Водомерът е с рег.№24 602800, показание 000010 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична пломба на друга котролна институция. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е ЕС Декларация за съответствие и гаранционна карта в деня на проверката, които са неразделна част от настоящия протокол. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 51.80 м под терена. 11. Не е монтиран автоматичен нивомер и кран за пробонабиране. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 13. Представен е договор за предоставяне на кладенеца за експлоатация и издаване на разрешително на „Марайда“ ЕООД, който е с изтекъл срок. 14. Водата ще се използва за охлаждане на машини и съоръжения. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на нивата в кладенеца и кран за пробонабиране. | [10 empty] | 12 | 3
1580 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-10 | с.Тодорово | Плевен | Плевен | язовир | яз.ВП І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1581 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-10 | с.Беглеж | Плевен | Плевен | язовир | яз.Беглеж (Горната елия) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1582 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-10 | с.Тодорово | Плевен | Плевен | язовир | яз.Тодорово (Иванкин дол І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1583 | БДДР | 4-КХ-57 | 2024-10-10 | с. Русаля | В.Търново | В.Търново | река | р.Негованка | р.Негованка , кариера и асф.база на Пътни сторежи АД | От направената проверка се констатира следното: В БДДР - Плевен е получен сигнал с наш вх. КД-05-171/04.10.24 г., препратен от РИОСВ – В.Търново, с което сме уведомени за „черпене на вода от р.Негованка с цистерни“, като е посочено мястото и рег.номер на МПС – ВТ 2517 АН. Приложен е снимков материал от цитираните действия. Във връзка с горното експерти на РИОСВ – В.Търново и БДДР – Плевен извършиха оглед на участък от р. Негованка, с. Русаля и обект - кариера и асфалтова база на „Пътни строежи – В.Търново “ АД, гр. В. Търново в близост до с. Русаля, Община В.Търново. При оглед на място с географски координати N 43⁰09'53,61″ и Е 25⁰27'29,34″ при десен бряг на р. Негованка, в прилежащия към брега на реката, банкет на улица от село Русаля, са видими следи от грайфери на пневматични гуми на товарно МПС. В момента на проверката в близост не се констатира наличие на МПС с възможности за водовземане /изпомпване на водни обеми/ от реката. От приложения снимков материал е видно, че цитираното МПС е брандирано с логото на „Пътни строежи – В.Търново “ АД гр. В. Търново, във с което се посети близко разположена кариера и асфалтова база на „Пътни строежи – В.Търново“ АД, гр. В. Търново. При обход на площадката се констатира, че същата е в работен процес, вътрешноплощадковите пътища са прясно овлажнени /омокрени/, с цел намаляване на запрашеността в обекта. В източната част на кариерата, при място с географски координати N 43⁰08'46,99″ и Е 25⁰29'27,73″ се констатира МПС с рег.№ ВТ 2517 АН. Същото представлява автоцистерна, снабдена с помпен агрегат и в момента е в работно състояние – изпомват се водни количества от негативна форма на релефа, запълнена с вода. Водачът на МПС-то представи информация, че водата се ползва за нуждите на работния процес в базата, както и за работата на наличните машини и съоръжения. | [10 empty] | 10 | 2 | 1
1584 | БДДР | 2-АЕ-153 | 2024-10-10 | гр. Елин Пелин | Елин Пелин | Софийска | подземни води | ШК1,ШК2,ШК3-Интегра пластикс,Елин Пелин | "Интегра пластикс" ЕАД | Констатации: 1.„Интегра пластикс“ АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения №11530542/28.06.2018 г. и решение №3648/14.09.2022 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, от три броя шахтови кладенци „ШК1-Интегра пластикс-Елин Пелин“, „ШК2-Интегра Пластикс-Елин Пелин“ и „ШК3-Интегра пластикс-Елин Пелин“ - с цел на водовземането – Промишлено водоснабдяване и водоснабдяване за други цели в със срок на водовземане до 28.06.2024 г. 2. На дружеството е извършена проверка на място и по документи и е съставен констативен протокол № 2-АЕ-146/25.09.2024 г., с който са дадени предписания. Съгласно дадените предписания дружеството е изпратело писмо с вх. № КД-07-2977/ 03.10.2024 г., с което уведомява БДДР, че в изпълнение на предписание № 1 от горецитирания констативен протокол, помпата и всички ел. комуникации на новооткрития сондажен кладенец са демонтирани. Дружеството е изпратило писмо с вх. № КД-07-2977(1)/ 03.10.2024 г. с което уведомява БДДР, за необходимостта за извършване на специализирани тестове и извършване на опитно-филтрационни изследвания на новооткрития тръбен кладенец с цел вписването му в регистрите на БДДР. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. Съгласно писмо с вх. вх. № КД-07-2977/ 03.10.2024 г., и дадено предписание с констативен протокол № 2-АЕ-146/25.09.2024 г. сондажния кладенец е с демонтирана помпам, ел. и ВиК комуникации. Видно от премахнатите комуникации в и около кладенеца, същият е изграден от ПВХ тръби с диаметър 140 мм и метална кондукторна колона. Измери се статично водно ниво 4.50 м. 3.2. На ШК3-Интегра Пластикс-Елин Пелин, който се намира в непосредствена близост до тръбния кладенец се измери статично водно ниво на 6,60 м от кота терен. Монтираното водомерно устройство марка Itron със сер. със сер. № I18MF904269 пломбирано едностранно с щемпел БДДР е с показания 318744 м3. Кладенеца не се използва в деня на проверката поради профилактика на завода. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се уведоми писмено БДДР преди започване на опитно-филтрационните изследвания на тръбния кладенец, както и след приключването им. Срок: Постоянен Отг: Изп. Директор 2. Да не се водовзема от тръбния кладенец извън целите на опитно-филтрационните изследвания. Срок: Постоянен Отг: Изп. Директор 3. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор за сведение и изпълнение. Срок: 11.10.2024 г. Отг: Здравка Филчева |  |  |  | 11530542 | 28.06.2018г. | "Интегра пластикс" ЕАД |  | 0 | 10311.42 | 0 | 15
1585 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-11 | с.Божурлук | Левски | Плевен | язовир | яз.Божурлук І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1586 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-11 | с.Татари | Белене | Плевен | язовир | яз.Татари І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1587 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-11 | с.Кулина вода | Белене | Плевен | язовир | яз.Кулина вода І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - не пороводимо : наличие на дървета и храсти. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1588 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-11 | с.Драгаш войвода | Никопол | Плевен | язовир | яз.Драгаш воивода І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1589 | БДДР | 4-МБ-32 | 2024-10-11 | с. Царевец | Свищов | В. Търново | подземни води | ШК | ППОК "изгрев-93-Ганчо Ламбев" | Основни констатации: 1. ППОК „Изгрев-93-Ганчо Ламбев“ е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води с №11520201/10.07.2014 г., изменено и продължено с Решение №2873/15.01.2020 г. Водовземането се осъществява от ЩК с цел на водовземането „за животновъдство“, с разрешен годишен обем 15 768 m3/год. Срокът на действие на разрешителното е до 01.02.2026 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. № КД-07-2843/10.09.2024 г. сме уведомени демонтаж старият водомер поради повреда, свален при показание 09021 m3. След проверката е установено, че водомерът не отговаря на изискванията. Представено свидетелство от проверка №24-220-01-01/04.09.2024 г. издадено от „Акварор сервиз“ ООД гр. В. Търново за несъответствието. 3. Закупен е и е монтиран чисто нов водомер на фирма “Baylan”, фаб. №24166919/24, Q3=16 m3/h. Демонтажът и монтажът са отразени в дневника. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 00281 m3. Следваща метрологична проверка на водомера е през 2029 г. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерват се и се записват в дневника показанията на ДВН и СВН (измерено СВН=8.40 м.). 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 6. Представена декларация по чл.194б от ЗВ (в срок), копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 361,32 лв. за 4 512 m3. Предписания: |  |  |  | 11520201 | 2014-07-10 | ППОК "Изгрев-93-Ганчо ламбев" |  | 0 | 361.32 | 0 | 6 | 3 | 4
1590 | БДДР | 4-МБ-33 | 2024-10-11 | гр. Свищов | Свищов | В. Търново | подземни води | 4 бр. ТК | "Сортови семена - Елит-2001" ЕООД | Основни констатации: 1. Фирма “Сортови семена – Елит-2001“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520334/18.10.2018 г., изменено и променено с Решение №3726/20.01.2023 г., за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Водовземането се осъществява посредством изградени 4 бр. ТК (3 броя в експлоатация, един е резервен). Целта на водовземането е „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е до 18.10.2024 г. (подадени документи за продължаване на срока на действие на разрешителното наш вх.№РР-02-312/09.09.2024 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. № КД-07-2732/09.08.2024 г. сме уведомени демонтаж старият водомер поради повреда, отчитащ ползваните водни обеми от ТК1. Монтиран е резервният водомер. 3. Монтиран е водомер на фирма “Беласица” Петрич, фаб. №019969/20, Q3=25 m3/h. Демонтажът и монтажът са отразени в дневника. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 003925 m3. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерват се и се записват в дневника показанията на ДВН и СВН. 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 6. Представена декларация по чл.194б от ЗВ (в срок), копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 223,48 лв. за 9 749 m3. Дружеството има надплатена такса водовземане от 143,32 лв. за 2022 г. 7. Условията в разрешително №11520334/18.10.2018 г. с титуляр “Сортови семена – Елит-2001“ ЕООД се изпълняват. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на “Сортови семена – Елит-2001“ ЕООД за сведение. |  |  |  | 11520334 | 2018-10-18 | "Сортови семена - Елит-2001" ЕООД |  | 0 | 223.48 | 0 | 6 | 3 | 4
1591 | БДДР | 2-АЕ-154 | 2024-10-11 | р-н Изгрев | СО | София | река | река Новачица | участък от река Новачица | Констатации: 1. Предмет на проверката е получено от РИОСВ-София писмо в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с вх. №КД-08-298 (2)/ 11.10.2024г. за извършване на съвместна проверка на р. Новачица, по повод получен сигнал за оцветяване на р. Новачица в кафяв цвят след Ловния парк в гр. София. 2. Във връзка с полученото писмо от РИОСВ, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. №КД-08-298 (3)/ 11.10.2024 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на съвместна проверка на 11.10.2024 г. със заложени точки на водовземане и показатели за анализ. 3. В деня на проверката се установи следното: Извърши е обход и оглед на участък от река Новачица, район „Изгрев“, СО, срещу течението от точка с приблизителни географски координати N 42º39'54.54" и Е 23º20'52.55" до точка с приблизителни географски координати N 42º39'53.3" и Е 23º20'35.3", при който е установено следното: – р. Новачица, при пешеходен мост на ул. „Русаля“, след отливен канал на дъждопреливник PR15DSL, в точка с приблизителни географски координати N 42º39'54.6" и Е 23º20'52.2". Водите в р. Новачица са видимо мътни със сиво-кафяв цвят и миризма на битово-фекални отпадъчни води. – река Новачица, след излизане от покрит участък в точка с приблизителни географски координати N 42º39'54.6" и Е 23º20'42.9". Преминаването на реката в покрития участък се осъществява през два броя водостоци с квадратно сечение. В левия водосток (по течението на реката) протичат малко количество води, които са бистри без оцветяване. В десния водосток протичат води с голям дебит, със сиво-кафяв цвят и миризма на битово-фекални отпадъчни води. – р. Новачица, мост на бул. „Никола Габровски“, преди отливен канал на дъждопреливник PR15DSL, в точка с приблизителни географски координати N 42º39'53.20" и Е 23º20'35.45". Водите в реката са видимо бистри с малък воден отток, без специфичен цвят и мирис. – Извърши се обход и оглед на река Новачица при МБАЛНП „Свети Наум“, в точка с приблизителни географски координати N 42º40'05.8" и Е 23º21'48.1". Водите в реката са видимо мътни със сиво-кафяв цвят и миризма на битово-фекални отпадъчни води. „Софийска вода“ АД е изпратила аналогични писма в БДДР с вх. №№КД 08-298/ 03.10.2024 г. и КД 08-298 (1)/ 11.10.2024 г. за аварийно отбиване на отпадъчни води поради аварийна подмяна на Десен Слатински колектор на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. За подмяната е необходимо отбиване на водата от преливници PR 13 DSL и PR 15 DSL към р. Новачица, за периода от 08,00 часа на 07.10.2024 г. до 20,00 часа на 30.12.2024 г. При проверката представителите на „Софийска вода“ АД, присъствали на място, представиха информация, че дружеството е възложител по изпълнението на спешен авариен проект „Подмяна на канализационен участък от десен слатински колектор от ул. „д-р Любен Русев“ до края имота на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“. Авариралият колектор е един от главните канализационни колектори, част от канализацията на гр. София. Изпълнението на проекта е наложено поради установени пропадания на канализационния колектор, преминаващ през територията на МБАЛНП „Свети Наум“. Установени са разрушения на дъното му, което компрометира целостта на съоръжението. Съществуващото трасе на канализационния колектор, преминава под административна сграда на територията на болницата и предвид лошото му експлоатационно състояние е възможно неговото пропадане и последващо срутване на сградата. Изпълнението на проекта включва цялостна подмяна на тръбите в посочения обхват. Във връзка с гореизложеното, поради авария на главния канализационен колектор, с цел изпълнението на посочения проект са отбити отпадъчните води от градската канализация през отливен канал на дъждопреливник PR15DSL и PR13DSL. 4. При извършената проверка на място са взети водни проби, както следва: – р. Новачица, при пешеходен мост на ул. „Русаля“, след отливен канал на дъждопреливник PR15DSL, в точка с приблизителни географски координати N 42º39'54.54" и Е 23º20'52.55". Измерените показатели на място от експресния анализ са рН: 7,66, разтворен кислород: 1,11 mg/l, наситеност с кислород: 11,9 %, температура: 18,8°С, електропроводимост: 638 µS/cm, час на пробовземане 13:15 ч. Пробата ще бъде анализирана по следните показатели – БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и повърхностно активни вещества. – р. Новачица, мост на бул. „Никола Габровски“, преди отливен канал на дъждопреливник PR15DSL, в точка с приблизителни географски координати N 42º39'53.20" и Е 23º20'35.45". Измерените показатели на място от експресния анализ са рН: 7,56, разтворен кислород: 5,50 mg/l, наситеност с кислород: 56,6 %, температура: 14,6°С, електропроводимост: 331 µS/cm, час на пробовземане 14:00 ч. Пробата ще бъде анализирана по следните показатели – БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и повърхностно активни вещества. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС. Проверката се извърши в сухо време, без наличие на дъжд. В района на обходения участък не е установено наличие на промишлени предприятия, потенциални източници на замърсяване, както и на нерегламентирани тръби, заустени в реката. | [10 empty] | 10 | 2
1592 | БДДР | 2-ГЖ-53 | 2024-10-11 | гр. Самоков | Самоков | Софийска | река | река Искър | участък от река Искър | Констатации:1. Предмет на проверката е сигнал препратен по компетентност от МОСВ с вх. № КД-05-169/03.10.2024г. относно „ изсичане на дървета коритото на р. Искър, гр. Самоков. 1.1. С писмо с вх. № РР-12-7961/20.08.2024 г. община Самоков уведомява БДДР за намерения за почистване на коритото на р. Искър от точка с географски координати N 42 19 23.769 и E 23 33 14.046 до N 42 21 19.128 и E 23 33 15.087. 2. В деня на проверката се извърши обход по коритото на р. Искър в гр. Самоков съвместно с представител на община Самоков от точка с географски координати N 42 19 39.63 и E 23 33 15.54 до N 42 20 20.95 и E 23 33 16.34. Коритото на р. Искър в разглеждания участък е коригирано. Бреговете на корекцията са изградени от каменна зидария. Коритото на р. Искър е почистено от дървесна и храстовидна растителност в обходения участък. Не се наблюдават следи от изземване на инертни материали и наносни отложения от коритото на реката. В деня на проверката няма наличие на механизация в коритото на р. Искър. По данни на представителя на община Самоков в момента се извършва почистване на р. Искър, което е започнало на 21.09.2024 г. и ще продължи до 31.10.2024 г. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящия констативен протокол да се представи на Кмета на община Самоков за сведение. Срок: 14.10.2024 г. Отг: Мария Санкийска | [10 empty] | 10 | 2
1593 | БДДР | 4-МБ-34 | 2024-10-14 | гр. Габрово | Габрово | Габрово | подземни води | КИ | "Болкан Трейд" ООД | Основни констатации: 1. Фирма “Болкан Трейд“ ООД е титуляр на разрешително №11511488/28.06.2022 г., за водовземане от подземни води. Водовземането се осъществява от КИ, с цел на водовземането „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“. Разрешен годишен обем - 6 307 м3/годишно. Срокът на действие на разрешителното е до 28.06.2027 г. В момента на проверката не се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. № КД-07-2926/29.09.2024 г. сме уведомени за демонтаж на старият водомер поради повреда и смяната му с нов. 3. Монтиран е чисто нов водомер на фирма “BMeters”, фаб. №241057052А/24, Q3=4,0 m3/h, и първоначално нулево показание. Представена гаранционна карта на водомера. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 00010 m3. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни количества по стар образец, дадени указания за изготвяне на нов дневник. 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 6. Представена декларация по чл.194б от ЗВ (в срок), копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 101,19 лв. за 919 m3. 7. Условията в разрешително №11511488/28.06.2022 г. с титуляр “Болкан Трейд“ ООД се изпълняват. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на “Болкан Трейд“ ООД за сведение. |  |  |  | 11511488 | 2022-06-28 | "Болкан Трейд" ООД |  | 0 | 101.19 | 0 | 6 | 3 | 4
1594 | БДДР | 4-МБ-35 | 2024-10-14 | с. Велковци | Габрово | Габрово | подземни води | ТК | "ЕЛВИ" ООД | Основни констатации: 1. Фирма “ЕЛВИ“ ООД е титуляр на разрешително №11590642/30.08.2011 г., изменено и продължено с Решение№3852/19.06.2023 г. за водовземане от подземни води. Водовземането се осъществява от ТК, с цел на водовземането „водоснабдяване за други цели“. Срокът на действие на разрешителното е до 30.08.2029 г. В момента на проверката се извършва водовземане. 2. С писмо с вх. № КД-07-2495/30.06.2023 г. сме уведомени за демонтаж на старият водомер поради повреда и смяната му с нов. 3. Монтиран е чисто нов водомер на фирма “BMeters”, фаб. №230724982/23, Q3=4,0 m3/h, и първоначално нулево показание. Представена гаранционна карта на водомера. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен при показание 04034 m3. 4. Води се дневник за отчитане на ползваните водни, проверен и заверен от експерт на БДДР-Плевен. Измерват се и се записват в дневника показанията на ДВН и СВН. Демонтажът и монтажът на водомера са отразени в дневика. 5. Извършва се собствен мониторинг на ползваните водни количества с честота и показатели съгласно изискванията на разрешителното. Копие от протоколите се изпращат своевременно в БДДР. 6. Представена декларация по чл.194б от ЗВ (в срок), копие от страниците на дневника, копие на платежен документ за заплатена такса и годишен доклад за 2023 г. Платена такса в размер на 366,49 лв. за 1 356 m3. 7. Условията в разрешително №11590642/30.08.2011 г. с титуляр “ЕЛВИ“ ООД се изпълняват. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управителя на “ЕЛВИ“ ООД за сведение. |  |  |  | 11590642 | 2011-08-30 | "ЕЛВИ" ООД |  | 0 | 366.49 | 0 | 6 | 3 | 4
1595 | БДДР | 5-КШ-55 | 2024-10-14 | гр. Русе | Русе | Русе | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ТК Стадиона-Община Русе“ | Констатации:Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите, Условия в Разрешително за водовземане от подземни води № 11591362/15.11.2021г. и писмо с вх.№КД-07-2728/08.08.2024г. от Община Русе за пломбиране на измервателно устройство.От направената проверка на място и по наличната документация в досието на дружеството се констатира следното:1. „ОБЩИНА РУСЕ” е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591362/15.11.2021г., с краен срок на действие до 15.11.2027г. 2. С писмо вх.№ КД-07-2728/08.08.2024г., „ОБЩИНА РУСЕ” е уведомила, че поради повреда на 18.07.2024г. е демонтиран водомери, марка Meters с ф.№ 210369767 монтиран на „ТК Стадиона-Община Русе“ при показания : 008461 м³ и негово място е монтиран водомер марка B Meters с ф.№ 240907259, монтирани при показания : 000000м³. Водомера е с поставена пломба БДС и годен за употреба. На 14.10.2024г. е пломбиран с пломба на БДДР Плевен при показания: : 002025м³. Измерено е моментното СВН – 25,50м. под кота терен. В момента съоръжението не работи не се извършва водовземане. По спазване условията в Разрешително за водовземане №11591362/15.11.2021г.- Условие, Задължение за заплащане на такса за водовземане: Условието се спазва. С вх.№ КД-07-1427/01.02.2024г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 1477,84лв. е заплатена на 31.01.2024г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-52/06.01.2023г. е представена Декларация по чл.194б. Таксата в размер на – 1081,35лв. е заплатена на 11.01.2023г. по сметка на БДДР Плевен. За периода 2021г. с писмо вх.№ КД-07-265/14.01.2022г. е представена Декларация по чл.194б. - Условие, Задължение за провеждане на собствен мониторингСпазва се. Провежда се. - Условие, Изисквания към програмата за мониторинг. Пункт за собствен мониторинг – RG11591362_1.Изпълнено. За следене на водното ниво в кладенеца е наличен електролот. Изпълнява се. Води се дневник за отчитане на добитите водни количества и измерени водни нива. Условието се спазва. За периода 2024г. са представени с писмо с вх.№ КД-07-2997-/08.10.2024г. Протокол от изпитване на води № 206/2/02.09.2024г. и с писмо с вх.№ КД-07-52-(10)/29.04.2024г. с необходимите индикативни показатели. За периода 2023г. с писмо вх.№ КД-07-52-(8)/25.10.2023г. е представен Протокол от изпитване на води № 272/1/27.09.2023г. и №16986/09.10.2023г. С писмо вх.№КД- 07-52-(7)/12.04.2023г. протокол от изпитване №53/1/09.03.2024г. За периода 2022г. с писмо вх.№КД-07-2601-/30.09.2022г. е представен Протокол от изпитване на води №255/14.09.2022г. с необходимите индикативни показатели и с писмо вх.№КД-07-265-(4)/12.05.2022г е представен протокол от изпитване на води№50/1/23.03.2022г. с необходимите индикативни показатели. -Условия за монтиране на водомери за измерване и ползване за различни цели водни обеми. При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: Условието се спазва. При проверката е представен сертификат и декларация за съответствие за годността на водомера. -Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг. 1. Да предоставя на директора на БДДР Плевен: Условието се спазва, с писмо вх.№ КД-07-1427/01.02.2024г са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2023г са – 5468 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ. За периода 2022г. с писмо вх.№ КД-07-52/06.01.2023г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2022г са – 4001 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ. За периода 2021г. с писмо вх.№ КД-07-265/14.01.2022г. са представени : Декларация по чл.194б, декларираните водни количества за периода 2021г са – 0 м³; Доклад по чл.48., ал.1, т.12 от ЗВ. - Условия за уведомяване на контролиращия орган. Условието се спазва. Уведомява се. - Условие за действие при неизправност на водомерите. Условието се спазва, уведомява се. -Условие за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното.Условието се спазва. - Условия за контрол при водовземанетоУсловието се спазва, предоставят се необходимите данни и справки. Не е установено превишаване на разрешеното годишно водно количество и несъответствие при извършения контрол, съгласно параметрите на водовземането. - Условие за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води, формирани от обекта. Не се формират отпадъчни води. Предписания: 1.Да се уведоми Кмета на Община Русе за извършената проверка и направените констатации за сведение. |  |  |  | 11591362 | 15.11.2021 г. | ОБЩИНА РУСЕ |  | 0 | 1081.35 | 0 | 3 | 4 | 6
1596 | БДДР | 5-ИД-52 | 2024-10-14 | с. Камен | Стражица | В. Търново | подземни води |  | кравеферма | Констатации: Проверката се извършва във връзка с: постъпило писмо с вх.№ КД-07- 2799/ 26.08.2024 г. за подменен водомер на ШК и контрол по чл. 188 от Закона за водите. От направената проверка се констатира следното: 1. „ВАРОША 05“ ЕООД имат издадено разрешително за водовземане от подземни води № 11520058/15.04.2009 г. изменено и продължено с Решение №1549/26.01.2015 г. и Решение №3230/01.04.2009 г. с краен срок на действие до 15.04.2027 г. 2. Целта на водовземането е за водоснабдяване за животновъдство. Водовземното съоръжения е шахтов кладенец: „ШК Вароша – Камен”.“. 3. На дата 26.08.2024 г. с писмо с вх. №КД-07-2799 е уведомена БДДР Плевен за закупуването на нов водомер марка B Meters тип CPR-RP с фабричен номер: 240907254 с показания 000002 м³. Измервателното устройство е ново и притежава декларация за съответствие на Европейския Съюз ISO 9001: 2015 от 14.12.2000 г. валиден до 30.10.2024 г .на фирма B Meters и сертификат за изследването №0119-SJ-A011-08. Водомерът е зокупен от фирма „Дека Трейд“ ООД гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ № 170. При проверката е представена и гаранционна карта на производителя. Монтираният нов водомер е с показания при проверката 003454 м³. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР Плевен. Смъкнатия водомер марка Беласица с фабр. №019966 е с показания при демонтажа: 41454 м³. Води се дневник за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества, СВН и ДВН от ШК „ШК Вароша Камен”. Към момента на проверката се извъшва водовземане. Измерено е динамичното водно ниво в кладенеца 3.75 м. 4. В изпълнение на конкретни условия поставени в издаденото Разрешително, за периода през 01.01.2023г.-31.12.2023г., дружеството е представило в БДДР Плевен с вх.№КД-07-1345/31.01.2024 г. Декларация по чл.194б от ЗВ, придружена с копие на водения дневник, Годишен доклад и платежно нареждане. Представен е протокол от изпитване на води №А14192/23.01.2024 г.. 5. Не е констатирано превишаване на разрешеното годишно водно количество. 6. Няма неизпълнени предписания от предходни проверки. Титулярът на разрешителното: Задължение за заплащане на такса за водовземане За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: 1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. Спазва се. 2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). Спазва се. 3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. Спазва се. 4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. Спазва се. 5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3. Спазва се. 6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества вода от ШК “Вароша – Камен”. Спазва се. 1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. Спазва се. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Спазва се. 1.параметрите на водовземането: 1.1.разрешен средноденонощен: 1,157 л/сек. и максимален дебит: 7,000 л/сек; 1.2. разрешен воден обем; 36500 м³. 1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; животновъдство; 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения Sмакс.доп.= 3,25 м. 2. спазване на разрешените цели на водовземане; 3.заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); за 2023 г. – 422,02 лв. 1. Да изпълнява мониторинг на дебита на кладенеца, с честота осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на кладенеца за периода, с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на кладенеца; 2. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; 3. да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които е оценен дебита на съоръжението, при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие разрешителното. Титулярът на разрешителното: Изисквания към програмата за мониторинг 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; Спазва се. 2. измерване на нивото на подземните води: Спазва се. а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и Спазва се. б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; Спазва се. 3. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води от водовземните съоръжения по: Спазва се. а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати ( NO3 ). 4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това- водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек., включващо всички ползватели по чл.67, ал.1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. 5.да взема водните проби за изследванията по т.3а за периода 1 август – 30 септември, по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември. Предписания: няма |  |  |  | 11520058 | 15.04.2009 г. | ВАРОША 05 ЕООД |  | 0 | 422.02 | 0 | 3 | 4 | 6
1597 | БДДР | Констативен протокол № РЛ на обл.администрация Видин | 2024-10-14 | гр. Димово | Димово | Видин | река | р. Арчар | р. Арчар | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № РД-2901-40 | 01.10.2024 г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1
1598 | БДДР | 1-ЦП-82 | 2024-10-15 | с. Божурлук | Левски | Плевен | подземни води | ликвидиран тръбен кладенец в частен имот с адрес: ул. „Никола Петков Караников“ № 9 - в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, област Плевен | ликвидиран тръбен кладенец в частен имот с адрес: ул. „Никола Петков Караников“ № 9 - в урбанизираната територия на с. Божурлук, община Левски, област Плевен | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по Закона за водите (ЗВ), във връзка със сигнал, заведен с вх. № КД-05-162/18.09.2024 г. От направената проверка се констатира следното: В телефонен разговор кметския наместник на село Божурлук отказа да присъства на настоящата проверка – изпраща свой представител г-жа Е. Петкова. В момента на проверката се констатира, че констатирания в Констативен протокол №1-ЦП-74/24.09.2024 г. тръбен кладенец в частен имот на ул. „Никола Петков Караников“ № 9, УПИ X, кв. 31 - в урбанизираната територия на с. Божурлук (наследствен имот на Марияна Пламенова Атанасова), е ликвидиран. Същото е в изпълнение на предписание №1 от Констативен протокол №1-ЦП-79/09.10.2024 г.- на основание чл.118г, ал.6 и чл.118д от ЗВ. В момента на проверката се констатира, че помпеното оборудване около устието на кладенеца е демонтирано, обсадната пластмасова тръба с Ø 160 мм е отрязана под кота терен. Ствола на сондажа е запълнен с инертен материал. Мястото на ликвидирания тръбен кладенец е изцяло покрито с натрошен камък. Капковата инсталация е привързана към ВиК мрежата на външната чешма. С изпълнените дейности, тръбния кладенец се счита за ликвидиран. Предпсиания: 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на наследника на частния имот – г-жа Марияна Атанасова за сведение. | [10 empty] | 15
1599 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-15 | гр.Долна Митрополия | Долна Митрополия | Плевен | язовир | яз.Вълчовец І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1600 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-15 | с.Крушовица | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз.Крушовица І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1601 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-15 | гр.Долни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз.Долни Дъбник І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - не проводимо : наличие на дървета и храсти. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1602 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-15 | с. Горни Дъбник | Долни Дъбник | Плевен | язовир | яз. Горни Дъбник І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1603 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-15 | с.Телиш | Червен бряг | Плевен | язовир | яз.Телиш І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1604 | БДДР | 1-ИИ-86 | 2024-10-15 | с. Врабево | Троян | Ловеч | язовир | яз. "Шарковското" | яз. "Шарковското" | Проверката се извършва във връзка с: Постъпил сигнал по зелен телефон на БДДР-Плевен на 13.10.2024 г. в 17:00 ч, заведен с вх. № КД-05-174/15.10.2024 г. на БДДР – Плевен, „Яз. Шарковското село Врабево, общ. Троян се източва“. От направената проверка се констатира следното: На 15.10.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БД-Плевен съвместно с кмета на с. Врабево, община Троян. Сигналоподателят е уведомен за извършване на проверката чрез телефонен разговор, но не присъства на при извършване на същата. В момента на проверката се извърши обход и визуален оглед на яз. „Шарковското“, разположен в землището на с. Врабево, община Троян и се констатира, че: в момента на проверката, язовира е завирен приблизително до около 1.0 м под кота преливен ръб. Извършен е визуален оглед на основния изпускател (ОИ), на изхода на ОИ е монтиран работен затворен орган - шибърен спирателен кран (СК). Същият е в състояние почти напълно-затворено към момента на проверката. След шахтата при ОИ и след СК протичат количества води /дренажни/ с незначителни обеми които формират отток за оводняване на отводящото дере и речното корито, както и за осигуряване на води за екологични цели след язовирната стена на яз. „Шарковското“. Към момента на проверката не се източва язовир „Шарковското“, с. Врабево, община Троян. Собственик на язовира: Община Троян. Отводящо дере до 500 м, след язовирната стена: Видимо с проводимост. Предписания:1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на Община Троян за сведение. | [10 empty] | 10 | 5 | 1
1605 | БДДР | Прот обр.16 | 2024-10-15 | гр.Бяла | Бяла | Русе | река | р. Беленска | р. Беленска, община Бяла - Възложител | Основни констатации: 1. Във воден обект е извършено СМР- корекция на речното легло, монтаж на габиони , укрепване на подпорни стени и др. Издадено е разрешително по ЗВ - спазени условия и Разрешение за строеж. Подписан прот обр. 16 от страна на БДДР гр. Плевен.
1606 | БДДР | 4-МБ-36 | 2024-10-15 | с.Първомайци | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | 2 бр. ШК | "БДЖ-ПП" ЕООД | Основни констатации: 1. „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД е бил титуляр на разрешително за водовземане от подземни води №11510741/03.01.2012 г. Водовземането се осъществява от 2 бр. ШК. Цел на водовземането е „самостоятелно питейно-битово водосабдяване“ и „водоснабдяване за други цели“. Краен срок на действие на разрешителното е до 03.01.2022 г. 2. В БДДР-Плевен с наш вх.№РР-11-6/05.08.2024 г. е постъпил план за консервиране на двата броя ШК. С писмо с наш вх.№РР-11-6-(1)/01.10.2024 г. БДДР-Плевен съгласува планът за консервиране на шахтовите кладенци. Дружеството няма задължения от такси по ЗВ към БДДР-Плевен. 3. Консервирането на кладенеца е изпълнено съгласно съгласуваният план. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен както е посочено в плана. Въз основа на настоящият протокол кладенците ще бъдат вписани в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.3 от Закона за водите, като консервирани. Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. |  |  |  | 11510741 | 2012-01-03 | "БДЖ-ПП" ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4
1607 | БДДР | 4-МБ-37 | 2024-10-15 | с. Поликраище | Г. Оряховица | В. Търново | подземни води | ШК | "Консорциум Агробизнес" АД | Основни констатации: 1. "Консорциум Агробизнес" АД е титуляр на разрешително за водовземане от подземни води № 11520135/08.08.2012 г., изменено и продължено с Решение №4265/31.07.2024 г. Краен срок на действие на разрешителното е до 08.08.2030 г. Цели на водовземането – „животновъдство“ (с разрешен годишен воден обем 90 954 м3) и „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“ (с разрешен годишен воден обем 500 м3). В момента на проверката се извършва водовземане. 2. Водовземането се осъществява чрез ШК, разположен в местността „Баратката“ в землището на с. Поликраище. Добитите от ШК води постъпват в бетонов резервоар, от който чрез помпена станция водата се подава към халетата на птицекомбината за поене на птиците и към административната сграда за питейно-битови нужди. 3. С писмо с вх. № КД-07-2800/26.08.2024 г. сме уведомени за извършен планиран ремонт на водопроводната мрежа в административна сграда, и преместване на водомерът на друго място. Старият водомер (за отчитане на СПБВ) е монтиран в подземен етаж на административна сграда. На ШК е монтиран чисто нов водомер, представена е гаранционна карта. 4. За отчитане на добитите водни количества са монтирани 2 бр. разходомерни устройства по цели на водовземане, както следва: - водомер за отчитане на добитите водни количества, монтиран на нагнетателната тръба при устието на кладенеца – монтиран е чисто нов водомер на фирма „Baylan”, фаб. №24027102/24, с Q3=25 м3/ч и първоначално нулево показание. Показание в момента на проверката 04729 м3. Водомерът е закупен на 10.09.2024 г. Представена гаранционна карта на водомера. Пломбиран в момента на проверката с пломба „1-4“ на БДДР. Подлежи на метрологична проверка през 2029 г. - водомер за отчитане на водата за питейно-битови нужди (вторичен), монтиран в административна сграда към птицекомбината: „CET Trabzone”, фаб. №9425903/19, Q3=6,3 м3/ч. Показание в момента на проверката 00691 м3. Пломбиран с пломба „1-4“ на БДДР-Плевен. Метрологичната проверка на водомерът изтича на 15.11.2024 г. 5. Води се дневник (на хартиен носител) за отчитане на ползваните водни количества, който се провери и завери от експерт на БДДР-Плевен. Измерва се СВН и ДВН на кладенеца, който се води в електронен вариант (представя се при поискване). 6. Изпълнява се собствения мониторинг на подземните води с обхват и честота, съгласно условията на разрешителното. Представят се своевременно в БДДР-Плевен. 7. Представена декларация по чл.194б от Закона за водите (в срок), копие от дневника, годишен доклад и копие на платежно за заплатена такса в срок. Платената такса за 2023 г. е в размер на 2 046,11 лв. (коригирана с коефициент 0,7, за изпълнение на условията в издадено КР) за ползвани 36 497 м3 (за животновъдство) и 3 м3 (за СПБВ). Предписания: 1. Настоящият протокол да се предаде на Изп. Директор на "Консорциум Агробизнес" АД за сведение. |  |  |  | 11520135 | 2012-08-08 | "Консорциум Агробизнес" АД |  | 0 | 2046.11 | 0 | 6 | 3 | 4
1608 | БДДР | 2-АЕ-155 | 2024-10-15 | р-н Възраждане | СО | София | река | река Перловска | участък от река Перловска | Констатации: 1. Предмет на проверката е получено по ел. поща от „Софийска вода“ АД уведомление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с вх. №КД-08-308/ 11.10.2024г. за пропадане на камера на дъждопреливник PR61DPE, в обхвата на строеж на нов метролъч на бул. „Владимир Вазов“ и необходимостта от спешни строително ремонтни дейности за възстановяване на отичането на отпадъчните води към Ляв Перловски колектор и СПСОВ Кубратово, поради което се е наложило аварийно отбиване на отпадъчни води от PR09DPE (находящ се на бул. Данаил Николаев и ул. Черковна) и PR60DPE (находящ се на бул. Евлоги и Христо Георгиеви и бул. Мадрид). 2. Във връзка с полученото уведомление, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. №КД-08-308 (2)/ 14.10.2024 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на съвместна проверка на 15.10.2024 г. със заложени точки на водовземане и показатели за анализ. 3. В деня на проверката се установи следното: Извърши е обход и оглед на участък от река Перловска река в района между бул. Мадрид и бул. Данаил Николаев Столична община, където се констатира изливане на отпадъчни води на десният бряг на р. Перловска река под бул. Данаил Николаев (покрит участък) чрез отливен канал на дъждопреливник PR09DPE, при точка с географски координати N 42º41'56,39" и Е 23º20'58.29". Водите в реката са видимо мътни със сиво-кафяв цвят и миризма на битово-фекални отпадъчни води. Съгласно разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140074/ 08.08.2008 г. и Решение за изменение и продължение №3021/ 14.07.2020 г. издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с титуляр „Софийска вода“ АД в покрития участък се намира отливен канал на дъждопреливник PR09DPE. Водите в реката срещу течението преди отливният канал са бистри, без цвят и мирис. При проверката представителя на „Метрополитен“ ЕАД, присъствал на място, представи информация, че на дата 05.10.2024 г., при изграждане на метротунел по Нов Австрийски тунелен метод за продължението на третият метролъч по бул. Вадимир Вазов, при преминаване под дъждопреливна шахта, въпреки предприетите мерки за укрепване на същата, чрез изграждане на тръбен чадър, се е получило счупване на част от камерата канализационния колектор. Веднага са предприети, на следващия ден възстановителни дейности, за което на 11.10.2024 г. са отбити отпадъчни води през отливен канал на дъждопреливник PR09DPE (находящ се на бул. Данаил Николаев и ул. Черковна) и PR60DPE (находящ се на бул. Евлоги и Христо Георгиеви и бул. Мадрид). Възстановителните дейности са приключени на 12.10.2024 г. По данни от представителя на „Софийска вода“ АД, отбиването на отпадъчните води в р. Перловска река, не е преустановено поради липса на информация от страна на „Метрополитен“ ЕАД за приключване на СМР по възстановяване на авариралия канализационен колектор. 4. При извършената проверка на място са взети водни проби, както следва: – р. Перловска река, преди отливен канал на дъждопреливник PR09DPE на мост на бул. „Данаил Николаев“ при точка с географски координати N 42º41'55.9" и Е 23º20'57.6". Измерените показатели на място от експресния анализ са рН: 7,37, разтворен кислород: 6,82 mg/l, наситеност с кислород: 65,7 %, температура: 11,5°С, електропроводимост: 454 µS/cm, час на пробовземане 10:30 ч. Пробата ще бъде анализирана по следните показатели – БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и повърхностно активни вещества. – р. Перловска река, след отливен канал на дъждопреливник PR09DPE на мост на бул. „Данаил Николаев“точка с приблизителни географски координати N 42º41'56.5" и Е 23º20'57.9". Измерените показатели на място от експресния анализ са рН: 7,69, разтворен кислород: 5,24 mg/l, наситеност с кислород: 54,3 %, температура: 13,1°С, електропроводимост: 511 µS/cm, час на пробовземане 11:10 ч. Пробата ще бъде анализирана по следните показатели – БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и повърхностно активни вещества. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС. Проверката се извърши в сухо време, без наличие на дъжд. В района на обходения участък не е установено наличие на промишлени предприятия, потенциални източници на замърсяване, както и на нерегламентирани тръби, заустени в реката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се предприемат от „Софийска вода“ АД НЕЗАБАВНИ действия по спиране изливането на отпадъчните води чрез отливен канал на дъждопреливник PR09DPE в р. Перловска река и да уведоми БДДР. Срок: края на работния ден на 15.10.2024 г. Отг. Изп. Директор на „Софийска вода“ АД 2. Да се предприемат действия по почистване на коритото на р. Перловска река в участъка след отливен канал на дъждопреливник PR09DPE и да уведоми БДДР писмено. Срок: 29.10.2024 г Отг. Изп. Директор на „Софийска вода“ АД 3. Настоящият констативен протокол да се представи на Изп. Директор на „Софийска вода“ АД за сведение и изпълнение.. Срок: 15.10.2024 г. Отг. инж. Николай Параскевов 4. Настоящият констативен протокол да се представи на заинтересованите лица. Срок: 16.10.2024 г. Отг. Присъствали на проверката | [10 empty] | 2 | 4
1609 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-10-15 | Черногор | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК 3 и ТК 4 | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-36/09.10.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „"ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖЕНИЕ – ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ТК 3 и ТК 4, СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРН, КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН, БКТП 1 и БКТП 2" находящ се в: ПИ с идентификатор 81075.9.3 по КК и КР на с. Черногор, местност „Зоната“, община Главиница, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За обекта БДДР е издала разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 11520390/02.12.2021г. изменено с решемие 4068/05.01.2024г. |  |  |  | 11520390 | 02.12.2021 г. | Черногор Агро ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
1610 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-10-15 | Черногор | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК 5 | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-37/09.10.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖЕНИЕ – ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ТК 5, СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН" находящ се в: ПИ с идентификатор 81075.9.7 по КК и КР на с. Черногор, местност „Зоната“, община Главиница, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За обекта БДДР е издала разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 11520390/02.12.2021г. изменено с решемие 4068/05.01.2024г. |  |  |  | 11520390 | 02.12.2021 г. | Черногор Агро ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
1611 | БДДР | Протокол образец 16 от ДПК | 2024-10-15 | Черногор | Главиница | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК 2 | Свиканата със Заповед №ДК-08–СС-38/09.10.2024г. на началника на РДНСК гр. Силистра ДПК, излезе с Решение, че СТРОЕЖ: „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖЕНИЕ – ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ТК 2, СЪОРЪЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ – КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН" находящ се в: ПИ с идентификатор 81075.9.6 по КК и КР на с. Черногор, местност „Зоната“, община Главиница, област Силистра може да бъде въведен в експлоатация без забележки. За обекта БДДР е издала разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 11520390/02.12.2021г. изменено с решемие 4068/05.01.2024г. |  |  |  | 11520390 | 02.12.2021 г. | Черногор Агро ООД |  | 0 | 0 | 0 | 3
1612 | БДДР | Констативен протокол № РЛ на обл.администрация Видин | 2024-10-15 | с. Делейна, | Брегово | Видин | река | р. Делейнска | р. Делейнска | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № РД-2901-40 | 01.10.2024 г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1
1613 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-16 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Мъртва долина -2 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1614 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-16 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Табакова чешма І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1615 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-16 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Мъртва долина-1 І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1616 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-16 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Хаджи Димитър І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1617 | БДДР | Констативен протокол № РЛ на обл.администрация Видин | 2024-10-16 | с. Винарово, с. Неговановци, с. Флорентин | Ново село | Видин | река | р. Барата, р. Потока | р. Барата, р. Потока | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № РД-2901-40 | 01.10.2024 г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1
1618 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | с.Радишево | Плевен | Плевен | язовир | яз.Радишево І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1619 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Бобевото І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1620 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Тотлебенов вал І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1621 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Кайлъка І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1622 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Гривица ІІІ- та степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1623 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-17 | гр.Плевен | Плевен | Плевен | язовир | яз.Чаира І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1624 | БДДР | Констативен протокол № РЛ на обл.администрация Видин | 2024-10-17 | с. Роглец, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Плешивец, с. Гюргич | Ружинци | Видин | река | р. Лом, р. Плешивска бара, р. Гюргишка бата | р. Лом, р. Плешивска бара, р. Гюргишка бата | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № РД-2901-40 | 01.10.2024 г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1
1625 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-18 | с.Каменец | Пордим | Плевен | язовир | яз.Каменец І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1626 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-18 | с.Тотлебен | Пордим | Плевен | язовир | яз.Тотлебен-1(Под селото) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1627 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-18 | с.Тотлебен | Пордим | Плевен | язовир | яз.Тотлебен-3(Под селото) ІІІ- та степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1628 | БДДР | Констативен протокол № РЛ на обл.администрация Видин | 2024-10-18 | с. Срегогрив, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Чупрене | Чупрене | Видин | река | р. Лом, р. Чупренска | р. Лом, р. Чупренска | Констатации: установена необходимост от почестване на реката |  |  |  | Заповед № РД-2901-40 | 01.10.2024 г. | Областен управител на Област Видин |  | 0 | 0 | 0 | 1
1629 | БДДР | 2-ГЖ-54 | 2024-10-18 | р-н Студенстки | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Дъ Ауто Спа" ЕООД | Констатации:1. Последващ контрол на сондаж за добив на вода в преместваем обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1603.955, кв. 9, м. Дървеница, район „Студентски“, гр. София стопанисван от „Дъ Ауто Спа“ ЕООД. 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. От кладенеца в деня на проверката не се водовзема. Измери се статично водно ниво от кота терен 11.0 м (9.20 кота дъно шахта). Автомивката работи. 2.2. Отчете се показанието на монтираното водомерно устройство марка BAYLAN с показания 00200 м3. Същото е пломбирано с пломба с щемпел на БДДР, която е ненарушена. Видно от отчетените количества не е водовземано от кладенеца. Водомерното устройство е пломбирано с КП №-2-ГЖ-02/08.02.2024 г. при показания 00200 м3 . 3. По данни на представителя на фирмата г-н Печин, за целите на автомивката се доставя вода чрез водоноски, съгласно сключен договор с фирма „Д.Д.Д.“ ЕООД с ЕИК 203065884, който се представя и се дава копие от него в деня на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да не се ползват услуги за доставка на вода от дружества, които не са „В и К“ оператор по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Срок: до: Постоянен Отговорник: Управител 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец до издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите. Срок: Постоянен Отг. Управител 3. Настоящия констативен протокол да се представи на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. Срок: До края на работния ден - 18.10.2024 Отг. Мирослав Печин | [10 empty] | 15 | 3
1630 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Дрен І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1631 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Садина -1 ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1632 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Садина -2 ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1633 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Садината І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1634 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Альовец ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1635 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Петрова воденица ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1636 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-21 | гр.Пордим | Пордим | Плевен | язовир | яз.Селището ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1637 | БДДР | 4-ГБ-341 | 2024-10-21 | гр. Послски Тръмбеш | Послски Тръмбеш | В. Търново | река | р. Елийска | "Напоителни системи" ЕАД | От направената проверка се констатира следното: Извърши се оглед на място, при който се установи, че предписанията дадени с наше писмо № КД-08-123-(1)/08.07.2024 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София не са изпълнени, а именно: 1. Не е осигурена нормалната проводимост на р. Елийска, като за целта не е премахнато поставеното незаконното премостване във водното течение, описано в т.1 на констативен протокол № 4-ГБ-327/30.05.2024 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“. 2. Не е възстановена целостта и конструктивната устойчивост на лявата брегозащитната дига на р. Елийска в участъка описан в т.2 на горецитирания констативен протокол. 3. Не е представена в БДДР-Плевен информация, в т.ч. техническа документация на съоръжението осигуряващо хидравлична свързаност на старото легло на р. Янтра описано в т.3 на същия констативен протокол. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се предаде на Кмета на Община П. Тръмбеш за сведение. | [10 empty] | 15 | 1 | 14
1638 | БДДР | 1-ИИ-87 | 2024-10-22 | с. Ряхово | Сливо поле | Русе | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в Птицеферма в ПИ на с. Ряхово | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-3844/17.11.2022 г., допълнена с вх. № РР-12-3844(1)/14.06.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.).От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 63668.139.71, област Русе, община Сливо поле, с. Ряхово, м. БОРИСОВСКО, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП За животновъден комплекс, площ 2901 кв. м, стар номер 139071,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-36/10.07.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°56'31.15 E 26°14'51.89, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден на 17.10.2015 г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 59.10 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано от 0 до 31.70 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  159 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 31.70 до 59.10 м с диаметър 140 мм и е оставен на открит ствол. Около устието е изградена бетонова площадка 105х105x110 см. Затваря се с кръгъл стомано бетонов капак. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "WILO" TWU4.04-14-C с дебит Q = 3.7 м3/час при напор 67.17 м, спусната на дълбочина 50 метра. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт. 8. Представени са протоколи от анализ на водата. 9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка БЕЛАСИЦА модел BMJ 10 T30, Q3=10 м3/ч. Водомерът е с рег.№23 513511, показание 00010 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Не е представена ЕС Декларация за съответствие и гаранционна карта. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 38.70 м под терена. 11. Не е монтиран автоматичен нивомер. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 13. Водата ще се използва за животновъдство. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се представи ЕС Декларация за съответствие на водомерното устройство. 4. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на нивата в кладенеца. 5. Да се представи настоящия протокол за сведение и изпълнение на Румен Чиликов. | [10 empty] | 12 | 3
1639 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-22 | с.Одърне | Пордим | Плевен | язовир | яз.Одърне (Шаварна) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1640 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-22 | с.Катерица | Пордим | Плевен | язовир | яз.Катерица1 (Над селото) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона - чиста. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1641 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-22 | с.Борислав | Пордим | Плевен | язовир | яз.Борислав-1 (Над селото) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1642 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-22 | с.Згалево | Пордим | Плевен | язовир | яз.Згалево-1(Бяла вода) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни соъръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1643 | БДДР | 2-ГЖ-55 | 2024-10-22 | р-н Кремиковци | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Морски дар 09" ЕООД | Констатации:1. Последващ контрол по дадени предписания с КП №-2-ГЖ-50/01.10.2024 г. свързани с Тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 16448.7722.30, с. Горни Богров, район Кремиковци, Столична община, собственост на „Морски дар 09“ ЕООД, ЕИК 200583626, гр. София р-н Илинден, община Столична, жк Захарна фабрика бл.17, вх.А, ет.2, ап.4 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Съгласно дадено предписание „ Да се монтира водомерно устройство преди всички водопроводни отклонения, за което да бъде уведомена Басейновата Дирекция за пломбиране.“ Със срок до 01.12.2024 г. – Дружеството е изпълнило даденото предписание. 2.2. Устието на тръбният кладенец е в пластмасова шахта с капак с диаметър 900 мм. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа с дебит 1,0 л/с, с хидрофорен съд с вместимост 50,0 л/с. Монтирано е измервателно устройство марка ZENNER със сер. № 145124/09.10.2024 г. с показания 00001 м3, което се пломбира с пломба с щемпел БДДР. 2.3. В деня на проверката се представя и дава копие от сертификат за съответствие и гаранционна карта на монтираното измервателно устройство. | [10 empty] | 15 | 3
1644 | БДДР | 3-НН-73А | 2024-10-22 | гр.Криводол | Криводол | Враца | подземни води | "ТК-Симекс-Криводол" | произв. площадка на "Симекс"ЕООД | Констатации : Във връзка с изпълнение на условия в разрешителното и разпоредбите на Закона за водите, титулярът е изпълнил следното: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - монтиран е водомер; - наличен е кран за вземане на водни проби за оценка на свойствата на черпените подземни води. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - пробите са взети, съгласно посочения срок. 3. Във връзка с Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР; - такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 95,40 лв. е заплатена в срок Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. Дружество „Симекс“ ЕООД е уведомило БДДР, че след констатирана неизправност на монтираното измервателно устройство на водовземно съоръжение „ТК – Симекс – Криводол“, е монтирано ново и има готовност за пломбирането му. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство: водомер „APATOR”, с проводимост 10 м3/час и ф.№ 79741957 2024, при показания 00022 м3. Водомерът има пломба за преминат метрологичен контрол. Представено е копие от сертификат за съответствие на производителя, гарантиращ работата на измервателното устройство с изискванията на нормативната уредба. |  |  |  | 11590949 | 17.11.2014г. | "Симекс"ЕООД |  | 0 | 95.4 | 0 | 6 | 3 | 4
1645 | БДДР | 1-ИГ-47 | 2024-10-23 | с. Сопот | Угърчин | Ловеч | други | Бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот, Главен път София-Варна | „Ромпетрол България“ ЕАД | Проверката се извършва във връзка с: писмо наш вх. № КД-07-2526(3)/02.10.2024г. От направената проверка по документи се констатира следното: „Ромпетрол България“ ЕАД е титуляр на разрешително с №13150023/31.03.2021 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. С цел на използването – „ Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект“. Краен срок на действие на разрешителното: 31.03.2027 г. В БДДР за отчетната 2023 г. са представени с наш вх. № КД-07-1516(2)/20.02.2024 г. Коригирана декларация по чл. 194б от Закона за водите(ЗВ) и копие на дневник за ежемесечно отчитане на заустените количества вода. С наш вх. № КД-07-1516(1)/13.02.2024 г. е представен годишен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и копия на протоколи от извършен анализ на водите. Заплатена е дължимата за 2023 г. такса. Обект на проверката е бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот. В момента на проверката се осъществява заустване на битови отпадъчни води в повърхностния воден обект – р. Батанска (Сопотска). Битовите отпадъчни води се събират в ПСОВ, която е разположена в североизточната част на площадката. Площадковите и дъждовни води се събират в линейни дъждоприемници и се отвеждат в съществуващ каломаслоуловител и след това се отвеждат и заустват в р. Батанска (р. Сопотска) с бетонова тръба ф 400мм. На левия бряг на повърхностния воден обект има изградена бетонова шахта затворена с метален капак. Монтирано е ултразвуково измервателно устройство марка „ExoS“, сериен № W-2429. В момента на проверката измервателното устройство е пломбирано с пломба на БД-Плевен и са отчетени показания както следва: 000025957 л или 25,957 м3. Измервателното устройство е снабдено със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. От титуляра на разрешителното се води дневник за ежемесечно отчитане на заустените количества вода в електронен вариант. Представени са на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представи в БДДР копие на сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване. Срок: 28.10.2024 г. Отг. Изпълнителен Директор 2. Да се представи настоящият протокол от проверката на Изпълнителен Директор на „Ромпетрол България“ ЕАД за сведение и изпълнение. Срок: 25.10.2024 г. Отг. Т. Георгиева |  |  |  | 13150023 | 2021-03-31 | „Ромпетрол България“ ЕАД |  | 0 | 17.64 | 0 | 1 | 6
1646 | БДДР | 2-АЕ-156 | 2024-10-23 | с.Свидня | Своге | Софийска | река | река Чибаовска | участък от река Чибаовска | Констатации: 1. Проверката се извършва във връзка с изпратен сигнал от Община Своге в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), относно незаконно изградено съоръжение на река Чибаовска, с. Свидня, общ. Своге, който е заведен с вх. № КД-05-173/14.10.2024 г. 2. В деня на проверката се извърши оглед на описания участък от река Чибаовска в сигнала, в присъствието на кмета на с. Свидня, при който се констатира изграден изкуствен водоем в частен имот. По данни на кмета г-н Емил Василев, имота се стопанисва от г-н Асен Красимиров Иванов. Изкуствения водоем е с приблизителни размери 10,0/25,0 метра, като се захранва чрез подземно положена ПВХ тръба Ø110, при точка с географски координати N 42°57'44.08" и E 23°17'23.99". Захранващата тръба излиза извън границите на имота надземно и продължава успоредно на р. Чибаовска срещу течението й, като достига до изкуствено изграден праг от бетониран и реден камък при точка с географски координати N 42°57'42.92" и E 23°17'23.08". Водата от изкуствено изградения водоем се оттича чрез ПВХ тръба Ø110 при точка с географски координати N 42°57'45.89" и E 23°17'24.37", която вода постъпва в изградена канавка, която се влива на около 100м в левия бряг на р. Чибаовска при точка с географски координати N 42°57'47.30" и E 23°17'28.68". Не се констатират земно изкопни дейности в и около коритото на р. Чибаовска в разглежданият участък. В деня на проверката през изкуствения водоем преминават води. | [10 empty] | 10 | 2
1647 | БДДР | 3-НН-74 | 2024-10-23 | земл. на с.Портитовци | Бойчиновци | Монтана | река | р.Огоста | МВЕЦ "Огоста 9" | Констатации : 1. Извършен бе оглед на съоръженията на МВЕЦ „Огоста 9“ в коритото на р. Огоста, намиращи се в землищата на с. Портитовци/гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. 2. При извършената проверка и оглед на място се установи: Съгласно условие „Опазване на водите и околната среда“ от разрешителното: - На вход на рибен проход е монтирано измервателно устройство – УЗР разходомер за измерване на количеството преминала вода през „Рибен проход“ след водохващането на р. Огоста за осигуряване на минимално допустим отток в реката. Разходомерът е тип „MAINSTREAM“ СО593. Измервателното устройство няма възможност за пломбиране с пломба на БДДР. - Към момента на проверката през рибния проход е осигурено подаването на минималното водно количество след водохващането на р. Огоста, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката. 3. Във връзка с условие „ Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“: - На деривационен канал преди сграда ВЕЦ е монтирано измервателно устройство – УЗР разходомер за измерване на количеството използвана вода от р. Огоста за производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Огоста 9“. Разходомерът тип – PULSAR Flow CERT, №337140 е пломбиран с пломба на БДДР. В момента на проверката показанията на измервателния уред с натрупване са: 8636026 м3. - На обекта се води дневник за ежемесечно замерване и отчитане на отнетите водни количества за електропроизводство от р. Огоста. 4. В изпълнение на Условие „Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата“, в БДДР са представени: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г., подадена в срок; - такса водовземане от повърхностни за 2023 г., в размер на 10743,52 лв., е заплатена в изискуемия срок. 5. Съгласно Условие „Предоставяне на информация от собствен мониторинг“: - Представени са в БДДР ежемесечни протоколи за използвани водни обеми от р. Огоста за периода 01.01 – 31.12. 2023 г., с писмо вх. № КД-07-470-(2)/23.02.2024 г; - Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане. Изпълнен е собствения мониторинг през 2023 г. съгласно одобрена програма. 6. В момента на проверката МВЕЦ „Огоста 9“ работи с натоварване на около 41 % от монтираната номинална мощност. |  |  |  | 11140092 | 23.11.2010г. | "Хидроенергопроект"ЕООД |  | 0 | 10743.52 | 0 | 6 | 3 | 4
1648 | БДДР | 1-ИИ-88 | 2024-10-24 | с. Осеновец | Венец | Шумен | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ на с. Осеновец | Проверката се извършва във връзка с: Процедура вх. № РР-12-8711/11.09.2024 г. в БДДР по регистрация на съществуващо водовземно съоръжение по параграф 41, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ. Бр. 98 от 2018 г.). От направената проверка се констатира следното:1. Съгласно представената документация за регистрация в Поземлен имот 54119.42.21, област Шумен, община Венец, с. Осеновец, м. ДЪБРАВАТА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма, площ 20882 кв. м, стар номер 042021,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1983/20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, е разположено водовземно съоръжение тип тръбен кладенец (ТК). 2. Местоположението е определено с географски координати N 43°33'51.47618 E 26°55'01.75724, проверени по време на проверката. 3. По представени данни кладенеца е изграден м. юли 2016 г. 4. Съгласно приложената документация за издаване на разрешително и за регистрация водовземното съоръжение е изградено с дълбочина 540.0 м. Тръбният кладенец е изграден като е сондирано с диаметър  444.5 мм от 0 до 40 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър  377/8 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 40 до 528.0 м с диаметър  311.2 мм и спускане на стоманена колона с диаметър  193.7/5 мм от 0 до 480.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 528 до 540 м с  диаметър 165.1 мм и оставен на открит ствол. Около устието е изградена подземна бетонова шахта с размери 370х240х180 см. Затваря се с метален капак и се заключва. 5. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа на фирма "GRUNDFOS"модел SP17-26 с дебит Q = 17.0 м3/час при напор 214 м, спусната на дълбочина 155 метра. 6. Приложена е документация за проведеното ОФИ на ТК. 7. Определени са параметрите на водоносния хоризонт.8. Представени са протоколи от анализ на водата.9. На водопроводните тръби при устието на кладенеца е монтиран: водомер марка БЕЛАСИЦА модел BMJ 16 T30, Q3 16 м3/ч. Водомерът е с рег.№22 619766, показание 00118 м3. Водомерът е пломбиран с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Налична пломба на друга котролна институция. Водомерът е закупен и монтиран като нов и е преминал през метрологична проверка видно от поставена пломба. Представена е ЕС Декларация за съответствие и гаранционна карта. 10. Съгласно документацията статичното водно ниво е на 101.30 м под терена. 11. Не е монтиран автоматичен нивомер и кран за пробонабиране. 12. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. 13. Водата ще се използва за поливане на тревни площи и животновъдство. Въз основа на настоящият протокол кладенецът ще бъде вписан в регистъра по чл. 118 г от Закона за водите, като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане от кладенеца без наличие на действащо разрешително по Закона за водите. 2. Да се подаде документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 3. Да се монтира автоматичен нивомер за следене на нивата в кладенеца и кран за пробонабиране и измервателно устройство за втората цел. 4. Да се представи протокола от проверката на управителя на дружеството за сведение и изпълнение. | [10 empty] | 12 | 3
1649 | БДДР | 1-ЯТ-32 | 2024-10-24 | с. Черковица | Никопол | Плевен | река | река Осъм | участък от река Осъм/ в землището на село Черковица и село Жернов, община Никопол/ завод за производство на хартия – с . Черковица, община Никопол/ „Клеърс“ ООД | На 24.10.2024 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР гр. Плевен, представител на РИОС гр. Плевен, представител на РЛ гр. Плевен и представител на дружеството. Представителите на РИОСВ гр. Плевен и на „Клеърс“ ООД присъстваха по време на извършване на визуалния оглед, но не и по време на пробонабирането. В момента на проверката е извършен визуален оглед при мостово съоръжение след точката на заустване на отпадъчни води в река Осъм от обект: Промишлена инсталация за производство на хартия, с. Черковица, стопанисван от „Клеърс“ ООД, със заснети географски координати на моста както следва: N 43˚41΄51.1״ и E 24˚51΄02,8״ ± 4 м. В тази точка се наблюдават фрагменти сиви на цвят (плътно разположени) в речното течение, преди и след моста. Визуално не могат да се определят по размер и дебелина. След тази точка е извършен визуален оглед на открит канал с трапецовидно сечение и бетонова облицовка за заустване на отпадъчните води от дейността на „Клеърс“ ООД, със заснети географски координати на цитирания по-горе канал: N 43˚41΄50.4״ и E 24˚50΄57,3״ ± 4 м., като в момента на проверката се извършва заустване на води. Цветът на водата е видимо бистър в момента на проверката. Заснети са географски координати от левия бряг на река Осъм в непосредствена близост до точката на вливането (края на канала) на отпадъчните води в река Осъм от дейността на дружеството както следва: N 43˚41΄48.5״ и E 24˚51΄00,1״ ± 4 м (от дясната страна на открития канал по които се оттичат водните количества) и N 43˚41΄49.2״ и E 24˚51΄00,1 (от лявата страна на открития канал по които се оттичат водните количества). В близост до тези две точки са налични депонирани фрагменти със сив цвят и без мирис, количеството не е определено. Депонираните фрагменти не са в речното течение на река Осъм. Депонирането е извършено в отминал период от време, т.е. в момента на проверката не извършват дейности по депониране на фрагменти. Дотук описаното в настоящия констативен протокол е извършено в присъствието на представителя на „Клеърс“ ООД и РИОСВ гр. Плевен. След което се извърши пробонабиране от представителя на РЛ – гр. Плевен от повърхностен воден обект река Осъм от описаните точки: Т.1 При мостово съоръжение находящо се при географски координати N 43˚39΄36.2״ и E 24˚51΄14,0״ ± 4 м, в землището на село Жернов. Мостовото съоръжение е преди точката на заустване. Т.2 След точката на заустване при точка с географски координати N 43˚41΄55.2 и E 24˚51΄06.3± 4 м. Пробонабирането е извършено от РЛ гр. Плевен във връзка с изпратено възлагателно писмо изх. №МВЗЗВ-02-66(12)/24.10.2024 г. на БДДР. Географски координати в констативния протокол са снети с GPS GARMIN OREGON 600. Предписания, срокове, отговорници:____________________________________ 1. Да се представи настоящия протокол от проверката на Управителя на „Клеърс“ ООД, за сведение. | [10 empty] | 12
1650 | БДДР | 2-ГЖ-56 | 2024-10-24 | с. Врачеш | Ботевград | Софийска | река | река Осеница | участък от река Осеница | Констатации:1. Проверката се извършва във връзка с препратен по компетентност сигнал от МОСВ в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), относно „ Извършване на сеч в коритото и по течението на р. Осеница, с. Врачеш, общ. Ботевград вх. № КД-05-175/15.10.2024 г. 2. В деня на проверката се извърши обход по коритото на р. Осеница, с. Врачеш, общ. Ботевград в присъствието на г-н Григоровски от точка с географски координати N 42°52'56.32" и E 23°44'49.44" до точка с географски координати N 42°52'53.90" и E 23°44'47.53". При извършения оглед се констатираха около 10 бр. отрязани дървета (върби) по десния бряг на реката. Наблюдават се оставени от сечта клони по десния бряг реката, както и 1 бр. паднало дърво над реката от левия бряг. Не се наблюдава нарушаване на коритото и бреговете на реката в разглеждания участък. По данни на г-н Григоровски , за извършена сеч са издадени от кметство Врачеш 2бр. разрешителни № 13/02/10/2024 г. и № 14/10.10.2024 г. за сеч на дървен материал, които се представят и дават копия. Разрешителните са издадени въз основа на молба от граждани живущи в с. Врачеш. По данни на г-н Григоровски отсечените дървета също така са и пречели за преминаването на сметоизвозващата техника в селото. По данни на г-н Григоровски предстои цялостно почистване на коритото на р. Осеница в урбанизираната част на с. Врачеш. При извършения оглед на р. Осеница в урбанизираната част на с. Врачеш, се констатира, че коритото й е силно обрасло с дървесна и храстовидна растителност, което възпрепятства нормалната проводимост на реката. В деня на проверката не се извършва сеч в и около коритото на реката. Предписания, срокове, отговорници: 1.Да се премахнат констатираните отрязани клони и дървета от бреговете на р. Осеница и уведоми БДДР писмено. Срок: 31.10.2024 г. Отг: Кмет на община Ботевград 2.Да се предприемат действия по осигуряване проводимостта на р. Осеница в урбанизираната част на с. Врачеш и уведоми БДДР писмено. Срок: 31.12.2024 г. Отг: Кмет на община Ботевград | [10 empty] | 10 | 2
1651 | БДДР | 5-ДГ-76 | 2024-10-24 | гр.Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ | Проверката се извършва във връзка с: последвщ контрол по чл. 188 от Закона за водите по изпълнение на предписания дадени с КП 5-ДГ-71/05.09.2024г. От направената проверка се констатира следното: “ЕМИ АД“ ЕООД експлоатира тръбен кладенец „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ разположен в имот с кадастрален номер 66425.516.26 в гр. Силистра за нуждите на производственото предприятие. За водовземане от тръбен кладенец „ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра“ има издадено от БДДР разрешително за водовземане с титуляр „ЕМИ“ АД с №11530425/13.05.2014г. Разрешената цел на водовземане е „За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ до 21900 куб.м. Разрешеният средноденонощен дебит е 0,7 л/сек. На 07.02.2023г. в БДДР е постъпило писмо, заведено с вх. № КД-07-1432 с което дружеството „ЕМИ АД“ ЕООД уведомява, че считано от 01.02.2023г. ПЕС1/95-ЕМИ-Силистра (тръбен кладенец), намиращ се в имот с кадастрален номер 66425.516.26, премина в собственост на „ЕМИ АД“ ЕООД с ЕИК 202291072, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр. Банкя п.к.1302, ул. Лотос №18, с управител Румен Николов Райков. С цел преиздаване на разрешителното дружеството „ЕМИ АД“ ЕООД е подало заявление по образец, заведено в БДДР с вх. № РР-02-336/26.09.2024г. с което е изпълнено едно от трите предписания дадени с констативен протокол 5-ДГ-71 при извършена на 05.09.2024г. проверка (текущ контрол). С Констативен протокол 5-ДГ-71/05.09.204г. на БДДР са дадени още две предписание на дружеството: 1. Да се извърши метрологична проверка на водомер с фабр. № 57034948. След монтажа в 7-дневен срок да се уведоми писмено БДДР за поставяне на пломба – изпълнено. Извършена е метрологична проверка на водомера в лаборатория „БОРДЕР“ ЕООД гр. Разград. Заключението от проверката е че средството за измерване, водомер с ф.№57034948, не отговаря на изискванията и не се допуска до употреба. Дружеството е закупило нов водомер марка BAYLANс фабр. №23255730, монтиран на мястото на предходния на дата 07.10.2024г. при показания 00000 м³. За периода от 02.10.2024г. до 07.10.2024г. дружеството е преустановило водовземането от кладенеца. 2. Да се монтира нивомерно устройтво за измерване на статично и динамично ниво в кладенеца – изпълнено. Монтиран е deep TESTER нивомер за кладенци и сондаци /50м/. В момента на проверката водомерът е пломбиран с пломба на БДДР и е с текущи показания 00059м³. Водовземане от ТК не се извършва. Измерено е и статично 32 м ниво на водата в кладенеца. Данните за извършената замяна е отразена в дневника за измерване на ДВК и ДВН. За изпълнение на дадените предписания БДДР е уведомена с писмо с вх.№ КД-07-3021/10.10.2024г. С писмо наш вх.№КД-07-3010/10.10.2024г. са предоставени данните от извършено изпитване на подземните води за месец септември 2024г. |  |  |  | 11530425 | 13.05.2014г | ЕМИ АД |  |  |  |  | 15 | 6
1652 | БДДР | 5-ДГ-77 | 2024-10-24 | гр.Силистра | Силистра | Силистра | подземни води | BG1G0000K1B041 | ТК2а „Хром-Силистра“ ТК2 „Хром-Силистра“ | Проверката се извършва във връзка с: Текущ контрол по Закона за водите на обекти с издадени разрешителни по ЗВ включени в плана за извършване на контролна дейност за 2024г. От направената проверка се констатира следното: Дружеството „ХРОМ“ АД гр. Силистра има издадено разрешително с №11510098/16.07.2007г., за водовземане от ТК2 „Хром-Силистра“ с дълбочина 20,5м и ТК2а „Хром-Силистра“ – резервен водоизточник, който да се използва само в случай на авария на ТК2. Разрешителното е издадено за ползване водата за две цели: „питейно-битови нужди“ и „промишлени цели“. Към момента разрешителното е продължено с решение №1113/15.07.2013г. и изменено с решение №2572/21.12.2018г., като искането за изменение е постъпило от титуляра и е в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ и по конкретно отказ от ползването на водата по целта „За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“. През 2019г. разрешителното е продължено с решение №2740/09.09.2016г., със срок на действие до 16.07.2025г. Цел на водовземане „Промишлено водоснабдяване Разрешеният средноденонощен дебит е 1,6 л/сек. Водата от двата кладенеца постъпва и се отчита от един главен водомер, марка PoWoGaz с фабричен номер 17300056 с показания в момента на проверката 021641 куб.м. На площадката на предприятието има монтирани по цехове още 4 броя водомери, за следене на разход и течове по водопроводната мрежа. В момента на проверката не се извършва водовземане от тръбния кладенец Измерено е статично ниво в кладенеца – 13 м. Дневникът за ежемесечно наблюдение и отчет на добитите водни количества и динамичните водни нива на ТК е заверен с подпис от проверяващия. |  |  |  | 11510098 | 16.07.2007г | ХРОМ АД |  | 0 | 198.56 | 0 | 3 | 4 | 6
1653 | БДДР | 4-КХ-59 | 2024-10-25 | с. Мусина | Павликени | В. Търново | река | р. Пещерска | „Стормфиш“ ЕООД | Основни констатации:1. „Стормфиш“ ЕООД гр. В. Търново е титуляр по разрешително №11160162/24.03.2021г. за водовземане от повърхностни води с цел „Водоснабдяване за аквакултури“ (водоснабдяване на рибовъдно стопанство). Водовземането е от река Пещерска (Мусинска), място с географски координати N43⁰09'03,84″ и Е 25⁰25'39,60″ за обект – рибарници в с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново, Парцел УПИ 49429 (кв.111). Лимитът на ползвана та вода е до 473 000 м3 /год. Срок на разрешителното – 24.3.2031 г. 2. За целта през миналия век са изградени съоръжения: преливаем бент Н=1,20 м, L=9,30м. и крилна стена L=4,80м към бента до десния бряг. Напречното сечение на бента и крилната стена е правоъгален профил с размери 1,20 х 0,90 м, при кота преливен ръб 109,00 м. 3. Чрез метален таблен затвор L=1,20 м и канал L=7,20 м В = 1,00-3,00 м, водата постъпва в рибните клетки. Същите са 18 бр. и представляват стоманобетонни съоръжения (басейни) с дълбочина около 1,0 м. 4. Водите от рибарниците се заустват на няколко места от съоръженията – в р.Пещерска,десен приток на р. Негованка. 5. Титулярат на разрешителното изпълнява условията на разрешителното: - разработил е авариен план; - не допуска замърсяване на околната среда и водите; - извършва оптимално риборазвъждане; - поддържа района на ползване чист, без отпадъци; - изпълнява изискванията за водовземане, при което осигурява, определения екологичен минимум от 66 л/с в р. Пещерска след водовземането. - в процеса на водовземане титулярят не е констатирал драстични (резки) промени в отттока на реката, поради което не е уведомявал БДДР. - с писмо вх. № МВЗЗВ-03-19-(1)/31.08.2021 г. операторът е представил в БДДР План за собствен мониторинг (ПСМ), съгласно условията на разрешителното. Същият е върнат за коригиране съгласно писмо наш изх. № МВЗЗВ-03-19-(2)/07.09.21 г., като до момента в БДДР няма постъпъл коригиран ПСМ. - уведомява при нужда съответните органи вписани в чл. 142 от ЗВ. 6. В БДДР гр. Плевен няма информация относно: - ежегодни доклади по чл. 48 , ал. 1, т. 12 от ЗВ. - протоколи от собствен мониторинг за периода на разрешителното. 7. При настоящата проверка, операторът представи Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ за 2023 г. с приложени към него протоколи от собствен мониторинг за 2024 г., издадени от РЛ - В. Търново към ИАОС. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да се представят в БДДР доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ периода 2021-2023 г. срок: 15.11.2024 г. отг: Управител на „Стормфиш“ ЕООД 2. Да се представят в БДДР протоколи от собствен мониторинг от изпълнения собствен мониторинг за периода 2021-2024 г. срок: 15.11.2024 г. отг: Управител на „Стормфиш“ ЕООД 3. Да се представи в БДДР коригиран план за собствен мониторинг, съгласно указанията в писмо наш изх.№ МВЗЗВ-03-19-(2)/07.09.21 г. срок: 15.11.2024 г. отг: Управител на „Стормфиш“ ЕООД |  |  |  | 11160162 | 24.03.2021г. | Стормфиш ЕООД |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4
1654 | БДДР | 4-КХ-58 | 2024-10-25 | с. Русаля | В. Търново | В. Търново | язовир | яз. Русаля | „Нодекс“ ЕООД | Основни констатации: От направената проверка се констатира следното: 1. „Нодекс“ ЕООД гр. В.Търново е титуляр по разрешително №12460136/28.8.17г. за ползване на воден обект - яз. „Русаля“, с. Русаля с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Срокът на същото е изтекъл на 28.08.23 г. Към момента е в процедура по продължаване на срока – входирани са документи в БДДР гр.Плевен с вх.№ РР-04-49/24.6.24 г. 2. Язовирът е с площ по скица около 37 дка при кота НВРВН, съответно с обем 121 000 м3. Изграден е на дере, десен приток на р. Росица. Определен е пунк за мониторинг в опашката на язовира от водоизточника, захранващ с вода язовира – от дерето, сегмент RS12460136_1. 3. Титулярат на разрешителното изпълнява условията на разрешителното : - разработил е авариен план; - не допуска замърсяване на околната среда и водите; - извършва оптимално риборазвъждане; - поддържа района на ползване чист, без отпадъци; - изпълнява изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. 4. С писмо вх. № КД-08-306/9.10.24 сме уведомени за предстоящо изпускане на водни количества от езерото с цел извършване на текущи ремонтни работи. При настоящата проверка е с отворен кран на ОИ. Завирен е на около 40% от общия си обем. Сух и воден откоси са почистени и са в изправно техн. състояние. Короната е равна, изправна, преливникът е проводим, изправен. 500 метровия у-к след язовирната стена е с нормална проводимост. Притокът в язовира е минимален –равняващ се на изпарението от водното огледало. Други ремонти не се осъществяват към момента. От направената проверка се констатира следното: 1. „Нодекс“ ЕООД гр. В.Търново е титуляр по разрешително №12460136/28.8.17г. за ползване на воден обект - яз. „Русаля“, с. Русаля с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Срокът на същото е изтекъл на 28.08.23 г. Към момента е в процедура по продължаване на срока – входирани са документи в БДДР гр.Плевен с вх.№ РР-04-49/24.6.24 г. 2. Язовирът е с площ по скица около 37 дка при кота НВРВН, съответно с обем 121 000 м3. Изграден е на дере, десен приток на р. Росица. Определен е пунк за мониторинг в опашката на язовира от водоизточника, захранващ с вода язовира – от дерето, сегмент RS12460136_1. 3. Титулярат на разрешителното изпълнява условията на разрешителното : - разработил е авариен план; - не допуска замърсяване на околната среда и водите; - извършва оптимално риборазвъждане; - поддържа района на ползване чист, без отпадъци; - изпълнява изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. 4. С писмо вх. № КД-08-306/9.10.24 сме уведомени за предстоящо изпускане на водни количества от езерото с цел извършване на текущи ремонтни работи. При настоящата проверка е с отворен кран на ОИ. Завирен е на около 40% от общия си обем. Сух и воден откоси са почистени и са в изправно техн. състояние. Короната е равна, изправна, преливникът е проводим, изправен. 500 метровия у-к след язовирната стена е с нормална проводимост. Притокът в язовира е минимален –равняващ се на изпарението от водното огледало. Други ремонти не се осъществяват към момента. | [10 empty] | 12 | 3 | 4
1655 | БДДР | 2-АЕ-157 | 2024-10-25 | р-н Връбница | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | тръбен кладене в ПИ 12074.2755.2047 | Констатации: 1. Анета Иванова Павлова-Иванова е подала заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-311/ 20.02.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено през 2006г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 12074.2755.2047, по КК на с. Волуяк, р-н „Връбница“, м. „Локвата“, община Столична. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚ 45ˈ 16,14ˈˈ E 23˚ 15ˈ 02,84ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирма „МИЛЪР 2907“ ЕООД за „Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди“ в ПИ с идентификатор 12074.2755.2047, по КК на с. Волуяк, р-н „Връбница“, м. „Локвата“, община Столична. 2.3. Конструкция: Дълбочина: 39,30 м. Тръбният кладенец е обсаден с PVC колона с диаметър Ø125/110 мм. Филтрите на кладенеца са разположени в 4,50 – 29,50 м и 34,50 – 39,30 м. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 3,00 – 39,30 е изпълнено с гравиен филтър с филц с фракция 4-8 мм. Изпълнен е глинест тампонаж в интервала 0,00 – 3,00 м. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в подземна модулна PVC шахта с диаметър Ø1000 мм. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа „Grundfos” SQ 2-55 с дебит Q = 0,5 л/сек, спусната на дълбочина 33,00 м от терена. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR Powogaz” със сериен № 72148264 и показания 00000 куб.м., което се пломбира едностранно с пломба БДДР 1-2. 3.4. В деня на проверката се представя и се дава техническа документация на монтираното помпено оборудване и водомерно устройство. 3.5. В деня на проверката се измери статично водно ниво : 5,40 м от терена. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо дружеството да стартира процедура, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Срок: 06.01.2025 г. Отг. Собственик на имота 2. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. Срок: Постоянен Отг. Собственик на имота |  |  |  | РР-12-311 | 20.02.2024г. | Анета Иванова Павлова-Иванова |  |  |  |  | 3
1656 | БДДР | 2-АЕ-158 | 2024-10-25 | р-н Витоша | СО | София | находище на минерална вода | Сондаж№6хг | НМВ "София-Княжево" | Констатации: 1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е препратен сигнал от РИОСВ-София с вх. № КД-05-178/ 21.10.2024 г., относно „Миризма на бензин от чешмите за обществено ползване в кв. Княжево, гр. София на кръговото на трамвай №5“. 2. В кв. Княжево, гр. София на кръговото на трамвай №5 е изградена обществена чешма, която се водоснабдява от Сондаж №6хг Княжево, НМВ „София-Княжево“ гр. София. Сондаж №6хг Княжево се намира в подземна бетонова шахта покрита с метален капак, който капак се заключва със заключващ механизъм, посредством болт, който се завива със секретен глух ключ. За Сондаж №6хг Княжево има издадено на Столична община разрешително № 11610046/ 24.05.2015 г. с цел „Обществено питейно-битово водоснабдяване“. 3. В деня на проверката се констатира, че шахтата и капака на Сондаж №6хг Княжево са в добро техническо състояние. Не се констатира наличие на миризма от бензин или на каквито и да било гориво-смазочни продукти около чешмата и около сондажа. Шахтата на сондажа се отвари, при което се констатира, че същата е чиста без миризми. Съоръжението работи на самоизлив и се използва непрекъснато В деня на проверката 25.10.2024 г. в 13:00 ч се извърши пробовземането от СРЗИ- София за лабораторно изследване за микробиологичен анализ на минералната вода от Сондаж №6хг Княжево – бутилки от 1х1 л и 1х0,2л от обществените чешми захранвани от водовземно съоръжение - Сондаж №6хг Княжево, НМВ „София-Княжево“ гр. София, СО, област София. | [10 empty] | 10 | 11 | 3
1657 | БДДР | 3-НН-75 | 2024-10-25 | гр.Роман | Роман | Враца | други | заустване | заустване на "Метизи"АД | Констатации:1. Проверката по компетентност се извършва във връзка с постъпило в БДДР писмо от „Метизи“ АД, гр. Роман, площадка гр. Роман, оператор на инсталация по Комплексно разрешително (КР) № 78/2005 г., актуализирано с Решение № 78-Н0-И0-А1/2011 г., за пломбиране на измервателно устройство за измерване количеството зауствани отпадъчни води в р. Искър. 2. В момента на проверката се установи, че за измерване на количеството зауствани отпадъчни води в р. Искър, в ПСБОВ е монтирано измервателно устройство № 18 – 117486, Q3=100 m3/h. Водомерът е пломбиран с пломба на БДДР, при показания в момента на проверката: 009447 м3. 3. На обекта се води дневник за ежемесечен отчет на измервателното устройство и количество зауствани отпадъчни води. 4. В изпълнение на Условие 10.6 от КР, на основание чл. 194б, ал.1 от ЗВ дружество „Метизи“ АД, гр. Роман е представило в срок в БДДР декларация за изчисляване на такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 2023 г. Приложено е копие от дневника с отчет на заустените през 2023 г. отпадъчни води в р. Искър. Такса замърсяване в размер на 40,09 лв. е заплатена, чрез приспадане на дължимата сума от надплатена през 2004 г. от „Метизи“ АД, гр. Роман. 5. Съгласно поставено Условие № 13.9.2 оператора извършва собствен мониторинг на подземните води в 4 бр. пунктове за мониторинг, съответно кладенци (Кл.) №№ 1, 2, 3 и 4, по определените показатели и честота за пробонабиране, в Таблица 13.9.2 от на КР № 78/2005 г., актуализирано с Решение № 78-Н0-И0-А1/2011 г. Протоколите от изпитване са представени в БДДР. Пробовземането и анализа е извършено в акредитирана лаборатория. 6. Дружество „Метизи“ АД, гр. Роман е представило в БДДР Годишен доклад за 2023 г. за дейностите за които е издадено КР № 78/2005 г. Представеният по чл. 123в, т.6 от ЗООС годишен доклад в т. 4.6 е изготвен по образеца, публикуван на интернет страницата на МОСВ и съгласуван с писмо на БДДР до РИОСВ-Враца. 7. По данни на представителя на „Метизи“ АД, през 2023 г. до момента на проверката не са възниквали аварийни ситуации, създаващи предпоставка за замърсяване на повърхностните и подземни води, в района на площадката на инсталациите по КР, и уведомяване на ковпетентните органи. |  |  |  | КР № 78 | 2005г. | "Метизи"АД |  | 0 | 40.09 | 0 | 6 | 3 | 4
1658 | БДДР | 2-МК-87 | 2024-10-28 | с.Столник | Елин Пелин | Софийска | подземни води | Тръбен кладенец | ГД"Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" | Констатации: 1. Съоръжението е изградено 1980 г., разположено върху поземлен имот с идентификатор 69448.127.305, с. Столник, общ. Елин Пелин, обл. София. Водовземното съоръжение представлява шахтов кладенец с дълбочина 8,68 м. 2. Конструкция на шахтов кладенец: дълбочина 8,68 м; зидан със скални образци с Ø 80 мм. в горната част, с нарастване на дълбочината в долната част Ø 100 мм. Кладенецът е иззидан с диаметър Ø 100 мм. Филтърни участъци: дрениране на водата през скалната зидария и дъното. 3. Съоръжението ще се използва с цел „Водоснабдяване за други цели“ на поземлен имот с идентификатор 69448.127.305, с. Столник, общ. Елин Пелин, обл. София на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", ЕИК 129011017, адрес: гр. София, ул. Патриарх Герман № 202. От посочената информация в заявлението става ясно, че намерението на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" е да използва водовземното съоръжение-шахтов кладенец за стопански цели. 4. До шахтовия кладенец е монтирана хоризонтална помпа EINHELL с максимален дебит 1,2 л/сек. дълбочина на смукателя 8 м. 4.1. Координати на съоръжението: WGS84 N-42°43' 01.397", E-23°39' 39.465" Кота терен – 644.79 м. Координатите на шахтовия кладенец са потвърдени чрез измерване с GPS в деня на проверката. 4.2. В деня на проверката е измерено СВН- 2.50 м. 5. Монтирано е водомерното устройство марка B METERS модел GSD8 със сериен № 241058344A, пломбирано в деня на проверката с пломба на БДДР, при показания 00000 м3. 6. След проверката, на база на настоящия протокол, БДДР ще впише съоръжението в регистъра по чл. 118г, ал.3, т.1 от Закона за водите. |  |  |  | РР-12-9516 | 17.10.2024г. | ГД"Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" |  |  |  |  | 3
1659 | БДДР | 1-ИИ-89 | 2024-10-29 | с. Житен | Генерал Тошево | Добрич | подземни води | Тръбен кладенец | Тръбен кладенец в ПИ на с. Житен | Проверката се извършва във връзка с: Проверка за приемане на тръбен кладенец ТК по подадена документация вх. № КД-07-2147/15.04.2024г. в БДДР. От направената проверка се констатира следното: 1. „Левал“ ЕООД е титуляр на разрешително №11520420/28.10.2022 г., изменено с решение № 4281/23.08.2024 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Целите на водовземането са „Водоснабдяване за животновъдство“ и „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Срокът на действие на разрешителните е 28.10.2028 г. 2. С писмо изх. № ТР-05-01-5006/06.04.2023 г. Община Генерал Тошево е посочила, че за изграждане на кладенеца не се издава Разрешение за строеж на основание чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ. 3. Тръбният кладенец е изграден в Поземлен имот 29444.69.23, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Житен, п.к. 9555, КРАВЕФЕРМА С. ЖИТЕН, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 1924 кв. м, парцел XXI, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-08-13/15.01.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-830/26.10.2010 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ДОБРИЧ. 4. Местоположението на кладенеца е проверено на място и е с географски координати както следва: N 43°48'49.700" E 27°52'53.274", които се различават от посочените в разрешителното, но са отразени в решение № 4281/23.08.2024 г. на БДДР. 5. Съгласно представените протоколи за скрити работи, кладенеца е изграден с конструкция, различна от посочената в разрешителното, както следва: Дълбочина – 310.0 м. Сондиране с диаметър 400 мм от 0 до 80 м. Съгласно Разрешителното е монтирана стоманена кондукторна колона диаметър 273 мм, циментирана в задтръбието, на терен установена стоманена колона с диаметър 224 мм. Сондиране на интервала от 80 м до 260 м с диаметър 250 мм. Спускане на стоманена техническа/експлоатационна колона с диаметър 168 мм от 0 до 260 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 260 м до 310 м с диаметър 155 мм и оставяне на открит ствол. До устието на кладенеца не е изградена подземна водомерна шахта с размери 200х600 см и дълбочина 150 см. Около устието на кладенеца е излята бетонова плоча. 6. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип "EBARA", модел SF6 S 32 – 20/30, Q = 28.8 м3/час и Н=250 м, спусната на дълбочина 245 м. 7. СВН = 200.80 м, отчетено по време на проверката чрез монтиран автоматичен нивомер. 8. Приложена е документация за проведеното ОФИ на тръбният кладенец (водочерпене с максимален дебит на помпата и проследяване възстановяването на водното ниво) и са определени параметрите на водоносния хоризонт. Представени са данни за проведен степенен тест. Налични са данни от направено водочерпене с разрешения средноденонощен дебит. 9. Представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 10. За измерване на водното е монтиран автоматичен хидростатичен нивомер, не е монтиран кран за извършване на пробонабиране. 11. На водопроводните тръби има монтиран водомер в сградата на изграден в близост до кладенеца резервоар, където се събира водата от кладенеца, откъдето се разпределя за кравефермата и за напояване. Монтираното измервателно устройство /ИУ/ на фирма „Беласица”, модел ВMJ 16 Т30 фабр.№ 23 606745. Q3=16 m3/h. В момента на проверката с показание 06974 m3. Пломбиран е с пломба на БД-Плевен в момента на проверката. Има пломба на други контролни институции. Няма представен европейски сертификат за съответствие. Отчита ползваните количества води от водовземното съоръжение. Не са монтирани ИУ за измерване на отделните цели. Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се подаде заявление за изменение на разрешително за водовземане от тръбния кладенец. 2. Да се монтира измервателно устройство на разстояние не повече от 2 м от устието на тръбния кладенец и след него кран за извършване на пробонабиране съгласно изискванията на Наредба № 1 за Проучване, ползване и опазване на подземните води и да се представи европейския сертификат за монтираното ИУ. Да се уведоми писмено БДДР-Плевен. |  |  |  | 11520420 | 28.10.2022 г. | „Левал“ ЕООД |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
1660 | БДДР | 4-МБ-38 | 2024-10-29 | с. Върбовка | Павликени | В. Търново | подземни води | дренаж | Община Павликени | Основни констатации: 1. Община Павликени е титуляр на разрешително №11511314/15.07.2019 г., изменено с решение № 3203/12.03.2021 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Целите на водовземането са „обществено питейно-битово водоснабдяване“. Срокът на действие на разрешителното е бил до 15.07.2024 г. Подадено е заявление за издаване на разрешително с наш вх. № РР-02-275/07.08.2024 г. 2. За изграждане на дренажното съоръжение е издадено Разрешение за строеж №05/13.02.2020 г. от гл. архитект на Община Павликени, влязло в сила на 28.02.2020 г. 3. Дренажът е изграден/реконструиран в Поземлен имот 12783.79.316, област Велико Търново, община Павликени, с. Върбовка, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 11609 кв. м, стар номер 000316, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-308/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 4. Местоположението на дренажното съоръжение е проверено на място и е с географски координати както следва: Съоръжение Географски координати N E 1. Дренажно крило Юг РШ 1 43о15'99.7" 25о1046.5" РШ 2 43о15'98.4" 25°10'47.2" РШ 3 43о15'96.3" 25о10'48.5" 2. Дренажно крило Север РШ 4 43о15'94.1" 25о10'48.7" РШ 5 43°15'92.0" 25о1048.7" 3. СШ 43о15'90.0" 25о10'48.5" Съгласно представените протоколи за скрити работи, дренажът е изграден върху водоупор с две крила (южно и северно) с обща дължина 191 м. Южното крило е с обща дължина 120 м, съставено е от 3 броя дренажни участъка по 40 м всеки и 3 броя ревизионни шахта (РШ5, РШ4 и РШ3). Северното крило е с обща дължина 71 м и е съставено от 2 броя дренажни участъка с дължина 42 м и 32 м всеки и 2 броя ревизионни шахта (РШ2 и РШ1). Между двете крила е изградена събирателна шахта (СШ). Предвижда се подмяна на дренажните етернитови тръби с диаметър 250 мм с еднослойни дренажни тръби HDPE100 DN250-220o SN22 с отвори отгоре. Тръбите ще бъдат положени върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Около тръбите ще бъде изпълнена чакълена засипка (дренажна призма) с фракция 10 – 40 мм с височина 100 см, върху която ще се положи геотекстил. До повърхността ще се извърши обратен насип. Ревизионните шахти са изградени еднотипно от бетонови пръстени с диаметър 1000 мм, дебелина на стената 200 мм, покрити с КРШ и метален капак. Изградени са до дълбочина под терена (дъно шахта): РШ1 – 4.54 м, РШ2-5.27 м, РШ3-5.22 м, РШ4 – 4.11 м и РШ5-4.80 м. Над терена е оставен бетонов пръстен с височина 100 см. По стената на всяка шахта са монтирани стоманени скоби – за стълба. Събирателната шахта е изградена от бетонови тръби с диаметър 1500 мм, дебелина на стената 200 мм, покрити с КРШ и метален капак. На 5 м от двете страни на СШ са положени дренажни бетонови тръби с диаметър 1000 мм , които служат за набиране на обем при експлоатацията на дренажа. Дъното на СШ е на 6.20 м под терена, а горен ръб – на 100 см над терена. Водата от събирателната шахта чрез вертикална центробежна помпа на фирма „WILO“, модел Wilo Helix V3608-1/25/Е/К5/400-50, с дебит Q=18.62 м3/час и Н=192.67 м. се подава към напорният резервоар. 5. Към документацията не е представен документ за местоположението на съоръжението, съгласно т. 5.1.2. на Раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“. 6. СВН = 3,50 м, отчетено по време на проверката в РШ 5. 7. Не е приложена документация за проведеното ОФИ на дренажа и не са определени параметрите на водоносния хоризонт, съгласно изискванията на т.3.1, т.3.2 и т.3.3.1 на Раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“ 8. Не е представен е протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), съгласно изискванията на т.3.5 на Раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“ 9. За отчитане на подаваните водни количества за ПБВ е монтиран водомер в напорният резервоар /на хранителният тръбопровод/. Монтирано е чисто нов е измервателно устройство на фирма „SENSUS”, модел MeiStream 150, фабр.№8SEN01 2280 5807/22, с Q3=400 m3/h., и първоначално нулево показание. Пломбиран с пломба 1-4 на БД-Плевен в момента на проверката при показание 001400 m3 (x10) (което отговаря на ползвани 14 000 m3). Въз основа на извършената проверка, кладенеца ще бъде вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от ЗВ като оборудван за експлоатация. Предписания: 1. Да се представи в БДДР-Плевен документация за проведеното ОФИ на дренажа и определените параметрите на водоносния хоризонт. 2. Да се представят в БДДР-Плевен гаранционната карта на монтираното ИУ и техническата спецификация на монтираната помпа. 3. Да се представи в БДДР-Плевен документация за проведеното ОФИ на дренажа и определените параметрите на водоносния хоризонт протокол от химичен анализ на водата, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1. 4. Да се представи документ за местоположението на съоръжението, съгласно т. 5.1.2. на Раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“. 5. Да се представи в БДДР-Плевен чертеж с местоположението за извършване на мониторинг на свободно изтичащите води от дренажа. 6. Да се представи в БДДР-Плевен удостоверението за въвеждане на обекта в експлоатация по ЗУТ. 7. Настоящият протокол да се предаде на Кмета на Община Павликени за сведение и изпълнение. |  |  |  | 11511314 | 2019-07-15 | Община Павликени |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4
1661 | БДДР | ДПК | 2024-10-29 | с. Върбовка | Павликени | В. Търново | подземни води | дренаж | Община Павликени | Основни констатации: Комисията е назначена със Заповед №ДК-08-ВТ-124/25.10.2024 на Н-ка на РДНСК Велико Търново. Подписан образец на Акт 16. Предписания: | [10 empty] | 6 | 3 | 4
1662 | БДДР | 3-НН-76 | 2024-10-29 | земл. на с.Селановци | Оряхово | Враца | подземни води | "С-10хг-ПДНГ-Селановци" | площадка на "ПДНГ"АД | Констатации : Във връзка с изпълнение на условия в разрешителното и разпоредбите на Закона за водите, титулярът е изпълнил следното: 1. Във връзка с Условие „Изисквания към местата за мониторинг“ от основните условия в разрешителното за водовземане: - монтиран е водомер; - наличен е кран за вземане на водни проби за оценка на свойствата на черпените подземни води. 2. Съгласно Условие „Изисквания към програмата за мониторинг“: - води се дневник за отчитане наблюдението и ежемесечния отчет на показанията на водомера и ниво на подземните води; - Представен е в БДДР Протокол от ежегодното изследване през 2023 г. на химичния състав на черпените подземни води по показателите посочени в т. „а“ от условието; - пробите са взети, съгласно посочения срок. Пробовземането и анализите са извършени в акредитирана лаборатория. - Към момента на проверката е представен в БДДР извършения през 2024 г. в акредитирана лаборатория анализ на подземните води от „С 10хг – ПДНГ – Селановци“. Акредитираното пробовземане е в периода, съгласно условието в разрешителното. 3. Във връзка с Условие „Задължение за заплащане на такса водовземане“: - декларацията по чл. 194б от ЗВ за 2023 г. е представена в БДДР, в срок; - такса водовземане от подземни води за 2023 г., в размер на 124,59 лв. е заплатена в срок Копие от платежното нареждане е представено в БДДР. 4. Съгласно Условие „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“ от приложение, неразделна част от разрешителното: - представени са в БДДР данните от ежемесечния мониторинг на черпените водни обеми към 31 юни и към 31 декември 2023 г., както и към 30 юни 2024 г. 4. Представен е в БДДР Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за водовземане през 2023 г. 5. ПДНГ АД е уведомило писмено БДДР, че след извършена проверка (метрологичен контрол) на монтирания водомер на тръбен кладенец (ТК) „С 10хг – ПДНГ – Селановци“, същия е монтиран отново и има готовност за неговото пломбирането. 6. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното на ТК измервателно устройство: водомер „Повогаз”, тип MWN 80 с проводимост 100 м3/час и ф.№ 18314174, при показания 000897 м3. Водомерът има пломба за преминат метрологичен контрол. |  |  |  | 11590910 | 25.03.2014г. | "ПДНГ"АД |  | 0 | 124.59 | 0 | 6 | 3 | 4
1663 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-30 | с.Каменец | Пордим | Плевен | язовир | яз.Каменец-1(Шаварна-1) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни съоръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1664 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-30 | с.Каменец | Пордим | Плевен | язовир | яз.Каменец-2(Шаварна-2) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни съоръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1665 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-30 | с.Каменец | Пордим | Плевен | язовир | яз.Каменец-3(Шаварна-3) ІІ-ра степен на опасност | язовирна стена, водовземни съоръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1666 | БДДР | 2-АЕ-159 | 2024-10-30 | р-н Подуяне | СО | София | подземни води | Тръбен кладенец | "Моя земя" ЕООД | Констатации: 1. „МОЯ ЗЕМЯ“ ЕООД е подала заявление за регистрация, съгласно параграф 41 към ЗИД на ЗООС за включване на съществуващо водовземно съоръжение в регистъра по чл. 118 г. на Закона за водите (ЗВ) с № РР-12-3133/ 02.05.2024 г. 2. От приложената към заявлението документация се установява следното: 2.1. Съоръжението е изградено преди 2016г., съгласно представена към заявлението декларация за годината на изграждане и се намира в границите на ПИ с идентификатор 68134.8597.1015, по плана на гр.София, р-н „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, м. „Богровски песоци“, Столична община. Посочените координати на съоръжението са проверени в деня на проверката и отговарят на посочените в Заявлението, които са както следва: N 42˚ 42ˈ 34.93ˈˈ E 23˚ 27ˈ 44.74ˈˈ 2.2. От представената към заявлението декларация от „МОЯ ЗЕМЯ“ ЕООД за намерения за ползване, съоръжението ще се ползва от фирмата за „водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди“ – напояване на тревни площи, измиване на площадки, в ПИ с идентификатор 68134.8597.1015, по плана на гр.София, р-н „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, м. „Богровски песоци“, Столична община. 2.3. Конструкция на тръбния кладенец: Дълбочина: 24,00 м. Тръбният кладенец е прокаран с диаметър Ø550 мм в интервала 0,00 – 24,00 м. Обсаден е с етернитова прикриваща колона и филтри с диаметър Ø230 мм. Експлоатацията се осъществява чрез PVC тръби и филтри с диаметър Ø140 мм., спуснати в интервала 0,00 – 24,00 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 4,00 – 24,00 м. Пространството между сондажа и етернитова прикриваща колона в интервала 4,00 – 24,00 м е запълнено с филцова засипка. В интервала 0,00 – 4,00 м е изпълнен глинест тампонаж. 3. От проверката на място се установи: 3.1. Устието на кладенеца се намира в стоманобетонова подземна шахта с размери 140/120/130 см., която се затваря с метален капак. 3.2. Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа Franklin Elektric, модел 4VSF 15/22 – 5,5 KW, с дебит 7 л/сек и напор H = 23 м, спусната в интервала 15,00 – 17,00 м от терена. 3.3. Монтирано е водомерно устройство за измерване на водните количества марка “APATOR Powogas” със сериен № 22300286 и показания 000000 куб.м., което се пломбира двустранно с пломба БДДР 1-2. 3.4. В деня на проверката се измери статично водно ниво на 2,00 м от терена. 4. С този протокол тръбният кладенец ще бъде вписан в регистъра по чл. 118г., ал.3 от Закона за водите, като съоръжение оборудвано за експлоатация. Предписания, срокове, отговорници: 1. Да не се извършва водовземане от тръбния кладенец, преди издаване на разрешително за водовземане от подземни води от БДДР. Срок: Постоянен Отг. Управителя на дружеството 2. Съгласно представената декларация за намерението на собственика за ползване на съоръжението, е необходимо дружеството да стартира процедура, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Срок: 06.01.2024г. Отг. Управителя на дружеството 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на дружеството за сведение и изпълнение. Срок: 31.10.2024 г. Отг: Васил Велков |  |  |  | РР-12-3133 | 02.05.2024г. | "Моя земя" ЕООД |  |  |  |  | 3
1667 | БДДР | 2-ГЖ-58 | 2024-10-30 | гр. Ботевград | Ботевград | Софийска | язовир | язовир Бебреш | "Напоителни системи" ЕАД | Констатации:1. Към момента на проверката яз. Бебреш по данни на представителя е при водно ниво 12.50 под котата преливен ръб. 2.1. По данни на представителя на „Напоителни системи“ ЕАД от яз. Бебреш се ползват между 2500-2800 м3 на денонощие, отчитани по ключови криви на язовира. 2.2. В деня на проверката се установи, че монтираното измервателно устройство марка AFLOWT UF със сер. № 1800018 не работи. Управлението на ултразвуковото измервателно устройство е монтирано в стопанска сграда в близост до тръбопровода. По данни на представителя ползваните количества от яз. Бебреш се измерват посредством измервателна лата, монтираната до водовземната кула. 3. Дружеството е представило в БДДР декларация по чл. 194б за 2023 г., доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2023 г., отчет за ползвани водни количества и документ за платена такса за 2023 г., както и химичен анализа за 2023 г. 4. Констатираното в точка 2.2. от настоящия констативен протокол неработещо измервателно устройство, представлява неспазване на условие от разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11420036/02.09.19 г., а именно в раздел; „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ т. 2 „ Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане „. Предписания, срокове, отговорници: 1. Необходимо е да се яви лично Изпълнителния Директор или упълномощен представител на „Напоителни Системи“ ЕАД, ЕИК 831160078 от 10.30 часа на 27.11.2024 г. в офиса на БДДР – изнесено работно място гр. София, намиращо се в гр. София, ул. „Емил де Лавеле” № 16, ет. 3, за изясняване на фактическата обстановка и да присъства при съставянето на Акт за установяване на административно нарушение. Срок: 27.11.2024 г. Отг. изп. Директор на „Напоителни системи“ ЕАД 2. Настоящия констативен протокол да се представи на Изпълнителния Директор на „Напоителни системи“ ЕАД за сведение и изпълнение. Срок: 31.10.2024 г. Отг. Гачо Гачев 3. Настоящия констативен протокол да се представи на Управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - Клон София за сведение. Срок: 31.10.2024 г. Отг. Гачо Гачев |  |  |  | 11420036 | 02.09.2019г. | "Напоителни системи" ЕАД |  |  |  |  | 6 | 3
1668 | БДДР | 2-АЕ-160 | 2024-10-30 | р-н Овча купел | СО | София | река | река Суходолска | участък от река Суходолска | Констатации: 1. Проверката се извършва във връзка с получен по „Зелен телефон“ сигнал за „В кв. Суходол покрай ул. Стоичко Станиславов №1А (до старческият дом) се засипва коритото на р. Суходолска. Съобщава насипи до 10м височина. Засипването е с камиони, Изхвърлят се строителни отпадъци и земни маси.“. 2. В деня на проверката се обходи участък от р. Суходолска с участието на подателя на сигнала и представители на р-н Овча купел, при който се установи извършена вертикална планировка чрез насипване на земни маси примесени с строителни отпадъци и асфалт, която достига до височина до около 10-12 м. Извършеното насипване е от точка с географки координати N 42º41'42,63" и Е 23º13'03,43" до точка с географски координати N 42º41'44,91" и Е 23º13'04,45". Насипването е успоредно на р. Суходолска, което отстой от нея на около от 15,0 м до 7,0-8,0 м. Водното течение на реката не е засегнато или подприщено. В деня на проверката няма наличие на механизация извършваща земно-насипни дейности в разглеждания участък. Предписания, срокове, отговорници: 1. Настоящият констативен протокол да се представи на кмета на р-н Овча купел за сведение. Срок: 31.10.2024 г. Отг. инж. Николай Николов | [10 empty] | 10 | 2
1669 | БДДР | 5-ДГ-78 | 2024-10-30 | с. Нова Черна | Тутракан | Силистра | подземни води |  | „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна” | Проверката се извършва във връзка с: последващ контрол по изпълнение на дадени предписания с констативен протокол №5-ДГ-73/25.09.2024г. От направената проверка се констатира следното: В имот с идентификатор 51956.7.22 в землището на село Нова Черна, община Тутракан се намира тръбен кладенец „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна”. На 25.09.2024г. при извършена проверка на място е констатирано водовземане без издадено разрешително за водовземане, от „АГРИЯ 2015“ ЕООД, за което на дружеството е съставен акт за установено административно нарушение. С констативен протокол /КП/ №5-ДГ-73, изготвен при проверката, е установено че водомерът на кладенеца не работи и е дадено предписание на дружеството: „Да се монтира изправно измервателно устройство-водомер за отчитане на добиваната от ТК вода. След монтажа писмено да се уведоми БДДР за поставяне на пломба. Срок за изпълнение до 07.10.2024г.“ Днес 30.10.2024г. при извършена повторна проверка на място се установи, че при „ТК-Ангел Ангелов-Нова Черна” няма монтиран нов водомер. Не е премахнат/демонтиран старият, неработещ водомер PoWoGaz, MWN 50-NKOP 14524801. Проверката констатира, че предписанието от КП №5-ДГ-73 не e изпълнено към дадения за изпълнение срок 07.10.2024г., и към днешна дата. Към момента на проверката в деловодството на БДДР не е постъпвала информация, от страна на „АГРИЯ 2015“ ЕООД, за предприемане на действия за изпълнение на предписанието от КП №5-ДГ-73/25.09.2024г | [10 empty] | 15
1670 | БДДР | 3-НН-77 | 2024-10-30 | земл. на с.Бързия | Берковица | Монтана | находище на минерална вода | "Сондаж №1", находище "Бързия" | обществена чешма на път Годеч Берковица | Констатации: Настоящата проверка на Сондаж №1 от находище „Бързия“, от който е предоставена концесия за минерална вода на „Минерална вода – Ком“ ЕАД е във връзка с изпълнение на задължения на концесионера, поставени в Договора за концесия. 1. Дружество „Минерална вода – Ком“ ЕАД е уведомило БДДР, че във връзка с необходимост от извършване на проверка и преминаване на метрологичен контрол на монтираното измервателно устройство, отчитащо ползваната вода на обществената чешма в с. Бързия е демонтиран стария водомер и е монтиран нов, като има готовност за неговото пломбиране. 2. В момента на проверката е пломбирано с пломба на БДДР монтираното в шахтата при Сондаж №1 ново измервателно устройство за отчитане на използваните водни количества минерална вода към чешма за общо водовземане от гражданите в с. Бързия – механичен тип „B-METERS“, Q3=3 м3/ч. с ф№ 24-188406 с показания в момента на проверката: 00000 м3. Водомерът е преминал метрологичен контрол. 3. В момента проверката е представено копие от сертификат за съответствие на измервателното устройство с нормативните изисквания/гаранционна карта. 4. На обекта концесионера води електронен дневник за ежемесечен отчет на монтираното измервателното устройство в Сондаж №1 за отчитане на използваните водни количества минерална вода към чешма за общо водовземане от гражданите в с. Бързия. |  |  |  | концесионен договор |  | "Минерална вода-Ком"ЕАД |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11
1671 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-31 | с.Вълчитрън | Пордим | Плевен | язовир | яз.Вълчитрън-1(Долник) І-ва степен на опасност | язовирна стена, водовземни съоръжения,ОИ,отводящо дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1672 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-31 | с.Вълчитрън | Пордим | Плевен | язовир | яз."Вълчитрън-2"(Шосейна варианта) І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1673 | БДДР | КП междуведомствена комисия Областна администрация Плевен | 2024-10-31 | с.Вълчитрън | Пордим | Плевен | язовир | яз."Вълчитрън-1"(Камъка) І-ва степен на опасност | яз.стена, обл.съоръжения, отв.дере | Констатации: Наличие на водовземна шахта; ОИ един водопровод с 1 СК. Отводящо дере - добра проводимост. Корона с храстовидна растителност. Преливник видимо добро състояние. | [10 empty] | 1 | 3 | 5
1674 | БДДР | 2-АЕ-161 | 2024-10-31 | р-н Възраждане | СО | София | река | река Владайска | участък от р. Владайска | Констатации: 1. Проверката се извършва във връзка с получен по ел. поща на Басейнова дирекция „Дунавски район“ сигнал, заведен под вх. № КД-05-183/ 30.10.2024 г. относно „…изграждане на отливен канал заустващ разредени непречистени отпадъчни води от канализацията на София в р. Владайска…“. 2. В деня на проверката се обходи строеж „Реконструкция на ул. Опълченска от бул. Тодор Александров до бул. Сливница“, който е възложен от Столична община. При обхода се констатира изграждането на нова дъждовна канализация по ул. Опълченска, между ул. Цар Симеон и бул. Сливница. Новата дъждовна канализация представлява правоъгълен подземен канал с размери около ширина 4,0 м и височина 1,50 м, който започва от ул. Цар Симеон и достига до пътното платно на бул. Сливница. Водите от дъждовната канализация ще се заустват в новоизграден колектор в коритото на десният бряг на р. Владайска при точка с географски координати N 42º42'20,14" и Е 23º18'46,27". Колектора е с приблизителни размери около 3,50 м широчина и височина около 1,20 м. От колектора не изтичат води, поради факта, че новоизграждащата се дъждовна канализация по ул. Опълченска не е присъединена с него. При извършеният обход не се констатира включване на битово-фекална канализация в новоизграждащата се дъждовна канализация. В деня на проверката няма наличие на механизация в и около коритото на р. Владайска. | [10 empty] | 10 | 2
| БДДР | [5 empty] | река | [13 empty] | 1
| БДЧР | [5 empty] | езеро | [13 empty] | 2
| БДИБР | [5 empty] | Черно море | [13 empty] | 3
| БДЗБР | [5 empty] | язовир | [13 empty] | 4
[7 empty] | подземни води | [13 empty] | 5
[7 empty] | находище на минерална вода | [13 empty] | 6
[7 empty] | други | [13 empty] | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on S9: User: дължима такса за отчетната година
Note on S10: User: дължима такса за отчетната година
Note on S11: User: дължима такса за отчетната година
Note on S55: User: дължима такса за отчетната година
Note on S86: User: дължима такса за отчетната година
Note on S94: User: дължима такса за отчетната година
Note on S95: User: дължима такса за отчетната година
Note on S818: User: дължима такса за отчетната година
Note on S819: User: дължима такса за отчетната година
Note on S820: User: дължима такса за отчетната година
Note on S821: User: дължима такса за отчетната година
Note on S822: User: дължима такса за отчетната година
Note on S823: User: дължима такса за отчетната година
Note on S824: User: дължима такса за отчетната година
Note on S825: User: дължима такса за отчетната година
Note on S826: User: дължима такса за отчетната година
Note on S827: User: дължима такса за отчетната година
Note on S828: User: дължима такса за отчетната година
Note on S829: User: дължима такса за отчетната година
Note on S830: User: дължима такса за отчетната година
Note on S831: User: дължима такса за отчетната година
Note on S832: User: дължима такса за отчетната година
Note on S833: User: дължима такса за отчетната година
Note on S834: User: дължима такса за отчетната година
Note on S835: User: дължима такса за отчетната година
Note on S836: User: дължима такса за отчетната година
Note on S837: User: дължима такса за отчетната година
Note on S838: User: дължима такса за отчетната година
Note on S839: User: дължима такса за отчетната година
Note on S840: User: дължима такса за отчетната година
Note on S841: User: дължима такса за отчетната година
Note on S842: User: дължима такса за отчетната година
Note on S843: User: дължима такса за отчетната година
Note on S844: User: дължима такса за отчетната година
Note on S845: User: дължима такса за отчетната година
Note on S846: User: дължима такса за отчетната година
Note on S847: User: дължима такса за отчетната година
Note on S848: User: дължима такса за отчетната година
Note on S849: User: дължима такса за отчетната година
Note on S850: User: дължима такса за отчетната година
Note on S851: User: дължима такса за отчетната година
Note on S852: User: дължима такса за отчетната година
Note on S853: User: дължима такса за отчетната година
Note on S854: User: дължима такса за отчетната година
Note on S855: User: дължима такса за отчетната година
Note on S856: User: дължима такса за отчетната година
Note on S857: User: дължима такса за отчетната година
Note on S858: User: дължима такса за отчетната година
Note on S859: User: дължима такса за отчетната година
Note on S860: User: дължима такса за отчетната година
Note on S930: User: дължима такса за отчетната година
Note on S959: User: дължима такса за отчетната година
Note on S960: User: дължима такса за отчетната година
Note on S961: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1205: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1206: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1207: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1208: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1295: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1296: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1297: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1298: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1308: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1309: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1310: User: дължима такса за отчетната година
Note on S1328: User: дължима такса за отчетната година
Note on T9: User:
Note on T55: User: внесена няма
Note on T86: User:
Note on T818: User: внесена няма
Note on T819: User: внесена няма
Note on T820: User: внесена няма
Note on T821: User: внесена няма
Note on T822: User: внесена няма
Note on T823: User: внесена няма
Note on T824: User: внесена няма
Note on T825: User: внесена няма
Note on T826: User: внесена няма
Note on T827: User: внесена няма
Note on T828: User: внесена няма
Note on T829: User: внесена няма
Note on T830: User: внесена няма
Note on T831: User: внесена няма
Note on T832: User: внесена няма
Note on T833: User: внесена няма
Note on T834: User: внесена няма
Note on T835: User: внесена няма
Note on T836: User: внесена няма
Note on T837: User: внесена няма
Note on T838: User: внесена няма
Note on T839: User: внесена няма
Note on T840: User: внесена няма
Note on T841: User: внесена няма
Note on T842: User: внесена няма
Note on T843: User: внесена няма
Note on T844: User: внесена няма
Note on T845: User: внесена няма
Note on T846: User: внесена няма
Note on T847: User: внесена няма
Note on T848: User: внесена няма
Note on T849: User: внесена няма
Note on T850: User: внесена няма
Note on T851: User: внесена няма
Note on T852: User: внесена няма
Note on T853: User: внесена няма
Note on T854: User: внесена няма
Note on T855: User: внесена няма
Note on T856: User: внесена няма
Note on T857: User: внесена няма
Note on T858: User: внесена няма
Note on T859: User: внесена няма
Note on T860: User: внесена няма
Note on T959: User:
Note on T1205: User:
Note on T1295: User:
Note on T1308: User:
Note on U9: User: стари задължения на фирмата
Note on U10: User: стари задължения на фирмата
Note on U11: User: стари задължения на фирмата
Note on U55: User: стари задължения на фирмата
Note on U86: User: стари задължения на фирмата
Note on U94: User: стари задължения на фирмата
Note on U95: User: стари задължения на фирмата
Note on U818: User: стари задължения на фирмата
Note on U819: User: стари задължения на фирмата
Note on U820: User: стари задължения на фирмата
Note on U821: User: стари задължения на фирмата
Note on U822: User: стари задължения на фирмата
Note on U823: User: стари задължения на фирмата
Note on U824: User: стари задължения на фирмата
Note on U825: User: стари задължения на фирмата
Note on U826: User: стари задължения на фирмата
Note on U827: User: стари задължения на фирмата
Note on U828: User: стари задължения на фирмата
Note on U829: User: стари задължения на фирмата
Note on U830: User: стари задължения на фирмата
Note on U831: User: стари задължения на фирмата
Note on U832: User: стари задължения на фирмата
Note on U833: User: стари задължения на фирмата
Note on U834: User: стари задължения на фирмата
Note on U835: User: стари задължения на фирмата
Note on U836: User: стари задължения на фирмата
Note on U837: User: стари задължения на фирмата
Note on U838: User: стари задължения на фирмата
Note on U839: User: стари задължения на фирмата
Note on U840: User: стари задължения на фирмата
Note on U841: User: стари задължения на фирмата
Note on U842: User: стари задължения на фирмата
Note on U843: User: стари задължения на фирмата
Note on U844: User: стари задължения на фирмата
Note on U845: User: стари задължения на фирмата
Note on U846: User: стари задължения на фирмата
Note on U847: User: стари задължения на фирмата
Note on U848: User: стари задължения на фирмата
Note on U849: User: стари задължения на фирмата
Note on U850: User: стари задължения на фирмата
Note on U851: User: стари задължения на фирмата
Note on U852: User: стари задължения на фирмата
Note on U853: User: стари задължения на фирмата
Note on U854: User: стари задължения на фирмата
Note on U855: User: стари задължения на фирмата
Note on U856: User: стари задължения на фирмата
Note on U857: User: стари задължения на фирмата
Note on U858: User: стари задължения на фирмата
Note on U859: User: стари задължения на фирмата
Note on U860: User: стари задължения на фирмата
Note on U930: User: стари задължения на фирмата
Note on U959: User: стари задължения на фирмата
Note on U960: User: стари задължения на фирмата
Note on U961: User: стари задължения на фирмата
Note on U1205: User: стари задължения на фирмата
Note on U1206: User: стари задължения на фирмата
Note on U1207: User: стари задължения на фирмата
Note on U1208: User: стари задължения на фирмата
Note on U1295: User: стари задължения на фирмата
Note on U1296: User: стари задължения на фирмата
Note on U1297: User: стари задължения на фирмата
Note on U1298: User: стари задължения на фирмата
Note on U1308: User: стари задължения на фирмата
Note on U1309: User: стари задължения на фирмата
Note on U1310: User: стари задължения на фирмата
Note on U1328: User: стари задължения на фирмата
Note on V9: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V10: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V11: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V12: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V13: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V14: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V15: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V16: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V19: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V20: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V21: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V22: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V23: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V24: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V25: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V28: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V29: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V30: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V31: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V33: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V34: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V35: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V39: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V41: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V42: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V43: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V44: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V45: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V47: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V55: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V56: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V57: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V62: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V63: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V64: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V65: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V66: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V67: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V68: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V69: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V71: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V72: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V74: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V75: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V76: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V79: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V80: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V83: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V85: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V86: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V87: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V88: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V89: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V90: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V91: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V92: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V94: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V95: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V96: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V97: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V102: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V103: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V104: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V105: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V106: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V107: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V109: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V110: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V111: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V112: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V113: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V114: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V115: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V116: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V117: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V118: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V119: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V120: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V121: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V122: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V123: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V124: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V125: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V126: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V127: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V128: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V129: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V130: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V131: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V132: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V133: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V134: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V135: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V136: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V137: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V138: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V139: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V140: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V141: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V142: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V143: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V144: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V145: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V146: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V147: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V148: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V149: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V150: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V151: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V152: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V153: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V154: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V155: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V156: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V160: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V161: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V162: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V163: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V164: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V165: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V166: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V167: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V168: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V169: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V175: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V178: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V179: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V180: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V181: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V182: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V186: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V187: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V188: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V189: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V190: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V202: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V203: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V212: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V222: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V223: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V224: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V225: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V226: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V227: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V232: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V233: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V234: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V235: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V236: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V237: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V238: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V253: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V255: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V256: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V257: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V258: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V260: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V265: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V266: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V267: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V268: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V269: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V271: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V281: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V282: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V283: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V284: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V285: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V290: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V291: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V292: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V293: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V294: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V295: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V296: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V297: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V298: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V299: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V300: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V301: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V302: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V303: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V304: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V305: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V306: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V307: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V308: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V309: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V310: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V311: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V312: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V313: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V314: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V315: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V316: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V317: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V318: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V319: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V320: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V321: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V322: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V323: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V324: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V325: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V326: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V327: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V328: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V329: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V330: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V331: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V332: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V333: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V334: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V335: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V336: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V337: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V338: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V339: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V340: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V341: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V342: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V343: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V344: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V345: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V346: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V347: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V348: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V349: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V350: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V351: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V352: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V353: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V354: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V355: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V363: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V364: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V365: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V368: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V369: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V370: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V371: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V372: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V373: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V374: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V375: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V376: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V377: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V378: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V379: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V380: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V381: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V382: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V383: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V384: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V385: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V386: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V387: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V388: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V389: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V390: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V391: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V392: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V393: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V394: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V395: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V396: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V397: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V398: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V399: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V400: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V401: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V402: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V403: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V404: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V405: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V406: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V408: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V409: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V410: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V411: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V412: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V413: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V414: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V415: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V416: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V417: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V418: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V419: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V420: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V421: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V422: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V423: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V424: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V425: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V426: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V427: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V428: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V431: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V432: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V434: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V435: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V438: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V439: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V440: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V442: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V444: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V445: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V446: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V447: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V448: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V449: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V450: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V452: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V460: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V465: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V466: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V467: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V468: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V469: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V470: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V471: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V472: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V473: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V474: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V475: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V476: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V477: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V478: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V479: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V480: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V481: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V482: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V483: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V484: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V485: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V486: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V487: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V488: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V489: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V490: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V491: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V492: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V493: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V494: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V496: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V498: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V501: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V502: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V503: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V506: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V507: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V508: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V509: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V510: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V511: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V512: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V513: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V514: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V515: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V516: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V517: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V520: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V521: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V522: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V523: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V524: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V526: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V527: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V528: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V530: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V531: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V532: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V533: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V534: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V539: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V540: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V541: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V542: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V545: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V546: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V547: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V548: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V552: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V554: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V555: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V556: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V557: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V559: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V560: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V561: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V562: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V563: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V564: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V567: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V568: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V569: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V570: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V571: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V572: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V573: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V574: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V578: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V579: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V580: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V582: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V583: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V584: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V585: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V588: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V589: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V590: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V591: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V592: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V593: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V594: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V595: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V597: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V598: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V599: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V600: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V603: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V606: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V609: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V610: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V611: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V612: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V613: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V618: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V622: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V623: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V624: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V625: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V626: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V627: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V628: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V629: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V630: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V631: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V632: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V634: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V635: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V637: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V638: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V639: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V640: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V641: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V642: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V643: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V644: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V648: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V827: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V828: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V829: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V830: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V831: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V832: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V833: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V834: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V835: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V836: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V837: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V838: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V839: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V840: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V841: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V842: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V843: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V844: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V845: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V846: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V847: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V848: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V849: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V850: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V851: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V852: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V853: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V854: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V855: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V856: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V857: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V858: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V859: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V860: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V861: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V862: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V863: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V864: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V865: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V866: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V867: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V868: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V870: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V871: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V872: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V873: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V874: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V875: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V876: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V877: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V878: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V879: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V880: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V881: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V882: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V883: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V884: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V885: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V886: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V887: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V888: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V889: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V890: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V891: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V892: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V893: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V894: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V895: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V896: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V897: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V898: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V899: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V900: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V901: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V902: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V903: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V904: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V905: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V906: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V907: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V908: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V909: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V910: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V911: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V912: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V913: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V914: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V915: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V916: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V917: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V918: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V919: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V920: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V921: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V922: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V923: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V924: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V925: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V926: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V927: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V928: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V931: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V932: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V933: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V934: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V935: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V936: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V940: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V941: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V942: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V943: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V944: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V945: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V946: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V949: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V952: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V953: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V954: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V955: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V956: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V958: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V959: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V960: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V961: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V962: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V963: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V964: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V965: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V972: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V973: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V974: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V975: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V976: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V979: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V980: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V981: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V982: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V983: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V984: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V985: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V986: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V987: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V988: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V989: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V991: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V992: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V993: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V994: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V995: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V996: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V997: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V998: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V999: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1000: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1001: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1002: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1003: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1004: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1006: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1008: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1009: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1010: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1011: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1012: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1015: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1017: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1018: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1020: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1021: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1023: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1024: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1025: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1027: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1028: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1029: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1030: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1031: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1032: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1033: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1034: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1035: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1036: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1037: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1038: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1040: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1042: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1043: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1044: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1045: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1046: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1047: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1048: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1051: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1053: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1054: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1055: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1057: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1058: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1059: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1060: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1061: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1062: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1063: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1064: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1065: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1069: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1070: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1072: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1073: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1074: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1075: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1076: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1077: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1078: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1079: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1080: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1081: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1082: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1083: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1084: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1085: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1086: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1087: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1089: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1090: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1091: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1092: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1093: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1095: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1096: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1097: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1098: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1099: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1100: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1103: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1104: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1108: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1110: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1111: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1114: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1115: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1116: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1117: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1118: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1119: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1120: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1121: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1124: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1125: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1126: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1127: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1128: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1131: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1132: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1134: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1135: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1136: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1137: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1138: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1142: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1143: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1144: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1145: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1146: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1147: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1148: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1150: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1151: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1152: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1153: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1154: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1156: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1157: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1158: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1159: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1160: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1161: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1162: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1163: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1164: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1165: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1166: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1167: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1168: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1169: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1170: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1171: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1172: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1173: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1174: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1175: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1176: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1177: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1178: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1179: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1180: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1181: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1183: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1184: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1185: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1186: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1187: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1188: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1189: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1190: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1191: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1193: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1194: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1195: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1196: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1197: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1198: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1199: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1200: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1201: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1202: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1204: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1205: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1206: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1207: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1209: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1210: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1211: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1214: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1215: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1216: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1217: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1218: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1219: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1220: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1221: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1222: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1223: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1224: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1225: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1226: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1227: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1228: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1229: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1230: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1231: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1232: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1233: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1234: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1235: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1236: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1237: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1238: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1239: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1240: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V1241: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол